## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" за 2023 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Карповская – Рокотино-2 с отпайкой на ЛР-79 (ВЛ 35 кВ Рокотино) | 989 | 2023-12-07 11:27 |  | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на провода ВЛ 35 кВ Карповская – Рокотино-2 с отпайкой на ЛР-79 (ВЛ 35 кВ Рокотино). | 4.12, На ВЛ 35 кВ Карповская – Рокотино-2 с отпайкой на ЛР-79 (ВЛ 35 кВ Рокотино) в пролете опор №64-№65 на проводах марки АС-95/16 фаз "А" и "С" следы перекрытия посторонним предметом, принесённого ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Карповская – Рокотино-2 с отпайкой на ЛР-79 (ВЛ 35 кВ Рокотино) опора №65 | 2023-12-07 11:27 | 2023-12-07 11:37
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Городище | 960 | 2023-12-05 16:15 | 2023-12-05 19:22 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) кабельной разделки в ячейке №23 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Городище. | 4.11, На ПС 110 кВ Городище 1с-10 кВ электродуговое повреждение, из-за ухудшения изоляционных свойств (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) кабельной разделки в ячейке №23 ВЛ-10 кВ. Оборудование в эксплуатации с 1979 года, завод изготовитель Подольсккабель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Городище 1с-10кВ | 2023-12-05 16:15 | 2023-12-05 19:22
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Городище | 959 | 2023-12-01 22:46 | 2023-12-02 01:53 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (изменение свойств материалов и т.д.) течь кровли над ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Городище. | 4.11, Течь кровли над ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Городище привела к перекрытию изоляции с междуфазным замыканием на масляный выключатель ЛЭП №23 / ВМПП-10-630-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Городище 1с-10 кВ | 2023-12-01 22:46 | 2023-12-02 01:53
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) | 958 | 2023-12-01 03:32 | 2023-12-01 03:32 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) на опоре №118 следы перекрытия на гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А" по поверхности стеклянной юбки изолятора, с разрушением одного изолятора из 7-ми изоляторов, из-за увлажнения несмываемых загрязнений на изоляторах принесённых суглинков с сельскохозяйственных полей ветром. В конце ноября наблюдалась тёплая осень с ветреной погодой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) опора №118
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Песковатка | 895 | 2023-11-17 18:46 | 2023-11-20 14:59 | 3.4.7.4.1, На ПС 220 кВ Песковатка износ демпфера привода выключателя СВ-220 кВ марки ВГТ-220, из-за изменения свойств материалов. | 4.3.3, На ПС 220 кВ Песковатка износ колпачка демпфера привода выключателя СВ-220 кВ марки ВГТ-220 ПО "Уралэлектротяжмаш", из-за изменение свойств и характеристик материала в результате эксплуатации (недостаточная динамическая устойчивость применённого материала). В эксплуатации с 2006 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ПС 220 кВ Песковатка СВ-220 кВ
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 876 | 2023-11-10 22:00 | 2023-11-10 22:00 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.12, 10.11.2023 по территории Дубовского района наблюдался местами порывистый ветр с дождём. Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) на опоре №86 следы перекрытия на гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "С" по поверхности стеклянной юбки изолятора, с разрушением одного изолятора из 8-ми изоляторов, из-за увлажнения несмываемых загрязнений на изоляторах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №86
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 859 | 2023-11-08 07:00 | 2023-11-08 07:00 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки повлияло на нарушение изоляции ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303). | 4.12, 08.11.2023 по территории Калачёвского района проходил грозовой фронт с порывами ветра: дождь, гроза. Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) на опоре №24 следы перекрытия на гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А" по поверхности стеклянной юбки изолятора, с разрушением одного изолятора из 8-ми (6-й) изолятор, из-за увлажнения несмываемых загрязнений на изоляторах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) опора №24
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 858 | 2023-11-02 07:09 | 2023-11-02 07:09 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, изменение свойств материалов и т.д.) ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52). | 4.11, На ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) на опоре №88 фаза "В" перекрытие по гирлянде изоляторов типа ПС-70, с разрушением одного изолятора (7-го изолятора из 8-ми). Перекрытие произошло из-за увлажнения загрязнённой поверхности стеклянной юбки изолятора ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) опора №88
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 кВ Песковатка | 857 | 2023-10-30 11:35 | 2023-10-30 21:08 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на оборудование ячейки №4 КРУН-10 кВ ПС 220 кВ Песковатка. | 4.12, Воздействие на ЭУ птиц, а именно проникновение воробья в ячейку №4 КРУН-10 кВ на ПС 220 кВ Песковатка. Попадание воробья привело к нарушению электрической изоляции и КЗ на шинах 10 кВ, действием дуговой защиты. Электродуговое повреждение опорных изоляторов марки ИОС-10-500 УХЛ на фазах "А", "В", "С". Оборудование в эксплуатации с 1989 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 220 кВ Песковатка 1с-10кВ | 2023-10-30 11:35 | 2023-10-30 21:08
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 220 220 | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (Песковатка) ПС 220 кВ Песковатка | 824 | 2023-10-27 10:52 | 2023-10-28 10:06 | 3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных, а именно проникновение крысы в ячейку В-10 АТ-1 на ПС 220 кВ Песковатка. | 4.12, Воздействие на ЭУ животных, а именно проникновение крысы в ячейку В-10 АТ-1 на ПС 220 кВ Песковатка. Попадание крысы привело к нарушению электрической изоляции и КЗ на шинах ввода 10 кВ, действием дуговой защиты и ДЗТ АТ-1 включился КЗ-220 кВ с последующим отключением АТ-1. Электродуговое повреждение В-10 кВ АТ-1 и ТТ-10 кВ АТ-1. Оборудование в эксплуатации с 2018 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 220 кВ Песковатка ячейка В-10 кВ АТ-1 | 2023-10-27 10:52 | 2023-10-28 10:06
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 823 | 2023-10-27 05:30 | 2023-10-27 11:28 | 3.4.12.1, 26.10.2023г. с 15:00 произошел прирост гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), что привело к необходимости вывода в резерв ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) для плавки гололеда. | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), возникла необходимость вывода в резерв ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) для плавки гололеда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 2023-10-27 05:30 | 2023-10-27 11:28
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) | 825 | 2023-10-21 19:10 | 2023-11-24 12:45 | 3.4.7.3.5, По причине повышения уровня грунтовых вод и заболачивания местности с затоплением участка ВЛ от опоры №66 до опоры №72 произошло разрушение фундамента и падение металлической промежуточной опоры № 70 с повреждением металлических промежуточных опор №69, №68. (данный заболоченный участок расположен на территории судоходного шлюза №13 Волго-Донского судоходного канала в пойме р. Дон, 20 и 21 октября 2023г. на по территории Волгоградской области проходил циклон с порывистым ветром). 3.4.13.1, Недостатки проектирования трассы ВЛ 35 кВ Водопроводная выразившиеся в проектировании участка трассы ВЛ 35кВ Водопроводная от опоры №66 до опоры №72 в низинном участке, расположенном в пойме р. Дон, без учёта поднятия уровня грунтовых вод в последующем. | 4.15, Разрушение фундамента опоры произошло вследствие заболачивания местности из-за повышения уровня грунтовых вод с затоплением участка ВЛ от опоры №66 до опоры №72, что привело к падению опоры №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) П1М 4.4.2, Сверхнормативное отклонение опор №68, №69 от вертикальной оси вызвано односторонним тяжением при падении опоры №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) П1М, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) П1М
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Лозное | 810 | 2023-10-19 10:18 | 2023-10-19 10:25 | 3.4.7.3.5, Выход из строя реле РС80М2-31 произошел из-за внутреннего повреждения элементов, ухудшение электротехнических свойств которых произошло в процессе эксплуатации. 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор 1/12-1/13 ВЛ-10кВ №7 Лозное. | 4.12, По причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор 1/12-1/13 ВЛ-10кВ №7 Лозное при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №7 Лозное ВЛ 10 кВ №7 Лозное 4.1.3, Выход из строя реле РС80М2-31 произошел из-за внутреннего повреждения элементов, ухудшение электротехнических свойств которых произошло в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Лозное ПС 35 кВ Лозное | 2023-10-19 10:18 | 2023-10-19 10:25
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Песковатка | 731 | 2023-10-12 09:30 | 2023-10-12 09:43 | 3.4.8.5.2, Причиной телеотключения СВ-220 на ПС Песковатка явилось появление мощной широкополосной помехи в ВЧ канале от неизвестного источника.
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 741 | 2023-10-09 21:31 | 2023-10-09 21:31 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) на опоре №103 следы перекрытия на гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А" по продуктам жизнедеятельности птиц, разрушен один изолятор из 8-ми (7-й) изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) опора №103
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Набатово | 732 | 2023-10-08 22:35 | 2023-10-08 22:51 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, изменение свойств материалов и т.д.) ТТ-10 кВ ячейка 10 кВ №8 ПС 35 кВ Набатово. | 4.11, На ПС 35 кВ Набатово после прохождения пылевых бурь, произошло попадание пыли и последующего увлажнения осадков на изоляции в КРУН-10 кВ в ячейке №8 ПС 35 кВ Набатово, что привело к перекрытию ТТ-10 кВ фазы "А" (из-за старения изоляции – год выпуска 1986 года, типа ТПЛ-10 завод изготовитель - Ровенский ЗВА) со стороны секции шин в ячейке возникло перекрытие изоляции по поверхности ТТ-10 кВ с электродуговыми повреждениями, с последующим развитием и переходом в трехфазное короткое замыкание, приведшее к срабатыванию дуговой защиты 1 секции шин и отключению В-10 кВ Т-1. Авария локализовалась работой дуговой защиты В-10 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Набатово 1с-10кВ | 2023-10-08 22:35 | 2023-10-08 22:51
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (ВЛ 35 кВ Новая) ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (ВЛ 35 кВ Новая) | 740 | 2023-10-08 15:25 | 2023-10-09 16:40 | 3.4.7.3.5, 1. ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (ВЛ 35 кВ Новая) 2. На ПС 35 кВ Новая излом соединителя по всей длине сварного шва плашечного наконечника А2А-95 РПГ ВЛ 35 кВ Новая. В эксплуатации с 1987г. | 4.1.5, При продолжительных ветровых нагрузках на ПС 35 кВ Новая произошёл излом аппаратного соединителя, по всей длине сварного шва плашечного наконечника А2А-95 РПГ (плавки гололёда) спуска шлейфа фазы "В". Причиной излома явилось разрушение сварного шва алюминиевого аппаратного наконечника А2А-95. В эксплуатации с 1987г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ПС 35 кВ Новая РПГ ВЛ-35 кВ Новая | 2023-10-09 10:35 | 2023-10-09 10:40
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 730 | 2023-10-05 07:09 | 2023-10-05 07:09 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) на опоре №365 следы перекрытия на гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «В» по продуктам жизнедеятельности птиц, разрушен один изолятор из 9-ти (7-й) изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) опора №365
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | 719 | 2023-10-02 02:46 | 2023-10-02 02:46 | 3.4.10.2, Воздействие на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками птиц. | 4.12, На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками, на опоре №428 следы перекрытия на гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «С» по продуктам жизнедеятельности птиц, разрушен один изолятор из 9-ти (2-рой) изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками опора №428
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кузьмичи – Котлубань (ВЛ 110 кВ №54) ПС 110 кВ Кузьмичи | 703 | 2023-09-21 02:55 | 2023-09-21 17:26 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Повреждение опорных и проходных изоляторов ячейки В-6 кВ Т-2 ПС 110 кВ Кузьмичи. | 4.11, На ПС 110 кВ Кузьмичи после прохождения пылевых бурь, произошло попадание пыли и последующего увлажнения осадков на изоляции в ЗРУ-6 кВ в ячейке В-6 кВ Т-2 ПС 110 кВ Кузьмичи, что привело к перекрытию опорных изоляторов фазы "А" и фазы "В" (из-за старения изоляции – год выпуска 1975 года, завод изготовитель - Ровенский ЗВА) со стороны секции шин в ячейке возникло перекрытие изоляции по поверхности проходных изоляторов с электродуговыми повреждениями, с последующим развитием и переходом в трехфазное короткое замыкание, приведшее к срабатыванию дуговой защиты 2 секции шин и отключению В-6 кВ Т-2. Авария локализовалась работой дуговой защиты В-6 кВ Т-2 и дифференциальной защитой Т-2 с действием на включение КЗ-110 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Кузьмичи 2 секция 6 кВ Т-2 | 2023-09-21 03:57 | 2023-09-21 17:26
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | 699 | 2023-09-15 05:26 | 2023-09-15 05:26 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками. | 4.12, На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайкам на опоре №272 следы перекрытия на траверсе и проводе фаза «А» по продуктам жизнедеятельности птиц. Осенние слетки птиц, рядом с ВЛ расположены гнёзда в лесополосе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайкам опора №272
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | 695 | 2023-09-12 05:13 | 2023-09-12 05:13 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301), в результате жизнедеятельности птиц при попадании помёта на изоляторы гирлянды. | 4.12, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) на опоре №226/213 следы перекрытия на траверсе и проводе фаза «С» по продуктам жизнедеятельности птиц, разрушен 1 изолятор марки ПС-70 (9-й из 9-ти). Осенние слетки птиц, рядом с ВЛ расположены гнёзда в лесополосе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) опора №226/213
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | 680 | 2023-09-05 05:20 | 2023-09-05 05:20 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками, в результате жизнедеятельности птиц при попадании помёта на изоляторы гирлянды. | 4.12, На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками на опоре №308 на гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А" следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц, разрушен 7-й изолятор из 9-ти в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками опора №308
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) | 679 | 2023-09-01 12:58 | 2023-09-01 12:58 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) в результате жизнедеятельности птиц при попадании помёта на изоляторы гирлянды. | 4.12, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) на опоре №41 на гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "С" следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц, разрушен 1 изолятор из 9-ти в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) опора №41
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) | 678 | 2023-09-01 03:11 | 2023-09-01 03:11 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) в результате жизнедеятельности птиц при попадании помёта на изоляторы гирлянды. | 4.12, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) на опоре №41 на гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А" следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц, разрушен 1 изолятор из 8-ми в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) опора №41
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 650 | 2023-08-20 19:30 | 2023-08-20 19:30 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) на опоре №80 фаза "А" видны следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц, разрушенных изоляторов нет. В результате жизнедеятельности птиц при попадании помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое и перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсой ж/б опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №80
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Песковатка | 649 | 2023-08-17 13:48 | 2023-08-17 14:19 | 3.4.7.3.5, Ложная работа устройства телеотключения ПДЭ-2802 ВЛ 220 кВ Песковатка –Суровикино – 220(ВЛ 220 кВ Суровикино) на ПС 220 кВ Песковатка. Изменение параметров микросхемы К155ЛА3 при эксплуатации. | 4.12, Ложная работа устройства телеотключения ПДЭ-2802 ВЛ 220 кВ Суровикино на ПС 220 кВ Песковатка, из-за неисправности микросхемы К155ЛА3 на плате АВЗК-80 ПДЭ 2802. Завод изготовитель г. Чебоксары 1996. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции, неисправность микросхемы К155ЛА3 на плате АВЗК-80 ПДЭ 2802. на ПС 220 кВ Песковатка СВ-220 кВ
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 637 | 2023-08-17 13:22 | 2023-08-17 13:22 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) на опоре №167 фаза "С" видны следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц, разрушенных изоляторов нет. В результате жизнедеятельности птиц при попадании помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое и перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсой ж/б опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №167
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 619 | 2023-08-13 13:40 | 2023-08-13 13:40 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Дождь, гроза 13.08.2023 по территории Калачёвского района проходил грозовой фронт с порывами ветра. | 4.12, 13.08.2023 по территории Калачёвского района проходил грозовой фронт с порывами ветра. Причиной отключения ВЛ-110 кВ №303, в результате прохождения грозового фронта и возникающих перенапряжений в линии, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", что привело перекрытию по гирляндам фаз "А", "В" на опоре №296. Разрушен один изолятор марки ПС-70 из 9 на фазе "В", без потери несущей способности гирлянды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) опора №296
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 610 | 2023-08-03 18:39 | 2023-08-03 18:39 | 3.4.12.3, 03.08.2023 по территории Дубовского района проходил грозовой фронт. Трасса ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) попала в зону атмосферных перенапряжений. ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) работает без защитного грозотросса. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, на опоре №261 фаза "В" ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), произошло перекрытие по гирлянде изоляторов типа ПС-70, с разрушением одного изолятора, без потери несущей способности гирлянды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №261
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №32) ПС 110 кВ БВК-2 | 607 | 2023-08-03 13:08 | 2023-08-04 01:05 | 3.4.12.5.2, С 03.08.2023 на южной территории Волгоградской области установилась аномально высокая температура более+35 С. На кануне прошёл дождь. | 4.11, Электродуговое повреждение концевой кабельной муфты наружной установки (марки КНТП) 6 кВ на ТСН-2 на ПС 110 кВ БВК-2, из-за перепада температуры и накопившейся влажности после дождя в наружной изоляции кабеля АСБ 3х95 с КНТП. Повреждение в перчатке концевой кабельной муфты наружной установки (марки КНТП) 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ БВК-2 концевой кабельной муфты наружной установки 6 кВ на ТСН-2 | 2023-08-03 14:10 | 2023-08-04 01:05
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ивановская | 567 | 2023-07-30 07:25 | 2023-07-30 07:35 | 3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных. Проникновение в ячейку СВ-10 кВ змеи на ПС 110 кВ Ивановская. | 4.11, Перекрытие опорной изоляции вакуумного выключателя СВ-10кВ / BB/TEL-10-20/1000 ПС 110 кВ Ивановская змеёй, с электродуговым повреждением изоляции вакуумного выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Ивановская СВ-10кВ / BB/TEL-10-20/1000 | 2023-07-30 07:25 | 2023-07-30 07:35
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Котлубань | 562 | 2023-07-28 11:03 | 2023-07-30 10:10 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха повлияли на растрескивание резиновой прокладки масломерного стела и ухудшение изоляционных свойств трансформаторного масла ТТ-110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Котлубань. | 4.12, Перепады температур окружающего воздуха повлияли на растрескивание резиновой прокладки масломерного стела и ухудшение изоляционных свойств трансформаторного масла ТТ-110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Котлубань. Нарушение электрической изоляции ТТ-110 кВ фазы "А" Т-2, привело к выбраковке по tg диэлектрических потерь. Изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Котлубань ТТ-110 кВ Т-2
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 561 | 2023-07-25 08:48 | 2023-07-26 00:39 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений, а именно атмосферные перенапряжения (гроза) в расположении трассы ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.12, 25.07.2023 при похождении грозового фронта возникали атмосферные перенапряжения (гроза) ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) с пробоем воздушных промежутков между проводом и металлической траверсой опоры №208, при этом произошло перекрытие по гирлянде фазы "А", с разрушением одного изолятора ( 9-й изолятор). 26.07.2023 при похождении грозового фронта возникали атмосферные перенапряжения (гроза) ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) с пробоем воздушных промежутков между проводом и металлической траверсой опоры №410, при этом произошло перекрытие по гирлянде фазы "А", с разрушением одного изолятора ( 8-й изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №208, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №410
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) | 517 | 2023-07-17 04:35 | 2023-07-17 04:35 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений, прохождение грозового фронта по территории Городищенского района, где проходит трасса ВЛ 110 кВ М. Горького - ПХГ с отпайками на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на опоре №137 ВЛ 110 кВ М. Горького - ПХГ с отпайками на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) с пробоем изоляторов типа ПС-70, на фазе "С" разрушены 2 изолятора из 9-ти (7-й и 9-й). Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ М. Горького - ПХГ с отпайками на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) опора №137
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Котлубань ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 516 | 2023-07-15 11:06 | 2023-07-16 02:51 | 3.4.9.1, 15.07.2023 по территории Калачёвского района прошёл циклон с образованием шквала ветра, с порывами более 22 м/с. В 19:12 осмотрена ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) ПО ВЭС в пролёте опор №19-№20 (3 км от ПС 220 кВ Гумрак) обнаружено повреждение провода, вследствие падения провода ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак (ВД ПМЭС). | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на провода ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) ПО ВЭС в пролёте опор №19-№20 (3 км от ПС 220 кВ Гумрак) повреждение провода марка АС-150/24, вследствие падения провода ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак (ВД ПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) опора №20
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | 515 | 2023-07-15 10:03 | 2023-07-18 05:00 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности металлических элементов промежуточных опор совместного подвеса ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками произошла в процессе длительной эксплуатации - 74 года, при воздействии окружающей среды. 3.4.12.2.1, 15.07.2023 по территории Калачёвского района прошёл циклон с образованием шквала ветра, с порывами более 22 м/с. Повреждение шести металлических промежуточных опор совместного подвеса ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками с падением опор, произошло из-за воздействия порывов шквалистого ветра при прохождении фронта циклона. | 4.6, Снижение несущей способности опор вследствие уменьшения поперечного сечения элементов металлических опор из-за естественного коррозионного износа (не более 15%). Повреждение шести металлических промежуточных опор совместного подвеса ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками с падением опор, из-за сверхнормативной скорости порывов ветра при прохождении фронта циклона. Год постройки – 1949. Ввод в эксплуатацию 1950 год. Тип опор - промежуточные «Дунайские». Упавшие опоры: ВЛ-110 кВ Кировская-Калач 1 цепь с отпайками №494, №495, №496, №497, №498, №499, ВЛ-110 кВ Кировская-Калач 2 цепь с отпайками №458, №459, №460, №461, №462, №463. (Совместный подвес) общее количество опор 6 штук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение несущей способности опор вследствие уменьшения поперечного сечения элементов металлических опор из-за естественного коррозионного износа. на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками опры №494, №495, №496, №497, №498, №499, Снижение несущей способности опор вследствие уменьшения поперечного сечения элементов металлических опор из-за естественного коррозионного износа (не более 15%). на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками опоры №458, №459, №460, №461, №462, №463 | 2023-07-15 10:03 | 2023-07-16 01:57
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Райгород-2, Т-3 | 496 | 2023-07-08 19:13 | 2023-07-08 21:12 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха привели интенсивному нагреву Т-3 ПС 110 кВ Райгород-2. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Обрыв фазы "В" в ПБВ Т-3 по стороне 10кВ ПС 110 кВ Райгород-2. 04.08.2023 было вскрытие бака Т-3 и визуально подтверждено, что обрыв фазы "В" в ПБВ Т-3 по стороне 10кВ ПС 110 кВ Райгород-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Райгород-2 Т-3 | 2023-07-08 19:13 | 2023-07-08 21:12
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Котлубань-Степная ( ВЛ-110 кВ №53) | 495 | 2023-07-08 17:56 | 2023-07-08 18:10 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-110 кВ Котлубань-Степная ( ВЛ-110 кВ №53). | 4.11, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-110 кВ Котлубань-Степная ( ВЛ-110 кВ №53), привело к наслоению пыли с радом расположенных сельскохозяйственных полей на поверхности изоляторов ПС-70, через которую произошло перекрытие изоляции в гирлянде фазы "С" на опоре №38, с разрушением одного изолятора без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-110 кВ Котлубань-Степная ( ВЛ-110 кВ №53) опора №38 | 2023-07-08 17:56 | 2023-07-08 18:10
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Комсомольская | 487 | 2023-07-08 15:58 | 2023-07-08 16:25 | 3.4.13.1, Недостатком проекта (конструкции) ТТ-35 кВ типа ТФН-35 200/5 Бакинского завода высоковольтного оборудования является отсутствие воздухоосушительного фильтра. | 4.11, Данное технологическое нарушение произошло в следствие быстро развевающегося дефекта изоляции, с повреждением изоляции обмоток, произошедшего пробоя между первичной и заземленной вторичной обмоткой и магнитопроводом, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью 35 кВ Т-2 ПС 110 кВ Карповская и увеличение фазных напряжений на других фазах до уровня линейного напряжения. При этом произошел пробой изоляции высоковольтной обмотки трансформатора тока В.ВЛ-35 кВ Комсомольская фазы "С" также на заземленную вторичную обмотку, при этом внутри корпуса ТТ В.ВЛ-35 кВ Комсомольская фазы "А" возникло избыточное давление из за которого произошло разрушение фарфорового корпуса ТТ -35 кВ фаза-"А". Выполнена замена трансформаторов тока фаз «А» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Карповская ТТ-35 кВ ВЛ 35 кВ Комсомольская | 2023-07-08 15:58 | 2023-07-08 16:25
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Песковатка | 520 | 2023-07-07 10:53 | 2023-07-07 16:32 | 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации произошла потеря упругости пружины блок контакта привода фазы "А" СВ-220 кВ ПС 220 кВ Песковатка. Выявлять подобные дефекты в закрытых элементах оборудования не представляется возможным. | 4.1.5, Из-за потери упругости пружины блок контакта привода фазы "А" СВ-220 кВ ПС 220 кВ Песковатка не происходило "перебрасывание" контактного мостика, что приводило к многократным циклам завода пружин привода фазы "А" СВ-220 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала на ПС 220 кВ Песковатка ВГТ-220
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) | 478 | 2023-07-06 19:26 | 2023-07-07 05:27 | 3.4.12.2.1, С начала июля наблюдалась неустойчивая погода с прохождением грозовых фронтов и порывистого ветра. Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная). | 4.11, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) привело к разрушению стального сердечника провода АС-70/11, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) опра №57 | 2023-07-06 19:26 | 2023-07-07 05:27
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 465 | 2023-07-03 17:45 | 2023-07-04 21:42 | 3.4.12.3, 03.07.2023 и 04.07.202023 по территории Дубовского района проходил грозовой фронт, с множественными грозовыми разрядами. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) воздействовали на провода и изоляторы ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.11, 03.07.2023 по территории Дубовского района проходил грозовой фронт, с множественными грозовыми разрядами, что привело к электродуговому повреждению на опоре №300 (45 км) фаза "В" следы воздействия грозового разряда с разрушением одного изолятора в гирлянде изоляторов и на опоре №222 (33,8 км) фаза "В" следы воздействия грозового разряда с разрушением одного изолятора в гирлянде изоляторов. Изоляторы марки ПС-70 в эксплуатации с 1986 года. ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) работает без ГЗТ. 04.07.2023 по территории Дубовского района проходил грозовой фронт, с множественными грозовыми разрядами, что привело к электродуговому повреждению на опоре №310/2 фаза "В" следы воздействия грозового разряда с разрушением одного изолятора в гирлянде изоляторов. Изоляторы марки ПС-70 в эксплуатации с 1986 года. ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) работает без ГЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №300, Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №222, Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №310/2
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Приволжская | 450 | 2023-07-01 13:25 | 2023-07-01 17:46 | 3.4.7.3.5, Нарушение контакта держателя патрона предохранителя ПКТ 10-5 У1 ТН-1с-10 кВ на ПС 35 кВ Приволжская, в следствие длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1986 года. | 4.11, Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Приволжская подпружинивающего контакта держателя патрона предохранителя ПКТ 10-5 У1 ТН-1с-10 кВ типа НТМИ. Произошло ослабление подпружинивающего контакта держателя патрона предохранителя ПКТ 10-5 У1 ТН-1с-10 кВ типа НТМИ, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Приволжская 1с-10 кВ | 2023-07-01 13:25 | 2023-07-01 17:46
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Карповская | 428 | 2023-06-21 09:13 | 2023-06-21 09:48 | 3.4.8.4, На ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Карповская наброс постороннего предмета (моток проволоки) на ВЛ. | 4.11, На ПС 110 кВ Карповская на 2с-10 кВ в ячейке В.ВЛ 10 кВ №22 электродуговое повреждение опорной изоляции изолятора типа ИОРП-10 (перекрытие опорной изоляции с замыканием на землю) вакуумного выключателя типа BB/TEL-10-20/630. Опорной изоляции изолятор типа ИОРП-10 в комплекте с вакуумным выключателем типа BB/TEL-10-20/630 в эксплуатации с 2002 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Карповская 2с-10 кВ | 2023-06-21 09:13 | 2023-06-21 09:48
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 359 | 2023-06-10 05:35 | 2023-06-10 05:35 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц. На ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) на опоре №96, на гирлянде изоляторов фазы "С" разрушен один изолятор, следы перекрытия по гирлянде от жизнедеятельности птиц. | 4.11, Электродуговое повреждение на опоре №96 ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) фаза "С" одного изолятора (1-ый из 9-ти), следы перекрытия по гирлянде от жизнедеятельности птиц. Тип изоляторов в гирлянде ПС-70, произведён Львовским изоляторным заводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) опора №96
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до Опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58) | 358 | 2023-06-08 17:57 | 2023-06-08 17:57 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц. На опоре №27 ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58) на гирлянде изоляторов фазы "В" обнаружены с леды жизнедеятельности птиц. | 4.11, Электродуговое повреждение на опоре №27 ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58) фаза "В" одного изолятора (1-ый из 9-ти), следы перекрытия по гирлянде от жизнедеятельности птиц. Тип изоляторов в гирлянде ПС-70, произведён Львовским изоляторным заводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58) опора №27
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) | 345 | 2023-06-06 06:25 | 2023-06-06 20:26 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302), проявившийся в изломе крепления натяжной гирлянды фазы "А" к траверсе опоры №127. Излом детали линейной арматуры. 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов в металлоконструкции привода масляного выключателя СВ-35 кВ ПС 110 кВ Тингута. | 4.11, Излом сварного соединения в месте крепления натяжной гирлянды фазы "А" к траверсе опоры №127 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302), с последующим приближением провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) опора №127 4.3.4, Несвоевременное выявление дефектов в металлоконструкции привода масляного выключателя СВ-35 кВ ПС 110 кВ Тингута, привело к нарушению передаточного усилия в приводе, из-за появившегося люфта в зубьях шестерёнок, что привело искривлению зубьев шестерни . Год выпуска 1976 год С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 завод изготовитель "Уралэлектротяжмаш" город Екатеринбург. Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в металлоконструкции привода масляного выключателя СВ-35 кВ ПС 110 кВ Тингута. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ПС 110 кВ Тингута СВ-35 кВ | 2023-06-06 06:25 | 2023-06-06 08:26
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ ПС | 35 35 10 (10.5) | ПС 35 кВ Орошаемая ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (ВЛ 35 кВ Орошаемая) ПС 35 кВ Орошаемая | 344 | 2023-06-04 10:09 | 2023-06-04 16:50 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на проходные изоляторы в ячейке №3 В-10кВ Т-1, в ячейке №2 В ВЛ-10кВ №2 Орошаемая. ПС 35 кВ Орошаемая. | 4.11, Электродуговое повреждение проходных изоляторов марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 в ячейке №3 В-10кВ Т-1 (фаза "В" и фаза "С"), в ячейке №2 В ВЛ-10кВ №2 Орошаемая (фаза "А") ПС 35 кВ Орошаемая, в результате перекрытия воздушного промежутка птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Орошаемая ячейка В-10 кВ КРУН 10 кВ Т-1 | 2023-06-04 10:09 | 2023-06-04 16:50
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ М.Горького | 338 | 2023-05-29 22:39 | 2023-05-30 18:43 | 3.4.12.3, 29 мая 2023 года при прохождении по территории Волгоградской области и северо-западной территории города Волгограда циклона с грозовым фронтом разряды молнии попадали в ВЛ 110 кВ №72. Варисторы ОПН 110 кВ Т-2 фазы «С» ПС 110 кВ М. Горького не справились с пропусканием через себя волны перенапряжения. | 4.11, На ПС 110 кВ М.Горького 29 мая 2023г. возникали перенапряжения, приводящие к многократному срабатыванию ОПН 110 кВ Т-2, в следствии попадания молний в ВЛ 110 кВ Садовая - Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). При очередном протекании тока грозового перенапряжения через не остывшие варисторы ОПН 110 кВ Т-2 фазы «С» вызвал их перегрев. По причине перегрева нелинейных элементов (варисторов) возникли электрическая дуга и образование газов, что привело к возникновению избыточного давления огромной силы внутри ОПН. Выброс струи газов через одностороннюю клапанную систему привел к динамическому воздействию на корпус ОПН, с последующим изломом у основания, закреплённого фланца. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ М.Горького ОПН-110 кВ Т-2
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до Опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58) | 297 | 2023-05-17 07:23 | 2023-05-17 07:23 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58). | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и телом опоры №90 ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58). Электродуговое повреждение с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "С", без потери несущей способности гирлянды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до Опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58) опора №90
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 312 | 2023-05-16 13:57 | 2023-05-16 13:57 | 3.4.12.3, 14, 15 и 16 мая 2023 года по территории Дубовского района наблюдались дожди с грозами. Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №258. | 4.11, При прохождении грозового фронта, атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) привели к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "В" и телом опоры №258. Электродуговое повреждение одного изолятора из 9-ти привело к разрушению одного изолятора, без потери несущей способности гирлянды фазы "В" опоры №258 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №258
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) ПС 110 кВ Степная | 285 | 2023-05-07 07:09 | 2023-05-07 23:45 | 3.4.7.3.2, При выполнении плановых ремонтов не устранено неудовлетворительное техническое состояние оборудования КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Степная. Прохождение ливневых осадков 06.05.2023 и ночью 07.05.2023 привело к попаданию влаги в КРУН 10 кВ в ячейке 10 кВ ВЛ №7, из-за увлажнения изолирующей поверхности произошло перекрытие опорных изоляторов фазы "А" и фазы "В" (из-за старения изоляции – год выпуска 1976) со стороны секции шин в ячейке выключателя 10 кВ ВЛ №7 возникло электродуговое повреждение с последующим развитием и переходом в трехфазное короткое замыкание, приведшее к срабатыванию дуговой защиты секции шин и отключению В-10 кВ Т-1. | 4.11, На ПС 110 кВ Степная после прохождения ливневых осадков ночью 07.05.2023 произошло попадание влаги в КРУН 10 кВ в ячейку 10 кВ ВЛ №7, что привело к перекрытию опорных изоляторов фазы "А" и фазы "В" (из-за старения изоляции – год выпуска 1976) со стороны секции шин в ячейке выключателя 10 кВ ВЛ №7 возникло электродуговое повреждение с последующим развитием и переходом в трехфазное короткое замыкание, приведшее к срабатыванию дуговой защиты секции шин и отключению В-10 кВ Т-1. При отключении близкого трехфазного короткого замыкания В-10 кВ Т-1 произошло повреждение выключателя (предположительно из-за «затягивания» привода типа ППВ) с разрушением полюсов выключателя фаз «А» и «С». В результате возникшего динамического воздействия, в том числе на металлическую перегородку между соседними ячейками В-10 Т-1 и ячейкой ПК-10 ТСН-1, произошло разрушение ПК-10 ТСН-1, присоединенного к шинному мосту 10 кВ Т-1. Авария локализовалась работой дуговой защиты В-10 кВ Т-1 и дифференциальной защитой Т-1 с действием на включение КЗ-110 кВ Т-1. Флажок указательного реле газовой защиты Т-1 выпал излишне по причине сотрясения шкафа защиты Т-1 от динамического удара в КРУН-10кВ. При проведении послеаварийных проверок установлено, что контакты газового и струйного реле находятся в разомкнутом состоянии и полностью заполнены маслом. На ПС 110 кВ М. Горького ячейка В. ВЛ-110 кВ №75 (оборудование ООО "Газпром геотехнологии") нарушение контакта в цепи напряжения ввода АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Степная Т-1 | 2023-05-07 07:09 | 2023-05-07 23:45
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 261 | 2023-04-28 08:30 | 2023-04-28 08:30 | 3.4.10.2, Попадание помёта на изоляторы гирлянды фазы "С" на опоре №324 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) в результате жизнедеятельности птиц. | 4.11, Электродуговое повреждение одного изолятора маки ПС-70 в гирлянде фазы "С" (один разрушенный изолятор 4-тый из 9-ти) без потери несущей способности на опоре №324 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), из-за перекрытия (с провода фазы "С" на тело ж/б опоры) по гирлянде продуктами жизнедеятельности птиц . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №324
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками ПС 110 кВ Карповская | 229 | 2023-04-21 14:47 | 2023-04-22 20:42 | 3.4.10.1, Излишнее срабатывание дифференциальной защиты Т-1 произошло при внешнем КЗ в сети 35 кВ, вызванном током двухфазного КЗ на опоре № 8 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 35/10 Рокотино-2 из-за наброса проволоки, переносимой птицей, на провода верхней и правой нижней фазы и замыкания жил «А» и «В» кабеля токовой цепи плеча 35 кВ дифференциальной защиты на участке контрольного кабеля от сборки ТТ, встроенных в выключатель В-35 кВ Т-1, до шкафа РЗА Т-1. Замыкание жил «А» и «В» кабеля токовой цепи плеча 35 кВ дифференциальной защиты произошло из-за повреждения изоляции оболочки и жил кабеля грызунами в зимний (голодный) период и окисления открытых участков алюминиевых жил этого кабеля. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками от действия ТЗНП явилось включение КЗ-110 кВ Т-1 на ПС Карповская. Включение КЗ-110 кВ Т-1 на ПС Карповская произошло из-за излишнего действия ДЗТ Т-1. Излишнее срабатывание дифференциальной защиты Т-1 произошло при внешнем КЗ в сети 35 кВ и замыкании жил «А» и «В» кабеля токовой цепи плеча 35 кВ дифференциальной защиты на участке контрольного кабеля от сборки ТТ, встроенных в выключатель В-35 кВ Т-1, до шкафа РЗА Т-1. Контрольный кабель марки АККВГ в эксплуатации с 1973 г. Проведенным осмотром воздушных линий электропередачи 10 кВ, запитанных от подстанций 35 кВ по ВЛ 35кВ Рокотино, ВЛ 35 кВ Комсомольская, которые в свою очередь находились в работе от ПС 110/35/10 кВ Карповская, обнаружено: на опоре № 8 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 35/10 Рокотино-2 на проводе верхней фазы находятся остатки наброса (проволоки), на верхнем повиве провода нижней правой фазы видны следы электродугового воздействия без расплетения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на 1ЦЛ108 1ЦЛ108 | 2023-04-21 14:47 | 2023-04-21 16:23
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до Опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58) | 192 | 2023-04-15 09:51 | 2023-04-15 09:51 | 3.4.10.2, Воздействие птиц на ЭУ, попадание продуктов жизнедеятельности птиц на изоляторы гирлянды фазы "С" на опоре № 100 ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до Опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58). | 4.11, Электродуговое повреждение одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности в гирлянде фазы "С" на опоре № 100 ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до Опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58) произошло в момент перекрытия гирлянды изоляторов с провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до Опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | 169 | 2023-04-06 05:06 | 2023-04-06 05:06 | 3.4.10.2, На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками на опоре №237/14 обнаружен посторонний предмет (кусок проволоки и ветки принесённые вороной для строительства гнезда). | 4.11, Электродуговое воздействие на изоляторы (типа ПС-70) гирлянды фазы "С" опоры №237/14 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками. На траверсе вдоль гирлянды изоляторов, обнаружен посторонний предмет (остатки куска проволоки и сухая ветка), перекрытие изоляции одной фазы, без потери несущей способности гирлянды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками опора №237/14
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | 165 | 2023-04-03 03:31 | 2023-04-03 22:58 | 3.4.10.2, На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками, на траверсе опоры №269 вдоль гирлянды изоляторов фазы "В", обнаружен посторонний предмет (ветка принесённая вороной для строительства гнезда). | 4.11, Электродуговое воздействие на изоляторы (типа ПС-70) гирлянды фазы "В" опоры №269 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками. На траверсе опоры №269 вдоль гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В", обнаружен посторонний предмет (остатки куска проволоки и сухая ветка), перекрытие изоляции одной фазы, без потери несущей способности гирлянды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками опора №269
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) | 164 | 2023-04-03 02:50 | 2023-04-03 02:50 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, из-за изменения свойств материалов и т.д.). В эксплуатации с 1982 года. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) на опоре №230/120 электродуговое повреждение одного подвесного стеклянного изолятора марки ПС-70 ( 1 разрушенный изолятор из 9 фазы "С", без потери несущей способности, со следами перекрытия на гирлянде). В процессе длительной эксплуатации произошли микроскопические трещины на стеклянной поверхности юбки, в которые начали скапливаться пылевые отложения от работы сельскохозяйственных машин, что в привело к образованию токопроводящей дорожки и электродуговому пробою изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) опора №230/120
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Майская | 141 | 2023-03-25 12:57 | 2023-03-26 15:22 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации оборудования ПС 110 кВ Майская на СР-4-110 кВ произошло разрушение покрытия швов армирующей связки, образовались трещины керамического изолятора в месте заделки к нижнему фланцу через которые произошло насыщение влагой тела фарфора. В период прохождения осенне-зимнего периода при прохождении температуры через нулевую отметку происходило замерзание влаги в теле фарфора, что привело к нарушению целостности фарфора, образованию трещин и их увеличению в процессе прохождения ОЗП. 25.03.2023 года при проведении оперативных переключений при механическом воздействии (отключение разъединителя) произошёл окончательный излом и падение опорно-стержневого изолятора ф "В" СР-4-110 кВ со стороны СР-3-110 кВ. | 4.14, Разрушение глазурованного покрытия фарфоровой изоляции СР-4-110 кВ произошло в процессе длительной эксплуатации при нарушении покрытия швов армирующей связки, образовались трещины керамического изолятора в месте заделки к нижнему фланцу через которые произошло насыщение влагой тела фарфора. В период прохождения осенне-зимнего периода при прохождении температуры через нулевую отметку происходило замерзание влаги в теле фарфора, что привело к нарушению целостности фарфора, образованию трещин и их увеличению в процессе прохождения ОЗП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ПС 110 кВ Майская СР-4-110 кВ
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Кузьмичи ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) ПС 110 кВ Кузьмичи | 116 | 2023-03-08 18:29 | 2023-03-10 20:53 | 3.4.12.5.2, 1. Весенние перепады температур окружающего воздуха привели к нарушению изоляционных свойств жил контрольного кабеля марки АКВВГ 27х2,5 газовой защиты Т-1 ПС 110 кВ Кузьмичи, что привело на ПС 110 кВ Опытная 110 к отключению СВ-110 кВ ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) от 1 ступени ТЗНП. 3.4.12.5.2, 1. Весенние перепады температур окружающего воздуха привели к нарушению подвижности отключающей собачки в месте зацепления механизма включения, что привело к неуспешному АПВ СВ-110 кВ, из-за механической разрегулировки привода СВ-110 кВ. На ПС 110 кВ Опытная 110 от 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) с успешным АПВ отключился СВ-110 кВ. На ПС 110 кВ Кузьмичи ложное срабатывание газовой защиты Т-1. | 4.13, На ПС 110 кВ Кузьмичи от газовой защиты отключился Т-1. Причина срабатывания газовой защиты Т-1 на ПС 110 кВ Кузьмичи - повреждение изоляции жил контрольного кабеля (марки АКВВГ 27х2,5) в цепи газовой защиты Т-1. Действием газовой защиты Т-1 включился КЗ-110 кВ Т-1, отключился СВ-110 кВ, В-6 кВ Т-1. Сработало указательное реле ЗРУ "Газовая защита Т-1 на отключение", контакт ЗРУ собрал цепочку на срабатывание указательного реле 8РУ "Газовая защита Т-1 на сигнал ". От автоматики отключился ОД-110 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Кузьмичи Т-1 4.1.3, На ПС 11-0 кВ Кузьмичи от газовой защиты отключился Т-1. Причина срабатывания газовой защиты Т-1 на ПС 110 кВ Кузьмичи - повреждение изоляции жил контрольного кабеля (марки АКВВГ 27х2,5) в цепи газовой защиты Т-1. Действием газовой защиты Т-1 включился КЗ-110 кВ Т-1, отключился СВ-110 кВ, В-6 кВ Т-1. Сработало указательное реле ЗРУ "Газовая защита Т-1 на отключение", контакт ЗРУ собрал цепочку на срабатывание указательного реле 8РУ "Газовая защита Т-1 на сигнал ". От автоматики отключился ОД-110 кВ Т-1. АПВ СВ-110 кВ неуспешное, из-за механической разрегулировки привода СВ-110 кВ, из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (защёлки в механизме зацепления привода ШПЭ-33). На ПС 110 кВ Опытная 110 от 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) с успешным АПВ отключился СВ-110 кВ. На ПС 110 кВ Кузьмичи ложное срабатывание газовой защиты Т-1. На ПС 110 кВ Опытная правильно отключался СВ-110 кВ ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) от 1 ступени ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Кузьмичи СВ-110 кВ
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 88 | 2023-02-21 12:50 | 2023-02-21 12:50 | 3.4.12.2.1, 21.02.2023 по южной части Волгоградской области наблюдалась неустойчивая погода с порывами ветра, повышением температуры до положительных значений и выпадение осадков в виде снега, переходящего в дождь. При этом размягчённые естественные пылевые отложения и помёт птиц стекал с верхнего изолятора вниз, что привело к пробою воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы "С" опоры №97 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303). | 4.11, Повреждение одного изолятора из 9-ти (марки ПС-70) в гирлянде изоляторов фазы "С" ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) на опоре №97 произошло из-за воздействия электрической дуги при перекрытии с провода фазы "С" на траверсу опоры №97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на На ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) опора №97
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Кузьмичи (№54) | 66 | 2023-02-11 22:16 | 2023-02-11 22:16 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации на изоляторах образовались естественные пылевые отложения смешанные с коррозийными потёками с траверсы, что ухудшало диэлектрические свойства гирлянды изоляторов. При потеплении подтаевший снег, загрязнённый снизу размокшими пылевыми отложения и коррозийными потёками, смещался с верхней части изолятора, что привело к возникновению перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №72 ВЛ 110 кВ №58. 3.4.7.3.5, Отказ в отключении выключателя В.ВЛ-110 кВ №58 на ПС 110 кВ Кузьмичи вызван неисправностью привода - излом коромысла крепления левой пружины привода марки ППрК-1400. Потеря механической прочности коромысла произошла в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошёл пробой по поверхности изоляции фазы "С" на опоре №72 ВЛ-110 кВ №58 (следы термического воздействия на траверсе и верхнем изоляторе фазы "С", без разрушения изоляторов марки ПС-70). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-110 кВ №58 опора №72 4.1.3, Отказ в отключении выключателя В.ВЛ-110 кВ №58 на ПС 110 кВ Кузьмичи, вызван изломом коромысла крепления левой пружины привода марки ППрК-1400. В эксплуатации с 1984 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Кузьмичи В.ВЛ-110 кВ №58
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 65 | 2023-02-11 02:35 | 2023-02-11 02:35 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на изоляторы ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) в пролете опор № 184-№185, большое скопление птиц. По словам работников СЛЭП, в феврале из-за малоснежной зимы, без сильных морозов, продолжалась уборка подсолнечника на полях. Из-за потерь урожая на полях возникли аномальные скопления мышей, у которых в прошлом году был отмечен всплеск рождаемости.Наличие кормовой базы привлекло ночных хищников - сов и филинов, которые массово ведут охоту со сторон траверс ВЛ-110 кВ, направленных в сторону поля. При взлёте хищники выпускают струю продуктов жизнедеятельности, которая загрязняет гирлянду изоляторов и становится причиной поверхностного перекрытия изоляторов в гирлянде. Причем перекрытия отмечены также и по новым гирляндам изоляторов, установленных в ходе ремонтной кампании прошлого года. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301). На опоре № 184 (35км от ТЭЦ-3) произошло электродуговое повреждение одного изолятора, из-за перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц. В пролете опор № 184-№185 большое скопление птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) опора № 184
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 56 | 2023-02-06 06:31 | 2023-02-06 06:31 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на изоляторы ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303). | 4.11, Электродуговое повреждение одного изолятора марки ПС-70 в гирлянде фазы "В" на опоре № 286 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303), без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) опора № 286
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 53 | 2023-02-05 22:16 | 2023-02-05 22:16 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на изоляцию ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301). | 4.11, На гирлянде изоляторов фаза "С" опора №114/30 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) нарушение электрической изоляции, обнаружены следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц, с электродуговым повреждением стеклянной юбки изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Большое скопление птиц в пролётах опор №114/30-№114/31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) опора №114/30
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 41 | 2023-01-28 00:28 | 2023-01-28 00:28 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на изоляцию ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301). | 4.11, На гирлянде изоляторов фаза "А" опора №114/77 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) электродуговое повреждение одного изолятора, следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц, большое скопление птиц в пролёте опор №114/77-№114/78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) опора №114/77
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 40 | 2023-01-20 23:40 | 2023-01-20 23:40 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) в пролёте опор №131-№132, большое скопление птиц. | 4.11, На гирлянде изоляторов фаза "В" опора №131 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) электродуговое повреждение одного изолятора, обнаружены следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц, большое скопление птиц в пролётах опор №№131-132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) опора №131
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 35 | 2023-01-18 00:09 | 2023-01-18 00:09 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301). | 4.12, При длительном воздействие ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции по гирлянде изоляторов фазы "А", с разрушением 1-го изолятора марки ПС-70 из 8-ми на опоре №127 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301). В эксплуатации ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) опора №127
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (Водопроводная) | 34 | 2023-01-12 21:29 | 2023-01-13 18:16 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная). | 4.12, 1. При длительном воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная), возникали вибрации и отклонения проводов, что в последствии привело к нарушению электрической изоляции воздушных промежутков между проводами, с разрушением стального сердечника провода марки АС-120/19 и потери несущей способности в пролёте опор №148-№149. ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) в эксплуатации 1975 года. 2. При длительном воздействие ветровой нагрузки на элементы конструкции ТН-1с-35кВ / ЗНОМ-35-54У1 ПС 35 кВ Октябрьская, что в последствии привело к нарушению электрической изоляции воздушного промежутка между проводом и конструкцией, с разрушением фарфоровой покрышки высоковольтного ввода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (Водопроводная) опора №149, Нарушение электрической изоляции на ПС 35 кВ Октябрьская ТН-1с-35 кВ
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 77 | 2023-12-29 11:28 | 2023-12-29 14:07 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №14 Карповская выведена в ремонт по причине повреждения РВО 10кВ в ТП 882 | 4.1.3, По причине старения материала произошло разрушение РВО 10 кВ, что привело к замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 2023-12-29 11:28 | 2023-12-29 14:07
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1623 | 74 | 2023-12-28 09:56 | 2023-12-28 14:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1623 произошел вследствие снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1623 Пролет:5*А 50 | 2023-12-28 09:56 | 2023-12-28 14:04
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 76 | 2023-12-28 06:01 | 2023-12-28 06:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло сближение неизолированных проводов на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 2023-12-28 06:01 | 2023-12-28 06:04
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №965 | 75 | 2023-12-28 00:55 | 2023-12-28 00:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №965 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №965 | 2023-12-28 00:55 | 2023-12-28 00:58
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман | 49 | 2023-12-27 02:40 | 2023-12-27 02:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 1868. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ 10кВ ТП 1868, что привело к межфазному замыканию отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман от действия МТЗ и разрушению ПК 10 кВ | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 1868. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ 10кВ ТП 1868, что привело к межфазному замыканию отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман от действия МТЗ и разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на СТП 1868 СТП 1868 | 2023-12-27 02:40 | 2023-12-27 02:53
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман | 41 | 2023-12-24 14:19 | 2023-12-24 14:24 | 3.4.12.2.1, При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) между ЛР 10кВ ТП 786 и ТП 786 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. | 4.12, При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) между ЛР 10кВ ТП 786 и ТП 786 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман на Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции | 2023-12-24 14:19 | 2023-12-24 14:24
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Новая | 39 | 2023-12-22 10:57 | 2023-12-22 12:59 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №12 Новая в ремонт для регулировки контактной системы ЛР 10кВ №802 | 4.14, Разрегулировка контактной системы ЛР 10кВ №802 в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10кВ №12 ПС Новая ВЛ 10кВ №12 ПС Новая | 2023-12-22 10:57 | 2023-12-22 12:59
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 8 | 2023-12-13 08:38 | 2023-12-13 14:03 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь выведена в ремонт, для восстановления оборванного провода в пролете опор №233/27п/2-№233/27п/3 вследствие снижения механической прочности провода | 4.1.3, Обрыв линейного провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 2023-12-13 08:38 | 2023-12-13 14:03
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Орошаемая | 7 | 2023-12-12 22:27 | 2023-12-12 22:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №1 ПС Орошаемая ВЛ 10кВ №1 ПС Орошаемая
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №664 | 999 | 2023-12-12 21:43 | 2023-12-12 21:51 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №664 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №664 | 2023-12-12 21:43 | 2023-12-12 21:51
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 998 | 2023-12-12 10:41 | 2023-12-12 10:48 | 3.4.7.3.5, Из-за поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошло перекрытие РУ 10 кВ | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошло перекрытие РУ 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1649 ТП 1649 | 2023-12-12 10:41 | 2023-12-12 10:48
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 946 | 2023-11-27 15:20 | 2023-11-27 16:29 | 3.4.7.3.5, По причине развившегося дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора | 4.12, В результате пробоя проходного изолятора произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТПП Шариков ТПП Шариков | 2023-11-27 15:20 | 2023-11-27 16:29
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майская | 936 | 2023-11-25 18:57 | 2023-11-25 23:21 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №7 ПС Майская выведена в ремонт, для восстановления оборванного провода в пролете опор №12-№13 вследствие снижения механической прочности провода | 4.1.3, Обрыв линейного провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №7 ПС Майская ВЛ 10кВ №7 ПС Майская | 2023-11-25 18:57 | 2023-11-25 23:21
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Карповская | 937 | 2023-11-25 09:47 | 2023-11-25 13:16 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (моток проволоки) на вводах 10кВ ТП 1689 | 4.12, По причине наброса постороннего предмета (моток проволоки) на ввода 10кВ ТП 1689 произошло замыкание на "землю" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1689 ТП 1689 | 2023-11-25 09:47 | 2023-11-25 13:16
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 935 | 2023-11-25 09:06 | 2023-11-25 14:18 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской АТП 1779 |  | 2023-11-25 09:06 | 2023-11-25 14:18
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Майская | 934 | 2023-11-24 09:05 | 2023-11-24 12:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС Майская произошло по причине обрыва провода к ТП 1689 вследствие снижения механической прочности провода | 4.1.3, Обрыв линейного провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №23 ПС Майская ВЛ 10кВ №23 ПС Майская | 2023-11-24 09:05 | 2023-11-24 12:18
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майская | 933 | 2023-11-24 08:50 | 2023-11-24 08:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №7 ПС Майская ВЛ 10кВ №7 ПС Майская
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 931 | 2023-11-24 08:45 | 2023-11-24 08:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №110-№111 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №110-№111 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская Пролет:3*А 50
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 926 | 2023-11-22 04:09 | 2023-11-22 06:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №5 Майская произошло по причине обрыва провода в пролете опор №117-№118 вследствие снижения механической прочности провода | 4.1.3, Обрыв линейного провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 2023-11-22 04:09 | 2023-11-22 06:52
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская | 928 | 2023-11-21 03:11 | 2023-11-21 03:12 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по опорной изоляции в РУ 10кВ ТП 724 | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошло перекрытие по изоляции в РУ 10кВ ТП 724 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 724 ТП 724 | 2023-11-21 03:11 | 2023-11-21 03:12
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Бузиновская | 927 | 2023-11-21 03:00 | 2023-11-21 03:02 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по опорной изоляции в РУ 10кВ ТП 871 | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошло перекрытие по изоляции в РУ 10кВ ТП 871 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 871 ТП 871 | 2023-11-21 03:00 | 2023-11-21 03:02
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ КЛ 10 кВ №14 Карповская | 921 | 2023-11-19 18:26 | 2023-11-19 18:58 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ КЛ 10 кВ №14 Карповская, Участок маг ВЛ КЛ 10 кВ №14 Карповская для регулировки привода Р 10кВ №74 | 4.14, Разрегулировка привода Р 10кВ №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская РЛНД-10/400 | 2023-11-19 18:26 | 2023-11-19 18:58
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №624 | 881 | 2023-11-12 12:25 | 2023-11-12 12:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест неизолированных проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №624 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №624 | 2023-11-12 12:25 | 2023-11-12 12:32
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 875 | 2023-11-09 08:48 | 2023-11-09 13:08 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре № 197 | 4.12, "Земля в сети" в результате наброса проволоки на провод касающейся металлической траверсы ж/б опоры №197 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №2 ПС Новая ВЛ 10кВ №2 ПС Новая
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 884 | 2023-11-07 09:25 | 2023-11-07 09:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие загрязнения и увлажнения опорной изоляции ПК 10кВ в РУ10кВ ТП 791 произошло электродуговое перекрытие. | 4.12, Вследствие загрязнения и увлажнения опорной изоляции ПК 10кВ в РУ10кВ ТП 791 произошло электродуговое перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 791 ТП 791 | 2023-11-07 09:25 | 2023-11-07 09:30
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ КЛ 10 кВ №14 Карповская | 883 | 2023-11-07 08:59 | 2023-11-07 08:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №14 Карповская ВЛ 10 кВ №14 Карповская
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 874 | 2023-11-04 19:35 | 2023-11-04 21:46 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за Р 10кВ №222
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Орошаемая | 877 | 2023-11-03 09:31 | 2023-11-03 09:41 | 3.4.7.3.5, Вследствие загрязнения и увлажнения опорной изоляции ПК 10кВ в РУ 10кВ ТП 703 произошло электродуговое перекрытие. | 4.12, Вследствие загрязнения и увлажнения опорной изоляции ПК 10кВ в РУ 10кВ ТП 703 произошло электродуговое перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-703 ТП-703 | 2023-11-03 09:31 | 2023-11-03 09:41
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 850 | 2023-11-03 08:35 | 2023-11-03 13:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №133-№134 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №133-№134 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 2023-11-03 08:35 | 2023-11-03 13:21
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 872 | 2023-11-02 19:20 | 2023-11-02 19:25 | 3.4.7.3.5, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора ЛР 10кВ ТП 911 | 4.12, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора ЛР 10кВ ТП 911 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 2023-11-02 19:20 | 2023-11-02 19:25
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман | 839 | 2023-10-28 01:55 | 2023-10-28 02:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А766 |  | 2023-10-28 01:55 | 2023-10-28 02:14
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 836 | 2023-10-27 05:35 | 2023-10-27 05:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 2023-10-27 05:35 | 2023-10-27 05:39
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 835 | 2023-10-26 23:57 | 2023-10-27 00:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №55-№56 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №55-№56 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-26 23:57 | 2023-10-27 00:01
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 834 | 2023-10-26 21:54 | 2023-10-26 22:40 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за Р 10кВ №222 |  | 2023-10-26 21:54 | 2023-10-26 22:40
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 832 | 2023-10-25 08:42 | 2023-10-25 08:58 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А 1606 |  | 2023-10-25 08:42 | 2023-10-25 08:58
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 827 | 2023-10-21 14:48 | 2023-10-21 14:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской АТП 1793 |  | 2023-10-21 14:48 | 2023-10-21 14:50
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 811 | 2023-10-17 04:26 | 2023-10-17 04:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №81/6/1-№81/6/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №81/6/1-№81/6/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 2023-10-17 04:26 | 2023-10-17 04:40
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 790 | 2023-10-11 15:02 | 2023-10-11 15:06 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №14/3-№14/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14/3-№14/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 2023-10-11 15:02 | 2023-10-11 15:06
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №805 | 785 | 2023-10-09 22:11 | 2023-10-09 22:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №19-№20 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №805 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №805 | 2023-10-09 22:11 | 2023-10-09 22:15
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 784 | 2023-10-09 12:28 | 2023-10-09 12:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №81/5-№81/6. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №81/5-№81/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 2023-10-09 12:28 | 2023-10-09 12:38
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь | 783 | 2023-10-09 08:40 | 2023-10-09 08:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №146-№147 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №146-№147 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 780 | 2023-10-08 13:47 | 2023-10-08 14:12 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №10 Карповская выведена в ремонт для восстановления шлейфа на опоре №13 | 4.2.1, Причиной обрыва проволок шлейфа явилось воздействие знакопеременных изгибающих нагрузок вследствие длительного срока эксплуатации в условиях порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 2023-10-08 13:47 | 2023-10-08 14:12
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 779 | 2023-10-08 10:40 | 2023-10-08 10:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №140/1-№140/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №140/1-№140/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 2023-10-08 10:40 | 2023-10-08 10:41
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 778 | 2023-10-08 05:34 | 2023-10-08 07:06 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывистого ветра произошел схлёст проводов ввода 10кВ ТП 865 | 4.12, Под воздействием порывистого ветра произошел схлёст проводов ввода 10кВ ТП 865 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 2023-10-08 05:34 | 2023-10-08 07:06
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Рокотино | 777 | 2023-10-07 01:35 | 2023-10-07 01:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36/31-№36/32. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/31-№36/32 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №18 ПС Рокотино ВЛ 10кВ №18 ПС Рокотино | 2023-10-07 01:35 | 2023-10-07 01:42
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Бузиновская | 776 | 2023-10-07 01:25 | 2023-10-07 01:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №24-№25 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24-№25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №9 ПС Бузиновская ВЛ 10кВ №9 ПС Бузиновская | 2023-10-07 01:25 | 2023-10-07 01:29
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Новая | 726 | 2023-09-26 23:00 | 2023-09-26 23:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №24-№25 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24-№25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №12 ПС Новая ВЛ 10кВ №12 ПС Новая | 2023-09-26 23:00 | 2023-09-26 23:05
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 701 | 2023-09-15 07:25 | 2023-09-15 07:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 2023-09-15 07:25 | 2023-09-15 07:35
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 700 | 2023-09-15 01:45 | 2023-09-15 05:50 | 3.4.12.2.1, Под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв вязки верхнего провода на опоре №9/19/1/4 | 4.12, Под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв вязки верхнего провода на опоре №9/19/1/4, что привело к падению провода на металлическую траверсу опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 2023-09-15 01:45 | 2023-09-15 05:50
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 707 | 2023-09-15 01:45 | 2023-09-15 13:00 | 3.4.7.3.5, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошло пробой изолятора в РУ 10кВ ТП 1676 | 4.12, По причине старения(растрескивания) материала произошел внутренний пробой опорного изолятора в РУ 10кВ ТП 1676 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 2023-09-15 01:45 | 2023-09-15 13:00
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №831 | 685 | 2023-09-03 12:02 | 2023-09-03 12:06 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №831 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №831 | 2023-09-03 12:02 | 2023-09-03 12:06
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 626 | 2023-08-13 11:42 | 2023-08-13 13:18 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ №19 ПС Новая, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь Пролет:3*АС 70/11, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС Новая Пролет:3*АС 70/11 | 2023-08-13 11:42 | 2023-08-13 13:18
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 625 | 2023-08-12 13:03 | 2023-08-12 13:08 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №54/4-№54/5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №54/4-№54/5 под воздействием порывов ветра, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 2023-08-12 13:03 | 2023-08-12 13:08
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская | 622 | 2023-08-06 09:00 | 2023-08-06 09:07 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (проволока) на шлейфа ЛР 10кВ | 4.12, В результате наброса постороннего предмета (проволока) на шлейфа ЛР 10кВ произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская | 2023-08-06 09:00 | 2023-08-06 09:07
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №963 | 621 | 2023-08-05 14:30 | 2023-08-05 14:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №963 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №963 | 2023-08-05 14:30 | 2023-08-05 14:38
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1693 | 599 | 2023-07-29 22:05 | 2023-07-29 22:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1693 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1693 | 2023-07-29 22:05 | 2023-07-29 22:10
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №805 | 600 | 2023-07-29 13:15 | 2023-07-29 13:33 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации произошел обрыв ввода в жилой дом. | 4.13, Под воздействием порывов ветра и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации произошел обрыв ввода в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №805 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №805 | 2023-07-29 13:15 | 2023-07-29 13:33
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 598 | 2023-07-29 05:14 | 2023-07-29 09:39 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №37 | 4.12, "Земля в сети" в результате падения провода на металлическую траверсу опоры №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького Опора П10-2 | 2023-07-29 05:14 | 2023-07-29 09:39
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 592 | 2023-07-28 22:15 | 2023-07-29 00:07 | 3.4.8.4, Наброс проволоки на опоре №61 | 4.12, "Земля в сети" в результате наброса проволоки на провод касающейся металлической траверсы на опоре №61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 2023-07-28 22:15 | 2023-07-29 00:07
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 593 | 2023-07-28 21:26 | 2023-07-28 21:32 | 3.4.8.4, Наброс на шлейфах 10кВ ТП 606. | 4.12, В результате наброса на шлейфах 10кВ ТП 606 произошло межфазное короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 2023-07-28 21:26 | 2023-07-28 21:32
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Новая | 544 | 2023-07-20 09:24 | 2023-07-20 10:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской ТП А814 |  | 2023-07-20 09:24 | 2023-07-20 10:56
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №928 | 543 | 2023-07-16 13:40 | 2023-07-16 13:46 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №928 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №928 | 2023-07-16 13:40 | 2023-07-16 13:46
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №683 | 542 | 2023-07-16 11:12 | 2023-07-16 11:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №683 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №683 | 2023-07-16 11:12 | 2023-07-16 11:18
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 541 | 2023-07-16 06:05 | 2023-07-16 07:30 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на ЛР 10кВ ТП 683 | 4.12, В результате наброса постороннего предмета на ЛР 10кВ ТП 683 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 2023-07-16 06:05 | 2023-07-16 07:30
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 531 | 2023-07-14 12:49 | 2023-07-14 22:08 | 3.4.7.3.5, Пробой проходного изолятора по причине изменения свойств материала в процессе эксплуатации | 4.12, Пробой проходного изолятора по причине изменения свойств материала в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 35 кВ Новая ПС 35 кВ Новая | 2023-07-14 12:49 | 2023-07-14 22:08
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Майская | 498 | 2023-07-09 12:14 | 2023-07-09 15:02 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изоляционного промежутка между отходящих токоведущих частей на опоре с установленным Р 10кВ №59 | 4.11, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между отходящих токоведущих частей на опоре с установленным Р 10кВ №59, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №17 ПС Майская РЛНД-10/630 | 2023-07-09 12:14 | 2023-07-09 15:02
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 486 | 2023-07-09 09:10 | 2023-07-09 17:03 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на ВЛ | 4.12, Возникновение замыкания на "землю" из-за наброса проволоки на провод, касающейся металлической траверсы ж/б опоры №80 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская Опора П10-1 | 2023-07-09 09:10 | 2023-07-09 17:03
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 482 | 2023-07-06 05:37 | 2023-07-06 11:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №172-№173 | 4.13, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №172-№173 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к электродуговому повреждению провода фазы "С" и его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 2023-07-06 05:37 | 2023-07-06 11:38
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 458 | 2023-07-01 21:33 | 2023-07-01 21:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 Пролет:4*А 35 | 2023-07-01 21:33 | 2023-07-01 21:41
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская КТП 10кВ №683 | 459 | 2023-07-01 15:28 | 2023-07-01 19:01 | 3.4.7.3.5, Отключен В.ВЛ 10кВ №10 Карповская для отключения ЛР 10кВ ТП 683. Неотложно выведена в ремонт КТП 10кВ №683 для технического обслуживания. | 4.1.3, Выведена в ремонт КТП 10кВ №683 для замены проходного изолятора из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП 10кВ №683 КТП 10кВ №683 | 2023-07-01 15:28 | 2023-07-01 19:01
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Карповская | 429 | 2023-06-21 06:50 | 2023-06-21 15:30 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (моток проволоки) на вводах 10кВ ТП 1679. | 4.12, По причине наброса постороннего предмета (моток проволоки) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1679 ВЛ 10кВ №22 ПС Карповская ТП 1679 ВЛ 10кВ №22 ПС Карповская | 2023-06-21 06:50 | 2023-06-21 15:30
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 406 | 2023-06-16 13:29 | 2023-06-16 14:40 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на ВЛ. | 4.12, Возникновение замыкания на "землю" из-за наброса проволоки на провод, касающейся металлической траверсы ж/б опоры №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 2023-06-16 13:29 | 2023-06-16 14:40
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 401 | 2023-06-15 06:45 | 2023-06-15 06:47 | 3.4.12.3, 15 июня 2023 при прохождении по территории Волгоградской области циклона с грозовым фронтом разряды молнии попадали в ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская. РВО 10кВ ТП 663 не справился с пропусканием через себя волны перенапряжения. | 4.11, В следствии попадания молний в ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская произошло разрушение фарфоровой изоляции РВО 10кВ с межфазным перекрытием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 2023-06-15 06:45 | 2023-06-15 06:47
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №622 | 390 | 2023-06-11 16:30 | 2023-06-11 16:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению вл от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №622 Пролет:4*А 35 | 2023-06-11 16:30 | 2023-06-11 16:35
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 356 | 2023-06-04 13:40 | 2023-06-04 16:54 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь неотложно выведена в ремонт для замены поврежденного изолятора (растрескивание материала в процессе длительной эксплуатации) | 4.12, По причине старения(растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел внутренний пробой изолятора на опоре №277 ВЛ 10кВ №5 Крепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь Опора УП10-1 | 2023-06-04 13:40 | 2023-06-04 16:54
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 352 | 2023-06-01 15:43 | 2023-06-01 15:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького Пролет:3*АС 70/11
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская | 343 | 2023-05-27 16:10 | 2023-05-27 17:40 | 3.4.8.4, На опоре №57 ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская наброс постороннего предмета на провод. | 4.12, По причине наброса проволоки на провод, касающейся металлической траверсы ж/б опоры №57 произошло замыкание на "землю" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская Опора УП10-1 | 2023-05-27 16:10 | 2023-05-27 17:40
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 322 | 2023-05-17 04:49 | 2023-05-17 04:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-№26 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 2023-05-17 04:49 | 2023-05-17 04:51
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Майская | 287 | 2023-05-10 08:30 | 2023-05-10 12:24 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ 10 кВ №23 Майская отпайка к АТП 1830 от Р-10кВ №197, принадлежащем и обслуживаемом СНТ "Горнополянец". |  | 2023-05-10 08:30 | 2023-05-10 12:24
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №715 | 286 | 2023-05-06 15:51 | 2023-05-06 15:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №715, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №715 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №715 | 2023-05-06 15:51 | 2023-05-06 15:57
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 271 | 2023-04-26 12:22 | 2023-04-26 18:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская произошло по причине повреждения на АТП 1664 (СНТ "Деревообработчик"). |  | 2023-04-26 12:22 | 2023-04-26 18:39
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 269 | 2023-04-23 10:06 | 2023-04-23 10:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-№26 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 266 | 2023-04-23 08:31 | 2023-04-23 08:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-№26 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 2023-04-23 08:31 | 2023-04-23 08:33
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №771 | 181 | 2023-04-14 23:02 | 2023-04-14 23:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №6 - №7 | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №771. произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6 - №7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №771 Пролет:5*А 35 | 2023-04-14 23:02 | 2023-04-14 23:07
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №786 | 191 | 2023-04-14 22:49 | 2023-04-14 23:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 786. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 786. произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №786 Пролет:3*А 16 | 2023-04-14 22:49 | 2023-04-14 23:12
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №721 | 200 | 2023-04-14 22:27 | 2023-04-14 22:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №6-№7. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 721 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №721 Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 22:27 | 2023-04-14 22:29
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №624 | 201 | 2023-04-14 22:00 | 2023-04-14 22:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-№4. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 624 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №624 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-04-14 22:00 | 2023-04-14 22:05
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №869 | 203 | 2023-04-14 21:43 | 2023-04-14 21:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №24-№25 | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 869 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24-№25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №869 Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 21:43 | 2023-04-14 21:56
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №803 | 206 | 2023-04-14 21:14 | 2023-04-14 21:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №6-№8. | 4.12, Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 803 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №803 Пролет:4*А 35, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №803 Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 21:14 | 2023-04-14 21:17
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №863 | 207 | 2023-04-14 20:55 | 2023-04-14 20:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-№14. | 4.12, Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 863 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №863 Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 20:55 | 2023-04-14 20:59
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 208 | 2023-04-14 06:27 | 2023-04-14 06:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №60 - №61 | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №60 - №61 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №14 Карповская ВЛ-10кВ №14 Карповская | 2023-04-14 06:27 | 2023-04-14 06:29
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 209 | 2023-04-14 06:08 | 2023-04-14 13:52 | 3.4.7.3.2, Загрязнение и увлажнение изоляции в КРН 10кВ №71. | 4.12, По причине загрязнения и увлажнения изоляции вследствие ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождём и нарушения герметичности произошло нарушение электрической изоляции в КРН 10кВ №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 2023-04-14 06:08 | 2023-04-14 13:52
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №762 | 170 | 2023-03-31 17:04 | 2023-03-31 17:08 | 3.4.7.3.5, По причине длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №762, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Вследствие снижения механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №762, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №762 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №762 | 2023-03-31 17:04 | 2023-03-31 17:08
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман | 150 | 2023-03-24 14:50 | 2023-03-24 15:25 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №1 Нариман из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл обрыв провода в пролётах опор №252-№253. | 4.12, На ВЛ-10кВ №1 Нариман, обрыв провода в пролётах опор №252-№253. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 Нариман ВЛ-10кВ №1 Нариман | 2023-03-24 14:50 | 2023-03-24 15:25
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №715 | 136 | 2023-03-11 10:54 | 2023-03-11 14:47 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 715 из-за воздействия посторонних лиц произошло повреждение "излом" ж/б опоры №1/6 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 715. | 4.4.1, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 715, повреждение "излом" ж/б опоры, обрыв вязки №1/6 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 715 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 715 | 2023-03-11 10:54 | 2023-03-11 14:47
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 90 | 2023-02-19 17:00 | 2023-02-19 18:50 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся метелью с сильными порывами ветра неотложно был отключен В-10кВ КРН-10кВ №31, для безопасного производства работ на ТП 625. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карповская неотложно был отключен В-10кВ КРН-10кВ №31, для безопасного производства работ на ТП 625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №17 Карповская отключен В-10кВ КРН-10кВ №31 ВЛ-10кВ №17 Карповская отключен В-10кВ КРН-10кВ №31 | 2023-02-19 17:00 | 2023-02-19 18:50
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №625 | 89 | 2023-02-19 14:40 | 2023-02-19 19:05 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся метелью с сильными порывами ветра произошло повреждение в РУ-10кВ ТП 625. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карповская, повреждение в РУ-10кВ ТП 625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №625 РУ-10кВ ТП 625 | 2023-02-19 14:40 | 2023-02-19 19:05
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 87 | 2023-02-19 02:35 | 2023-02-19 13:34 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся метелью с сильными порывами ветра произошло повреждение спусков к РУ-10кВ ТП 625. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карповская, повреждение спусков к РУ-10кВ ТП 625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №17 Карповская ВЛ-10кВ №17 Карповская | 2023-02-19 02:35 | 2023-02-19 13:34
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 86 | 2023-02-19 02:08 | 2023-02-19 02:13 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся метелью с сильными порывами ветра произошло схлёстывание проводов к РУ-10кВ ТП 625. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карповская, схлёст спусков к РУ-10кВ ТП 625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №17 Карповская ВЛ-10кВ №17 Карповская | 2023-02-19 02:08 | 2023-02-19 02:13
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 70 | 2023-02-07 14:05 | 2023-02-07 16:41 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов вводов 10кВ ТП 866. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2 Орошаемая. | 4.12, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая, схлёст проводов вводов 10кВ ТП 866. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2 Орошаемая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая, схлёст проводов вводов 10кВ ТП 866. на ВЛ-10кВ №5 Орошаемая опора №6 | 2023-02-07 14:05 | 2023-02-07 16:41
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 64 | 2023-02-05 22:20 | 2023-02-05 22:20 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролётах опор №10-№11. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Карповская, схлёст проводов в пролётах опор №10-№11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №9 Карповская, схлёст проводов в пролётах опор №10-№11. на ВЛ-10кВ №9 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №673 | 44 | 2023-02-03 12:31 | 2023-02-03 14:56 | 3.4.7.3.5, В следствие длительной эксплуатации произошло окисление контактных соединений проводников, что привело к возникновению нагрева контактных соединений в КТП 10кВ №673. | 4.3.5, Нарушение механического соединения в результате разрегулировки в процессе длительной эксплуатации КТП 10кВ №673. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на КТП 10кВ №673 ТМГ-160/10 | 2023-02-03 12:31 | 2023-02-03 14:56
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Крепь | 43 | 2023-01-26 08:32 | 2023-01-26 15:25 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Крепь. | 4.11, При длительном воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Крепь, произошло разрушение стального сердечника, с потерей несущей способности провода марки АС 70/11. Электродуговое повреждение провода в пролёте опор №8-№9 отпайка к ТП 749. ВЛ-10 кВ №3 Карповская в эксплуатации 39 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Крепь опоры №8-№9 отпайка к ТП 749 | 2023-01-26 08:32 | 2023-01-26 15:25
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 42 | 2023-01-25 14:05 | 2023-01-25 18:46 | 3.4.9.3, Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение оборудования потребителей электрической энергии, из-за повреждения в ТП 1858А. |  | 2023-01-25 14:05 | 2023-01-25 18:46
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 11 | 2023-01-09 15:52 | 2023-01-09 18:38 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №6 Майская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра, произошло повреждение в АТП 635. | 4.12, На ВЛ-10кВ №6 Майская, произошло повреждение в АТП 635. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №6 Майская, произошло повреждение в АТП 635. на ВЛ-10кВ №6 Майская ВЛ-10кВ №6 Майская | 2023-01-09 15:52 | 2023-01-09 18:38
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Радиорелейная | 66 | 2023-12-28 17:17 | 2023-12-28 17:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №87-№88. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №87-№88 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Радиорелейная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-28 17:17 | 2023-12-28 17:28
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 64 | 2023-12-28 15:46 | 2023-12-28 15:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №40/5-№40/5/1 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №40/5-№40/5/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 2023-12-28 15:46 | 2023-12-28 15:50
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1057 | 65 | 2023-12-28 14:00 | 2023-12-28 14:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4/6-№4/7. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4/6-№4/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1057 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1057 | 2023-12-28 14:00 | 2023-12-28 14:40
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1710 | 63 | 2023-12-28 10:34 | 2023-12-28 11:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1710 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1710 | 2023-12-28 10:34 | 2023-12-28 11:30
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 988 | 62 | 2023-12-28 10:28 | 2023-12-28 13:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 988 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 988 | 2023-12-28 10:28 | 2023-12-28 13:20
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 946 | 61 | 2023-12-28 09:18 | 2023-12-28 15:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 946 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 946 | 2023-12-28 09:18 | 2023-12-28 15:30
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 816 | 1 | 2023-12-12 21:09 | 2023-12-12 22:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 816 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 816 | 2023-12-12 21:09 | 2023-12-12 22:21
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1965 | 995 | 2023-12-12 17:38 | 2023-12-12 20:33 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1965 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1965 | 2023-12-12 17:38 | 2023-12-12 20:33
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 994 | 2023-12-12 09:50 | 2023-12-12 11:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36/163-№36/16 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/163-№36/16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2023-12-12 09:50 | 2023-12-12 11:20
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 993 | 2023-12-09 11:47 | 2023-12-09 11:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №94/69-№94/70 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №94/69-№94/70 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 2023-12-09 11:47 | 2023-12-09 11:56
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1011 | 961 | 2023-12-02 12:12 | 2023-12-02 12:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1011 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1011 | 2023-12-02 12:12 | 2023-12-02 12:58
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 962 | 2023-12-02 00:20 | 2023-12-02 00:54 | 3.4.7.3.5, В результате нарушения герметичности загрязненные дождевые воды попали на электрооборудование КРН 10 кВ №9, что привело к перекрытию на корпус с развитием двухфазного короткого замыкания | 4.7, Нарушение герметичности КРН 10 кВ №9 привело к попаданию влаги на электрооборудование Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка 4.12, В результате попадания загрязненных дождевых вод на электрооборудование КРН 10 кВ №9, произошло перекрытие на корпус с развитием двухфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 2023-12-02 00:20 | 2023-12-02 00:54
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 945 | 2023-11-30 15:25 | 2023-12-01 02:10 | 3.4.9.1, Повреждение в сетях ПАО «Волгоградоблэлектро». |  | 2023-11-30 15:25 | 2023-12-01 02:10
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 930 | 2023-11-24 23:02 | 2023-11-24 23:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №224/50/3-№224/50/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №224/50/3-№224/50/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово, КРН-6 ВЛ 10 кВ № 2 Набатово, КРН-6 | 2023-11-24 23:02 | 2023-11-24 23:07
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Набатово | 929 | 2023-11-20 12:16 | 2023-11-20 16:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов на спусках к ТП 1721 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов на спусках к ТП 1721 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Набатово ВЛ 10 кВ № 8 Набатово | 2023-11-20 12:16 | 2023-11-20 16:45
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1950 | 910 | 2023-11-12 10:20 | 2023-11-12 11:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: №13-№14 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1950 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1950 | 2023-11-12 10:20 | 2023-11-12 11:22
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 913 | 909 | 2023-11-12 09:31 | 2023-11-12 09:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-№1/1, №1/1 - №1/2. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №1-№1/1, №1/1 - №1/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 913 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 913 | 2023-11-12 09:31 | 2023-11-12 09:39
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 933 | 902 | 2023-11-09 11:09 | 2023-11-09 11:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8 - №9. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8 - №9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 933 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 933 | 2023-11-09 11:09 | 2023-11-09 11:18
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 897 | 2023-11-09 10:07 | 2023-11-09 10:37 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за Р 10 кВ №6А |  | 2023-11-09 10:07 | 2023-11-09 10:37
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 963 | 869 | 2023-11-05 18:44 | 2023-11-05 18:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9/2 - №9/3. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9/2 - №9/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест неизолированных проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 963 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 963 | 2023-11-05 18:44 | 2023-11-05 18:49
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 868 | 2023-11-05 09:14 | 2023-11-05 09:19 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 1970А |  | 2023-11-05 09:14 | 2023-11-05 09:19
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 867 | 2023-11-01 13:11 | 2023-11-01 13:16 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15/138 - №15/139 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15/138 - №15/139 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка, Отпайка 23 ВЛ-10кВ ТП 941 ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка, Отпайка 23 ВЛ-10кВ ТП 941 | 2023-11-01 13:11 | 2023-11-01 13:16
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 833 | 2023-10-28 19:43 | 2023-10-28 19:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8п1/4 - №8п1/5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8п1/4 - №8п1/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 2023-10-28 19:43 | 2023-10-28 19:48
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 831 | 2023-10-26 11:48 | 2023-10-26 12:17 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке за ЛР 10 кВ №24А |  | 2023-10-26 11:48 | 2023-10-26 12:17
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 830 | 2023-10-26 11:10 | 2023-10-26 14:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 1920А |  | 2023-10-26 11:10 | 2023-10-26 14:10
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1073 | 829 | 2023-10-24 07:37 | 2023-10-24 07:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1073 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1073 | 2023-10-24 07:37 | 2023-10-24 07:42
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 828 | 2023-10-23 18:09 | 2023-10-23 18:54 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8п1/3-№8п1/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8п1/3-№8п1/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 2023-10-23 18:09 | 2023-10-23 18:54
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 933 | 818 | 2023-10-20 14:17 | 2023-10-20 15:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/4/5-№2/4/6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/4/5-№2/4/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 933 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 933 | 2023-10-20 14:17 | 2023-10-20 15:14
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 933 | 819 | 2023-10-20 14:17 | 2023-10-20 16:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 933 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 933 | 2023-10-20 14:17 | 2023-10-20 16:20
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1710 | 802 | 2023-10-17 16:31 | 2023-10-17 18:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1710 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1710 | 2023-10-17 16:31 | 2023-10-17 18:01
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 770 | 2023-10-08 14:15 | 2023-10-08 15:16 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ №2 Набатово выведена в ремонт для замены разрушенного изолятора на опоре №140 | 4.1.3, Разрушение изолятора произошло по причине развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 2023-10-08 14:15 | 2023-10-08 15:16
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 768 | 2023-10-08 12:13 | 2023-10-08 17:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 1082А |  | 2023-10-08 12:13 | 2023-10-08 17:15
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 769 | 2023-10-08 12:13 | 2023-10-08 13:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 969А |  | 2023-10-08 12:13 | 2023-10-08 13:00
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 736 | 2023-10-05 17:55 | 2023-10-05 18:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №54-№55 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №54-№55 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 2023-10-05 17:55 | 2023-10-05 18:01
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 734 | 2023-10-05 17:35 | 2023-10-05 17:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №135-№137 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №135-№137 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 2023-10-05 17:35 | 2023-10-05 17:40
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 727 | 2023-10-02 09:22 | 2023-10-02 14:37 | 3.4.7.3.5, Участок ВЛ 10 кВ №11 Водопроводная за Р 10 кВ №21 выведен в ремонт по неотложной заявке, для восстановления оборванного провода в пролете опор №36/136 - №36/137 | 4.13, Причиной обрыва провода на ВЛ 10 кВ №11 Водопроводная явилось перетирание провода в месте крепления к изолятору вследствие длительного срока эксплуатации, воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок в условиях прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2023-10-02 09:22 | 2023-10-02 14:37
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 718 | 2023-09-18 02:06 | 2023-09-18 02:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения стала необходимость восстановления контактного соединения на Р 10 кВ №157 вследствие механического повреждения проволок крепления шлейфа в результате длительной эксплуатации | 4.2.1, В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок при оперировании разъединителем, в шлейфе подвижного контактного соединения произошло механическое повреждение проволок крепления шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская РЛНД-10/400 | 2023-09-18 02:06 | 2023-09-18 02:41
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 688 | 2023-09-05 23:11 | 2023-09-05 23:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №334 - №335 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №334-№335 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево Пролет:3*АС 70/11 | 2023-09-05 23:11 | 2023-09-05 23:14
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1704 | 682 | 2023-09-02 17:06 | 2023-09-02 17:57 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2л/1-№2л/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2л/1-№2л/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1704 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1704 | 2023-09-02 17:06 | 2023-09-02 17:57
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1080 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1080 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1080 | 675 | 2023-08-28 12:38 | 2023-08-28 17:25 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1080, ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1080, ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1080 отключены по заявке МЧС для безопасного выполнения работ пожарного расчета в охранной зоне ВЛ. |  | 2023-08-28 12:38 | 2023-08-28 17:25
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 661 | 2023-08-23 11:04 | 2023-08-24 17:53 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2 Набатово, стала необходимость работ по перетяжке провода в пролёте опор №170-№171 и выправки траверс на опорах №170, 171 после воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Необходимость работ по перетяжке провода в пролёте опор №170-№171 и выправки траверс на опорах №170, 171 вызвана неблагоприятными погодными условиями (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово Пролет:3*АС 70/11 | 2023-08-23 11:04 | 2023-08-23 11:53
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Набатово | 660 | 2023-08-21 22:30 | 2023-08-21 23:50 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ-10 кВ №1 Набатово на опоре №126/6, следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц при попадании помёта на изоляторы произошло произошло электродуговое повреждение изолятора при замыкании на «землю». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ № 1 Набатово Опора П10-1 | 2023-08-21 22:30 | 2023-08-21 23:50
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 653 | 659 | 2023-08-20 21:24 | 2023-08-20 22:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №26-№27. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №26-№27 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 653 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-08-20 21:24 | 2023-08-20 22:20
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 648 | 2023-08-18 21:58 | 2023-08-18 22:37 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №46 - №47. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №46 - №47 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер), произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 18 6-й км Пролет:3*АС 120/19 | 2023-08-18 21:58 | 2023-08-18 22:37
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 647 | 2023-08-14 21:18 | 2023-08-14 23:01 | 3.4.7.3.5, В результате нарушения герметичности крыши, дождевые воды, загрязненные поливочными отложениями, попали на предохранитель ПКТ-10кВ ф."А", ф."В" ТП 995, что привело к перекрытию на корпус с развитием двухфазного короткого замыкания, а также к разрушению нижних опорных изоляторов. | 4.7, Нарушение герметичности крыши привело к попаданию загрязненных дождевых вод на предохранитель ПКТ-10кВ ф."А", ф."В" ТП 995. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ТП 995 ТП 995 4.12, В результате попадания загрязненных дождевых вод на на предохранитель ПКТ-10кВ ф."А", ф."В" ТП 995 произошло перекрытие на корпус с развитием двухфазного короткого замыкания, а также разрушение нижних опорных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 995 ТП 995 | 2023-08-14 21:18 | 2023-08-14 23:01
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1006 | 646 | 2023-08-13 20:16 | 2023-08-14 01:19 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации, воздействия изгибающих нагрузок при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание провода в месте крепления к изолятору на опоре №3/6/1. | 4.1.3, По причине перетирания провода в месте крепления к изолятору на опоре №3/6/1 произошел обрыв провода в пролете опор №3/6/1-№3/6/2, что привело к необходимости вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1006 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1006 | 2023-08-13 20:16 | 2023-08-14 01:19
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 645 | 2023-08-13 15:32 | 2023-08-13 19:03 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации, воздействия изгибающих нагрузок при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание провода в месте крепления к изолятору на опоре №36/140. | 4.1.3, По причине перетирания провода в месте крепления к изолятору на опоре №36/140 произошел обрыв провода в пролете опор №36/140 - №36/141, что привело к необходимости вывода в ремонт участка ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная за Р-10кВ №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-13 15:32 | 2023-08-13 19:03
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 642 | 2023-08-13 14:24 | 2023-08-13 14:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №351/29 - №351/30. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №351/29 - №351/30 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер), произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево, Отпайка 23 ВЛ-10кВ к ТП-975 ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево, Отпайка 23 ВЛ-10кВ к ТП-975 | 2023-08-13 14:24 | 2023-08-13 14:29
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Набатово | 630 | 2023-08-13 12:01 | 2023-08-13 12:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №47 - №48. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №47-48 под воздействием порывов ветра, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Набатово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-13 12:01 | 2023-08-13 12:05
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1720 | 623 | 2023-08-11 16:28 | 2023-08-11 17:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1720 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1720 | 2023-08-11 16:28 | 2023-08-11 17:26
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ № 1982 | 624 | 2023-08-10 09:16 | 2023-08-10 10:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения произошло ухудшение изоляции обмоток, что привело к межвитковому замыканию с последующим обрывом в обмотке 10 кВ фазы "В" и аварийному режиму работы силового трансформатора ТМ-250/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 10 кВ № 1982 Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-08-10 09:16 | 2023-08-10 10:15
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 640 | 616 | 2023-08-08 21:30 | 2023-08-08 23:03 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8п/5-№8п/6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8п/5-№8п/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 640 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 640 | 2023-08-08 21:30 | 2023-08-08 23:03
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 608 | 2023-08-01 08:11 | 2023-08-01 08:16 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №204/3/1 - №204/3/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №204/3/1 - №204/3/2 под воздействием порывов ветра, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2023-08-01 08:11 | 2023-08-01 08:16
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 579 | 2023-07-31 20:32 | 2023-07-31 21:46 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-31 20:32 | 2023-07-31 21:46
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная | 578 | 2023-07-29 00:40 | 2023-07-29 01:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36-№37. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36-№37 под воздействием порывов ветра, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная | 2023-07-29 00:40 | 2023-07-29 01:15
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 577 | 2023-07-28 20:57 | 2023-07-28 23:27 | 3.4.12.3, Под воздействием ветровых нагрузок, при прохождении грозового фронта, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №314-№315. 3.4.12.2.1, Под воздействием ветровых нагрузок, при прохождении грозового фронта, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №314-№315. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №314-№315 под воздействием порывов ветра, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная | 2023-07-28 20:57 | 2023-07-28 23:27
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1950 | 575 | 2023-07-28 15:57 | 2023-07-28 16:47 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9/1-№9/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9/1-№9/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1950 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1950 | 2023-07-28 15:57 | 2023-07-28 16:47
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 640 | 574 | 2023-07-25 14:36 | 2023-07-25 15:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 640 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-25 14:36 | 2023-07-25 15:12
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 990 | 536 | 2023-07-14 17:04 | 2023-07-14 18:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 978 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 978 | 2023-07-14 17:04 | 2023-07-14 18:15
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ № 5 Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 521 | 2023-07-10 18:11 | 2023-07-10 21:45 | 3.4.12.3, По причине порывов ветра при прохождении грозового фронта, произошла разрегулировка стрел провеса проводов в пролете опор №168-№169, что привело электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. По причине порывов ветра при прохождении грозового фронта произошел наброс загрязненного полиэтилена на шлейфы 10 кВ между Р 10 кВ №140 и КРН 10 кВ №11. 3.4.12.2.1, По причине порывов ветра при прохождении грозового фронта, произошла разрегулировка стрел провеса проводов в пролете опор №168-№169, что привело электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. По причине порывов ветра при прохождении грозового фронта произошел наброс загрязненного полиэтилена на шлейфы 10 кВ между Р 10 кВ №140 и КРН 10 кВ №11. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №168-№169 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние По причине наброса загрязненного полиэтилена при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) на шлейфы 10 кВ между Р 10 кВ №140 и КРН 10 кВ №11 произошло межфазное короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 2023-07-10 18:11 | 2023-07-10 21:45
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 497 | 2023-07-10 17:33 | 2023-07-10 18:23 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (проволока) на провода в пролете опор №71-№72. | 4.12, По причине наброса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 2023-07-10 17:33 | 2023-07-10 18:23
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 937 | 494 | 2023-07-09 09:30 | 2023-07-09 10:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8п1/10-№8п1/11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8п1/10-№8п1/11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 937 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 937 | 2023-07-09 09:30 | 2023-07-09 10:14
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10кВ №3 Ильевка за Р-10кВ №7 | 491 | 2023-07-08 19:44 | 2023-07-08 23:05 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентского электрооборудования ТП 1921А. |  | 2023-07-08 19:44 | 2023-07-08 23:05
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Горинская, участок линии за Р-10кВ №16 | 490 | 2023-07-08 15:02 | 2023-07-08 21:15 | 3.4.7.3.5, Участок ВЛ 10 кВ №3 Горинская за Р 10 кВ №16 выведен в ремонт для замены деревянных одностоечных опор №116, №117 на железобетонные по причине наклона на недопустимую величину в следствии загнивания в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Замена опор в связи с их наклоном на недопустимую величину вследствие загнивания у основания свыше допустимого. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-10кВ №3 Горинская, участок линии за Р-10кВ №16, ВЛ-10кВ №3 Горинская, участок линии за Р-10кВ №16 ВЛ-10кВ №3 Горинская, участок линии за Р-10кВ №16, ВЛ-10кВ №3 Горинская, участок линии за Р-10кВ №16 | 2023-07-08 15:02 | 2023-07-08 21:15
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 978 | 435 | 2023-07-01 14:38 | 2023-07-01 15:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4/9-№4/10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4/9-№4/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 978 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 978 | 2023-07-01 14:38 | 2023-07-01 15:48
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 455 | 2023-06-30 10:15 | 2023-06-30 11:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №314-№315. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №314-№315 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ 10 кВ №7 Радиорелейная | 2023-06-30 10:15 | 2023-06-30 11:00
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 434 | 2023-06-30 06:59 | 2023-06-30 07:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №107/4-№107/5. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №107/4-№107/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 2023-06-30 06:59 | 2023-06-30 07:04
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 430 | 2023-06-24 10:20 | 2023-06-24 11:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №131- №132 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №131-№132 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-24 10:20 | 2023-06-24 11:25
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 400 | 2023-06-15 06:01 | 2023-06-15 06:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №302/40 - №302/42 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №302/40 - №302/42 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 2023-06-15 06:01 | 2023-06-15 06:05
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ № 1011 | 399 | 2023-06-13 20:17 | 2023-06-13 21:22 | 3.4.8.2, ТП 1011 выведена в ремонт для безопасного выполнения работ по замене АВ ВЛ 0,4 кВ №2 повреждённого в результате постороннего воздействия (проезд крупной негабаритной неустановленной техники) и повреждения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1011 | 4.11, В результате проезда крупной негабаритной неустановленной техники произошел обрыв проводов и короткое замыкание в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1011 , при отключении кз произошло повреждение АВ ВЛ 0,4 кВ №2 в ТП 10 кВ № 1011 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 10 кВ № 1011 Автоматы А-3144 250А | 2023-06-13 20:17 | 2023-06-13 21:22
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1011 | 398 | 2023-06-13 15:50 | 2023-06-13 20:00 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1011 явилось короткое замыкание в пролете опор №11-№12 в результате проезда негабаритной неустановленной техники. | 4.4.1, В результате проезда крупной негабаритной неустановленной техники произошел обрыв проводов в пролете опор №11-№12, наклонена вдоль оси опора №11, на опоре №12 погнута и вырвана траверса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1011 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1011 | 2023-06-13 15:50 | 2023-06-13 20:00
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 392 | 2023-06-12 10:10 | 2023-06-12 10:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №96-№97. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №96-№97 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-12 10:10 | 2023-06-12 10:15
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 389 | 2023-06-12 00:17 | 2023-06-12 01:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №113-№114 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №113-№114 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер), произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2023-06-12 00:17 | 2023-06-12 01:23
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1972 | 362 | 2023-06-11 21:41 | 2023-06-11 22:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1972 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-11 21:41 | 2023-06-11 22:48
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Набатово | 361 | 2023-06-09 11:17 | 2023-06-09 11:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №381-№382. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №381- №382 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер), произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Набатово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-06-09 11:17 | 2023-06-09 11:23
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 360 | 2023-06-06 11:10 | 2023-06-06 11:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-06 11:10 | 2023-06-06 11:52
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 339 | 2023-05-29 16:01 | 2023-05-29 16:06 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №148-№149. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №148-№149 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-05-29 16:01 | 2023-05-29 16:06
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 324 | 2023-05-25 13:44 | 2023-05-25 15:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 1005А |  | 2023-05-25 13:44 | 2023-05-25 15:45
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 325 | 2023-05-24 01:15 | 2023-05-24 05:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «В» в пролёте опор №32- №33 на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 4.13, По причине обрыва провода фазы «В» в пролёте опор №32- №33 на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово Пролет:3*АС 70/11 | 2023-05-24 01:15 | 2023-05-24 05:02
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 333 | 2023-05-23 19:18 | 2023-05-23 19:51 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №41-№42. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №41-№42 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 2023-05-23 19:18 | 2023-05-23 19:51
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 332 | 2023-05-23 01:49 | 2023-05-23 05:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №281. | 4.1.3, По причине обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре №281 произошло нарушение электрической изоляции и отключение ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево Опора П10-1 | 2023-05-23 01:49 | 2023-05-23 05:05
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 933 | 319 | 2023-05-16 16:29 | 2023-05-16 17:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №13-№13/1 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№13/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 933 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-05-16 16:29 | 2023-05-16 17:38
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 307 | 2023-05-15 06:58 | 2023-05-15 07:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-№15 на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 под воздействием порывистого ветра произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево Пролет:3*АС 70/11 | 2023-05-15 06:58 | 2023-05-15 07:03
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1928 | 284 | 2023-05-08 12:31 | 2023-05-08 13:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17п/3-№17п/4 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1928, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17п/3-№17п/4 под воздействием порывистого ветра произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1928 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1928 | 2023-05-08 12:31 | 2023-05-08 13:41
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 283 | 2023-05-05 17:11 | 2023-05-05 17:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 127/7 - №122/8 ВЛ 10 кВ № 18 6-й км, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор № 127/7 - №122 ВЛ 10 кВ № 18 6-й км произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 18 6-й км Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-05 17:11 | 2023-05-05 17:13
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 281 | 2023-05-01 08:47 | 2023-05-01 10:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 Ильёвка стало повреждение абонентского электрооборудования ООО «ПО Ильёвское» за Р 10 кВ №69А. |  | 2023-05-01 08:47 | 2023-05-01 10:08
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 282 | 2023-05-01 04:07 | 2023-05-01 06:56 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра произошел обрыв вязки крепления провода фазы «А» на опоре №15/163 | 4.12, По причине обрыва вязки крепления провода под воздействием порывов ветра, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка Опора П10-1 | 2023-05-01 04:07 | 2023-05-01 06:56
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 270 | 2023-04-27 06:44 | 2023-04-27 06:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №131-№132 ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №131-№132 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево Пролет:3*АС 70/11 | 2023-04-27 06:44 | 2023-04-27 06:47
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 988 | 264 | 2023-04-20 11:20 | 2023-04-20 14:45 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 988, явилась необходимость замены находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии ввода в жилой дом (Ввод в дом выполнен неизолированным проводом, имеющий многочисленные повреждения и скрутки) |  | 2023-04-20 11:20 | 2023-04-20 14:45
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 256 | 2023-04-20 10:49 | 2023-04-20 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №3 РП-1, явилась необходимость выправки деревянной стойки опоры вследствие загнивания основания сверх допустимого, в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание основания деревянной стойки сверх допустимого, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 Опора П10-7ДБ | 2023-04-20 10:49 | 2023-04-20 11:45
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 258 | 2023-04-19 15:09 | 2023-04-19 15:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №74-№75. | 4.12, Произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №74-№75 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-04-19 15:09 | 2023-04-19 15:14
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Радиорелейная | 257 | 2023-04-18 17:15 | 2023-04-18 17:19 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №33-№34. | 4.12, Произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» и «В» при их сближении на недопустимое расстояние по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №33-№34 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Радиорелейная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-04-18 17:15 | 2023-04-18 17:19
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 205 | 2023-04-13 23:41 | 2023-04-14 12:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение конструктивного элемента опоры №129 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Разрушение деревянной траверсы опоры №129 в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 2023-04-13 23:41 | 2023-04-14 12:47
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1972 | 204 | 2023-04-13 09:25 | 2023-04-13 10:21 | 3.4.12.2.1, По причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19, что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводами. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1972 произошло по причине электродугового перекрытия воздушного промежутка между проводами в пролете опор №18-№19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1972 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1972 | 2023-04-13 09:25 | 2023-04-13 10:21
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 | 197 | 2023-04-12 17:35 | 2023-04-12 19:40 | 3.4.12.2.1, По причине воздействия порывов ветра произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ от защиты. | 4.11, В результате схлёста проводов произошло электродуговое повреждение и обрыв проволоки верхнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 | 2023-04-12 17:35 | 2023-04-12 19:40
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 938 | 195 | 2023-04-12 15:56 | 2023-04-12 16:08 | 3.4.12.2.1, По причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8, что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводами. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 938 произошло по причине электродугового перекрытия воздушного промежутка между проводами в пролете опор №7-№8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 938 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 938 | 2023-04-12 15:56 | 2023-04-12 16:08
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 950 | 190 | 2023-04-12 15:42 | 2023-04-12 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 950, явилась необходимость выправки деревянной стойки опоры вследствие загнивания основания сверх допустимого. | 4.1.1, Загнивание древесины основания опоры №4/1 в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 950 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 950 | 2023-04-12 15:42 | 2023-04-12 16:37
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 976 | 193 | 2023-04-12 15:39 | 2023-04-12 16:43 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 976 произошло по причине короткого замыкания неизолированных проводов ввода в дом под воздействием порывов ветра. | 4.11, Под воздействием сильного порывистого ветра произошло электродуговое повреждение вводных не изолированных проводов, что привело к обрыву проволоки верхнего повива. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 976 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 976 | 2023-04-12 15:39 | 2023-04-12 16:43
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 966 | 189 | 2023-04-10 22:11 | 2023-04-10 22:19 | 3.4.7.3.5, По причине длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №19-№20. | 4.12, Вследствие провисания провода произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 966 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 966 | 2023-04-10 22:11 | 2023-04-10 22:19
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ № 964 | 173 | 2023-04-01 18:22 | 2023-04-01 19:37 | 3.4.8.5.2, Причиной срабатывания ПК 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 964, явилось короткое замыкание проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 964 (сети Администрации Ильёвского сельского поселения) в результате проезда негабаритной неустановленной техники. | 4.12, Короткое замыкание проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 964 (сети Администрации Ильёвского сельского поселения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 10 кВ № 964 ТП 10 кВ № 964 | 2023-04-01 18:22 | 2023-04-01 19:37
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 172 | 2023-04-01 17:17 | 2023-04-01 17:20 | 3.4.8.5.2, Электродуговое повреждение проводов ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 964 (сети Администрации Ильёвского сельского поселения), в результате проезда негабаритной неустановленной техники, что привело к электродуговому воздействию в РУ 10 кВ ТП 964 при срабатывании ПК 10 кВ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 Ильёвка, явилось электродуговое воздействие в РУ 10 кВ ТП 964 при срабатывании ПК 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 10 кВ № 964 ТП 10 кВ № 964 | 2023-04-01 17:17 | 2023-04-01 17:20
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1031 | 171 | 2023-03-30 22:55 | 2023-03-30 23:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1031 , что явилось причиной электродугового перекрытия воздушного промежутка между проводами и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1031. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1031 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1031 | 2023-03-30 22:55 | 2023-03-30 23:50
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 167 | 2023-03-30 09:42 | 2023-03-30 09:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная, явилось электродуговое повреждение изоляторов 10 кВ в абонентском ТП 1971А. |  | 2023-03-30 09:42 | 2023-03-30 09:47
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 135 | 2023-03-11 06:55 | 2023-03-11 10:25 | 3.4.8.5.2, Наброс постороннего предмета на проходные изоляторы 10 кВ ТП 921 фаз «В» и «С», вследствие чего произошло перекрытие и электродуговое повреждение проходных изоляторов 10 кВ. | 4.11, Электродуговое повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП 921. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2023-03-11 06:55 | 2023-03-11 10:25
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 914 | 126 | 2023-03-10 21:46 | 2023-03-10 22:36 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 914. | 4.11, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами по набросу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 914 Пролет:3*А 35 | 2023-03-10 21:46 | 2023-03-10 22:36
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 85 | 2023-02-14 12:20 | 2023-02-14 14:28 | 3.4.9.3, Повреждение в сетях абонента ТП А1925. Повреждении опорных изоляторов 10 кВ в РУ-10 кВ ТП А1925. |  | 2023-02-14 12:20 | 2023-02-14 14:28
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 83 | 2023-02-12 20:25 | 2023-02-13 02:35 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 РУ-0,4кВ ТП 937 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 937 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 937 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 937 | 2023-02-12 20:25 | 2023-02-13 02:35
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1961 | 82 | 2023-02-11 14:45 | 2023-02-11 15:36 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 РУ-0,4кВ ТП 1961 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1961 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1961 Пролет:4*А 25 | 2023-02-11 14:45 | 2023-02-11 15:36
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 30 | 2023-01-12 23:38 | 2023-01-12 23:41 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 кВ №11 на ПС 35 кВ Водопроводная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/137-№36/138 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение В. ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/137-№36/138 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-01-12 23:38 | 2023-01-12 23:41
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 966 | 16 | 2023-01-07 09:13 | 2023-01-07 09:45 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 966 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-01-07 09:13 | 2023-01-07 09:45
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 72 | 2023-12-30 11:05 | 2023-12-30 11:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской ТП 457А |  | 2023-12-30 11:05 | 2023-12-30 11:10
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 70 | 2023-12-28 12:38 | 2023-12-28 22:01 | 3.4.12.2.1, Под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв вязки верхнего провода на опоре № 193/7. | 4.12, По причине обрыва вязки верхнего провода на опоре №193/7 произошло падение провода на металлическую траверсу опоры №193/7, что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №7 Ивановская ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 2023-12-28 12:38 | 2023-12-28 22:01
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 71 | 2023-12-28 02:27 | 2023-12-28 02:32 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке |  | 2023-12-28 02:27 | 2023-12-28 02:32
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 69 | 2023-12-28 01:25 | 2023-12-28 01:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке |  | 2023-12-28 01:25 | 2023-12-28 01:30
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 68 | 2023-12-28 01:00 | 2023-12-28 01:05 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском РА 10 кВ №17 |  | 2023-12-28 01:04 | 2023-12-28 01:05
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 37 | 2023-12-24 14:08 | 2023-12-24 14:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №38-№39 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №38-№39 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 2023-12-24 14:08 | 2023-12-24 14:20
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 996 | 2023-12-12 03:38 | 2023-12-12 03:52 | 3.4.7.3.5, Из-за поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошло перекрытие РУ 10 кВ | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошло перекрытие РУ 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-320 ТП-320 | 2023-12-12 03:38 | 2023-12-12 03:52
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 997 | 2023-12-12 00:47 | 2023-12-12 01:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №35-№36 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №35-№36 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 2023-12-12 00:47 | 2023-12-12 01:04
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326 | 983 | 2023-12-10 09:45 | 2023-12-10 09:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 326 явилось привышение нагрузки потребителями. После включения нагрузка и напряжение соответствует нормам. |  | 2023-12-10 09:45 | 2023-12-10 09:56
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 991 | 2023-12-05 10:55 | 2023-12-05 16:10 | 3.4.7.3.5, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора с развитием в межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ | 4.12, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора с развитием в межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 РЛНД-10/400 | 2023-12-05 10:55 | 2023-12-05 16:10
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 970 | 2023-12-02 09:32 | 2023-12-02 10:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №56 - №57 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №56 - №57 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №6 Островная ВЛ-6кВ №6 Островная | 2023-12-02 09:32 | 2023-12-02 10:48
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 948 | 2023-11-30 00:56 | 2023-11-30 01:01 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А15 |  | 2023-11-30 00:56 | 2023-11-30 01:01
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 932 | 2023-11-22 07:18 | 2023-11-22 07:28 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А335 |  | 2023-11-22 07:18 | 2023-11-22 07:28
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 915 | 2023-11-20 10:14 | 2023-11-20 12:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А27 |  | 2023-11-20 10:14 | 2023-11-20 12:00
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 914 | 2023-11-15 12:17 | 2023-11-15 12:32 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А249 |  | 2023-11-15 12:17 | 2023-11-15 12:32
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 | 913 | 2023-11-14 13:40 | 2023-11-14 15:39 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №43 | 4.12, По причине обрыва вязки провода произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 | 2023-11-14 13:40 | 2023-11-14 15:39
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-417 | 882 | 2023-11-10 20:15 | 2023-11-10 21:40 | 3.4.8.2, В результате постороннего воздействия (крупногабаритной неустановленной техники) произошло повреждение опоры №3 | 4.4.1, В результате наезда крупногабаритной неустановленной техники произошло повреждение опоры №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-417, что привело к наклону опоры и схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-417 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-417 | 2023-11-10 20:15 | 2023-11-10 21:40
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 886 | 2023-11-10 18:19 | 2023-11-10 18:35 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А410 |  | 2023-11-10 18:19 | 2023-11-10 18:35
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 879 | 2023-11-07 09:07 | 2023-11-07 17:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение посторонней организацией ОА "АКВАТИК" кабельной вставки от яч. №13 до опоры №1 ВЛ 6кВ №13 Островная | 4.12, Повреждение посторонней организацией ОА "АКВАТИК" кабельной вставки от яч. №13 до опоры №1 ВЛ 6кВ №13 Островная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ №13 Островная ВЛ 6кВ №13 Островная | 2023-11-07 09:07 | 2023-11-07 17:45
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 878 | 2023-11-06 19:05 | 2023-11-06 20:36 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №22 Ивановская выведена в ремонт для устранения повреждения провода на опоре №140 | 4.1.3, По причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв двух проволок верхнего повива провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №22 Ивановская ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 2023-11-06 19:05 | 2023-11-06 20:36
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 100 | 873 | 2023-11-06 12:45 | 2023-11-06 12:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 100 явилось привышение нагрузки потребителями. После включения нагрузка и напряжение соответствует нормам. |  | 2023-11-06 12:45 | 2023-11-06 12:50
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 880 | 2023-11-04 14:19 | 2023-11-04 15:15 | 3.4.12.2.1, В следствие ухудшения погодных условий и усиления ветра произошел наклон дерева и касание ветви дерева провода фазы «А» в пролете опор №61 - №62 | 4.12, Вследствие ухудшения погодных условий и усиления ветра произошло касание ветви дерева провода, что привело к короткому замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 2023-11-04 14:19 | 2023-11-04 15:15
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Дубовоовражная | 842 | 2023-10-29 00:09 | 2023-10-29 01:15 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №29 | 4.12, По причине обрыва вязки провода произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №1 ПС Дубовоовражная ВЛ 10кВ №1 ПС Дубовоовражная | 2023-10-29 00:09 | 2023-10-29 01:15
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 РП Степная ПС Нариман | 840 | 2023-10-28 23:48 | 2023-10-29 00:48 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №1 РП Степная ПС Нариман, СКРН 13 выведена в ремонт для замены опоры №152/2 | 4.1.3, Излом опоры №152/2 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ №1 РП Степная ПС Нариман Опора УП10-4ДБ | 2023-10-28 23:48 | 2023-10-29 00:48
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 838 | 2023-10-28 17:45 | 2023-10-28 18:35 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А305 |  | 2023-10-28 17:45 | 2023-10-28 18:35
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 841 | 2023-10-27 18:51 | 2023-10-27 19:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А528 |  | 2023-10-27 18:51 | 2023-10-27 19:00
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-243 | 822 | 2023-10-21 14:19 | 2023-10-21 15:05 | 3.4.8.2, В результате постороннего воздействия (крупногабаритной неустановленной техники) произошло повреждение опоры №11/1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-243 | 4.4.1, В результате наезда крупногабаритной неустановленной техники произошло повреждение опоры №11/1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-243, что привело к падению опоры и схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-243 Опора ПН-1ДБ | 2023-10-21 14:19 | 2023-10-21 15:05
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 801 | 2023-10-18 01:00 | 2023-10-18 01:50 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №22 Ивановская по неотложной заявке выведена в ремонт для ревизии контактных соединений на ЛР 10кВ ТП 499 фазы "В" | 4.13, В процессе длительной эскплуатации произошло нарушение электрического контакта контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №22 Ивановская ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 2023-10-18 01:00 | 2023-10-18 01:50
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 800 | 2023-10-17 09:30 | 2023-10-17 10:43 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А387 |  | 2023-10-17 09:30 | 2023-10-17 10:43
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 798 | 2023-10-15 14:45 | 2023-10-15 16:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А394 |  | 2023-10-15 14:45 | 2023-10-15 16:00
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 797 | 2023-10-15 12:52 | 2023-10-15 13:48 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А594 |  | 2023-10-15 12:52 | 2023-10-15 13:48
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 782 | 2023-10-09 07:05 | 2023-10-09 17:00 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода ВЛ в пролете опор №55-№56 | 4.12, По причине наброса постороннего предмета на ВЛ произошло межфазное короткое замыкание и схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 2023-10-09 07:05 | 2023-10-09 17:00
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 767 | 2023-10-08 12:11 | 2023-10-08 12:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А387 |  | 2023-10-08 12:11 | 2023-10-08 12:20
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-326 | 765 | 2023-10-08 08:21 | 2023-10-08 08:39 | 3.4.8.5.2, Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-326 |  | 2023-10-08 08:24 | 2023-10-08 08:39
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 755 | 2023-10-06 04:51 | 2023-10-06 05:06 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 359А |  | 2023-10-06 04:51 | 2023-10-06 05:06
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 728 | 2023-09-29 18:31 | 2023-09-29 18:46 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А494 |  | 2023-09-29 18:31 | 2023-09-29 18:46
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 698 | 2023-09-15 00:47 | 2023-09-15 01:01 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А335 |  | 2023-09-15 00:47 | 2023-09-15 01:01
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 689 | 2023-09-06 09:15 | 2023-09-06 11:33 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке |  | 2023-09-06 09:15 | 2023-09-06 11:33
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-534 | 668 | 2023-08-22 02:20 | 2023-08-22 05:08 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-534 стало короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя. |  | 2023-08-22 02:20 | 2023-08-22 05:08
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-233 | 667 | 2023-08-21 21:00 | 2023-08-21 22:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-233 стало короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя. |  | 2023-08-21 21:00 | 2023-08-21 22:35
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 666 | 2023-08-21 15:28 | 2023-08-21 15:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключение ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 стало повреждение на потребительском ТП А224. |  | 2023-08-21 15:28 | 2023-08-21 15:46
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 633 | 2023-08-13 15:26 | 2023-08-13 15:46 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 347А |  | 2023-08-13 15:26 | 2023-08-13 15:46
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 632 | 2023-08-13 09:00 | 2023-08-13 11:25 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (проволока) на провода ВЛ 6кВ №13 Островная | 4.12, В результате наброса постороннего предмета (проволока) на провода ВЛ 6кВ №13 Островная произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №13 Островная Пролет:3*А 70 | 2023-08-13 09:00 | 2023-08-13 11:25
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-403 | 618 | 2023-08-09 18:30 | 2023-08-10 00:30 | 3.4.8.2, Наезд крупногабаритной неустановленной техники на опору №6 | 4.4.1, В результате наезда крупногабаритной неустановленной техники сбита опора №6, что привело к короткому замыканию на вводе и отключению ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-403 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-403 | 2023-08-09 18:30 | 2023-08-10 00:30
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-211 | 614 | 2023-08-08 20:59 | 2023-08-08 21:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 КТП 211 стало короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя |  | 2023-08-08 20:59 | 2023-08-08 21:36
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-415 | 617 | 2023-08-07 21:45 | 2023-08-07 22:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-415 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-415 | 2023-08-07 21:45 | 2023-08-07 22:40
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 | 613 | 2023-08-06 21:18 | 2023-08-06 21:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 стало короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя |  | 2023-08-06 21:18 | 2023-08-06 21:30
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-515 | 612 | 2023-08-04 18:26 | 2023-08-04 18:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП 515 стало короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя |  | 2023-08-04 18:26 | 2023-08-04 18:48
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 571 | 2023-07-30 07:35 | 2023-07-30 12:25 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке |  | 2023-07-30 07:35 | 2023-07-30 12:25
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-356 | 586 | 2023-07-29 21:24 | 2023-07-29 22:06 | 3.4.12.2.1, Под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на опоре №2/1 | 4.11, По причине обрыва вязки провода и падении его на металлическую траверсу произошло короткое замыкание, что привело к электродуговому повреждению провода с потерей несущей способности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-356 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-356 | 2023-07-29 21:24 | 2023-07-29 22:06
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 570 | 2023-07-27 18:25 | 2023-07-27 18:38 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А230 |  | 2023-07-27 18:25 | 2023-07-27 18:38
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 569 | 2023-07-25 21:20 | 2023-07-25 22:11 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №3 РП 470 неотложно выведена в ремонт для ревизии контактного соединения ЛР 10кВ ТП 333 | 4.13, Нагрев контактного соединения на ЛР 10кВ по причине плохого контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №3 РП-470 ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 2023-07-25 21:20 | 2023-07-25 22:11
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 | 568 | 2023-07-24 11:10 | 2023-07-24 11:22 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке КЛ 10кВ к ТП А520 |  | 2023-07-24 11:10 | 2023-07-24 11:22
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 566 | 2023-07-21 16:16 | 2023-07-21 21:48 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке |  | 2023-07-21 16:16 | 2023-07-21 21:48
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 546 | 2023-07-18 07:22 | 2023-07-18 07:35 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 387А |  | 2023-07-18 07:22 | 2023-07-18 07:35
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 532 | 2023-07-16 23:13 | 2023-07-17 00:30 | 3.4.7.3.5, Неотложно выведена в ремонт ВЛ 10кВ №22 Ивановская для замены траверсы на опоре №209 | 4.14, Повреждение траверсы в следствии коррозии в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10кВ №22 Ивановская ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 2023-07-16 23:18 | 2023-07-17 00:30
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 513 | 2023-07-16 17:22 | 2023-07-16 17:34 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 347А |  | 2023-07-16 17:22 | 2023-07-16 17:34
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-574 | 512 | 2023-07-13 17:48 | 2023-07-13 17:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 КТП 574 стало короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя. |  | 2023-07-13 17:48 | 2023-07-13 17:57
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-432 | 489 | 2023-07-11 21:15 | 2023-07-11 23:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 КТП 432 явилось короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №10 |  | 2023-07-11 21:15 | 2023-07-11 23:15
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 267 | 511 | 2023-07-10 19:05 | 2023-07-10 19:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 267 стало короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя запитанного от опоры №8 |  | 2023-07-10 19:05 | 2023-07-10 19:30
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 488 | 2023-07-10 13:35 | 2023-07-10 13:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А262 |  | 2023-07-10 13:35 | 2023-07-10 13:45
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 509 | 2023-07-10 10:20 | 2023-07-10 10:25 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А259 |  | 2023-07-10 10:20 | 2023-07-10 10:25
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Приволжская | 503 | 2023-07-09 23:39 | 2023-07-09 23:53 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А249 |  | 2023-07-09 23:39 | 2023-07-09 23:53
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 Ивановская ВЛ-10кВ №26 Ивановская | 504 | 2023-07-08 23:47 | 2023-07-09 00:42 | 3.4.8.5.3.1, По заявке ЕДС Светлоярского района ВЛ 10кВ №7 Ивановская отключена для безопасного выполнения работ пожарного расчета в охранной зоне. По заявке ЕДС Светлоярского района ВЛ 10кВ №26 Ивановская отключена для безопасного выполнения работ пожарного расчета в охранной зоне. |  | 2023-07-08 23:47 | 2023-07-09 00:42
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 | 506 | 2023-07-07 20:45 | 2023-07-07 21:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15/9-№15/10 | 4.11, В следствие кратковременного схлеста проводов при отключении кз произошло повреждение АВ 0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-10кВ №379 ВА 57-35 200А | 2023-07-07 20:45 | 2023-07-07 21:10
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-211 | 484 | 2023-07-07 20:30 | 2023-07-07 20:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 КТП 211 явилось короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5 |  | 2023-07-07 20:30 | 2023-07-07 20:40
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 483 | 2023-07-07 13:09 | 2023-07-07 13:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А45 |  | 2023-07-07 13:09 | 2023-07-07 13:14
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-432 | 481 | 2023-07-05 23:30 | 2023-07-05 23:51 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 явилось короткое замыкание у потребителя в ЩУ 0,4 кВ запитанного от опоры №7 |  | 2023-07-05 23:30 | 2023-07-05 23:51
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №3 КТП-524 | 479 | 2023-07-05 06:16 | 2023-07-05 06:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛИ 0,4кВ №3 КТП 524 произошло по причине короткого замыкания в ЩУ 0,4 кВ у потребителя подключенного от опоры №8 |  | 2023-07-05 06:16 | 2023-07-05 06:21
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 480 | 2023-07-04 06:01 | 2023-07-04 06:04 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А387 |  | 2023-07-04 06:01 | 2023-07-04 06:04
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 473 | 2023-07-03 18:28 | 2023-07-03 18:37 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 234А |  | 2023-07-03 18:28 | 2023-07-03 18:37
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 448 | 2023-06-30 10:50 | 2023-06-30 10:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А347 |  | 2023-06-30 10:50 | 2023-06-30 10:55
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 452 | 2023-06-30 04:03 | 2023-06-30 08:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 РП 470 явилось повреждение в ТП 312 вследствие перекрытия по загрязненной опорной изоляции Р 0,4кВ | 4.11, Перекрытие по загрязненной опорной изоляции P 0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №3 РП-470 ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 2023-06-30 04:03 | 2023-06-30 08:00
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 | 446 | 2023-06-28 11:28 | 2023-06-28 12:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 247 явилось короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ потребителя подключенного от опоры №8 |  | 2023-06-28 11:28 | 2023-06-28 12:20
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 433 | 2023-06-27 09:35 | 2023-06-27 09:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключение ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 стало повреждение в РУ 10кВ ТП А536 |  | 2023-06-27 09:35 | 2023-06-27 09:43
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-312 | 423 | 2023-06-24 18:20 | 2023-06-24 19:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 явилось короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ потребителя подключенного от опоры №10 |  | 2023-06-24 18:20 | 2023-06-24 19:05
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №532 | 425 | 2023-06-24 11:55 | 2023-06-24 14:44 | 3.4.7.3.5, При отключении кз произошло повреждение АВ ВЛИ 0,4кВ №4 ТП 532 | 4.11, При отключении кз произошло повреждение АВ ВЛИ 0,4кВ №4 ТП 532 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-10кВ №532 ВА 57-Ф35 100А | 2023-06-24 11:55 | 2023-06-24 14:44
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 421 | 2023-06-24 10:11 | 2023-06-24 10:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А305 |  | 2023-06-24 10:11 | 2023-06-24 10:14
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 422 | 2023-06-23 01:28 | 2023-06-23 02:21 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской РП 1470 |  | 2023-06-23 01:28 | 2023-06-23 02:21
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 411 | 2023-06-21 16:58 | 2023-06-21 20:25 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 6кВ №13 Островная явилось производство несанкционированных земляных работ. Данные работы небыли согласованы с Волгоградэнерго. | 4.12, При проведении несанкционированных земляных работ, экскаватором были задеты провода ВЛ 6кВ №13 Островная в пролете опор №1-№2, что привело к короткому замыканию и обрыву двух проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 2023-06-21 16:58 | 2023-06-21 20:25
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 408 | 2023-06-19 21:10 | 2023-06-19 21:15 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на ВЛ. | 4.12, Возникновение межфазного замыкания из-за наброса проволоки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 2023-06-19 21:10 | 2023-06-19 21:15
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 404 | 2023-06-16 07:10 | 2023-06-16 07:17 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А511 |  | 2023-06-16 07:10 | 2023-06-16 07:17
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 397 | 2023-06-15 22:50 | 2023-06-15 22:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке |  | 2023-06-15 22:50 | 2023-06-15 22:56
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 396 | 2023-06-15 22:47 | 2023-06-15 22:54 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А1241 |  | 2023-06-15 22:47 | 2023-06-15 22:54
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 395 | 2023-06-15 11:53 | 2023-06-15 13:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке |  | 2023-06-15 11:53 | 2023-06-15 13:27
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8 | 381 | 2023-06-11 18:46 | 2023-06-11 20:35 | 3.4.12.2.1, По причине потери механической прочности провода в результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв вводного провода в жилой дом от опоры №4/2 | 4.13, По причине потери механической прочности провода в результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв вводного провода в жилой дом от опоры №4/2, что привело к кз и отключению вл от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8 Опора ПН-1Д | 2023-06-11 18:46 | 2023-06-11 20:35
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 521 | 378 | 2023-06-11 15:07 | 2023-06-11 15:50 | 3.4.12.2, КЗ произошло вследствие обрыва провода, упавшего из-за повторяющейся ветровой нагрузки явившейся причиной механического повреждения провода. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях, произошел обрыв провода в пролете опор №4-№5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 521 Пролет:4*А 35 | 2023-06-11 15:07 | 2023-06-11 15:50
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-506 | 368 | 2023-06-11 12:40 | 2023-06-11 13:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение в ЩУ 0,4кВ у потребителя подключенного от опоры №4 |  | 2023-06-11 12:40 | 2023-06-11 13:50
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 394 | 2023-06-11 | 2023-06-11 00:05 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета | 4.12, Отключение ВЛ 6кВ №13 Островная произошло по причине кз в пролете опор №54-№55 вследствие наброса постороннего предмета Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 2023-06-11 | 2023-06-11 00:05
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 376 | 2023-06-10 13:43 | 2023-06-10 13:47 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за Р А27. |  | 2023-06-10 13:43 | 2023-06-10 13:47
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 367 | 2023-06-09 03:08 | 2023-06-09 03:12 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А313 |  | 2023-06-09 03:08 | 2023-06-09 03:12
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 342 | 2023-06-03 09:17 | 2023-06-03 09:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А400 |  | 2023-06-03 09:17 | 2023-06-03 09:45
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 341 | 2023-05-29 15:10 | 2023-05-29 15:17 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 409А |  | 2023-05-29 15:10 | 2023-05-29 15:17
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 313 | 2023-05-16 06:00 | 2023-05-16 06:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 421 произошло из-за КЗ в результате повреждения вводного провода от опоры №9/3 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 421 в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 Пролет:3*А 35 | 2023-05-16 06:00 | 2023-05-16 06:45
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1230 | 310 | 2023-05-14 10:39 | 2023-05-14 12:20 | 3.4.7.3.5, По причине нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации и воздействии ветрых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №6-№7. | 4.11, По причине разрегулировки стрелы провеса и воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов, что привело к электродуговому повреждению провода и его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1230 Без марки | 2023-05-14 10:39 | 2023-05-14 12:20
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 260 | 2023-05-01 21:30 | 2023-05-01 21:35 | 3.4.8.5.2, Посторонний предмет на шлейфах 10 кВ к проходным изоляторам ТП А397 (ФКУ Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства) |  | 2023-05-01 21:30 | 2023-05-01 21:35
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 245 | 2023-04-26 13:02 | 2023-04-26 13:12 | 3.4.8.5.2, Повреждение за Р А4 |  | 2023-04-26 13:02 | 2023-04-26 13:12
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 244 | 2023-04-25 04:47 | 2023-04-25 05:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 Дубовоовражная стало короткое замыкание на землю в РУ 10кВ ТП А394 |  | 2023-04-25 04:47 | 2023-04-25 05:55
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 243 | 2023-04-24 22:00 | 2023-04-25 00:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 Дубовоовражная стало короткое замыкание на землю в РУ 10кВ ТП А400 |  | 2023-04-24 22:00 | 2023-04-25 00:45
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 242 | 2023-04-22 21:46 | 2023-04-22 23:45 | 3.4.8.5.2, Обрыв провода сторонней организацией в пролете опор №1-№2 |  | 2023-04-22 21:46 | 2023-04-22 23:45
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 241 | 2023-04-19 21:51 | 2023-04-19 21:56 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ №13 Островная стало повреждение в ТП А45(СНТ "Волна"). |  | 2023-04-19 21:51 | 2023-04-19 21:56
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 240 | 2023-04-19 16:18 | 2023-04-19 16:26 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 Приволжская стало короткое замыкание в ТП 249А, принадлежащем и обслуживаемым ПАО "Мегафон". |  | 2023-04-19 16:18 | 2023-04-19 16:26
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-493 | 239 | 2023-04-14 23:50 | 2023-04-15 00:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 493 стало короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя, подключенного от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 493. |  | 2023-04-14 23:50 | 2023-04-15 00:45
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 | 238 | 2023-04-14 21:45 | 2023-04-14 22:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 493 стало короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя, подключенного от опоры № 9/4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 533. |  | 2023-04-14 21:45 | 2023-04-14 22:25
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 | 237 | 2023-04-14 20:07 | 2023-04-14 20:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 527 стало короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя, подключенного от опоры № 18/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 527. |  | 2023-04-14 20:07 | 2023-04-14 20:12
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-575 | 236 | 2023-04-14 19:56 | 2023-04-14 20:09 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 575 произошло по причине обрыва провода вследствие падения телевизионной антенны с жилого дома №297 ул. Советская с. Райгород. |  | 2023-04-14 19:56 | 2023-04-14 20:06
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 235 | 2023-04-14 17:32 | 2023-04-14 17:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения стало повреждение за Р А4 |  | 2023-04-14 17:32 | 2023-04-14 17:37
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 234 | 2023-04-14 08:31 | 2023-04-14 08:47 | 3.4.9.3, Причиной отключение ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 стало повреждение в ТП 585А |  | 2023-04-14 08:31 | 2023-04-14 08:47
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 233 | 2023-04-13 20:54 | 2023-04-13 21:07 | 3.4.9.3, Причиной отключение ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 стало повреждение за РА 10кВ №64 (СНТ "Мечта"). |  | 2023-04-13 20:54 | 2023-04-13 21:07
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16ПС Чапурники-2 ВЛ-10кВ №4 Чапурники-2 ВЛ 10кВ №19 ПС Чапурники-2 ВЛ-10кВ №9 Чапурники-2 | 231 | 2023-04-13 10:23 | 2023-04-13 17:23 | 3.4.8.2, Неотложно отключены ВЛ 10 кВ №4, №9, №16, №19 от ПС 110 кВ Чапурники-2 для предотвращения угрозы жизни людей. Крано-манипуляторная установка оказалась под напряжением вследствие приближения на недопустимое расстояние стрелы к проводу ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Чапурники-2. Владельцем крано-манипуляторной установки является частное лицо. Работы в охранной зоне ВЛ не были согласованы с персоналом фПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго". |  | 2023-04-13 10:23 | 2023-04-13 17:23
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 230 | 2023-04-12 22:18 | 2023-04-12 23:20 | 3.4.7.3.5, В ходе длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ №22 Чапурники-2 на поверхности алюминиевого неизолированного провода (типа - АС-50) образовывалась окислительная плёнка с повышенным электрическим сопротивлением. Что привело к нагреву и нарушению электрического контакта в плашечном зажиме, соединяющим провода шлейфа фазы "А" на опоре №1. | 4.13, В результате механического ослабления вязки провода произошло повреждение шлейфа ф.А на опоре №1 ВЛ 10 кВ № 22 Чапурники-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 Опора А10-1 | 2023-04-12 22:18 | 2023-04-12 23:20
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-497 | 153 | 2023-03-31 10:40 | 2023-03-31 10:44 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание у потребителя в ЩУ 0,4кВ подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 497. |  | 2023-03-31 10:40 | 2023-03-31 10:44
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 145 | 2023-03-26 14:25 | 2023-03-26 14:50 | 3.4.8.5.2, Вследствие потепления произошло массовое отключение потребителями отопительных электроприборов, что привело к повышению напряжения на стороне НН. |  | 2023-03-26 14:25 | 2023-03-26 14:50
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-458 | 144 | 2023-03-23 15:50 | 2023-03-23 16:10 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 458 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя запитанного от опоры 7/2/1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 458. | 4.12, Повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 458 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 458 | 2023-03-23 15:50 | 2023-03-23 16:10
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП - 1233 | 123 | 2023-03-05 21:35 | 2023-03-05 21:37 | 3.4.8.5.2, Повреждение у потребителя в ЩУ-0,4 кВ подключеного от опоры №6 ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-1233 | 4.12, Повреждение у потребителя в ЩУ-0,4 кВ подключеного от опоры №6 ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-1233 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП - 1233 Анкерные ж/б опоры ЛЭП до 20 кВ | 2023-03-05 21:35 | 2023-03-05 21:37
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-301 | 122 | 2023-03-05 19:11 | 2023-03-05 19:21 | 3.4.8.5.2, Повреждение у потребителя в ЩУ-0,4 кВ подключеного от опоры №4 | 4.12, Повреждение у потребителя в ЩУ-0,4 кВ подключеного от опоры №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-301 Опора П1-2 | 2023-03-05 19:11 | 2023-03-05 19:21
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 121 | 2023-03-05 15:41 | 2023-03-05 15:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 стало короткое замыкание в ТП-А591. |  | 2023-03-05 15:41 | 2023-03-05 15:49
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 | 120 | 2023-03-05 15:28 | 2023-03-05 15:43 | 3.4.8.5.2, Повреждение у потребителя в ЩУ-0,4 кВ подключеного от опоры №5 | 4.12, повреждение у потребителя в ЩУ-0,4 кВ подключеного от опоры №5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 Опора ПН-1Д | 2023-03-05 15:28 | 2023-03-05 15:43
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-278 | 119 | 2023-03-05 12:52 | 2023-03-05 14:00 | 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ №1 КТП-278 произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы на опоре №12, в следствие чего произошло касание данного проводника с проводом нижней фазы, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | 4.14, В процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ №1 КТП-278 произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы на опоре №12, в следствие чего произошло касание данного проводника с проводом нижней фазы, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-278 Опора П1-2 | 2023-03-05 12:52 | 2023-03-05 14:00
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 546 | 95 | 2023-02-23 10:51 | 2023-02-23 11:30 | 3.4.7.3, При осмотре КТП-546 в 10:51 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2 КТП-546. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-546 обнаружено повреждение (обрыв провода на опоре №14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-546, фаза "А"). | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 на опоре №14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-546, фаза "А", с разрывом стального сердечника, с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 546 Опора ОАН-1ДД | 2023-02-23 10:51 | 2023-02-23 11:30
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 | 94 | 2023-02-22 00:15 | 2023-02-22 01:15 | 3.4.7.3.5, В ходе длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ №8 Чапурники-2 на поверхности алюминиевого не изолированного провода (типа - АС-70) образовывалась окислительная плёнка с повышенным электрическим сопротивлением. Что привело к нагреву и нарушению электрического контакта в плашечном зажиме, соединяющим провода шлейфа фазы "С" на опоре №19. | 4.13, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №8 Чапурники-2 явилась необходимость ремонта оборванного провода шлейфа фазы "С" на опоре №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 | 2023-02-22 00:15 | 2023-02-22 01:15
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-294 | 93 | 2023-02-21 21:55 | 2023-02-21 23:14 | 3.4.8.5.2, ри осмотре КТП-294 в 21.55 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" Р.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-294. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-294 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от опоры№7. |  | 2023-02-21 21:55 | 2023-02-21 23:14
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326 | 92 | 2023-02-21 21:03 | 2023-02-21 21:13 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-326 в 21.03 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-326 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№10. |  | 2023-02-21 21:03 | 2023-02-21 21:13
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | 91 | 2023-02-21 16:14 | 2023-02-21 16:14 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А309.
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 | 67 | 2023-02-11 22:55 | 2023-02-11 23:15 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-527 в 22.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№16. | 4.12, При осмотре КТП-527 в 22.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-527 в 22.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№16. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 Опора Пк1-2 | 2023-02-11 22:55 | 2023-02-11 23:15
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 | 68 | 2023-02-10 13:56 | 2023-02-10 14:15 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-379 в 13.56 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№10. | 4.12, При осмотре КТП-379 в 13.56 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-379 в 13.56 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№10. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 Опора ОА1-2 | 2023-02-10 13:56 | 2023-02-10 14:15
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 46 | 2023-02-07 23:45 | 2023-02-07 23:55 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-421 в 23.45 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№8. | 4.12, При осмотре КТП-421 в 23.45 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-421 в 23.45 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№8. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 Опора ОАН-2Д | 2023-02-07 23:45 | 2023-02-07 23:55
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная КТП-10кВ №323 | 39 | 2023-01-19 20:32 | 2023-01-20 01:32 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ТП-323 обнаружено повреждение трансформатора (межвитковое замыкание по высокой стороне 10кВ фаза "А" из-за ухудшения изоляции и старения обмотки изоляции, сопротивления изоляции обмотки трансформатора в процессе длительной, сверх нормативной эксплуатации). | 4.12, Отключение ВЛ-10кв №13 Дубовоовражная вызвано коротким замыканием в РУ-10кВ ТП-323 возникшем из-за повреждения корпуса ПК-10кВ фазы "А" при срабатывании ПК из за повреждения обмотки трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ТП-323 обнаружено повреждение трансформатора (межвитковое замыкание по высокой стороне 10кВ фаза "А") на КТП-10кВ №323 Трансформатор ТМ-160/10 | 2023-01-19 20:32 | 2023-01-20 01:32
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 599 | 19 | 2023-01-12 22:27 | 2023-01-12 22:38 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-599 в 22.27 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2 КТП-599. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-599 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№8. | 4.12, При осмотре КТП-599 в 22.27 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2 КТП-599. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-599 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-599 в 22.27 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2 КТП-599. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-599 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№8. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 599 Опора ПН-1ДБ | 2023-01-12 22:27 | 2023-01-12 22:38
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 8 | 2023-01-10 13:22 | 2023-01-10 13:22 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на ТП-А15.
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-513 | 7 | 2023-01-09 23:04 | 2023-01-09 23:08 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-513 в 23.04 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" Р.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-513. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-513 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№11. | 4.12, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-513 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-513 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№11. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-513 Опора ОАН-1ДБ | 2023-01-09 23:04 | 2023-01-09 23:08
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 6 | 2023-01-09 06:21 | 2023-01-09 06:26 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлено повреждение на ТП-А398. Отключен ЛР-10кВ ТП-А398. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлено повреждение на ТП-А398. Отключен ЛР-10кВ ТП-А398. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлено повреждение на ТП-А398. Отключен ЛР-10кВ ТП-А398 на ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца Опора П10-1 | 2023-01-09 06:25 | 2023-01-09 06:26
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 5 | 2023-01-07 07:50 | 2023-01-07 14:09 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 установлено повреждение на опоре №9 срыв изолятора, схлест проводов в пролетах опор 9-10. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 установлено повреждение на опоре №9 срыв изолятора, схлест проводов в пролетах опор 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 Пролет:3*А 70 | 2023-01-07 07:50 | 2023-01-07 14:09
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 4 | 2023-01-04 11:53 | 2023-01-04 18:36 | 3.4.7.3.5, После отключения ВЛ-10 кВ №3 Цаца земля в сети пропала в 11-53 ВЛ-10 кВ №3 Цаца выведена в ремонт. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца обнаружено, наклон опор в пролетах №187-190 ВЛ-10 кВ №3 Цаца. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца обнаружено, наклон опор в пролетах №187-190 ВЛ-10 кВ №3 Цаца. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №3 Цаца Опора № 189 / Опора П10-1Д | 2023-01-04 11:53 | 2023-01-04 18:36
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 3 | 2023-01-02 00:03 | 2023-01-02 03:37 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на ТП-А15. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на ТП-А15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на ТП-А15. на ВЛ-6кВ №13 Островная Опора ОА10-3ДБ | 2023-01-02 00:03 | 2023-01-02 03:37
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 3205 яч.5 - ТП А.4278 (Потр) | 73 | 2023-12-29 13:14 | 2023-12-29 14:34 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 6кВ ТП 3205 яч.5 - ТП А.4278 (Потр) для ремонта провода | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв нескольких проволок провода верхнего повива Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ ТП 3205 яч.5 - ТП А.4278 (Потр) ВЛ-6кВ ТП 3205 яч.5 - ТП А.4278 (Потр) | 2023-12-29 13:14 | 2023-12-29 14:34
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1363 | 78 | 2023-12-29 10:58 | 2023-12-29 11:22 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по опорной изоляции ПК 10 кВ Т-1 ТП 1363, вследствие загрязнения опорных изоляторов 10 кВ. | 4.12, Перекрытие по опорной изоляции ПК 10 кВ Т-1 ТП 1363, вследствие загрязнения опорных изоляторов 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1363 КТП-1363 | 2023-12-29 10:58 | 2023-12-29 11:22
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2009 | 56 | 2023-12-28 21:10 | 2023-12-28 22:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2009 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2009 | 2023-12-28 21:10 | 2023-12-28 22:23
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 59 | 2023-12-28 21:00 | 2023-12-29 04:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв проводов произошел по причине снижения механической прочности (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок | 4.1.3, Обрыв проводов в пролете опор №1/2/2-№1/2/3 произошел по причине снижения механической прочности (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 2023-12-28 21:00 | 2023-12-29 04:15
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2522 гр.1 (Потр) | 60 | 2023-12-28 14:54 | 2023-12-28 17:22 | 3.4.7.3.5, Неотложно выведена в ремонт ВЛ 0,4кВ ТП 2522 гр.1 (Потр) для ревизии контактов на вводах 0,4 кВ к жилым домам №1 и №11 ул. Оранжерейная. | 4.13, Нарушение электрического контакта в процессе длительной эксплуатации на вводах 0,4 к жилым домам Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ ТП-2522 гр.1 (Потр) ВЛ-0,4кВ ТП-2522 гр.1 (Потр) | 2023-12-28 14:54 | 2023-12-28 17:22
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 58 | 2023-12-28 11:26 | 2023-12-28 12:49 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 выведена в ремонт по причине повреждения держателя ПН-0,4кВ фазы "В" Р-0,4кВ гр.№1 в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение держателя ПН-0,4кВ фазы "В" Р-0,4кВ гр.№1 произошло по причине снижения механической прочности материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 2023-12-28 11:26 | 2023-12-28 12:49
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 57 | 2023-12-28 07:10 | 2023-12-28 16:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв проводов произошел по причине снижения механической прочности (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок | 4.1.3, Обрыв проводов в пролете опор №7-№8 произошел по причине снижения механической прочности (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 2023-12-28 07:10 | 2023-12-28 08:54
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 | 45 | 2023-12-24 16:40 | 2023-12-24 22:35 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ ТП 3236 гр.2 выведена в ремонт, для восстановления оборванного линейного провода в пролете опор №4-№5 вследствие снижения механической прочности провода | 4.1.3, Обрыв провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 | 2023-12-24 16:40 | 2023-12-24 22:35
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2038 (Потр) | 44 | 2023-12-24 14:00 | 2023-12-24 14:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2038 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2038 (Потр) | 2023-12-24 14:00 | 2023-12-24 14:32
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2562 | 48 | 2023-12-24 13:10 | 2023-12-24 13:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие изоляции на опорных изоляторах в РУ 6 кВ ТП 2562 , что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК 6 кВ фаз "А" и "В". | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции в РУ 6 кВ ТП 2562 , что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК 6 кВ фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2562 ТП-2562 | 2023-12-24 13:10 | 2023-12-24 13:55
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 | 33 | 2023-12-22 12:50 | 2023-12-25 11:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 | 2023-12-22 12:50 | 2023-12-22 14:19
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.А | 31 | 2023-12-21 02:10 | 2023-12-21 14:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.А КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.А
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 | 30 | 2023-12-20 14:57 | 2023-12-20 17:40 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 96 выведена в ремонт для ревизии ВЛ | 4.1.3, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 96 выведена в ремонт для ревизии ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 | 2023-12-20 14:57 | 2023-12-20 17:40
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП96 | 29 | 2023-12-20 14:54 | 2023-12-20 17:48 | 3.4.7.3.5, ВЛ 6 кВ РП 1590 яч.19 - ТП 96 выведена в ремонт для ревизии ВЛ 0,4 кв №1 ТП 96 совместным подвесом. | 4.1.3, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 96 выведена в ремонт для ревизии ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП96 ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП96 | 2023-12-20 14:54 | 2023-12-20 17:48
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 302 яч.16 - 319 яч.3 (удалить) | 27 | 2023-12-15 04:54 | 2023-12-21 09:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 306 -ТП 318 КЛ-10 кВ ТП 306 -ТП 318 | 2023-12-15 04:54 | 2023-12-15 05:07
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1286 гр.10-ВУ1 Общежития | 28 | 2023-12-14 22:05 | 2023-12-14 23:49 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по причине ослабления и нагрева контактных соединений в Р 0,4 кВ | 4.12, Перекрытие по причине ослабления и нагрева контактных соединений в Р 0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1286 ТП-1286 | 2023-12-14 22:05 | 2023-12-14 23:49
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1286гр.12-ВУ2 Общежития | 26 | 2023-12-14 19:36 | 2023-12-14 20:20 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по причине ослабления и нагрева контактных соединений в Р 0,4 кВ | 4.12, Перекрытие по причине ослабления и нагрева контактных соединений в Р 0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1286 ТП 1286 | 2023-12-14 19:36 | 2023-12-14 20:20
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 25 | 2023-12-13 04:54 | 2023-12-13 06:24 | 3.4.7.3.5, Вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением изолятора | 4.1.3, Вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 2023-12-13 04:54 | 2023-12-13 06:24
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 24 | 2023-12-13 02:05 | 2023-12-13 02:34 | 3.4.8.5.2, ВЛ 10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 выведена в резерв для включения ЛР 10кВ к ТПА-3 ( СНТ Металлург) |  | 2023-12-13 02:05 | 2023-12-13 02:34
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП 2527 | 23 | 2023-12-12 21:54 | 2023-12-12 22:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП 2527 ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП 2527 | 2023-12-12 21:54 | 2023-12-12 22:48
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 21 | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 16:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ 10 кВ СНТ "Металлург" |  | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 16:00
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | СТП - 6 кВ №3211 | 19 | 2023-12-10 17:53 | 2023-12-10 20:35 | 3.4.7.3.5, ТП 3211 выведена в ремонт для устранения нагрева болтового соединения фазы "В" ввода 0,4кВ Т-1. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошел нагрев болтового соединения фазы "В" ввода 0,4кВ Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на СТП - 6 кВ №3211 СТП - 6 кВ №3211 | 2023-12-10 17:53 | 2023-12-10 20:35
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.7 - ТП 1341 яч.3 | 17 | 2023-12-05 20:40 | 2023-12-21 12:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1341 - ТП 1304. КЛ 10 кВ ТП 1341 - ТП 1304. | 2023-12-05 20:40 | 2023-12-05 20:53
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 988 | 2023-12-02 23:17 | 2023-12-03 04:22 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А1540 |  | 2023-12-02 23:17 | 2023-12-03 04:22
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 984 | 2023-12-02 19:15 | 2023-12-02 22:33 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке |  | 2023-12-02 19:15 | 2023-12-02 22:33
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1482 | 977 | 2023-12-02 07:45 | 2023-12-02 12:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции в ТР 0,4 кВ вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатаци | 4.12, Образование дуги в результате плохого соединения контактов привело к межфазному короткому замыканию, повреждению ТР 0,4 кВ и срабатыванию ПК 10кВ фаз А,В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1482 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2023-12-02 07:45 | 2023-12-02 12:40
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 446 - ТП 2333 | 964 | 2023-12-02 00:13 | 2023-12-04 13:25 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 446 - ТП 2333 АСБл | 2023-12-02 00:13 | 2023-12-02 00:20
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1262 | 965 | 2023-12-01 16:19 | 2023-12-01 17:48 | 3.4.7.3.5, Выведены в ремонт 1с 0,4кВ, 2с 0,4кВ для БВР при прокладывании КЛ 0,4кВ гр.7 гр. 9. Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ гр.7 гр. 9 ТП 1262 КЛ-0,4кВ гр.7 гр. 9 ТП 1262 | 2023-12-01 16:19 | 2023-12-01 17:48
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 956 | 2023-11-30 11:40 | 2023-12-04 12:13 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 ААШв | 2023-11-30 11:40 | 2023-11-30 12:26
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-1262 | 955 | 2023-11-30 10:40 | 2023-11-30 22:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора Т-1 ТП 1262 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1262 Трансформатор ТМ-400/6 | 2023-11-30 10:40 | 2023-11-30 15:07
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1652 | 952 | 2023-11-29 16:29 | 2023-11-30 00:51 | 3.4.7.3.5, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора | 4.1.3, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора, что привело к межфазному замыканию и разрушению изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-1652 КТП-1652 | 2023-11-29 16:29 | 2023-11-30 00:51
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 951 | 2023-11-29 13:30 | 2023-11-29 13:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ 10 кВ КРН-А1 – ТП А684 |  | 2023-11-29 13:30 | 2023-11-29 13:42
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 950 | 2023-11-28 19:18 | 2023-11-28 23:54 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 выведена в ремонт, для восстановления оборванного провода в пролете опор №164-№165 вследствие снижения механической прочности провода | 4.1.3, Обрыв линейного провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-28 19:18 | 2023-11-28 23:54
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП А.2003 - ТП 2016 | 957 | 2023-11-28 13:10 | 2023-11-28 19:00 | 3.4.7.3.5, ВЛ 6кВ ТП А.2003 - ТП 2016 выведена в ремонт для замены поврежденной опоры № 21 вследствие недопустимого растрескивания бетона стойки опоры. | 4.14, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие недопустимого растрескивания бетона произошел излом стойки опоры №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-6кВ ТП А.2003 - ТП 2016 ВЛ-6кВ ТП А.2003 - ТП 2016 | 2023-11-28 13:10 | 2023-11-28 19:00
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553 | 953 | 2023-11-24 22:09 | 2023-11-24 22:40 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ТП 1036. Выведена в ремонт ВЛ 6кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553 для замены неподвижного контакта ТР 0,4 кВ Т-1 ТП 1036 | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ТР 0,4 кВ Т-1 ТП 1036 привело к нагреву, с оплавлением неподвижного контакта ТР-0,4 кВ Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 1036 ТП 1036 | 2023-11-24 22:09 | 2023-11-24 22:40
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1691 | 954 | 2023-11-24 16:32 | 2023-11-24 20:36 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по опорной изоляции в результате загрязнения и увлажнения изоляции | 4.12, В результате перекрытия по опорной изоляции произошло межфазное замыкание и срабатывание ПК 10 кВ фаза «А», «В», «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1691 КТП-1691 | 2023-11-24 16:32 | 2023-11-24 20:36
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 949 | 2023-11-24 14:01 | 2023-11-24 14:56 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ф.32 ПС ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная для регулировки контактной системы ЛР 6 кВ к ТП 6266 | 4.14, Разрегулировка контактной системы ЛР 6 кВ к ТП 6266 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 2023-11-24 14:01 | 2023-11-24 14:56
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 947 | 2023-11-24 11:08 | 2023-11-24 11:17 | 3.4.8.5.2, Схлёст линейных проводов на абонентской отпайке к ТП А 1641. |  | 2023-11-24 11:08 | 2023-11-24 11:17
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 944 | 2023-11-23 01:05 | 2023-11-23 01:57 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 для ремонта провода ВЛ 0,4 кВ | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв нескольких проволок провода верхнего повива Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 2023-11-23 01:05 | 2023-11-23 01:57
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 | 941 | 2023-11-22 16:44 | 2023-11-22 18:51 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 554 для ремонта провода ВЛ 0,4 кВ | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв нескольких проволок провода верхнего повива в пролетах опор № 11 - № 12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 | 2023-11-22 16:44 | 2023-11-22 18:51
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6266 | 943 | 2023-11-22 16:40 | 2023-11-22 18:25 | 3.4.7.3.5, ТП 6266 выведена в ремонт для замены проходного изолятора фазы «В» | 4.1.3, По причине развития внутреннего дефекта в процессе эксплуатации произошел скол проходного изолятора ТП 6266 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 6266 ТП 6266 | 2023-11-22 16:40 | 2023-11-22 18:25
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2042 | 939 | 2023-11-22 08:35 | 2023-11-22 16:53 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 2042 выведена в ремонт, для восстановления оборванного провода к ж/д ул. Калиновская 14 вследствие снижения механической прочности провода | 4.1.3, Обрыв провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2042 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2042 | 2023-11-22 08:35 | 2023-11-22 16:53
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 940 | 2023-11-22 00:38 | 2023-11-22 13:58 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 выведена в ремонт для замены ПК 10 кВ к ТП 5535 опора №1 ВЛ 10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 выведена в ремонт для замены ЛР 10 кВ к ТП 5535 опора №1 | 4.11, В результате пробоя изоляции произошло повреждение ПК 10кВ и ЛР 10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 2023-11-22 00:38 | 2023-11-22 13:58
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1363 | 938 | 2023-11-20 06:30 | 2023-11-21 03:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора Т-1 КТП-1363, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора Т-1 КТП-1363, что привело к отключению КТП действием ПК 10 в РУ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1363 Трансформатор ТМ-400/10 | 2023-11-20 06:30 | 2023-11-21 03:06
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3265 | 923 | 2023-11-19 23:59 | 2023-11-20 01:09 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 2 КТП № 3265 неотложно выведена в ремонт для замены губки держателя ПН 0,4 кВ ф.В. | 4.14, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки держателя ПН 0,4 кВ ф.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3265 | 2023-11-19 23:59 | 2023-11-20 01:09
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2527 | 924 | 2023-11-19 21:14 | 2023-11-19 22:23 | 3.4.7.3.5, КТП 2527 выведена в ремонт для замены поврежденного ПК 10 кВ Т-2 ф.А | 4.1.3, По причине старения материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение предохранителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-2527 КТП-2527 | 2023-11-19 21:14 | 2023-11-19 22:23
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 922 | 2023-11-19 16:06 | 2023-11-19 16:22 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за КРН-1(СНТ Металлург) |  | 2023-11-19 16:06 | 2023-11-19 16:22
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3248 | 925 | 2023-11-19 10:47 | 2023-11-19 12:04 | 3.4.7.3.5, По причине загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие на Т-1 | 4.12, По причине загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие на Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-3248 КТП-3248 | 2023-11-19 10:47 | 2023-11-19 12:03
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-1630 | 918 | 2023-11-14 11:15 | 2023-11-14 13:14 | 3.4.7.3.5, ТП 1630 выведена в ремонт для замены автоматического выключателя, в результате выхода его из строя, по причине износа механизма электромагнитного расцепителя в процессе длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Выход из строя автоматического выключателя произошел в результате износа механизма электромагнитного расцепителя в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на КТП-1630 КТП-1630 | 2023-11-14 11:15 | 2023-11-14 13:14
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-6кВ №1234 | 894 | 2023-11-11 23:06 | 2023-11-11 23:38 | 3.4.7.3.5, ТП 1234 выведена в ремонт для замены поврежденного опорного изолятора | 4.1.3, Скол опорного изолятора произошел вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-6кВ №1234 ТП-6кВ №1234 | 2023-11-11 23:06 | 2023-11-11 23:38
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 4280 яч.17 - ТП А.6292 | 893 | 2023-11-11 12:45 | 2023-11-13 11:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение изоляции абонентской КЛ 6 кВ РП 4280 - ТП А7221
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 200 яч.5 - ТП А.1208 (Потр.) | 891 | 2023-11-09 12:55 | 2023-11-09 13:20 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по опорной изоляции 1с 6 кВ вследствие загрязнения и увлажнения | 4.12, По причине перекрытия 1с 6 кВ произошло разрушение опорного изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 3248 ТП 3248 | 2023-11-09 12:55 | 2023-11-09 13:20
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3248 | 892 | 2023-11-09 12:55 | 2023-11-09 15:09 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по изоляции 1с 6 кВ вследствие загрязнения и увлажнения | 4.12, Перекрытие по изоляции 1с 6 кВ вследствие загрязнения и увлажнения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-3248 КТП-3248 | 2023-11-09 12:55 | 2023-11-09 15:09
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №784 | 890 | 2023-11-07 22:55 | 2023-11-07 23:40 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по опорной изоляции ПК 6 кВ вследствие загрязнения и увлажнения | 4.12, Перекрытие по опорной изоляции ПК 6 кВ вследствие загрязнения и увлажнения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-6кВ №784 Предохранитель ПКТ101-6-8-40 У1 | 2023-11-07 22:55 | 2023-11-07 23:40
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1409 | 885 | 2023-11-07 10:02 | 2023-11-07 13:06 | 3.4.7.3.5, Явное повреждение изоляции кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности изоляции кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1409 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1409 | 2023-11-07 10:02 | 2023-11-07 13:06
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 3107 яч.5 - ТП А.6241 | 870 | 2023-11-02 17:03 | 2023-11-10 08:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 3107 яч.5 - ТП А.6241 КЛ-6кВ ТП 3107 яч.5 - ТП А.6241
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 856 | 2023-10-29 17:33 | 2023-10-29 19:57 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП-1572 выведена в ремонт по причине обрыва провода в пролете опор №7-№8 вследствие снижения механической прочности | 4.1.3, Обрыв линейного провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 2023-10-29 17:33 | 2023-10-29 19:57
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 855 | 2023-10-29 12:24 | 2023-10-29 12:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 2023-10-29 12:24 | 2023-10-29 12:30
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 854 | 2023-10-29 00:58 | 2023-10-29 01:03 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 2023-10-29 00:58 | 2023-10-29 01:03
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 2036 на ВЛ 70-79 | 853 | 2023-10-28 17:58 | 2023-11-02 15:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ-6 кВ РП 100 яч.11 – ТП 2036. КВЛ-6 кВ РП 100 яч.11 – ТП 2036. | 2023-10-28 17:58 | 2023-10-28 18:47
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 200 яч.5 - ТП 204 яч.3 | 852 | 2023-10-28 14:23 | 2023-10-28 17:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А.3297. |  | 2023-10-28 14:23 | 2023-10-28 17:14
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.93Б ПС"Центральная"- РП 108 яч.7 | 851 | 2023-10-27 01:10 | 2023-11-02 12:50 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ Ф.93Б ПС"Центральная"- РП 108 яч.7 КЛ-6кВ Ф.93Б ПС"Центральная"- РП 108 яч.7
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-1498 | 849 | 2023-10-26 22:09 | 2023-10-27 00:24 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 1498 яч.3 – Т-1. КЛ-10 кВ ТП 1498 яч.3 – Т-1. | 2023-10-26 22:09 | 2023-10-27 00:24
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 848 | 2023-10-26 12:07 | 2023-10-26 12:23 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ 10 кВ КРН-А.1 – ТП А.684 |  | 2023-10-26 12:07 | 2023-10-26 12:23
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 343 | 847 | 2023-10-24 16:00 | 2023-10-24 20:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к электродуговому повреждению проводов с потерей несущей способности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 343 | 2023-10-24 16:00 | 2023-10-24 20:05
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130 | 826 | 2023-10-21 18:29 | 2023-10-25 12:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным замыканием По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным замыканием
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | РП-2010 | 821 | 2023-10-21 02:14 | 2023-10-21 02:22 | 3.4.7.3.5, Из-за поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошло перекрытие на 1с 6 кВ РП 2010 | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошло перекрытие на 1с 6 кВ РП 2010 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-2010 РП-2010 | 2023-10-21 02:14 | 2023-10-21 02:22
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 50 - ТП 527 | 820 | 2023-10-20 21:43 | 2023-10-21 00:30 | 3.4.7.3.5, ВЛ 6кВ РП 50 - ТП 527 выведена в ремонт для регулировки контактной системы ЛР 6 кВ к ТП 2575 | 4.3.3, Разрегулировка контактокной системы ЛР 6 кВ к ТП 2575 в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ-6кВ РП 50 - ТП 527 ВЛ-6кВ РП 50 - ТП 527 | 2023-10-20 21:43 | 2023-10-21 00:30
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 817 | 2023-10-20 13:56 | 2023-10-20 15:01 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 неотложно выведена в ремонт для замены ПК 10 кВ на ЛР 10 кВ к ТП 5535 | 4.13, Сработал ПК 10 кВ на ЛР 10 кВ к ТП 5535 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 2023-10-20 13:56 | 2023-10-20 15:01
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 2036 на ВЛ 70-79 | 816 | 2023-10-18 21:03 | 2023-10-23 12:23 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 2036 на ВЛ 70-79 КЛ-6кВ ТП 2036 на ВЛ 70-79 | 2023-10-18 21:03 | 2023-10-19 00:51
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-4214 | 815 | 2023-10-18 10:36 | 2023-10-18 11:30 | 3.4.7.3.5, КТП 4214 1с 0,4 кВ выведена в ремонт для замены Р 0,4 кВ №1 | 4.14, Излом рукоятки привода Р 0,4 кВ №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на КТП-4214 КТП-4214 | 2023-10-18 10:36 | 2023-10-18 11:30
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 424 | 813 | 2023-10-17 16:45 | 2023-10-17 20:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 5 ТП № 424 произошло по причине обрыва провода в пролете опор №1/1/2 - №1/1/3 вследствие снижения механической прочности | 4.1.3, Обрыв линейного провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 424 ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 424 | 2023-10-17 16:45 | 2023-10-17 20:20
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1572 гр.2(Потр.) | 814 | 2023-10-17 14:40 | 2023-10-17 16:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 1572 гр.2(Потр.) произошло по причине обрыва провода в пролете опор №1-№2, №6-№7 вследствие снижения механической прочности | 4.1.3, Обрыв линейного провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 1572 гр.2(Потр.) ВЛ-0,4кВ ТП 1572 гр.2(Потр.) | 2023-10-17 14:40 | 2023-10-17 16:12
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2551 | 812 | 2023-10-17 12:33 | 2023-10-17 14:05 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывистого ветра произошел схлест неизолированных проводов от поры №1 к ТП 2551 | 4.11, В результате схлеста проводов от опоры №1 к ТП 2551 произошло электродуговое повреждение провода с потерей несущей способности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2551 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2551 | 2023-10-17 12:33 | 2023-10-17 14:05
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 809 | 2023-10-17 08:28 | 2023-10-17 10:02 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 2023-10-17 08:28 | 2023-10-17 10:02
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 808 | 2023-10-17 06:00 | 2023-10-17 07:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2023-10-17 06:00 | 2023-10-17 07:05
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 | 807 | 2023-10-17 04:00 | 2023-10-17 04:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 | 2023-10-17 04:00 | 2023-10-17 04:41
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от РП 700 яч.15 до ТП 778 яч.1 | 806 | 2023-10-16 03:40 | 2023-10-25 15:50 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от РП 700 яч.15 до ТП 778 яч.1 КЛ-6кВ от РП 700 яч.15 до ТП 778 яч.1 | 2023-10-16 03:40 | 2023-10-16 04:04
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП № 1533 (Потр) | 805 | 2023-10-15 12:00 | 2023-10-15 12:55 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1533 выведена в ремонт для восстановления поврежденного провода в пролете опор № 5 - № 6 | 4.1.3, В результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проволок верхнего повива неизолированного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП № 1533 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП № 1533 (Потр) | 2023-10-15 12:00 | 2023-10-15 12:55
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ТП 14 гр.1-ж/д 49/1 ул.Козловская | 803 | 2023-10-13 21:30 | 2023-10-14 06:28 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4кВ ТП 14 гр.1-ж/д 49/1 ул.Козловская КЛ 0,4кВ ТП 14 гр.1-ж/д 49/1 ул.Козловская | 2023-10-13 21:30 | 2023-10-14 06:28
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 489 | 796 | 2023-10-13 15:51 | 2023-10-13 17:12 | 3.4.7.3.5, Вывели в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 489 для восстановления оборванного провода на опоре №12 | 4.13, Причиной обрыва провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 489 явилось перетирание провода в месте крепления к изолятору вследствие длительного срока эксплуатации, воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 489 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 489 | 2023-10-13 15:51 | 2023-10-13 17:12
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 795 | 2023-10-10 22:12 | 2023-10-10 22:40 | 3.4.7.3.5, ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 выведена в ремонт для включения ЛР 6 кВ к ТП 5273 | 4.13, Ревизия контактных соединений в ТП 5273 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 2023-10-10 22:12 | 2023-10-10 22:40
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 792 | 2023-10-10 12:21 | 2023-10-10 13:49 | 3.4.7.3.5, Вывели в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1378 для замены поврежденного изолятора | 4.1.3, Скол изолятора фазы "А" произошел вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 2023-10-10 12:21 | 2023-10-10 13:49
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 789 | 2023-10-10 10:50 | 2023-10-10 13:13 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 4 ТП № 343 выведена в ремонт по причине разрушения изолятора фазы "А" | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "А" произошло вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 2023-10-10 10:50 | 2023-10-10 13:13
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 | 788 | 2023-10-09 14:07 | 2023-10-09 17:19 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 320 неотложно выведена в ремонт для ревизии контактов вводного провода | 4.13, Нарушение электрического контакта в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 | 2023-10-09 14:07 | 2023-10-09 17:19
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 787 | 2023-10-09 12:32 | 2023-10-09 13:49 | 3.4.7.3.5, ВЛ 6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 выведена в ремонт по неотложной заявке, для восстановления оборванного провода | 4.13, Причиной обрыва провода на ВЛ 6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 явилось перетирание провода в месте крепления к изолятору вследствие длительного срока эксплуатации, воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок в условиях порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 2023-10-09 12:32 | 2023-10-09 13:49
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 773 | 2023-10-08 22:20 | 2023-10-09 00:44 | 3.4.12.2.1, Под воздействием ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №39-№40 Под воздействием ветровых нагрузок и развития внутреннего дефекта в процессе длительной эксплуатации произошел скол изолятора на опоре №40 Под воздействием ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №42-43 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №39-№40 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 2023-10-08 22:20 | 2023-10-09 00:44
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 772 | 2023-10-08 18:10 | 2023-10-09 00:44 | 3.4.7.3.5, По причине нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №6-№6/1 | 4.12, В результате обрыва провода в пролете опор №6-№6/1 произошло короткое замыкание на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 2023-10-08 18:10 | 2023-10-09 00:44
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 64 | 771 | 2023-10-08 17:14 | 2023-10-08 20:32 | 3.4.7.3.5, По причине нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №17-18 | 4.12, В результате обрыва провода в пролете опор №17-№18 произошло короткое замыкание на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 64 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 64 | 2023-10-08 17:14 | 2023-10-08 20:32
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 774 | 2023-10-08 11:08 | 2023-10-08 12:23 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110 кВ М.Горького выведена в ремонт для безопасного выполнения работ с совместным подвесом ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 2527 для восстановления линейного провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 2527. | 4.1.3, По причине нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП 2527 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 | 2023-10-08 11:08 | 2023-10-08 12:23
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3280 | 781 | 2023-10-08 09:12 | 2023-10-08 10:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение контактов ф"А" ф."Б" на ТР 0,4 кВ Т-1 В ТП 3280 | 4.12, В результате повреждения контактов ф"А" ф."Б" на ТР 0,4 кВ Т-1 произошло междуфазное короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-3280 Трансформатор ТМ-630/6 | 2023-10-08 09:12 | 2023-10-08 10:10
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП-245 - ТП-А.2220 (Потр) | 766 | 2023-10-08 08:50 | 2023-10-08 15:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ ТП-245 - ТП-А.2220 (Потр) ВЛ-6кВ ТП-245 - ТП-А.2220 (Потр) | 2023-10-08 08:50 | 2023-10-08 15:20
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 | 764 | 2023-10-08 03:27 | 2023-10-08 13:23 | 3.4.7.3.5, По причине нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №3-№4 | 4.12, в результате обрыва провода в пролете опор №3-№4 произошло короткое замыкание на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 | 2023-10-08 03:27 | 2023-10-08 13:23
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Курганная" - РП 1620 яч.1 каб.Б(Потр.) | 756 | 2023-10-06 21:51 | 2023-10-12 18:02 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Курганная" - РП 1620 яч.1 каб.Б(Потр.) КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Курганная" - РП 1620 яч.1 каб.Б(Потр.)
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 760 | 2023-10-06 18:43 | 2023-10-06 18:52 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ 6 кВ к ТП А1281 |  | 2023-10-06 18:43 | 2023-10-06 18:52
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид.№5 ПС"Баррикады" - ТП 718 (Потр) | 763 | 2023-10-06 14:18 | 2023-10-12 17:45 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид.№5 ПС"Баррикады" - ТП 718 (Потр) КЛ-6кВ фид.№5 ПС"Баррикады" - ТП 718 (Потр) | 2023-10-06 14:18 | 2023-10-06 16:26
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 761 | 2023-10-06 11:20 | 2023-10-06 16:22 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ Ф.22 М.Горького выведена в ремонт для восстановления шлейфа на оп. №162 (обрыв проволок шлейфа) | 4.1.3, Причиной обрыва проволок шлейфа явилось воздействие знакопеременных изгибающих нагрузок вследствие длительного срока эксплуатации в условиях порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 2023-10-06 11:20 | 2023-10-06 16:22
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП-2010 яч.2 - Р.86 ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 762 | 2023-10-06 09:53 | 2023-10-06 17:20 | 3.4.7.3.5, Замена проходных изоляторов в РП 2010 по причине образования трещин в фарфоре в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, Замена проходных изоляторов в РП 2010 по причине образования трещин в фарфоре в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на РП 2010 РП 2010 | 2023-10-06 09:53 | 2023-10-06 10:09
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1350 - на ВЛ к ТП 323 | 750 | 2023-10-05 21:07 | 2023-10-12 17:15 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 1350 - на ВЛ к ТП 323 КЛ-10кВ РП 1350 - на ВЛ к ТП 323
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 748 | 2023-10-05 18:53 | 2023-10-06 16:22 | 3.4.7.3.5, По причине потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №21-№22 | 4.12, По причине обрыва провода в пролете опор №21-№22 и замыкания на землю произошел пробой проходного изолятора в РП2010 с развитием межфазного замыкания и отключением ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 2023-10-05 18:53 | 2023-10-06 02:58
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | Ф.2 (был 32) ПС "Развилка-2"- РП 1380 | 751 | 2023-10-05 08:44 | 2023-10-13 09:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф.2 (был 32) ПС "Развилка-2"- РП 1380 Ф.2 (был 32) ПС "Развилка-2"- РП 1380
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" | 746 | 2023-10-02 16:42 | 2023-10-03 10:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" | 2023-10-02 16:42 | 2023-10-02 18:12
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП-2294 яч.4 - ТП А.6241 | 729 | 2023-09-28 15:44 | 2023-10-03 10:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП-2294 яч.4 - ТП А.6241 КЛ-6кВ ТП-2294 яч.4 - ТП А.6241
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130 | 725 | 2023-09-25 16:41 | 2023-10-03 10:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130 КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3236 | 724 | 2023-09-25 15:15 | 2023-09-25 19:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв вводного провода произошел по причине перетирания провода в месте крепления к изолятору вследствие длительного срока эксплуатации при ветровых нагрузках | 4.11, По причине обрыва вводного провода с замыканием на землю произошел пробой проходных изоляторов в ТП 3236 с межфазным замыканием и отключение ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3236 ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3236 | 2023-09-25 15:15 | 2023-09-25 19:16
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 721 | 2023-09-24 17:19 | 2023-09-24 18:49 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3293 выведена в ремонт для ревизии ВЛ. Ослабление вязки провода | 4.3.3, По причине ослабления вязки провода произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-№9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 2023-09-24 17:19 | 2023-09-24 18:49
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 1645 гр.11 - Р.Зорге,51 п-1 | 720 | 2023-09-23 00:40 | 2023-09-23 14:52 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 1645 гр.11 - Р.Зорге,51 п-1 КЛ-0,4 кВ ТП 1645 гр.11 - Р.Зорге,51 п-1 | 2023-09-23 00:40 | 2023-09-23 02:35
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 108 яч.14 - ТП 143 яч.6 (Потр) | 715 | 2023-09-18 00:17 | 2023-09-20 18:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 108 яч.14 - ТП 143 яч.6 (Потр) АСБ
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 706 | 2023-09-15 13:10 | 2023-09-15 16:20 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации под воздействием порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №9-№10 | 4.12, По причине обрыва провода в пролете опор №9-№10 произошло короткое замыкание и отключение ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 Пролет:4*А 50 | 2023-09-15 13:10 | 2023-09-15 16:20
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ КВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 714 | 2023-09-15 09:20 | 2023-09-15 12:50 | 3.4.7.3.5, По причине плохого контакта произошел нагрев и повреждение шлейфа на опоре №9 | 4.13, По причине плохого контакта произошел нагрев и повреждение шлейфа на опоре №9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 Опора УП10-1 | 2023-09-15 09:20 | 2023-09-15 12:50
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | Ф.47 (был 21) ПС "Развилка-2" к РП 1380 РП-1380 | 713 | 2023-09-14 15:31 | 2023-09-21 13:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение изоляции обмотки с возникновением межвиткового замыкания ТН-1 произошло из-за ухудшения изоляционных свойств изоляции обмотки в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение изоляции обмотки с возникновением межвиткового замыкания ТН-1 произошло из-за ухудшения изоляционных свойств изоляции обмотки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-1380 НТМИ-10-66У3 | 2023-09-14 15:31 | 2023-09-14 16:17
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 до ТП 3239 | 702 | 2023-09-14 13:35 | 2023-09-14 17:02 | 3.4.7.3.5, КВЛ 6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 до ТП 3239 выведена в ремонт для восстановления провода 6 кВ к ТП А6280 оборванного в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате изменения свойств материала (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ 6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 до ТП 3239 КВЛ 6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 до ТП 3239 | 2023-09-14 13:35 | 2023-09-14 17:02
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-1105 | 694 | 2023-09-10 11:35 | 2023-09-10 12:04 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 6 кВ ф. «С» Т 1 произошло по причине повреждения изоляции на 1с 0,4 кВ ТП 1105 из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Срабатывание ПК 6 кВ ф. «С» Т1 произошло по причине повреждения изоляции на 1с 0,4 кВ ТП 1105 из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1105 ТП-1105 | 2023-09-10 11:35 | 2023-09-10 12:04
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1227гр.18-На ВЛ поселка | 693 | 2023-09-08 19:10 | 2023-09-09 01:07 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП1227гр.18-На ВЛ поселка ААШв | 2023-09-08 19:10 | 2023-09-09 01:07
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 222 | 692 | 2023-09-07 13:46 | 2023-09-07 15:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 222 произошло по причине обрыва провода в результате ветровых нагрузок. | 4.13, По причине потери механической прочности провода в результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв линейного провода в пролете опор №15-№15/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 222 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 222 | 2023-09-07 13:46 | 2023-09-07 15:10
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2624 на СНТ "Металлург" | 691 | 2023-09-05 17:41 | 2023-09-05 19:44 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 0,4кВ ТП 2624 на СНТ "Металлург" для восстановления оборванного провода в пролете опор №7-№8 вследствие снижения механической прочности провода. | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ ТП-2624 на СНТ "Металлург" ВЛ-0,4кВ ТП-2624 на СНТ "Металлург" | 2023-09-05 17:41 | 2023-09-05 19:44
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 150 гр.8 - ВУ Школа №81 | 681 | 2023-09-04 13:53 | 2023-09-07 09:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ РП 150 гр.8 - ВУ Школа №81 КЛ-0,4кВ РП 150 гр.8 - ВУ Школа №81
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 677 | 2023-09-01 21:51 | 2023-09-01 22:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 2023-09-01 21:51 | 2023-09-01 22:27
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.8 - ВРУ ж.д. 15А по ул.Хиросимы | 676 | 2023-08-29 18:40 | 2023-08-30 01:19 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.8 - ВРУ ж.д. 15А по ул.Хиросимы ААБ 3х95, 110м | 2023-08-29 18:40 | 2023-08-29 22:29
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 2323 - ТП 346 | 673 | 2023-08-28 17:18 | 2023-08-29 11:00 | 3.4.12.5.1, По причине смещения грунта произошел перекос опоры (отклонение от вертикали свехдопустимого значения) № 4 ВЛ-10кВ ТП 2323 - ТП 346. | 4.14, Перекос опор (отклонение от вертикали свехдопустимого значения) № 4 ВЛ-10кВ ТП 2323 - ТП 346 произошел из-за смещения грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-10кВ ТП 2323 - ТП 346 ВЛ-10кВ ТП 2323 - ТП 346
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2044 | 665 | 2023-08-21 22:31 | 2023-08-22 01:23 | 3.4.7.3.5, ОтключениеВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2044 произошло по причине обрыва линейного провода в пролете опор № 9 - № 11 вследствие снижения механической прочности. | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2044 Пролет:4*А 50 | 2023-08-21 22:31 | 2023-08-22 01:23
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | БКТП-3565 | 672 | 2023-08-21 16:09 | 2023-08-28 12:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение изоляции высоковольтной обмотки с возникновением межвиткового замыкания и повреждением вывода высоковольтной обмотки ф.А и низковольтной обмотки Т-2 БКТП-3565 произошло из-за ухудшения изоляционных свойств изоляции обмотки 10кВ в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение изоляции высоковольтной обмотки с возникновением межвиткового замыкания и повреждением вывода высоковольтной обмотки ф.А и низковольтной обмотки Т-2 БКТП-3565. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на БКТП-3565 Трансформатор ТМГ-1250/10
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 500 яч.10 - ТП 1462 яч.3 | 670 | 2023-08-20 16:16 | 2023-08-29 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП 500 яч.10 - ТП 1462 яч.3 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ РП 500 яч.10 - ТП 1462 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 500 яч.10 - ТП 1462 яч.3 ААШв 3х120 | 2023-08-20 16:16 | 2023-08-20 16:30
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 1283 гр.1 (Потр) | 664 | 2023-08-20 09:55 | 2023-08-20 18:26 | 3.4.7.3.5, Неотложно выведена в ремонт КЛ – 0,4 кВ №1 ТП 1283 для ревизии контактов КЛ - 0,4 кВ №1 ТП 1283 в ВРУ – 0,4 кВ ж.д ул. Жирновская д.13. | 4.3.5, Неотложно выведена в ремонт КЛ – 0,4 кВ №1 ТП 1283 для ревизии контактов КЛ - 0,4 кВ №1 ТП 1283 в ВРУ – 0,4 кВ ж.д ул. Жирновская д.13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на КЛ-0,4 кВ ТП 1283 гр.1 (Потр) КЛ-0,4 кВ ТП 1283 гр.1 (Потр) | 2023-08-20 09:55 | 2023-08-20 12:34
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 663 | 2023-08-20 06:34 | 2023-08-20 06:54 | 3.4.9.3, Повреждение изоляции потребительской отпайки ВЛ – 10 кВ к ТП А.3590. |  | 2023-08-20 06:34 | 2023-08-20 06:54
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 1283 гр.1 (Потр) | 662 | 2023-08-20 00:17 | 2023-08-20 03:14 | 3.4.7.3.5, Неотложно выведена в ремонт КЛ 0,4 кВ №1 ТП 1283 для ревизии контактов КЛ 0,4 кВ №1 в ВРУ 0,4 кВ ж.д. ул. Жирновская д.13. | 4.3.5, Неотложно выведена в ремонт КЛ 0,4 кВ №1 ТП 1283 для ревизии контактов КЛ 0,4 кВ №1 в ВРУ 0,4 кВ ж.д. ул. Жирновская д.13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на КЛ-0,4 кВ ТП 1283 гр.1 (Потр) КЛ-0,4 кВ ТП 1283 гр.1 (Потр) | 2023-08-20 00:17 | 2023-08-20 03:14
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 1550 яч.10 - ТП А.1546 яч.7 | 640 | 2023-08-14 18:07 | 2023-08-14 19:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ РП 1550 яч.10 - ТП А.1546 яч.7 КЛ-10 кВ РП 1550 яч.10 - ТП А.1546 яч.7 | 2023-08-14 18:07 | 2023-08-14 19:10
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1619 | 657 | 2023-08-13 19:32 | 2023-08-13 19:42 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло повреждение контактных соединений рубильника Р 0,4 кВ гр.15 ТП 1619. | 4.12, Нарушение электрического контакта на рубильнике Р 0,4 кВ гр.15 произошло по причине окисления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1619 ТП 1619 | 2023-08-13 19:32 | 2023-08-13 19:42
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1533 | 656 | 2023-08-13 18:08 | 2023-08-13 23:15 | 3.4.12.2.1, Под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6. | 4.1.3, По причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6, что привело к короткому замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1533 Пролет:4*А 35 | 2023-08-13 18:08 | 2023-08-13 23:15
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 655 | 2023-08-13 11:27 | 2023-08-23 01:28 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ фидер 14 ПС ДарГора - РП 1580 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 ААШв | 2023-08-13 11:27 | 2023-08-13 11:49
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-559 | 653 | 2023-08-12 17:47 | 2023-08-12 19:31 | 3.4.7.3.5, ТП №559 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений вводного рубильника ТР 0,4кВ Т-2. | 4.12, Нарушение электрического контакта на вводном рубильнике по причине окисления контактных соединений в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-559 Рубильник РПС-6/1П,630А | 2023-08-12 17:47 | 2023-08-12 19:31
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 652 | 2023-08-12 09:36 | 2023-08-12 11:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля на КВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 2023-08-12 09:36 | 2023-08-12 11:13
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 | 651 | 2023-08-11 21:55 | 2023-08-11 22:32 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 2525 выведена в ремонт для ревизии нулевого контакта. | 4.13, Нарушение электрического контакта в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 | 2023-08-11 21:55 | 2023-08-11 22:32
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 242 | 641 | 2023-08-11 04:35 | 2023-08-11 05:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 242 Пролет:4*А 50 | 2023-08-11 04:35 | 2023-08-11 05:56
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 615 | 2023-08-06 23:08 | 2023-08-06 23:35 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2542 вывели в ремонт для восстановления шлейфа фазы "С" на опоре №1 | 4.13, Нарушение электрического контакта на опоре №1 по причине окисления контактных соединений в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2023-08-06 23:08 | 2023-08-06 23:35
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1262 гр. 12 ВУ Ангарская 114 | 611 | 2023-08-02 16:15 | 2023-08-08 13:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП1262 гр. 12 ВУ Ангарская 114 ААШв | 2023-08-02 16:15 | 2023-08-02 17:10
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 | 609 | 2023-07-31 20:04 | 2023-07-31 21:28 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений | 4.13, Нарушение электрического контакта на опоре №1 по причине окисления контактных соединений в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 ВЛ-0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 | 2023-07-31 20:04 | 2023-07-31 21:28
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-1465 | 603 | 2023-07-30 12:17 | 2023-07-30 13:29 | 3.4.7.3.5, ТП 1465 выведена в ремонт 1с 0,4 кВ для устранения нагрева на Р 0,4 кВ гр.4 фаза "В" | 4.13, Нагрева на Р 0,4 кВ гр.4 фаза "В" в результате плохого контактного соединение Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-1465 ТП-1465 | 2023-07-30 12:17 | 2023-07-30 13:29
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ТП 14 гр.2-ж/д 41а ул.Козловская | 604 | 2023-07-29 09:06 | 2023-07-29 10:33 | 3.4.9.3, КЛ 0,4кВ ТП 14 гр.2-ж/д 41а ул.Козловская выведена в ремонт по заявке управляющей компании Ворошиловского района. |  | 2023-07-29 09:06 | 2023-07-29 10:33
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2524 | 602 | 2023-07-29 02:29 | 2023-07-29 04:57 | 3.4.7.3.5, ТП 2524 выведена в ремонт для замены Р 0,4 кВ гр.6 | 4.14, Излом рукоятки привода Р 0,4 кВ гр.6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ТП-2524 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2023-07-29 02:29 | 2023-07-29 04:57
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1389 | 584 | 2023-07-28 22:18 | 2023-07-28 22:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1389 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1389 | 2023-07-28 22:18 | 2023-07-28 22:21
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 | 585 | 2023-07-28 21:50 | 2023-07-28 21:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-07-28 21:50 | 2023-07-28 21:58
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 582 | 2023-07-28 20:50 | 2023-07-29 04:54 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 Пролет:4*А 50 | 2023-07-28 20:50 | 2023-07-29 04:54
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 583 | 2023-07-28 20:50 | 2023-07-29 04:54 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 Пролет:4*А 50 | 2023-07-28 20:50 | 2023-07-29 04:54
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 3254 гр.3 | 581 | 2023-07-28 13:24 | 2023-07-28 16:59 | 3.4.12.2.1, Под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №5.1.3-№5.1.4 | 4.1.3, По причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода в пролете опор №5.1.3-№5.1.4, что привело к короткому замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 3254 гр.3 ВЛ-0,4кВ ТП 3254 гр.3 | 2023-07-28 13:24 | 2023-07-28 16:59
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП2258 гр.16-На ВЛ 0,4кВ | 580 | 2023-07-28 13:00 | 2023-07-28 15:08 | 3.4.12.2.1, Под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7/2-№7/3 | 4.1.3, По причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7/2-№7/3, что привело к короткому замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КЛ-0,4кВ ТП2258 гр.16-На ВЛ 0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП2258 гр.16-На ВЛ 0,4кВ | 2023-07-28 13:00 | 2023-07-28 15:08
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1625 | 589 | 2023-07-27 17:42 | 2023-07-27 18:26 | 3.4.7.3.5, Перекрытие изоляции в РУ 0,4 гр. 18 | 4.12, Перекрытие по загрязненной изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1625 ТП-1625 | 2023-07-27 17:42 | 2023-07-27 18:26
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ от ТП 555 | 588 | 2023-07-27 12:24 | 2023-07-27 16:50 | 3.4.7.3.5, ВЛ 6 кВ от ТП 555 выведена в ремонт для безопасного выполнения работ при восстановлении крепления на ВЛ 0,4 кВ ТП 2044 проходящей совместным подвесом с ВЛ 6 кВ ТП 554 - ТП 2044 | 4.3.3, Обрыв крепления на ВЛ 0,4 кВ ТП 2044 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 6 кВ от ТП 555 ВЛ 6 кВ от ТП 555 | 2023-07-27 12:24 | 2023-07-27 16:50
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 до ТП 3239 | 587 | 2023-07-27 11:24 | 2023-07-27 15:53 | 3.4.7.3.5, КВЛ 6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 до ТП 3239 выведена в ремонт для замены ЛР 6 кВ К ТП 6280 на участке ВЛ 6 кВ ТП 3239 - ТП 2004 | 4.14, Деформация ножей ЛР 6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на КВЛ 6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 до ТП 3239 КВЛ 6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 до ТП 3239 | 2023-07-27 11:24 | 2023-07-27 15:53
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 576 | 2023-07-26 21:30 | 2023-07-26 23:18 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 343 выведена в ремонт для ревизии контактов на ВЛ | 4.13, Нарушение электрического контакта в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 2023-07-26 21:30 | 2023-07-26 23:18
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-1230 яч.13 - ТП-3227 | 601 | 2023-07-26 07:25 | 2023-07-31 09:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой муфты | 4.12, В результате развития внутреннего дефекта в процессе длительной эксплуатациии произошел пробой изоляции с межфазным замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП-1230 яч.13 - ТП-3227 ААБ | 2023-07-26 07:25 | 2023-07-26 07:40
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1230 яч.7 - ТП 1262 яч.4 | 573 | 2023-07-26 06:24 | 2023-07-26 07:18 | 3.4.7.3.5, В результате нарушения герметичности крыши, загрязненные дождевые воды попали на предохранитель ПК 6кВ Т-2 в ячейке РУ 6кВ ТП 1262, что привело к перекрытию на корпус с развитием двухфазного короткого замыкания. | 4.7, Нарушение герметичности крыши привело к попаданию загрязненных дождевых вод в ячейку 6кВ ТП 1262. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ТП 1262 ТП 1262 | 2023-07-26 06:24 | 2023-07-26 07:18
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9 | 563 | 2023-07-19 14:01 | 2023-07-25 09:10 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9 КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1667 | 558 | 2023-07-18 13:21 | 2023-07-18 15:09 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1667 выведена в ремонт для восстановления прибора учета. | 4.13, Нарушение электрического контакта на приборе учета Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1667 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1667 | 2023-07-18 13:21 | 2023-07-18 15:09
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 557 | 2023-07-17 15:07 | 2023-07-17 15:15 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на ЛР 10 кВ | 4.12, По причине наброса постороннего предмета на ЛР 10 кВ произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 2023-07-17 15:07 | 2023-07-17 15:15
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 560 | 2023-07-16 02:20 | 2023-07-16 02:38 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 10кВ ф.27 Молзавод для регулировки контактной системы ЛР 10 кВ №129 | 4.14, Выведена в ремонт ВЛ 10кВ ф.27 Молзавод для регулировки контактной системы ЛР 10 кВ №129 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 2023-07-16 02:20 | 2023-07-16 02:38
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 549 | 2023-07-15 23:40 | 2023-07-15 23:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 2023-07-15 23:40 | 2023-07-15 23:48
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1227гр.18-На ВЛ поселка | 556 | 2023-07-15 21:46 | 2023-07-16 01:01 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП1227гр.18-На ВЛ поселка ААШв | 2023-07-15 21:46 | 2023-07-16 01:01
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ СТП - 6 кВ №1672 (Потр) | 555 | 2023-07-15 21:44 | 2023-07-15 23:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел по причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода произошел по причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ СТП - 6 кВ №1672 (Потр) ВЛ-0,4кВ СТП - 6 кВ №1672 (Потр) | 2023-07-15 21:44 | 2023-07-15 23:01
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2575 | 553 | 2023-07-15 21:07 | 2023-07-15 21:21 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в РУ 0,4 кВ произошло по причине загрязнения изоляции | 4.12, Перекрытие в РУ 0,4 кВ произошло по причине загрязнения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2575 Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-07-15 21:07 | 2023-07-15 21:21
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 788 гр.2 | 552 | 2023-07-15 15:21 | 2023-07-15 20:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел по причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода произошел по причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 788 гр.2 ВЛ-0,4кВ ТП 788 гр.2 | 2023-07-15 15:21 | 2023-07-15 20:12
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ СТП - 6 кВ №1672 (Потр) | 550 | 2023-07-15 14:52 | 2023-07-15 20:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел по причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода произошел по причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ СТП - 6 кВ №1672 (Потр) ВЛ-0,4кВ СТП - 6 кВ №1672 (Потр) | 2023-07-15 14:52 | 2023-07-15 20:08
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 551 | 2023-07-15 13:07 | 2023-07-15 19:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел по причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода произошел по причине воздействия ветровых нагрузок и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 2023-07-15 13:07 | 2023-07-15 19:19
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП2258 гр.16-На ВЛ 0,4кВ | 547 | 2023-07-15 12:37 | 2023-07-15 17:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к электродуговому повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КЛ-0,4кВ ТП2258 гр.16-На ВЛ 0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП2258 гр.16-На ВЛ 0,4кВ | 2023-07-15 12:37 | 2023-07-15 17:34
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 | 539 | 2023-07-14 15:23 | 2023-07-14 20:14 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 316 выведена в ремонт для восстановления оборванного провода в пролете опор №10-№11 при воздействии ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода произошел по причине нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 | 2023-07-14 15:23 | 2023-07-14 20:14
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 537 | 2023-07-14 10:07 | 2023-07-14 10:13 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 2023-07-14 10:07 | 2023-07-14 10:13
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) | 540 | 2023-07-13 23:43 | 2023-07-14 00:56 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 2527 выведена в ремонт для ревизии контактов на приборе учёта | 4.13, Нарушение электрического контакта на приборе учёта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) | 2023-07-13 23:43 | 2023-07-14 00:56
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 2604 | 535 | 2023-07-13 16:01 | 2023-07-13 23:33 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12/5-№12/7. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор№12/5-№12/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ от ТП 2604 ВЛ-0,4кВ от ТП 2604 | 2023-07-13 16:01 | 2023-07-13 23:33
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | БКТП-3534 | 538 | 2023-07-12 17:23 |  | 3.4.7.3.5, Межфазное повреждение силового трансформатора Т-1. Вскрытие трансформатора не проводилось так как оборудование застраховано. Вскрытие будет произведено в присутствии представителя страховой фирмы. | 4.12, Межфазное повреждение силового трансформатора Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на БКТП-3534 Трансформатор ТМГ-1000/10
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.1(потр.) | 534 | 2023-07-11 18:20 | 2023-07-12 01:11 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №9/3 | 4.11, По причине обрыва вязки провода произошло падение провода на металлическую траверсу опоры, что привело к электродуговому повреждению провода с потерей несущей способности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.1(потр.) ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.1(потр.) | 2023-07-11 18:20 | 2023-07-12 01:11
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1572 | 502 | 2023-07-10 13:42 | 2023-07-10 14:00 | 3.4.7.3.5, По причине плохого контакта фазы «А» на Р 0,4 кВ №2 ТП 1572 произошел нагрев, что привело к повреждению фазы «А» на Р 0,4 кВ №2 | 4.13, По причине плохого электрического контакта фазы «А» на Р 0,4 кВ №2 ТП 1572 произошел нагрев, что привело к повреждению фазы «А» на Р 0,4 кВ №2 и обрыву цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-1572 Рубильник РПС-2/1П,250А | 2023-07-10 13:42 | 2023-07-10 14:00
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2562 | 500 | 2023-07-10 11:57 | 2023-07-10 19:34 | 3.4.7.3.5, По загрязненной изоляции произошло перекрытие на ошиновке 1с 0,4 кВ | 4.11, По загрязненной изоляции произошло перекрытие на ошиновке 1с 0,4 кВ фазы «А» «Б» что привело к электродуговому повреждение шины фазы «А» на 1с 0,4 кВ ТП 2562 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-2562 ТП-2562 | 2023-07-10 11:57 | 2023-07-10 19:34
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 РП № 1400 | 533 | 2023-07-09 11:22 | 2023-07-09 12:54 | 3.4.7.3.5, Неотложно выведена в ремонт ВЛ 0,4кВ гр. 6 РП № 1400 для замены изолятора 0,4 кВ на опоре № 9/1 | 4.1.3, По причине развития внутреннего дефекта в процессе длительной эксплуатации произошел скол изолятора на опоре №9/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 6 РП № 1400 ВЛ-0,4кВ гр. 6 РП № 1400 | 2023-07-09 11:22 | 2023-07-09 12:54
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 | 485 | 2023-07-08 20:53 | 2023-07-08 21:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 | 2023-07-08 20:53 | 2023-07-08 21:44
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 14-ВУ1 Голубинская 8 | 477 | 2023-07-05 18:19 | 2023-07-06 07:01 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 14-ВУ1 Голубинская 8 КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 14-ВУ1 Голубинская 8 | 2023-07-05 18:19 | 2023-07-05 23:35
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.58Б ПС"Центральная"- РП 108 яч.8 | 476 | 2023-07-05 16:42 | 2023-07-11 15:32 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ Ф.58Б ПС"Центральная"- РП 108 яч.8 КЛ-6кВ Ф.58Б ПС"Центральная"- РП 108 яч.8
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП2269 гр.8-ВУ Хиросимы 15 | 475 | 2023-07-05 11:59 | 2023-07-05 17:32 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 0,4кВ ТП2269 гр.8-ВУ Хиросимы 15 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате нарушения защитного покрова оболочки кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП2269 гр.8-ВУ Хиросимы 15 ААБ | 2023-07-05 11:59 | 2023-07-05 17:32
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от РП 1090 яч.10 до ТП 556 А яч.5 | 474 | 2023-07-05 11:42 | 2023-07-11 15:12 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от РП 1090 яч.10 до ТП 556 А яч.5 КЛ-6кВ от РП 1090 яч.10 до ТП 556 А яч.5 | 2023-07-05 11:42 | 2023-07-05 12:09
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 472 | 2023-07-02 16:59 | 2023-07-02 18:15 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10кВ фид.№27 ПС Молзавод - ТП 1631 выведена в ремонт для восстановление шлейфа на ЛР 10 кВ №133 по причине его обрыва под воздействием ветровых нагрузок | 4.13, По причине сильного порывистого ветра произошел обрыв шлейфа на ЛР 10 кВ №133 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 2023-07-02 16:59 | 2023-07-02 18:15
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 471 | 2023-07-02 11:56 | 2023-07-02 12:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 2023-07-02 11:56 | 2023-07-02 12:45
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 2604 | 468 | 2023-07-01 17:30 | 2023-07-01 17:49 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 для замены губки фазы «Б» на Р 0,4 кВ №1 поврежденной в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение губки фазы «Б» на Р 0,4 кВ №1 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ТП 2604 ТП 2604 | 2023-07-01 17:30 | 2023-07-01 17:49
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП136 гр. 15-ВУ Дымченко 18 | 467 | 2023-07-01 16:14 | 2023-07-01 16:49 | 3.4.7.3.5, Неотложно выведена в ремонт гр. №15 для ревизии болтовых соединений на Р 0,4 кВ гр.15 | 4.3.5, Неотложно выведена в ремонт гр. №15 для ревизии болтовых соединений на Р 0,4 кВ гр.15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на ТП 136 ТП 136 | 2023-07-01 16:14 | 2023-07-01 16:49
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 1550 яч.7 - ТП А.1546 яч.2 | 469 | 2023-07-01 10:30 | 2023-07-11 16:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ РП 1550 яч.7 - ТП А.1546 яч.2 КЛ-10 кВ РП 1550 яч.7 - ТП А.1546 яч.2 | 2023-07-01 10:30 | 2023-07-01 12:30
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1385 | 442 | 2023-06-30 12:59 | 2023-06-30 15:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1385 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1385 | 2023-06-30 12:59 | 2023-06-30 15:05
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№3 ПС"Сарепта-2" - ТП 1482 | 440 | 2023-06-30 03:48 | 2023-06-30 03:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.№3 ПС"Сарепта-2" - ТП 1482 ВЛ-10кВ фид.№3 ПС"Сарепта-2" - ТП 1482 | 2023-06-30 03:48 | 2023-06-30 03:59
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП А.1609 - ТП 635 (Потр) | 438 | 2023-06-27 09:30 | 2023-06-30 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ТП А.1609 - ТП 635 (Потр) произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП А.1609 - ТП 635 (Потр) КЛ-6кВ ТП А.1609 - ТП 635 (Потр)
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2562 | 444 | 2023-06-27 06:57 | 2023-06-27 12:47 | 3.4.7.3.5, При отключении кз произошло повреждение АВ 0,4 кВ гр.1 | 4.11, При отключении кз произошло повреждение АВ 0,4 кВ гр.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-2562 ТП-2562 | 2023-06-27 06:57 | 2023-06-27 12:47
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 437 | 2023-06-25 01:54 | 2023-06-30 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ фидер 14 ПС ДарГора - РП 1580 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 2023-06-25 01:54 | 2023-06-25 03:33
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 432 | 2023-06-24 23:32 | 2023-06-25 01:18 | 3.4.12.2.1, ВЛ 6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 выведена в ремонт для восстановление шлейфа на ЛР 6 кВ №154 по причине его обрыва под воздействием ветровых нагрузок | 4.13, По причине сильного порывистого ветра произошел обрыв шлейфа на ЛР 6 кВ №154 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 2023-06-24 23:32 | 2023-06-25 01:18
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1400 (Потр) | 436 | 2023-06-24 18:24 | 2023-06-24 21:48 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 8 РП № 1400 (Потр) выведена в ремонт для ревизии контактных соединений. | 4.13, В процессе длительной эскплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошло нарушение электрического контакта контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1400 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1400 (Потр) | 2023-06-24 18:24 | 2023-06-24 21:48
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Петровская" - РП 530 яч.5 каб.А | 431 | 2023-06-24 17:39 | 2023-06-24 21:37 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 6кВ фид. №15 ПС Петровская - РП 530 яч.5 каб.А произошло по причине обрыва шлейфа к ТП 2553 в результате сильных ветровых нагрузок. | 4.12, По причине сильного порывистого ветра произошел обрыв шлейфа к ТП 2553 с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Петровская" - РП 530 яч.5 каб.А КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Петровская" - РП 530 яч.5 каб.А | 2023-06-24 17:39 | 2023-06-24 21:37
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 424 | 427 | 2023-06-24 16:25 | 2023-06-24 22:36 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1/5-№1/6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/5-№1/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 424 ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 424 | 2023-06-24 16:25 | 2023-06-24 22:36
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 426 | 2023-06-24 14:45 | 2023-06-24 14:57 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А684 |  | 2023-06-24 14:45 | 2023-06-24 14:57
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 424 | 2023-06-23 14:45 | 2023-06-23 18:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 2023-06-23 14:45 | 2023-06-23 18:41
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2522 | 420 | 2023-06-23 09:38 | 2023-06-23 16:11 | 3.4.7.3.5, При отключении кз произошло повреждение АВ 0,4 кВ Т-1. | 4.11, При отключении кз произошло повреждение АВ 0,4 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-2522 ТП-2522 | 2023-06-23 09:38 | 2023-06-23 16:11
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 | 419 | 2023-06-22 18:24 | 2023-06-23 02:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 3 ТП № 333 произошло по причине обрыва провода в результате сильных ветровых нагрузок. | 4.13, По причине потери механической прочности провода в результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв линейного провода в пролете опор №10-№10/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 | 2023-06-22 18:24 | 2023-06-23 02:16
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2522 | 418 | 2023-06-22 15:56 | 2023-06-23 03:03 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к кз и отключению вл от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2522 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2522 | 2023-06-22 15:56 | 2023-06-23 03:03
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 761 | 417 | 2023-06-21 16:10 | 2023-06-21 18:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 761 произошло по причине обрыва провода в пролете опор №4-№5 вследствие снижения механической прочности | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 761 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 761 | 2023-06-21 16:10 | 2023-06-21 18:45
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 416 | 2023-06-20 17:33 | 2023-06-20 18:20 | 3.4.7.3.5, ВЛ 6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 выведена в ремонт для замены дефектного изолятора. | 4.1.3, В результате развившегося дефекта в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 2023-06-20 17:33 | 2023-06-20 18:20
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.1(потр.) | 413 | 2023-06-17 17:08 | 2023-06-17 22:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 1379 гр.1(потр.) произошло по причине обрыва линейного провода в пролете опор №2-№3 вследствие снижения механической прочности | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.1(потр.) ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.1(потр.) | 2023-06-17 17:08 | 2023-06-17 22:24
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.13 ТП № 1062 | 388 | 2023-06-12 21:54 | 2023-06-13 15:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение фазной перемычки 0,4кВ по причине плохого контактного соединения | 4.13, Повреждение фазной перемычки 0,4кВ по причине плохого контактного соединения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр.13 ТП № 1062 ВЛ-0,4кВ гр.13 ТП № 1062 | 2023-06-12 21:54 | 2023-06-13 15:34
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3265 | 366 | 2023-06-12 15:22 | 2023-06-12 16:31 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 2 КТП № 3265 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений. | 4.13, В процессе длительной эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошло нарушение электрического контакта контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3265 Опора П1-2 | 2023-06-12 15:22 | 2023-06-12 16:31
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Р.49 - РП 2510 яч.10 (Потр.) | 387 | 2023-06-12 14:20 | 2023-06-12 14:55 | 3.4.7.3.5, ВЛ 6кВ Р.49 - РП 2510 яч.10 (Потр.) выведена в ремонт для ревизии контактных соединений ЛР 6 кВ к ТП 2041. | 4.13, Нарушение электрического контакта в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ Р.49 - РП 2510 яч.10 (Потр.) ВЛ-6кВ Р.49 - РП 2510 яч.10 (Потр.) | 2023-06-12 14:20 | 2023-06-12 14:55
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №2041 | 365 | 2023-06-12 07:43 | 2023-06-12 14:55 | 3.4.7.3.5, По причине загрязнения опорной изоляции произошло электродуговое повреждение ЛР 6 кВ Т 1 ТП 2041 | 4.12, По причине перекрытия по загрязненной опорной изоляции ЛР 6 кВ Т 1 ТП 2041 произошло электродуговое повреждение контактной системы ЛР 6 кВ Т 1 ТП 2041 и его опорной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-6кВ №2041 ТП-6кВ №2041, Нарушение электрической изоляции на ТП-6кВ №2041 ТП-6кВ №2041 | 2023-06-12 07:43 | 2023-06-12 14:55
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 222 | 385 | 2023-06-12 00:11 | 2023-06-12 03:31 | 3.4.12.2.1, Под воздействием сильного порывистого ветра произошло электродуговое повреждение в результате кратковременного схлеста не изолированных проводов в пролете опор №2-№3, что привело к обрыву проволок верхнего повива. ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 222 неотложно выведена в ремонт для установки ремонтной вставки. | 4.11, Под воздействием сильного порывистого ветра произошло электродуговое повреждение в результате кратковременного схлеста не изолированных проводов, что привело к обрыву проволок верхнего повива. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 222 Пролет:4*А 25 | 2023-06-12 00:11 | 2023-06-12 03:31
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 3248 | 384 | 2023-06-11 23:04 | 2023-06-12 03:25 | 3.4.12.2.1, По причине потери механической прочности провода в результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв линейного провода в пролете опор №5-№6 | 4.13, По причине потери механической прочности провода в результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв линейного провода в пролете опор №5-№6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 3248 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-06-11 23:04 | 2023-06-12 03:25
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 363 | 2023-06-11 10:20 | 2023-06-11 10:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№ 17 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-11 10:20 | 2023-06-11 10:32
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.21 - ТП 1486 яч.5 | 375 | 2023-06-10 12:11 | 2023-06-13 15:42 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ РП 1450 яч.21 - ТП 1486 яч.5 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 1450 яч.21 - ТП 1486 яч.5 КЛ-10кВ РП 1450 яч.21 - ТП 1486 яч.5 | 2023-06-10 12:11 | 2023-06-10 13:35
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | РП-4280 | 357 | 2023-06-08 10:15 | 2023-06-13 14:20 | 3.4.7.3.5, Загрязнение опорной изоляции СР 0,4 кВ | 4.11, По причине загрязнения произошло перекрытие изоляции на СР 0,4 кВ что привело к повреждению Р 0,4 кВ гр.№6, гр.№8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на РП-4280 Рубильник РПС-2/1Л,250А, Электродуговое повреждение на РП-4280 Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-06-08 10:15 | 2023-06-08 13:27
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 351 | 2023-06-04 12:29 | 2023-06-04 18:13 | 3.4.7.3.5, Неотложно выведена в ремонт ВЛ 6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 по причине провиса проводов, вследствие отклонения траверсы от горизонтального положения на опоре №43 | 4.14, По причине ослабления болтового соединения крепления траверсы в процессе длительной эксплуатации произошел перекос траверсы опоры №43, что привело к провису проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 2023-06-04 12:29 | 2023-06-04 18:13
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 2604 | 346 | 2023-05-31 14:57 | 2023-05-31 15:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ 0,4кВ от ТП 2604 | 4.12, По причине пробоя изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ 0,4кВ от ТП 2604, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ от ТП 2604 Опора П1-2 | 2023-05-31 14:57 | 2023-05-31 15:08
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП А.5200 яч.8 - ТП 5202 (Потр) | 336 | 2023-05-25 10:14 | 2023-05-25 14:36 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ-6кВ РП А.5200 яч.8 - ТП 5202 (Потр) произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги, произошло перекрытие изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП А.5200 яч.8 - ТП 5202 (Потр) КЛ-6кВ РП А.5200 яч.8 - ТП 5202 (Потр) | 2023-05-25 10:14 | 2023-05-25 14:36
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 335 | 2023-05-24 20:38 | 2023-05-24 20:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ 10 кВ к ТП А.684. |  | 2023-05-24 20:38 | 2023-05-24 20:55
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2023 | 334 | 2023-05-24 18:16 | 2023-05-24 22:13 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2023 произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре № 12, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, Разрушения изолятора на опоре № 12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2023 произошло вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2023 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2023 | 2023-05-24 18:16 | 2023-05-24 22:13
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 321 | 2023-05-23 17:33 | 2023-05-26 14:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролете опор №1 - №3 на ВЛ-6 кВ РП 2270 – ТП 2258 и отключению ВЛ-6 кВ РП 2270 – ТП 2258. | 4.1.3, В результате схлеста проводов произошел обрыв двух проволок верхнего повива в пролете опор №1-№3 на ВЛ-6 кВ РП 2270 – ТП 2258. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7. ВЛ 6 кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7.
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 330 | 2023-05-23 17:09 | 2023-05-23 18:59 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А.6217(Негосударственное образовательное частное учереждение дополнительного профессионального образования "Профессионал") |  | 2023-05-23 17:09 | 2023-05-23 18:59
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270 | 329 | 2023-05-23 16:12 | 2023-05-25 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ ф.49 "Б" ПС Центральная - РП 2270 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270 КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270 | 2023-05-23 16:12 | 2023-05-23 17:15
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.1 каб.А | 328 | 2023-05-23 15:49 | 2023-05-26 14:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ фид. №9 ПС Центральная - РП 2270 яч.1 каб.А произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.1 каб.А ААБ 3х240, 1080м | 2023-05-23 15:49 | 2023-05-23 17:15
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 567 - ТП 2505 | 337 | 2023-05-23 07:11 | 2023-05-23 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10кВ ТП 567 - ТП 2505 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате ухудшения диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги, произошло перекрытия изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ТП 567 - ТП 2505 ВЛ-10кВ ТП 567 - ТП 2505 | 2023-05-23 07:11 | 2023-05-23 14:40
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 323 | 2023-05-22 16:40 | 2023-05-23 17:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля на КЛ 10 кВ фид.№1 ПС Садовая – РП 2570 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 2023-05-22 16:40 | 2023-05-22 23:39
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 | 320 | 2023-05-21 16:04 | 2023-05-21 18:21 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 выведена в ремонт для вырезки дефектного участка и установки ремонтной вставки в пролете опор №18-№19. | 4.1.3, По причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв двух проволок верхнего повива на проводе в пролете опор №18-№19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 ВЛ-0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 | 2023-05-21 16:04 | 2023-05-21 18:21
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ ф.26 "Развилка-2" | 327 | 2023-05-21 12:28 | 2023-05-26 14:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ф.26 Развилка 2 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.26 "Развилка-2" КЛ 10 кВ ф.26 "Развилка-2"
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 700 яч.12 - ТП 774 яч.2 | 326 | 2023-05-20 16:40 | 2023-05-26 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП 700 яч.12 - ТП 774 яч.2 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции КЛ 6кВ РП 700 яч.12 - ТП 774 яч.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 700 яч.12 - ТП 774 яч.2 ААШв
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553 | 308 | 2023-05-16 21:19 | 2023-05-16 22:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло повреждение электрического контакта трансформаторного рубильника ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1036. | 4.13, В результате повреждения электрического контакта трансформаторного рубильника ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1036 возникла необходимость в проведении ремонтных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-1036 Рубильник РБ-4/2,400А | 2023-05-16 21:19 | 2023-05-16 22:00
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 305 | 2023-05-15 17:43 | 2023-05-16 00:46 | 3.4.8.2, Причиной срабатывания ПН 0,4 кВ гр.№3 в РУ 0,4 кВ ТП 343 явилось короткое замыкание в пролете опор №1-№2 в результате проезда негабаритной неустановленной техники. | 4.4.1, В результате проезда крупной негабаритной неустановленной техники произошел обрыв провода и отключение ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 2023-05-15 17:43 | 2023-05-16 00:46
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1130 яч.1 - ТП 136 яч.5 | 304 | 2023-05-13 14:46 | 2023-05-17 13:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля на КЛ 6кВ РП 1130 яч.1 - ТП 136 яч.5 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 1130 яч.1 - ТП 136 яч.5 КЛ-6кВ РП 1130 яч.1 - ТП 136 яч.5
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" | 302 | 2023-05-13 10:57 | 2023-05-17 14:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля на КЛ 6кВ фидер 8 ПС Курганная произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" | 2023-05-13 10:57 | 2023-05-13 12:45
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1550 - Р-79 | 301 | 2023-05-12 13:48 | 2023-05-12 17:15 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10кВ ТП 1550 - Р 79 неотложно выведена в ремонт по причине обрыва линейного провода в пролете опор №5 - №6 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ТП 1550 - Р-79 ВЛ-10кВ ТП 1550 - Р-79 | 2023-05-12 13:48 | 2023-05-12 17:15
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2041 | 300 | 2023-05-12 10:54 | 2023-05-12 10:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5 - № 6 на ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 2041, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5 - № 6 под воздействием порывистого ветра произошел схлест линейных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2041 Пролет:4*А 50 | 2023-05-12 10:54 | 2023-05-12 10:58
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - Р.190 | 298 | 2023-05-10 12:41 | 2023-05-17 10:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля на КЛ 6 кВ ТП 1294 - ЛР 6 кВ №197 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - Р.190 КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - Р.190
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 296 | 2023-05-08 14:56 | 2023-05-08 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 3 ТП № 343 произошло по причине обрыва вводного провода в жилой дом. | 4.2.1, Обрыв вводного провода произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 2023-05-08 14:56 | 2023-05-08 17:40
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553 | 295 | 2023-05-07 21:08 | 2023-05-08 00:08 | 3.4.12.2.1, По причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с) произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №1 - №2 к ТП 2038, что привело к отключению ВЛ 6 кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553. | 4.11, В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №1 - №2 к ТП 2038 произошло схлест проводов, что привело к КЗ и к отключению ВЛ 6 кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-6кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553 Пролет:3*АС 95/16 | 2023-05-07 21:08 | 2023-05-08 00:08
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 294 | 2023-05-07 04:49 | 2023-05-07 05:22 | 3.4.9.3, Повреждение изоляции потребительской отпайки ВЛ 6 кВ к ТП А 4258 (ИП Франгулян В.П.) |  | 2023-05-07 04:49 | 2023-05-07 05:22
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 | 293 | 2023-05-05 17:23 | 2023-05-05 23:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 320 произошло по причине обрыва вводного провода в жилой дом. | 4.2.1, Обрыв вводного провода произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 | 2023-05-05 17:23 | 2023-05-05 23:30
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1533 | 292 | 2023-05-05 10:47 | 2023-05-05 16:23 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации (28 лет) произошло загнивания древесины тела опоры №7 ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП 1533, что привело к необходимости замены дефектной опоры. | 4.1.1, В результате загнивания древесины тела опоры №7 ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП 1533, произошло нарушение структуры материала опоры, что привело к необходимости ее замены. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1533 Опора П1-2 | 2023-05-05 11:49 | 2023-05-05 16:23
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 280 | 2023-05-01 07:15 | 2023-05-01 13:25 | 3.4.9.3, Повреждение изоляции потребительской отпайки КЛ 6 кВ к ТП А5283 (ИП Франгулян В.П.). |  | 2023-05-01 07:15 | 2023-05-01 07:20
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Петровская" - ТП А.2598 яч.4 | 279 | 2023-04-29 12:55 | 2023-05-03 11:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Петровская" - ТП А.2598 яч.4 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.11, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Петровская" - ТП А.2598 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Петровская" - ТП А.2598 яч.4 АСБ 3x150, 60м
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 2277 гр.8 (Потр) | 273 | 2023-04-29 12:20 | 2023-04-29 16:22 | 3.4.9.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( изменение свойств материалов и т.д.) КЛ 0,4 кВ ТП 2277 гр.№8 в ВРУ-0,4 кВ д/с №380. |  | 2023-04-29 12:20 | 2023-04-29 16:22
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 272 | 2023-04-26 13:50 | 2023-04-26 14:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 стало повреждение на абонентской отпайке ВЛ 10 кВ к ТП 698. |  | 2023-04-26 13:50 | 2023-04-26 14:00
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.44 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.5 | 277 | 2023-04-25 21:45 | 2023-04-27 09:14 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ Ф.44 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.5 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.11, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ Ф.44 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КЛ-6кВ Ф.44 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.5 ААШв
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 4572 гр.1 | 274 | 2023-04-25 19:04 | 2023-04-25 19:44 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4572 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений. | 4.13, В процессе длительной эскплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошло нарушение электрического контакта контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ от КТП 4572 гр.1 ВЛ-0,4кВ от КТП 4572 гр.1 | 2023-04-25 19:04 | 2023-04-25 19:44
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 275 | 2023-04-24 12:11 | 2023-04-24 16:54 | 3.4.7.3.5, В связи с многочисленными жалобами и неудовлетворительным техническим состоянием контактных соединений ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2527, возникла необходимость вывести в ремонт ВЛ 10кВ ф.21 ПС М.Горького для безопасного выполнения работ на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2527 (Совместный подвес с ВЛ 10 кВ ф.21 М.Горького). | 4.13, В связи с неудовлетворительным техническим состоянием контактных соединений ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2527, вызванным длительным сроком эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, возникла необходимость вывести в ремонт ВЛ 10кВ ф.21 ПС М.Горького для безопасного выполнения работ на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2527 (Совместный подвес с ВЛ 10 кВ ф.21 М.Горького). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 2023-04-24 12:11 | 2023-04-24 16:54
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП 2258 ВЛ РП 2270 | 276 | 2023-04-23 18:39 | 2023-04-27 09:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля на КЛ 6 кВ ТП 2258 ВЛ РП 2270 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 2258 ВЛ РП 2270 ААШВу-10 3х120 | 2023-04-23 18:39 | 2023-04-23 19:32
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-2039 | 247 | 2023-04-19 11:17 | 2023-04-19 15:27 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации возникла необходимость в проведении ремонта рубильников Р 0,4 кВ №1, Р 0,4 кВ №2 в ТП 2039. | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации возникла необходимость в проведении ремонта рубильника Р 0,4 кВ №1, Р 0,4 кВ №2 в ТП 2039. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на КТП-2039 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2023-04-19 11:17 | 2023-04-19 15:27
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 | 249 | 2023-04-16 14:58 | 2023-04-19 19:53 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.1 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 ААШв 3х120 | 2023-04-16 14:58 | 2023-04-16 16:43
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.16 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 | 251 | 2023-04-16 13:20 | 2023-04-19 19:46 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ ТП 4274 яч.7 - ТП 1275 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.11, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ ТП 4274 яч.7 - ТП 1275. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КЛ-6кВ Ф.16 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 КЛ-6кВ Ф.16 ПС "Олимпийская" - ТП 4270
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3268 (Потр) | 227 | 2023-04-15 11:48 | 2023-04-15 14:14 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора вследствие внутреннего дефекта фарфора. | 4.1.3, По причине развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатация произошло разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3268 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3268 (Потр) | 2023-04-15 11:48 | 2023-04-15 14:14
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 2294 гр.7 | 228 | 2023-04-15 04:15 | 2023-04-15 13:48 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции кабеля. | 4.12, Увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 2294 гр.7 КЛ-0,4 кВ ТП 2294 гр.7 | 2023-04-15 04:15 | 2023-04-15 11:10
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3268 (Потр) | 226 | 2023-04-14 21:42 | 2023-04-14 21:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ гр. 1 КТП № 3268 | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 1 КТП № 3268 . произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6 - №7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3268 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3268 (Потр) | 2023-04-14 21:42 | 2023-04-14 21:50
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2016 | 225 | 2023-04-14 09:08 | 2023-04-14 18:15 | 3.4.7.3.2, Загрязнение опорной изоляции | 4.11, Перекрытие по загрязненной опорной изоляции Р 0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-2016 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2023-04-14 09:08 | 2023-04-14 18:15
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2575 | 180 | 2023-04-14 00:01 | 2023-04-14 00:35 | 3.4.7.3.2, По причине перекрытия по загрязненной опорной изоляции ПК-6 кВ Т-1, сработал сработал ПК-6 кВ Т-1 фазы «А» ТП 2575. | 4.12, По причине перекрытия по загрязненной опорной изоляции ПК-6 кВ Т-1, сработал сработал ПК-6 кВ Т-1 фазы «А» ТП 2575. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2575 Предохранитель ПКТ101-6-20-20 У3 | 2023-04-14 00:01 | 2023-04-14 00:35
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2060 | 182 | 2023-04-12 23:16 | 2023-04-13 01:15 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2060 произошел обрыв провода фазы А. | 4.11, Электродуговое повреждение проволок провода марки СИП 4х70 на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 2060, с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2060 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2060 | 2023-04-12 23:16 | 2023-04-13 01:15
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | 183 | 2023-04-12 17:12 | 2023-04-12 22:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв линейного провода в пролете опор №20/3-№20/4 по причине порывистого ветра более 12 м/с. | 4.11, Короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 произошло по причине обрыва провода вследствие воздействия порывистого ветра более 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | 2023-04-12 17:12 | 2023-04-12 22:02
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 680 яч.9 - ТП 603 яч.1 | 185 | 2023-04-12 11:49 | 2023-04-14 11:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение эл.изоляции КЛ-6 кВ ТП 603 - ТП 676. | 4.11, Нарушение эл.изоляции КЛ-6 кВ ТП 603 - ТП 676. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КЛ-6кВ ТП 603 - ТП 676 (Потр) АСБ
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 | 179 | 2023-04-12 10:20 | 2023-04-12 16:31 | 3.4.12.5.1, По причине смещения грунта произошел перекос опор (отклонение от вертикали свехдопустимого значения) № 4, № 5, № 6 ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 554. | 4.14, Перекос опор (отклонение от вертикали свехдопустимого значения) № 4, № 5, № 6 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 произошел из-за смещения грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 | 2023-04-12 10:20 | 2023-04-12 16:31
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС "Дар-Гора" ф.3 к ТП 1571 яч.8 | 178 | 2023-04-11 15:32 | 2023-04-14 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС "Дар-Гора" ф.3 к ТП 1571 яч.8 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции КЛ 6кВ ПС "Дар-Гора" ф.3 к ТП 1571 яч.8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ПС "Дар-Гора" ф.3 к ТП 1571 яч.8 КЛ-6кВ ПС "Дар-Гора" ф.3 к ТП 1571 яч.8 | 2023-04-11 15:32 | 2023-04-11 16:50
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362 | 177 | 2023-04-11 14:58 | 2023-04-11 19:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение изоляции потребительской КЛ 10 кВ РП 470 - ТП 464. |  | 2023-04-11 14:58 | 2023-04-11 19:14
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-348 - ТП-1377 | 176 | 2023-04-07 06:36 | 2023-04-14 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ТП 348 ТП 1377 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 348 ТП 1377. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП-348 - ТП-1377 КЛ-10кВ ТП-348 - ТП-1377 | 2023-04-07 06:36 | 2023-04-07 06:52
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 | 175 | 2023-04-06 20:36 | 2023-04-06 20:45 | 3.4.12.2.1, По причине сильного порывистого ветра в результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 произошел схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | 4.12, Отключение произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 | 2023-04-06 20:36 | 2023-04-06 20:45
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | РП-1620 | 174 | 2023-04-03 10:39 | 2023-04-03 12:02 | 3.4.7.3.5, Выполнение работ по устранению дефекта гр. 14 в РП 1620. | 4.13, Нагрев наконечника фазы «А» на Р 0,4 №14 из-за плохого контакта вследствие окисления алюминия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на РП-1620 РП-1620 | 2023-04-03 10:39 | 2023-04-03 12:02
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВТП 520-РП 2540 | 166 | 2023-04-02 11:52 | 2023-04-04 14:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля на КЛ 6 кВ ТП 520-РП 2540 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Перекрытие изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВТП 520-РП 2540 КЛ 6 кВ ТП 520-РП 2540 | 2023-04-02 11:52 | 2023-04-02 12:15
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Р.124 - ТП 510 (Откорректировать) | 168 | 2023-03-31 19:08 | 2023-03-31 20:58 | 3.4.7.3.5, По причине старения (растрескивания) материала произошел пробой проходной изоляции. | 4.12, Перекрытие по проходной изоляции в ТП 2542 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ Р.124 - ТП 510 ВЛ-6кВ Р.124 - ТП 510 | 2023-03-31 19:08 | 2023-03-31 20:58
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 163 | 2023-03-31 13:43 | 2023-03-31 23:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2542 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10 - №11, по причине сильного порывистого ветра (порывы от 12 м/с и более). | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 , по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2023-03-31 13:43 | 2023-03-31 23:54
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП-1384 (Потр) | 162 | 2023-03-28 10:36 | 2023-03-28 10:43 | 3.4.9.3, Схлест линейных проводов на ВЛ АО ВМЭС. |  | 2023-03-28 10:36 | 2023-03-28 10:43
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 764 яч.1 - ТП 709 каб.А (МРСК) | 154 | 2023-03-25 09:05 | 2023-04-03 09:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля на КЛ-6кВ ТП 764 яч.1 - ТП 709 каб.А (МРСК) произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение эл.изоляции КЛ-6кВ ТП 764 яч.1 - ТП 709 каб.А (МРСК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 764 яч.1 - ТП 709 каб.А (МРСК) КЛ-6кВ ТП 764 яч.1 - ТП 709 каб.А (МРСК)
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | 152 | 2023-03-24 13:05 | 2023-03-24 15:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор 7/6-7/7 ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор 7/6-7/7 ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | 2023-03-24 13:05 | 2023-03-24 15:17
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 151 | 2023-03-22 13:20 | 2023-03-23 17:10 | 3.4.7.3.5, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции КЛ 6кВ оп. № 29/2- оп. № 29/3. | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошло нарушение электрической изоляции КЛ 6кВ оп. № 29/2- оп. № 29/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 2023-03-22 13:20 | 2023-03-23 00:45
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 149 | 2023-03-20 11:10 | 2023-03-20 11:35 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском ТП А.1659 |  | 2023-03-20 11:10 | 2023-03-20 11:35
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ №6 ТП 1619 | 131 | 2023-03-14 21:19 | 2023-03-14 22:58 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 0,4кВ №6 ТП 1619 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Отключение КЛ 0,4кВ №6 ТП 1619 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КЛ-0,4кВ №6 ТП 1619 КЛ-0,4кВ №6 ТП 1619 | 2023-03-14 21:19 | 2023-03-14 22:58
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.13 | 134 | 2023-03-14 17:30 | 2023-03-17 15:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля на КЛ 6кВ фид. №31 ПС Фестивальная - РП 2250 яч.13 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение кабеля на КЛ 6кВ фид. №31 ПС Фестивальная - РП 2250 яч.13 произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.13 КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.13 | 2023-03-14 17:30 | 2023-03-14 18:44
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 343 | 125 | 2023-03-14 13:23 | 2023-03-14 17:39 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0.4 кВ №2 ТП 343 произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре № 10/2 ВЛ-0.4 кВ №2 ТП 343, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации (29 лет). | 4.1.3, Разрушения изолятора на опоре № 10/2 ВЛ-0.4 кВ №2 ТП 343 произошло вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 343 Опора П1-2 | 2023-03-14 13:23 | 2023-03-14 17:39
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ №12 ТП 2021 | 128 | 2023-03-14 10:17 | 2023-03-14 14:28 | 3.4.7.3.5, По причине растрескивания изоляции на концевых муфтах в ВРУ 0,4 кВ выведена в ремонт КЛ 0,4 кВ №12 ТП 2021 - ВРУ ж.д. ул. Кузнецкая 34. | 4.12, По причине растрескивания изоляции на концевых муфтах в ВРУ 0,4 кВ выведена в ремонт КЛ 0,4 кВ №12 ТП 2021 - ВРУ ж.д. ул. Кузнецкая 34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ №12 ТП 2021 КЛ-0,4кВ №12 ТП 2021 | 2023-03-14 10:17 | 2023-03-14 14:28
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 124 | 2023-03-12 23:29 | 2023-03-13 02:21 | 3.4.7.3.5, По причине старения(растрескивания) материала произошел внутренний пробой изолятора на опоре №71 ВЛ 10кВ фид.№1 ПС Садовая - РП 2570. | 4.1.3, По причине старения (растрескивания) материала произошел внутренний пробой изолятора на опоре №71 ВЛ 10кВ фид.№1 ПС Садовая - РП 2570. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ фид.№1 ПС Садовая - РП 2570 ВЛ 10кВ фид.№1 ПС Садовая - РП 2570 | 2023-03-12 23:29 | 2023-03-13 02:21
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1385 | 45 | 2023-03-09 12:09 | 2023-03-09 12:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 вследствие провисания провода. | 4.2.1, По причине длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1385 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1385 | 2023-03-09 12:09 | 2023-03-09 12:13
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 РП № 1400 | 118 | 2023-03-08 22:08 | 2023-03-09 01:16 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода, что привело к повреждению шлейфа фазы "А" на опоре № 9/2 ВЛ-0,4кВ гр. 6 РП № 1400. | 4.14, В результате механического ослабления вязки провода произошло повреждение шлейфа фазы "А" на опоре № 9/2 ВЛ-0,4кВ гр. 6 РП № 1400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-0,4кВ гр. 6 РП № 1400 Опора П1-2 | 2023-03-08 22:08 | 2023-03-09 01:16
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 117 | 2023-03-07 19:00 | 2023-03-07 23:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабевание вязки провода, что привело к обрыву провода в пролете опор №72-№72/1 на ВЛ 6 кВ ф.11 ПС Садовая. | 4.2.1, Механическое ослабевание вязки провода, вследствие длительного срока эксплуатации, привело к обрыву провода в пролете опор №72-№72/1 на ВЛ 6 кВ ф.11 ПС Садовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 6 кВ фид.№11 ПС Садовая - КРН №6 ВЛ 6 кВ фид.№11 ПС Садовая - КРН №6 | 2023-03-07 19:00 | 2023-03-07 23:12
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 115 | 2023-03-06 11:25 | 2023-03-06 16:38 | 3.4.9.3, Неотложно выведена в ремонт ВЛ-6 кВ ф.12 Гумрак для замены дефектного ЛР-6 кВ к ТП А.3287. |  | 2023-03-06 11:25 | 2023-03-06 16:38
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 114 | 2023-03-05 05:36 | 2023-03-05 05:50 | 3.4.9.3, Произошло перекрытие линейных проводов на отпайке ВЛ-10 кВ к ТП А.698, принадлежит и обслуживается СНТ "40 лет Октября". |  | 2023-03-05 05:36 | 2023-03-05 05:50
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-1619 | 113 | 2023-03-01 12:40 | 2023-03-01 14:36 | 3.4.7.3, Вследствие загрязнения опорной изоляции ПК-6 кВ Т-1 произошло электродуговое перекрытие. | 4.12, Вследствие загрязнения опорной изоляции ПК-6 кВ Т-1 произошло электродуговое перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1619 ТП-1619 | 2023-03-01 12:40 | 2023-03-01 14:36
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 690 яч.17 - ТП 624 яч.6 | 98 | 2023-02-27 05:24 | 2023-02-27 05:29 | 3.4.7.3.5, В результате нарушения герметичности крыши, дождевые воды, загрязненные поливочными отложениями, попали на предохранитель ПК-6кВ Т-2 в ячейке №4 РУ-6кВ ТП 1625, что привело к перекрытию на корпус с развитием двухфазного короткого замыкания. | 4.7, Нарушение герметичности крыши привело к попаданию загрязненных дождевых вод в ячейку 6кВ №4 ТП 1625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ТП 1625 ТП 1625 4.12, В результате попадания загрязненных дождевых вод на электрооборудование ячейки 6кВ №4 ТП 1625 произошло перекрытие изоляции ПК 6кВ Т-2 на корпус ячейки с развитием двухфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1625 Предохранитель ПКТ101-6-10-40 У3, Нарушение электрической изоляции на ТП-1625 Предохранитель ПКТ101-6-10-40 У3 | 2023-02-27 05:24 | 2023-02-27 05:29
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 103 | 2023-02-26 09:13 | 2023-02-26 13:51 | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ-6 кВ к ТП.А 3287, принадлежащей и обслуживаемой ООО "АЗС "ВТК". |  | 2023-02-26 09:13 | 2023-02-26 13:51
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 104 | 2023-02-26 07:20 | 2023-02-26 08:50 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском ТПА 3296, принадлежащем и обслуживаемом ООО "Биокорм". |  | 2023-02-26 07:20 | 2023-02-26 08:50
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 96 | 2023-02-22 10:08 | 2023-02-22 13:07 | 3.4.12.5.1, Перекос опоры (отклонение от вертикали свехдопустимого значения) ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 вызван смещением грунта из-за прохождения талых вод после оттепелей в осенне-зимний период 2022-2023г. | 4.14, Перекос опоры (отклонение от вертикали свехдопустимого значения) ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 произошел из-за смещения грунта после оттепели в осенне-зимний период 2022-2023г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проседание, размыв грунта вблизи опоры на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 2023-02-22 10:08 | 2023-02-22 13:07
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4599 | 97 | 2023-02-21 10:34 | 2023-02-21 12:25 | 3.4.7.3.5, Необходимость ревизии контактов соединения проводов ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4599 с проводами ответвления к потребителю вызвано ухудшением электрического контакта из-за окисления алюминия в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Необходимость ревизии контактов соединения проводов ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4599 с проводами ответвления к потребителю вызвано ухудшением электрического контакта из-за окисления алюминия в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4599 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4599
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 106 | 2023-02-18 10:45 | 2023-02-18 15:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода, что привело к повреждению шлейфа ф.В на опоре №1 ВЛ-6кВ № 12 ПС 220 Гумрак. | 4.14, В результате механического ослабления вязки провода произошло повреждение шлейфа ф.В на опоре №1 ВЛ-6кВ № 12 ПС 220 Гумрак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 А10-1 | 2023-02-18 10:45 | 2023-02-18 15:12
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 112 | 2023-02-16 13:25 | 2023-02-16 13:31 | 3.4.8.5.2, Отключение на ПС Садовая (ВДПМС) от действия МТЗ выключателя 10 кВ ф.№1 ПС Садовая вызвано коротким замыканием на ЛР-10 кВ к ТП А3584, произошедшем из-за повреждения ОПН 10кВ на отпайке, принадлежащей и обсуживаемой потребителем ИП Лащилина И.В. |  | 2023-02-16 13:25 | 2023-02-16 13:31
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид. №3 ПС "Яблочная" - ТП 554 | 73 | 2023-02-13 00:12 | 2023-02-13 00:56 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 6кВ фид. №3 Яблочная - ТП 554 вызван необходимостью безопасного выполнения аварийно-восстановительных работ на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 555 (совместный подвес) | 4.11, Вывод в ремонт ВЛ 6кВ фид. №3 Яблочная - ТП 554 для ремонта проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 555 (Оборван провод в пролете опор 8/3-8/4) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-6кВ фид. №3 ПС "Яблочная" - ТП 554 ВЛ-6кВ фид. №3 ПС "Яблочная" - ТП 554 | 2023-02-13 00:12 | 2023-02-13 00:56
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 | 84 | 2023-02-12 15:18 | 2023-02-12 19:02 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 в пролёте опор 8/3-8/4. | 4.11, Электродуговое повреждение провода в пролёте опор 8/3-8/4 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 с разрушением стального сердечника провода марки АС-50/8.0, с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 пролёт опор 8/3-8/4 | 2023-02-12 15:18 | 2023-02-12 19:02
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 81 | 2023-02-09 18:49 | 2023-02-09 18:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7 - №8 при неблагоприятных погодных условиях, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7 - №8 при неблагоприятных погодных условиях, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете на ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 2023-02-09 18:49 | 2023-02-09 18:55
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 230 яч.8 - ТП 219 яч.5 | 80 | 2023-02-05 07:35 | 2023-02-06 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение эл.изоляции КЛ 6 кВ РП 230 яч.8 - ТП 219 яч.5. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение эл.изоляции КЛ 6 кВ РП 230 яч.8 - ТП 219 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КЛ-6кВ РП 230 яч.8 - ТП 219 яч.5 ААБ | 2023-02-05 07:35 | 2023-02-05 07:42
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП3212гр.16-ВУ Землячки 27 | 75 | 2023-02-01 14:32 | 2023-02-01 15:55 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. на КЛ-0,4кВ ТП3212гр.16-ВУ Землячки 27 АВВБ | 2023-02-01 14:32 | 2023-02-01 15:55
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от РП 1560 яч.15 до ТП 1527 яч.1 (Потр) | 74 | 2023-02-01 13:44 | 2023-02-05 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение эл.изоляции КЛ 6 кВ РП 1560 яч.15 - ТП 1527. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение эл.изоляции КЛ 6 кВ РП 1560 яч.15 - ТП 1527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от РП 1560 яч.15 до ТП 1527 яч.1 (Потр) АСБ | 2023-02-01 13:44 | 2023-02-01 13:53
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 690 яч.17 - ТП 624 яч.6 | 63 | 2023-01-31 09:34 | 2023-02-06 22:46 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-6кВ РП 690 яч.17 - ТП 624 яч.6 ААБ | 2023-01-31 09:34 | 2023-01-31 12:16
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №2019 | 62 | 2023-01-28 11:47 | 2023-01-28 12:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического разрушения опорной изоляции 1с-0,4 кВ ТП 2019. | 4.12, Механическое разрушение опорной изоляции 1с-0,4 кВ ТП 2019. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение опорной изоляции 1с-0,4 кВ ТП 2019. на КТП-6кВ №2019 Предохранитель ПКТ101-6-10-20 У3 | 2023-01-28 11:47 | 2023-01-28 12:15
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №2019 | 61 | 2023-01-27 17:00 | 2023-01-27 23:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорной изоляции 1с-0,4 кВ от Т-1 ТП 2019. | 4.12, Загрязнение опорной изоляции 1с-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-6кВ №2019 Предохранитель ПКТ101-6-10-20 У3 | 2023-01-27 17:00 | 2023-01-27 23:00
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП3212гр.16-ВУ Землячки 27 | 48 | 2023-01-27 06:40 | 2023-01-27 06:53 | 3.4.9.3, Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: отключение,из-за повреждения оборудования потребителей электрической энергии в ВРУ ж/д ул. Землячки 27. |  | 2023-01-27 06:40 | 2023-01-27 06:53
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП3212гр.16-ВУ Землячки 27 | 60 | 2023-01-26 18:05 | 2023-01-26 18:30 | 3.4.9.3, Повреждение в ВРУ-0,4 кВ потребителя. |  | 2023-01-26 18:05 | 2023-01-26 18:30
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 | 47 | 2023-01-25 15:01 | 2023-01-25 15:14 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки воздействовали на провода ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525. | 4.11, При длительном воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525, произошло вытягивании проводов в пролёте опор №3-№4 с электродуговым повреждением верхних повивов проволок провода марки АС35/6,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение | 2023-01-25 15:01 | 2023-01-25 15:14
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1385 | 57 | 2023-01-25 12:54 | 2023-01-25 13:14 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 в пролете опор №1-№2. | 4.12, Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 в пролете опор №1-№2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1385 | 2023-01-25 12:54 | 2023-01-25 13:14
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 2540 - ТП 520 | 59 | 2023-01-25 07:05 | 2023-01-27 18:51 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-6кВ РП 2540 - ТП 520 АСБ | 2023-01-25 07:05 | 2023-01-25 08:00
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 51 | 2023-01-23 21:55 | 2023-01-26 16:29 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) КЛ-10 кВ Ф.1 ПС Садовая - опора 1 ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой муфты наружной установки КЛ-10 кВ Ф.1 ПС Садовая - опора 1 ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570, в следствии длительной эксплуатации и перепада температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 КЛ-10 кВ Ф.1 ПС Садовая - опора 1 | 2023-01-23 21:55 | 2023-01-24 04:18
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6228 | 58 | 2023-01-21 09:55 | 2023-01-21 14:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки проводов ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление механического ослабления вязки проводов ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6228 СВ-95-3С | 2023-01-21 09:55 | 2023-01-21 14:15
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 50 | 2023-01-20 19:33 | 2023-01-20 19:44 | 3.4.9.3, Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии от ПС 110 Молзавод. На ПС 110 Молзавод от МТЗ отключился В-10 кВ ф.27, из-за повреждения проводов на абонентской отпайке к ТПА 698. |  | 2023-01-20 19:33 | 2023-01-20 19:44
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП3107 гр.14-ВУ2 Победы 31 | 52 | 2023-01-19 11:13 | 2023-01-19 15:10 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности нулевого провода КЛ-0,4кВ ТП3107 гр.14-ВУ2 Победы 31. | 4.13, Нарушение электрического контакта нулевого провода КЛ-0,4кВ ТП3107 гр.14-ВУ2 Победы 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта нулевого провода КЛ-0,4кВ ТП3107 гр.14-ВУ2 Победы 31. на КЛ-0,4кВ ТП3107 гр.14-ВУ2 Победы 31 ААШв | 2023-01-19 11:13 | 2023-01-19 15:10
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-2039 | 55 | 2023-01-17 18:00 | 2023-01-17 18:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения губки держателя ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ. | 4.13, Повреждение губки держателя ПН-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение губки держателя ПН-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КТП-2039 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2023-01-17 18:00 | 2023-01-17 18:28
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 до ТП 3239 | 54 | 2023-01-17 12:04 | 2023-01-17 16:30 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное состояние опоры в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Неудовлетворительное состояние опоры в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное состояние опоры в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ-6кВ ТП-А.3239 - ТП-А.2224/КРН-А5 СИП 2 4х25 | 2023-01-17 12:04 | 2023-01-17 16:30
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ ТП 2004 - ТП А.4284 до ТП 3239 | 49 | 2023-01-16 11:07 | 2023-01-16 16:04 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опоры №12 КВЛ-6 кВ ТП А.3239 - Р-6 кВ №147. | 4.16, Неудовлетворительное техническое состояние опоры №12 КВЛ-6 кВ ТП А.3239 - Р-6 кВ №147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект отпоры на КВЛ-6 кВ ТП А.3239 - Р-6 кВ №147 КВЛ-6 кВ ТП А.3239 - Р-6 кВ №147 | 2023-01-16 11:07 | 2023-01-16 16:04
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП-2303 (Потр) | 22 | 2023-01-11 22:30 | 2023-01-11 23:34 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2303 в пролете опор №3-№4. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2303 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2303 | 2023-01-11 23:30 | 2023-01-11 23:34
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 29 | 2023-01-11 19:18 | 2023-01-11 19:52 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 698. |  | 2023-01-11 19:19 | 2023-01-11 19:52
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 10 РП № 1590 | 28 | 2023-01-10 21:28 | 2023-01-10 23:38 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590 ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590 | 2023-01-10 21:28 | 2023-01-10 23:38
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-387 | 27 | 2023-01-10 21:11 | 2023-01-10 21:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нагрева контактных соединение на ТР-0,4 кВ Т-1 и ТР-0,4 кВ Т-2 ТП 387. | 4.13, Нагрев контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений. на ТП-387 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2023-01-10 21:11 | 2023-01-10 21:25
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2027 | 26 | 2023-01-10 11:54 | 2023-01-10 13:27 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2027 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2027 | 2023-01-10 11:54 | 2023-01-10 13:27
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 680 яч.12 - ТП 646 яч.2 (Потр.) | 25 | 2023-01-08 18:38 | 2023-01-13 15:34 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-6кВ ТП 646 - ТП 773 АСБ | 2023-01-08 18:38 | 2023-01-08 18:49
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 24 | 2023-01-08 05:32 | 2023-01-14 08:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6 кВ ф.14 ПС Дар-Гора-2 - РП 1580 КЛ-6 кВ ф.14 ПС Дар-Гора-2 - РП 1580 | 2023-01-08 05:32 | 2023-01-08 07:56
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1230 яч.10 - ТП 1262 яч.1 | 23 | 2023-01-08 05:18 | 2023-01-14 08:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ РП 1230 яч.10 - ТП 1262 яч.1 ААБ | 2023-01-08 05:18 | 2023-01-08 05:23
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №2021 | 21 | 2023-01-04 09:59 | 2023-01-04 10:07 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) ТП-6кВ №2021. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ТП-6кВ №2021, привело к нагреву, с оплавлением подвижных контактов ТР-0,4 кВ Т-1 и Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-6кВ №2021. ВН-16 (6кВ) | 2023-01-04 09:59 | 2023-01-04 10:07
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 20 | 2023-01-03 00:20 | 2023-01-03 01:46 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 1378. | 4.12, ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378. Нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378. опора №7 | 2023-01-03 00:20 | 2023-01-03 01:46
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №2038 | 17 | 2023-01-02 13:38 | 2023-01-02 14:30 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ТП-6кВ №2038 был нужен для переключения анцапфы в сторону понижения напряжения, в связи с резким потеплением на улице и отключением потребителями электрических приборов отопления. |  | 2023-01-02 13:38 | 2023-01-02 14:30
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 55 | 2023-12-28 08:25 | 2023-12-28 10:48 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентском ТП 854А. |  | 2023-12-28 08:25 | 2023-12-28 10:48
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Песковатка | 54 | 2023-12-28 07:34 | 2023-12-28 12:34 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка повреждение на абонентском ТП 149А. |  | 2023-12-28 07:34 | 2023-12-28 12:34
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 53 | 2023-12-28 07:15 | 2023-12-28 11:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №9 Степная повреждение на абонентском ТП 896А. |  | 2023-12-28 07:15 | 2023-12-28 11:10
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 52 | 2023-12-27 22:04 | 2023-12-27 23:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №204. |  | 2023-12-27 22:04 | 2023-12-27 23:10
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 51 | 2023-12-27 21:58 | 2023-12-27 22:12 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №172А к ТП 745А. |  | 2023-12-27 21:58 | 2023-12-27 22:12
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 47 | 2023-12-26 00:17 | 2023-12-26 00:23 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 36 к ЛР-10кВ ТП 994 на ВЛ-10кВ №23 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре № 36 к ЛР-10кВ ТП 994 на ВЛ-10кВ №23 Котлубань, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-26 00:17 | 2023-12-26 00:23
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 50 | 2023-12-26 00:10 | 2023-12-26 00:16 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №326. |  | 2023-12-26 00:10 | 2023-12-26 00:16
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 46 | 2023-12-25 13:36 | 2023-12-25 13:52 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №215А. |  | 2023-12-25 13:36 | 2023-12-25 13:52
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 43 | 2023-12-24 10:24 | 2023-12-24 10:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за ЛР-10кВ ТП 392А. |  | 2023-12-24 10:24 | 2023-12-24 10:30
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 35 | 2023-12-24 09:10 | 2023-12-24 13:52 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «С» на опоре № 144 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «С» на опоре № 144 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань Опора П10-1 | 2023-12-24 11:59 | 2023-12-24 13:52
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 38 | 2023-12-23 15:08 | 2023-12-24 10:21 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №191А. |  | 2023-12-23 15:08 | 2023-12-23 15:12
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 34 | 2023-12-23 14:56 | 2023-12-23 21:35 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №326. |  | 2023-12-23 14:56 | 2023-12-23 21:35
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 36 | 2023-12-22 16:10 | 2023-12-23 13:19 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за ЛР-10кВ ТП 465А. |  | 2023-12-22 16:10 | 2023-12-23 13:19
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 32 | 2023-12-22 14:10 | 2023-12-23 13:12 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. |  | 2023-12-22 14:10 | 2023-12-23 13:12
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 22 | 2023-12-20 00:21 | 2023-12-20 00:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 20 - №21 ВЛ-10 кВ №7 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 20 - №21 ВЛ-10 кВ №7 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №7 ПС Степная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-20 00:21 | 2023-12-20 00:23
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 15 | 2023-12-16 08:50 | 2023-12-16 08:57 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском Р-10кВ №195А на опоре № 3-5/1 отпайка к ТП 683А. |  | 2023-12-16 08:50 | 2023-12-16 08:57
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 16 | 2023-12-15 22:29 | 2023-12-15 22:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 40 - №41 ВЛ-10 кВ №23 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 40 - №41 ВЛ-10 кВ №23 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 18 | 2023-12-15 22:29 | 2023-12-15 22:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 30 - №31 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 30 - №31 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 20 | 2023-12-15 22:29 | 2023-12-15 22:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 50 - №51 ВЛ-10 кВ №21 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 50 - №51 ВЛ-10 кВ №21 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 14 | 2023-12-15 22:29 | 2023-12-16 02:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 815А. |  | 2023-12-15 22:29 | 2023-12-16 02:00
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 13 | 2023-12-15 21:44 | 2023-12-16 08:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №13А. |  | 2023-12-15 21:44 | 2023-12-16 08:50
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №7 ПС Томилино | 11 | 2023-12-15 20:30 | 2023-12-15 20:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 11 - №12 ВЛ-6 кВ №7 Томилино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 11 - №12 ВЛ-6 кВ №7 Томилино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 6кВ №7 ПС Томилино Пролет:3*А 50 | 2023-12-15 20:30 | 2023-12-15 20:31
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 10 | 2023-12-13 13:41 | 2023-12-13 15:47 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентской отпайке за Р-6кВ №337А. |  | 2023-12-13 13:41 | 2023-12-13 15:47
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 9 | 2023-12-12 10:44 | 2023-12-12 14:01 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 8-59 и наклон траверсы на опоре № 60 ВЛ-10кВ №3 К-1. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 8-59 и наклон траверсы на опоре № 60 ВЛ-10кВ №3 К-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-12 10:44 | 2023-12-12 14:01
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 Опытная | 6 | 2023-12-09 02:54 | 2023-12-09 14:17 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентском ЛР-10кВ № 186А за Р-10кВ № 152А. |  | 2023-12-09 02:54 | 2023-12-09 14:17
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №7 ПС Томилино | 5 | 2023-12-08 00:47 | 2023-12-08 00:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 11 - №12 ВЛ-6 кВ №7 Томилино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 11 - №12 ВЛ-6 кВ №7 Томилино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 6кВ №7 ПС Томилино Пролет:3*А 50 | 2023-12-08 00:47 | 2023-12-08 00:50
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 2 | 2023-12-05 12:44 | 2023-12-05 12:47 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 32 - №33 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 32 - №33 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ Пролет:3*А 120 | 2023-12-05 12:44 | 2023-12-05 12:47
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Опытная-110кВ | 3 | 2023-12-05 12:44 | 2023-12-05 12:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 11 - №12 ВЛ-10 кВ №6 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 11 - №12 ВЛ-10 кВ №6 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №6 ПС Опытная-110кВ Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-05 12:44 | 2023-12-05 12:53
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 4 | 2023-12-05 12:44 | 2023-12-05 12:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 52 - №53 ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 52 - №53 ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-05 12:44 | 2023-12-05 12:50
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 982 | 2023-12-02 04:55 | 2023-12-02 21:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.11, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты. на КЛ 10кВ №29 ПС Городище GUST 12/70-120 | 2023-12-02 04:55 | 2023-12-02 21:00
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | 980 | 2023-12-02 02:34 | 2023-12-02 04:54 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП 7А. |  | 2023-12-02 02:34 | 2023-12-02 04:54
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Городище | 981 | 2023-12-02 01:53 | 2023-12-02 04:06 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.11, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты. на ВЛ-10кВ №23 Городище КЛ-10кВ | 2023-12-02 01:53 | 2023-12-02 04:06
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 979 | 2023-12-02 00:46 | 2023-12-02 01:52 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре № 1 ВЛ-10кВ №9 Степная. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре № 1 ВЛ-10кВ №9 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №9 ПС Степная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-02 00:46 | 2023-12-02 01:52
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 978 | 2023-12-01 20:51 | 2023-12-01 21:03 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентском ТП 697А. |  | 2023-12-01 20:51 | 2023-12-01 21:03
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ, №738 | 976 | 2023-11-30 23:37 | 2023-12-01 01:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 738. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 738. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя. на ТП 738 АВ.ВЛ-0,4кВ №1 | 2023-11-30 23:37 | 2023-12-01 01:03
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 975 | 2023-11-30 06:53 | 2023-11-30 06:55 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП 113А. |  | 2023-11-30 06:53 | 2023-11-30 06:55
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 974 | 2023-11-24 10:14 | 2023-11-24 14:23 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентской отпайке за Р-6кВ №30А. |  | 2023-11-24 10:14 | 2023-11-24 14:23
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 973 | 2023-11-24 08:15 | 2023-11-24 15:15 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре № 2-5 ВЛ-10кВ №2 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за снижения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре № 2-5 ВЛ-10кВ №2 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №2 ПС Степная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-24 08:15 | 2023-11-24 15:15
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 971 | 2023-11-21 15:55 | 2023-11-21 20:37 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фаз "А" и "В" на опорах №№ 3-4, 3-8, 3-18 ВЛ-10 кВ №3 Летняя, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.14, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фаз "А" и "В" на опорах №№ 3-4, 3-8, 3-18 ВЛ-10 кВ №3 Летняя, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя Опора П10-1, Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя Опора П10-1, Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя Опора П10-1 | 2023-11-21 15:55 | 2023-11-21 20:37
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 969 | 2023-11-21 10:56 | 2023-11-21 11:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 1070А. |  | 2023-11-21 10:56 | 2023-11-21 11:00
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 972 | 2023-11-21 10:21 | 2023-11-21 18:56 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №326. |  | 2023-11-21 15:35 | 2023-11-21 18:56
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 942 | 2023-11-20 20:30 | 2023-11-20 23:28 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентском ТП 366А. |  | 2023-11-20 20:30 | 2023-11-20 23:28
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 968 | 2023-11-20 10:35 | 2023-11-20 13:02 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 78А. |  | 2023-11-20 10:35 | 2023-11-20 13:02
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 967 | 2023-11-20 10:28 | 2023-11-20 12:57 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №9 Степная повреждение на абонентском ТП 896А. |  | 2023-11-20 10:28 | 2023-11-20 12:57
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 966 | 2023-11-20 09:02 | 2023-11-20 12:06 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 1070А. |  | 2023-11-20 09:02 | 2023-11-20 12:06
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 963 | 2023-11-20 03:03 | 2023-11-20 04:19 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 1070А. |  | 2023-11-20 03:03 | 2023-11-20 04:19
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | 919 | 2023-11-13 14:06 | 2023-11-13 16:57 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 99 - № 99/2 ВЛ-10кВ №21 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 99 - № 99/2 ВЛ-10кВ №21 Городище, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кв №21 Городище Пролет опор № 99 - № 99/2. | 2023-11-13 14:06 | 2023-11-13 16:57
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 908 | 2023-11-09 16:23 | 2023-11-09 17:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на опоре №13 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №13 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 2023-11-09 16:23 | 2023-11-09 17:40
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 911 | 2023-11-09 14:01 | 2023-11-09 14:09 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 2023-11-09 14:01 | 2023-11-09 14:09
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 904 | 2023-11-09 12:30 | 2023-11-09 12:54 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №33-№34 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №33-№34 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 2023-11-09 12:30 | 2023-11-09 12:54
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 905 | 2023-11-09 12:30 | 2023-11-09 12:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №33-№34 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №33-№34 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 2023-11-09 12:30 | 2023-11-09 12:41
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 906 | 2023-11-09 12:30 | 2023-11-09 12:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 483А.
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 907 | 2023-11-09 12:30 | 2023-11-09 12:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 358А
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №20 ПС Котлубань | 917 | 2023-11-09 12:30 | 2023-11-09 13:10 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты | 4.12, В результате нарушения герметичности концевой муфты с последующим увлажнением изоляции привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №20 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №20 ПС Котлубань | 2023-11-09 12:30 | 2023-11-09 13:10
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 903 | 2023-11-09 11:42 | 2023-11-09 11:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском ТП 289А.
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 901 | 2023-11-08 09:19 | 2023-11-08 09:19 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском ТП 332А.
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 | 900 | 2023-11-07 16:38 | 2023-11-07 16:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест неизолированных проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 | 2023-11-07 16:38 | 2023-11-07 16:43
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 912 | 2023-11-04 11:28 | 2023-11-04 13:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на опоре №21 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №21 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 2023-11-04 11:28 | 2023-11-04 13:21
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 899 | 2023-11-03 10:55 | 2023-11-03 12:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на опоре №1 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №1 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 2023-11-03 10:55 | 2023-11-03 12:33
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 898 | 2023-11-01 12:49 | 2023-11-01 12:52 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 70А. |  | 2023-11-01 12:49 | 2023-11-01 12:52
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 865 | 2023-10-31 09:44 | 2023-10-31 09:46 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 70А. |  | 2023-10-31 09:44 | 2023-10-31 09:46
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП 533 А (Потр) | 864 | 2023-10-29 23:33 | 2023-10-29 23:45 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 533, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 533. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 533, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 533. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 533 Пролет опор № 3 - № 4. | 2023-10-29 23:33 | 2023-10-29 23:45
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 863 | 2023-10-27 18:10 | 2023-10-27 18:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 323А.
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 862 | 2023-10-27 18:03 | 2023-10-27 18:03 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 699А.
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Городище | 861 | 2023-10-26 18:18 | 2023-10-26 18:22 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП 300А. |  | 2023-10-26 18:18 | 2023-10-26 18:22
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 Степная | 860 | 2023-10-26 17:09 | 2023-10-26 18:44 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 699А. |  | 2023-10-26 17:09 | 2023-10-26 18:44
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 837 | 2023-10-26 08:42 | 2023-10-26 18:24 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Городище повреждение на абонентском ТП 136А. |  | 2023-10-26 08:42 | 2023-10-26 18:24
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 | 804 | 2023-10-17 11:59 | 2023-10-17 12:30 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885, что явилось причиной перегорания ПН-2 фазы «С» на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор №7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 фазы «С» на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885 Пролет опор №7 - № 8 | 2023-10-17 11:59 | 2023-10-17 12:30
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 791 | 2023-10-17 10:14 | 2023-10-17 11:31 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошло падение опор № 39 и № 40 на ВЛ-10кВ №3 Опытная-110. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошло падение опор № 39 и № 40 на ВЛ-10кВ №3 Опытная-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины. на ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ Опора П10-1Д, Загнивание древесины. на ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ Опора УА10-1Д | 2023-10-17 10:14 | 2023-10-17 11:31
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Котлубань | 786 | 2023-10-17 08:19 | 2023-10-17 09:33 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв контактного соединения жилы кабельной вставки 10 кВ и голого провода на опоре № 26 ВЛ-10 кВ №11 Котлубань. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв контактного соединения жилы кабельной вставки 10 кВ и голого провода на опоре № 26 ВЛ-10 кВ №11 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв контактного соединения жилы кабельной вставки 10 кВ и голого провода. на ВЛ 10кВ №11 ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-17 08:19 | 2023-10-17 09:33
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 759 | 2023-10-15 08:41 | 2023-10-15 08:45 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 699А. |  | 2023-10-15 08:41 | 2023-10-15 08:45
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 753 | 2023-10-12 16:55 | 2023-10-12 18:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" на Р-10кВ № 135 на ВЛ-10 кВ №12 Песковатка. | 4.14, Пробой и разрушение опорного изолятора фазы "А" на Р-10кВ № 135 на ВЛ-10 кВ №12 Песковатка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №12 Песковатка Р-10кВ №135 | 2023-10-12 16:55 | 2023-10-12 18:57
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 758 | 2023-10-12 08:15 | 2023-10-12 08:24 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. |  | 2023-10-12 08:15 | 2023-10-12 08:24
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 754 | 2023-10-11 18:25 | 2023-10-11 18:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 87 - №88 ВЛ-10 кВ №12 Песковатка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 87 - №88 ВЛ-10 кВ №12 Песковатка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-11 18:25 | 2023-10-11 18:31
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 757 | 2023-10-11 09:10 | 2023-10-11 09:14 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. |  | 2023-10-11 09:10 | 2023-10-11 09:14
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 752 | 2023-10-09 07:29 | 2023-10-09 09:18 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «В» на опоре № 3-10 ВЛ-10 кВ №9 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «В» на опоре № 3-10 ВЛ-10 кВ №9 Степная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №9 ПС Степная Опора П10-1Д | 2023-10-09 07:29 | 2023-10-09 09:18
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 747 | 2023-10-08 19:10 | 2023-10-08 19:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 33 - № 34 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 33 - № 34 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-08 19:10 | 2023-10-08 19:12
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 749 | 2023-10-08 19:10 | 2023-10-09 18:32 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 64А. |  | 2023-10-08 19:10 | 2023-10-09 18:32
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Песковатка | 744 | 2023-10-08 16:05 | 2023-10-08 16:12 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №360А. |  | 2023-10-08 16:05 | 2023-10-08 16:12
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Городище | 745 | 2023-10-08 12:20 | 2023-10-08 19:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел обрыв проводов на опоре №1 и в пролете опор № 4 - №5 ВЛ-10 кВ №23 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел обрыв проводов на опоре №1 и в пролете опор № 4 - №5 ВЛ-10 кВ №23 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №23 ПС Городище Пролет:3*А 70, Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №23 ПС Городище Пролет:3*А 70 | 2023-10-08 12:20 | 2023-10-08 19:22
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 742 | 2023-10-08 10:01 | 2023-10-08 10:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 91 - № 92 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 91 - № 92 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 Пролет:3*АС 50/8,0
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 743 | 2023-10-08 07:00 | 2023-10-08 07:03 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 31 - №32 ВЛ-10 кВ №2 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 31 - №32 ВЛ-10 кВ №2 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №2 ПС Степная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-08 07:00 | 2023-10-08 07:03
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 738 | 2023-10-07 17:51 | 2023-10-07 19:55 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентском Р-10кВ №87А. |  | 2023-10-07 17:51 | 2023-10-07 19:55
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Паньшино КТП 10кВ, №947 | 739 | 2023-10-07 17:41 | 2023-10-07 18:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов фазы "В" и "С" на 1с-10кВ и ОПН-10кВ на 1с-10кВ и 2с-10кВ в ТП 947 от ВЛ-10 кВ №5 Паньшино. | 4.14, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов фазы "В" и "С" на 1с-10кВ и ОПН-10кВ на 1с-10кВ и 2с-10кВ в ТП 947 от ВЛ-10 кВ №5 Паньшино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10кВ и ИО-10кВ. на ТП 947 1с-10кВ, 2с-10кВ | 2023-10-07 17:44 | 2023-10-07 18:51
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 735 | 2023-10-06 02:46 | 2023-10-06 03:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №213. |  | 2023-10-06 02:46 | 2023-10-06 03:42
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 733 | 2023-10-03 11:52 | 2023-10-03 11:57 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между фазами "В" и фазы "С" на опоре № 5-4 с установленным ЛР-10кВ ТП 641 ВЛ-10 кВ №7 Степная, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. |  | 2023-10-03 11:52 | 2023-10-03 11:57
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 723 | 2023-09-25 17:41 | 2023-09-25 18:23 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы «А» на опоре № 62 к Р-10кВ №95 на ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «А» на опоре № 62 к Р-10кВ №95 на ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-09-25 17:41 | 2023-09-25 18:23
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 722 | 2023-09-25 13:05 | 2023-09-25 13:17 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №87А. |  | 2023-09-25 13:05 | 2023-09-25 13:17
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №257 | 717 | 2023-09-21 17:56 | 2023-09-21 19:12 | 3.4.7.3.5, Из-за поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой изоляции прибора учета МИРТЕК-12 на опоре № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 257. | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой изоляции прибора учета МИРТЕК-12 на опоре № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 257. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №257 Опора УПН-1Д | 2023-09-21 17:56 | 2023-09-21 19:12
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 716 | 2023-09-21 13:24 | 2023-09-21 17:45 | 3.4.8.5.2, В пролете опор № 226 - № 227 ВЛ-10кВ №10 Котлубань обрыв проводов двух фаз на пересекающей сверху ВЛ-10кВ №18 «Север» в пролете опор № 1209 - № 1210. |  | 2023-09-21 13:24 | 2023-09-21 17:45
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Песковатка | 712 | 2023-09-15 10:05 | 2023-09-15 15:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходных изоляторов трех фаз в ячейке 10 кВ №10 на ПС 220 кВ Песковатка. | 4.14, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходных изоляторов трех фаз в ячейке 10 кВ №10 на ПС 220 кВ Песковатка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходных изоляторов. на ПС 220 кВ Песковатка Ячейка 10 кВ № 10 | 2023-09-15 10:05 | 2023-09-15 15:14
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 711 | 2023-09-14 14:07 | 2023-09-14 14:07 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 71 - № 72 ВЛ-10кВ №21 Котлубань при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 710 | 2023-09-13 08:48 | 2023-09-13 09:12 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.14, Разрушение изолятора на опоре № 102 ВЛ-10кВ №3 Опытная-110 при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ Опора УА10-1 | 2023-09-13 08:48 | 2023-09-13 09:12
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 709 | 2023-09-13 08:40 | 2023-09-13 13:39 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке к ТП 496А. |  | 2023-09-13 08:40 | 2023-09-13 13:39
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 708 | 2023-09-10 14:57 | 2023-09-10 15:46 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.13, Обрыв провода на опоре № 173 к ЛР-10кВ ТП 340 на ВЛ-10кВ №14 Песковатка при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре № 173 к ЛР-10кВ ТП 340. на ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка Пролет:3*АС 120/19 | 2023-09-10 14:57 | 2023-09-10 15:46
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 705 | 2023-09-08 11:16 | 2023-09-08 11:21 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за Р-10кВ №245А. |  | 2023-09-08 11:16 | 2023-09-08 11:21
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 704 | 2023-09-08 10:03 | 2023-09-08 10:05 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском ТП 901А. |  | 2023-09-08 10:03 | 2023-09-08 10:05
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 690 | 2023-09-06 15:12 | 2023-09-07 15:52 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты. на КЛ 10кВ №21 ПС Котлубань GUST 12/70-120 | 2023-09-06 15:12 | 2023-09-06 16:25
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 687 | 2023-09-05 21:10 | 2023-09-06 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за ЛР-10кВ ТП 486А. |  | 2023-09-05 21:10 | 2023-09-06
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 686 | 2023-09-02 21:02 | 2023-09-03 04:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за Р-10кВ №51А. |  | 2023-09-02 21:02 | 2023-09-03 04:27
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 684 | 2023-09-02 18:42 | 2023-09-03 05:07 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за Р-10кВ №109А. |  | 2023-09-02 18:42 | 2023-09-03 05:07
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 683 | 2023-09-02 18:24 | 2023-09-03 01:00 | 3.4.8.4, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 66 - № 67 ВЛ-10кВ №2 Степная, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. |  | 2023-09-02 18:24 | 2023-09-03 01:00
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1005 | 674 | 2023-08-28 16:15 | 2023-08-28 16:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2-8 - № 2-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1005, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 1005. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2-8 - № 2-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1005, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 1005. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1005 Пролет опор № 2-8 - № 2-9 | 2023-08-28 16:15 | 2023-08-28 16:36
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 658 | 2023-08-23 19:38 | 2023-08-24 04:36 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 20-2 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 20-2 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-10кВ №22 Котлубань Опора № 20-2 | 2023-08-23 19:38 | 2023-08-24 04:36
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №804 | 644 | 2023-08-21 21:52 | 2023-08-21 21:55 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 804 при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №804 Пролет:4*А 35 | 2023-08-21 21:52 | 2023-08-21 21:55
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 643 | 2023-08-21 18:25 | 2023-08-21 20:50 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 53 - № 54 ВЛ-10кВ №12 Песковатка при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-21 18:25 | 2023-08-21 20:50
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 639 | 2023-08-13 13:38 | 2023-08-13 16:00 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 75 - № 76 ВЛ-10кВ №11 Степная, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 75 - № 76 ВЛ-10кВ №11 Степная, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 75 - № 76. на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-08-13 13:38 | 2023-08-13 16:00
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 638 | 2023-08-13 11:45 | 2023-08-13 12:40 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №32 ВЛ-10 кВ №27 Городище, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.14, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №32 ВЛ-10 кВ №27 Городище, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №27 ПС Городище Опора А10-1 | 2023-08-13 11:45 | 2023-08-13 12:40
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Песковатка | 636 | 2023-08-13 09:14 | 2023-08-13 09:17 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №360А. |  | 2023-08-13 09:14 | 2023-08-13 09:17
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №657 | 635 | 2023-08-12 16:34 | 2023-08-12 16:40 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 657, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 657. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 657, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 657. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №657 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-08-12 16:34 | 2023-08-12 16:40
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 631 | 2023-08-08 09:05 | 2023-08-08 14:20 | 3.4.8.5.2, Из-за воздействия стороннего транспортного средства, произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16 - №17 на ВЛ-10кВ №3 Паньшино. | 4.13, Из-за механического воздействия стороннего транспортного средства, произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16 - №17 на ВЛ-10кВ №3 Паньшино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-08 09:05 | 2023-08-08 14:20
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 629 | 2023-08-08 08:20 | 2023-08-08 08:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 688А.
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 628 | 2023-08-07 08:28 | 2023-08-07 08:28 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие недопустимого растрескивания бетона стойки опоры произошло падение опоры №138. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие недопустимого растрескивания бетона стойки опоры произошло падение опоры №138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивания бетона стойки опоры. на ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань Опора УП10-1
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 | 634 | 2023-08-06 14:42 | 2023-08-06 14:48 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 309, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 309. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 6 - № 5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 309, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 309. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2023-08-06 14:42 | 2023-08-06 14:48
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 627 | 2023-08-02 08:45 | 2023-08-02 10:19 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №117А. |  | 2023-08-02 08:45 | 2023-08-02 10:19
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 596 | 2023-07-30 06:30 | 2023-07-30 06:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 130А
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 597 | 2023-07-30 06:30 | 2023-07-30 06:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 688А.
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №659 | 595 | 2023-07-29 22:00 | 2023-07-29 22:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению вл от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №659 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №659 | 2023-07-29 22:00 | 2023-07-29 22:25
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 594 | 2023-07-28 23:15 | 2023-07-28 23:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 1009А
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 565 | 2023-07-28 15:44 | 2023-07-28 15:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением разрядника фазы "С" на опоре № 1 на ВЛ-10 кВ №21 Котлубань. | 4.14, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением разрядника фазы "С" на опоре № 1 на ВЛ-10 кВ №21 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника. на ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань Опора УП10-1 | 2023-07-28 15:44 | 2023-07-28 15:46
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 | 559 | 2023-07-27 15:44 | 2023-07-27 16:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 477, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 477, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-27 15:44 | 2023-07-27 16:00
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 548 | 2023-07-25 08:16 | 2023-07-25 10:21 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №51А. |  | 2023-07-25 08:16 | 2023-07-25 10:21
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань | 554 | 2023-07-24 11:15 | 2023-07-24 11:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел пробой воздушного промежутка в пролете опор № 57 - № 58 на ВЛ-10 кВ №2 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел пробой воздушного промежутка в пролете опор № 57 - № 58 на ВЛ-10 кВ №2 Котлубань, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-24 11:15 | 2023-07-24 11:22
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Паньшино | 564 | 2023-07-20 13:56 | 2023-07-20 13:56 | 3.4.9.3, Пуск МТЗ по причине превышения токов нагрузки заданных уставок МТЗ по току срабатывания по причине превышения заявленной мощности по договору энергоснабжения.
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 526 | 2023-07-19 08:07 | 2023-07-19 08:07 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 655А.
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Томилино | 545 | 2023-07-16 16:16 | 2023-07-16 20:27 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие недопустимого растрескивания бетона стойки опоры произошел наклон опоры №7. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие недопустимого растрескивания бетона стойки опоры произошел наклон опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание бетона. на ВЛ 6кВ №8 ПС Томилино Опора П10-1 | 2023-07-16 16:16 | 2023-07-16 20:27
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Песковатка | 522 | 2023-07-15 06:35 | 2023-07-15 10:26 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Песковатка повреждение на абонентском Р-10кВ №360А. |  | 2023-07-15 06:35 | 2023-07-15 10:26
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 525 | 2023-07-13 10:49 | 2023-07-13 13:54 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентской отпайке за ЛР-10кВ ТП 386А. |  | 2023-07-13 10:49 | 2023-07-13 13:54
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 523 | 2023-07-13 05:20 | 2023-07-13 17:21 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.13, Обрывы провода в пролетах опор № 4 - № 5, № 6 - № 7, № 26 - № 28, № 54 - № 55 на ВЛ-10кВ №29 Городище при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №29 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11, Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №29 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11, Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №29 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11, Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №29 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11, Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №29 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11 | 2023-07-13 05:20 | 2023-07-13 17:21
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 508 | 2023-07-12 10:07 | 2023-07-12 13:45 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.14, Разрушение подвесных изоляторов на опоре № 2-21 ВЛ-10кВ №1 Опытная-110 при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвесных изоляторов. на ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ Опора УА10-1 | 2023-07-12 10:07 | 2023-07-12 13:45
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 514 | 2023-07-11 21:10 | 2023-07-12 16:50 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Разрушение проходных изоляторов в ТП 41 по ВЛ-10кВ №4 Опытная-110 при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на ТП 41 Ячейка ТР-10кВ ТСН-1 | 2023-07-11 21:10 | 2023-07-12 16:50
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 519 | 2023-07-11 19:24 | 2023-07-11 20:36 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2023-07-11 19:24 | 2023-07-11 20:36
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 510 | 2023-07-10 17:50 | 2023-07-11 01:44 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.13, Обрыв провода на опорах № 30-1 и № 46 ВЛ-10кВ №24 Ерзовка при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-10 17:50 | 2023-07-11 01:44
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 470 | 2023-07-10 16:59 | 2023-07-10 17:04 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2023-07-10 16:59 | 2023-07-10 17:04
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 507 | 2023-07-10 10:35 | 2023-07-10 12:10 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 48 - № 49 ВЛ-10кВ №1 Опытная-110 при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ Пролет:3*А 120 | 2023-07-10 10:35 | 2023-07-10 12:10
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №22 Котлубань | 505 | 2023-07-10 06:05 | 2023-07-10 11:52 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "С" на опоре № 162 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, произошло разрушение четырех изоляторов ПС-70Д и межфазное замыкание с отключением ВЛ действием МТЗ. | 4.14, Из-за разрушения четырех изоляторов ПС-70Д фаз "В" и фазы "С" на опоре № 162 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань по причине перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами, произошло межфазное замыкание с отключением ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань Опора УП10-1 | 2023-07-10 06:05 | 2023-07-10 11:52
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Котлубань | 501 | 2023-07-09 19:15 | 2023-07-09 19:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел пробой воздушного промежутка в пролете опор № 57 - № 58 на ВЛ-10 кВ №2 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел пробой воздушного промежутка в пролете опор № 57 - № 58 на ВЛ-10 кВ №2 Котлубань, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-09 19:15 | 2023-07-09 19:18
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 Степная | 499 | 2023-07-09 10:10 | 2023-07-09 12:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, сопровождающихся порывами ветра, произошел обрыв вязки крепления провода на опоре № 67 ВЛ-10 кВ №3 Степная, что явилось причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на землю в сети 10кВ. | 4.13, Из-за переменных изгибающих нагрузок при воздействии порывов ветра, произошел обрыв вязки крепления провода на опоре № 67 ВЛ-10 кВ №3 Степная, что явилось причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на землю в сети 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на опоре № 67. на ВЛ-10 кВ №3 Степная ВЛ-10 кВ №3 Степная | 2023-07-09 10:10 | 2023-07-09 12:42
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ-6 кВ №7 Томилино ВЛ-6 кВ №8 Томилино ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 493 | 2023-07-08 18:59 | 2023-07-08 23:26 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ-6кВ №7 Томилино при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Наброс постороннего предмета в пролете опор № 35 - № 36 ВЛ-6кВ №8 Томилино при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Перекрытие изоляции в пролете опор № 91 - № 92 ВЛ-10кВ №24 Ерзовка при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на ВЛ 6кВ №7 ПС Томилино Пролет:3*АС 70/11, Наброс постороннего предмета. на ВЛ 6кВ №8 ПС Томилино Пролет:3*АС 50/8,0, Перекрытие изоляции. на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-08 18:59 | 2023-07-08 23:26
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Паньшино | 492 | 2023-07-08 10:45 | 2023-07-08 10:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 94 - № 95 ВЛ-10 кВ №3 Паньшино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 94 - № 95 ВЛ-10 кВ №3 Паньшино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10 кВ №3 Паньшино ВЛ-10 кВ №3 Паньшино | 2023-07-08 10:45 | 2023-07-08 10:48
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная КТП 10кВ, №477 | 463 | 2023-07-07 19:25 | 2023-07-07 22:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой и разрушение ПК-10кВ в ТП 477, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №2 Степная. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой и разрушение ПК-10кВ в ТП 477, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №2 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10кВ. на ТП 477 ТП 477 | 2023-07-07 19:25 | 2023-07-07 22:02
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 464 | 2023-07-07 19:20 | 2023-07-07 19:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 112 - №113 ВЛ-10 кВ №11 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 112 - №113 ВЛ-10 кВ №11 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10 кВ №11 Степная ВЛ-10 кВ №11 Степная
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС НС-2 | 462 | 2023-07-06 09:35 | 2023-07-06 09:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел пробой воздушного промежутка в пролете опор № 21 - № 22 на ВЛ-10 кВ №13 НС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел пробой воздушного промежутка в пролете опор № 21 - № 22 на ВЛ-10 кВ №13 НС-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-10 кВ №13 НС-2 ВЛ-10 кВ №13 НС-2 | 2023-07-06 09:35 | 2023-07-06 09:41
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Паньшино | 461 | 2023-07-03 19:51 | 2023-07-03 19:57 | 3.4.8.1, В результате механического воздействие сторонних лиц произошло повреждение КЛ-10кВ от ЛР-10кВ ТП 145 до ТП 145 от ВЛ-10кВ №5 Паньшино и отключение ВЛ от МТЗ. | 4.4.1, В результате механического повреждения КЛ-10кВ от ЛР-10кВ ТП 145 до ТП 145 от ВЛ-10кВ №5 Паньшино от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение кабельной вставки. на ВЛ-10кВ №5 Паньшино ВЛ-10кВ №5 Паньшино | 2023-07-03 19:51 | 2023-07-03 19:57
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 460 | 2023-07-03 12:10 | 2023-07-03 17:45 | 3.4.13.4, Из-за дефекта монтажа произошло повреждение изоляции провода СИП о подвеску натяжную изолирующую с изоляторами ЛК-70/10-СС на опоре № 86/5 ВЛ-10кВ №7 Степная, что привело к однофазному замыканию на землю. | 4.12, Из-за повреждение изоляции провода СИП о подвеску натяжную изолирующую с изоляторами ЛК-70/10-СС на опоре № 86/5 ВЛ-10кВ №7 Степная, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции провода СИП. на ВЛ-10кВ №7 Степная ВЛ-10кВ №7 Степная | 2023-07-03 12:10 | 2023-07-03 17:45
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 456 | 2023-07-03 10:27 | 2023-07-03 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло электродуговое повреждение по поверхности баков выключателя в ячейке 10 кВ В.ВЛ-10кВ №12 Котлубань в ТП 21, что явилось причиной отключения В.ВЛ-10кВ №12 на ПС 110 кВ Котлубань. | 4.11, Из-за поверхностного загрязнения и длительного срока эксплуатации, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло электродуговое повреждение по поверхности баков выключателя в ячейке 10 кВ В.ВЛ-10кВ №12 Котлубань в ТП 21, что явилось причиной отключения В.ВЛ-10кВ №12 на ПС 110 кВ Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ТП 21 ВМПП-10-630-20 | 2023-07-03 10:27 | 2023-07-03 14:40
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 457 | 2023-07-03 10:27 | 2023-07-03 16:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 14-1 ЛР-10кВ ТП 654 на ВЛ-10кВ №3 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре № 14-1 ЛР-10кВ ТП 654 на ВЛ-10кВ №3 Котлубань, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре № 14-1. на ВЛ-10кВ №3 Котлубань ВЛ-10кВ №3 Котлубань | 2023-07-03 15:02 | 2023-07-03 16:40
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 453 | 2023-07-02 08:15 | 2023-07-02 08:19 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2023-07-02 08:15 | 2023-07-02 08:19
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №694 | 441 | 2023-07-01 17:23 | 2023-07-01 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №1-1 - №2-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 694, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №1-1 - №2-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 694, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-1 - №2-1. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 694 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 694 | 2023-07-01 17:23 | 2023-07-01 18:30
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №529 | 443 | 2023-07-01 15:36 | 2023-07-01 17:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 529. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 529. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре № 3. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №529 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-01 15:36 | 2023-07-01 17:10
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 447 | 2023-06-30 05:06 | 2023-06-30 05:12 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 9 - № 10 на ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за разрегулировки стрелы провеса провода при изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 9 - № 10 на ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10 кВ №24 Городище ВЛ-10 кВ №24 Городище | 2023-06-30 05:06 | 2023-06-30 05:12
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 445 | 2023-06-30 04:16 | 2023-06-30 14:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10кВ №4 Городище повреждение на абонентском КРН-10кВ № 96А. |  | 2023-06-30 04:16 | 2023-06-30 14:40
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Городище ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 449 | 2023-06-30 04:16 | 2023-06-30 10:13 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 19 - № 20 ВЛ-10кВ №18 Городище при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 48 - № 49 ВЛ-10кВ №1 Опытная-110 при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №18 Городище ВЛ-10кВ №18 Городище, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 Опытная-110 ВЛ-10кВ №1 Опытная-110 | 2023-06-30 04:16 | 2023-06-30 10:13
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №292 | 439 | 2023-06-29 23:35 | 2023-06-29 23:45 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 292 при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в пролете опор № 11 - № 12. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 292 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 292 | 2023-06-29 23:35 | 2023-06-29 23:45
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП 7 | 415 | 2023-06-25 17:45 | 2023-06-25 17:50 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 7. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7 | 2023-06-25 17:45 | 2023-06-25 17:50
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 407 | 2023-06-25 15:57 | 2023-06-25 17:08 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП 113А. |  | 2023-06-25 15:57 | 2023-06-25 17:08
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №551 | 414 | 2023-06-25 11:31 | 2023-06-25 11:37 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 551, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 551. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 551, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 551. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 551 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 551 | 2023-06-25 11:31 | 2023-06-25 11:37
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 410 | 2023-06-25 07:35 | 2023-06-25 07:38 | 3.4.12.2.1, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 89 - № 90 ВЛ-10кВ №29 Городище при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в пролете опор № 89 - № 90. на ВЛ-10кВ №29 Городище ВЛ-10кВ №29 Городище | 2023-06-25 07:35 | 2023-06-25 07:38
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 409 | 2023-06-24 23:10 | 2023-06-25 00:44 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентской отпайке к ТП 8А. |  | 2023-06-24 23:10 | 2023-06-25 00:44
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1020 | 412 | 2023-06-24 16:58 | 2023-06-24 17:05 | 3.4.12.2.1, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в пролете опор № 5 - № 6. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 | 2023-06-24 16:58 | 2023-06-24 17:05
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 403 | 2023-06-24 11:54 | 2023-06-24 20:40 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся градом и порывами ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 56 - № 57 ВЛ-10кВ №12 Песковатка при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 44 - № 45 ВЛ-10кВ №4 Городище при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 Песковатка ВЛ-10кВ №12 Песковатка, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №4 ПС Городище ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 2023-06-24 11:54 | 2023-06-24 20:40
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №798 | 393 | 2023-06-20 17:28 | 2023-06-20 17:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 3 - №4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 798, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 798. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 3 - №4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 798, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 798. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 798 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 798 | 2023-06-20 17:28 | 2023-06-20 17:40
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань | 391 | 2023-06-19 11:28 | 2023-06-19 11:28 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 77 - № 78 на ВЛ-10 кВ №2 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за разрегулировки стрелы провеса провода при изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 77 - № 78 на ВЛ-10 кВ №2 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10 кВ №2 Котлубань ВЛ-10 кВ №2 Котлубань
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 374 | 2023-06-15 15:02 | 2023-06-15 15:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 37 - № 38 на ВЛ-10 кВ №5 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за разрегулировки стрелы провеса провода при изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 37 - № 38 на ВЛ-10 кВ №5 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10 кВ №5 Котлубань ВЛ-10 кВ №5 Котлубань
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 373 | 2023-06-13 11:28 | 2023-06-13 13:07 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП 713А. |  | 2023-06-13 11:28 | 2023-06-13 13:07
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 552 | 354 | 2023-06-12 15:29 | 2023-06-12 16:53 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при воздействии ветровой нагрузки, произошло ослабление контактного соединения на опоре № 5-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 552. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки, произошло ослабление контактного соединения на опоре № 5-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 552. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на опоре № 5-4. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 552 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 552 | 2023-06-12 15:29 | 2023-06-12 16:53
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №385 | 355 | 2023-06-12 11:05 | 2023-06-12 11:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 12 - №13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 385, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 385. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 12 - №13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 385, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 385. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 385 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 385 | 2023-06-12 11:05 | 2023-06-12 11:10
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Песковатка | 372 | 2023-06-11 20:35 | 2023-06-11 23:48 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Песковатка повреждение на абонентском участке к ТП 111А. |  | 2023-06-11 20:35 | 2023-06-11 23:48
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 371 | 2023-06-11 18:45 | 2023-06-11 21:05 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 89 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 89 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 89. на ВЛ-10 кВ №29 Городище ВЛ-10 кВ №29 Городище | 2023-06-11 18:45 | 2023-06-11 21:05
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 370 | 2023-06-11 15:58 | 2023-06-11 17:04 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на ЛР-10кВ ТП 463 на ВЛ-10 кВ №7 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре ЛР-10кВ ТП 463 на ВЛ-10 кВ №7 Степная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ЛР-10кВ ТП 463. на ВЛ-10кВ №7 Степная ВЛ-10кВ №7 Степная | 2023-06-11 15:58 | 2023-06-11 17:04
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Котлубань | 369 | 2023-06-11 10:14 | 2023-06-11 12:08 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 2-8 ВЛ-10 кВ №11 Котлубань. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 2-8 ВЛ-10 кВ №11 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре № 2-8. на ВЛ-10 кВ №11 Котлубань ВЛ-10 кВ №11 Котлубань | 2023-06-11 10:14 | 2023-06-11 12:08
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 353 | 2023-06-07 17:18 | 2023-06-07 17:28 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском РП ПХГ. |  | 2023-06-07 17:18 | 2023-06-07 17:28
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 350 | 2023-06-07 06:16 | 2023-06-07 06:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 198 - № 199 на ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за разрегулировки стрелы провеса провода при изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 198 - № 199 на ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 | 2023-06-07 06:16 | 2023-06-07 06:20
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 349 | 2023-06-05 14:43 | 2023-06-05 14:43 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 33 - № 34 на ВЛ-10 кВ №5 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за разрегулировки стрелы провеса провода при изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 33 - № 34 на ВЛ-10 кВ №5 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10 кВ №5 Котлубань ВЛ-10 кВ №5 Котлубань
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 348 | 2023-06-04 04:29 | 2023-06-04 04:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 9 - № 10 на ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за разрегулировки стрелы провеса провода при изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошёл пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 9 - № 10 на ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10 кВ №24 Городище ВЛ-10 кВ №24 Городище | 2023-06-04 04:29 | 2023-06-04 04:35
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №601 | 340 | 2023-05-29 11:30 | 2023-05-29 16:16 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции кабельной линии, при последующем увлажнении, произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при увлажнении кабельной линии, произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-0,4кВ №2 ТП 601 КЛ-0,4кВ №2 ТП 601 | 2023-05-29 11:30 | 2023-05-29 16:16
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 331 | 2023-05-25 12:58 | 2023-05-25 12:58 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 319А (ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства»)
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 318 | 2023-05-18 13:31 | 2023-05-18 14:15 | 3.4.8.5.2, В результате механического воздействие сторонних лиц произошло повреждение кабельной вставки 10 кВ за Р-10 кВ № 192 на отпайке ВЛ-10кВ №29 Городище и отключение ВЛ от МТЗ. | 4.4.1, В результате механического повреждения кабельной вставки 10 кВ на отпайке за Р-10 кВ № 192 произошло отключение ВЛ-10кВ №29 Городище от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение кабельной вставки. на ВЛ-10кВ №29 Городище ВЛ-10кВ №29 Городище | 2023-05-18 13:31 | 2023-05-18 14:15
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 317 | 2023-05-17 20:35 | 2023-05-17 22:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 2-7 ВЛ-10кВ №12 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 2-7 ВЛ-10кВ №12 Котлубань, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ №12 Котлубань ВЛ-10кВ №12 Котлубань | 2023-05-17 20:35 | 2023-05-17 22:58
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 315 | 2023-05-16 15:32 | 2023-05-16 15:32 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся градом и порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 15 - № 16 ВЛ-10кВ №10 Котлубань при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-10кВ №10 Котлубань ВЛ-10кВ №10 Котлубань
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 316 | 2023-05-16 15:22 | 2023-05-16 15:22 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся градом и порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 25 - № 26 ВЛ-10кВ №23 Котлубань при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-10кВ №23 Котлубань ВЛ-10кВ №23 Котлубань
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Летняя | 314 | 2023-05-16 15:05 | 2023-05-16 15:14 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №143А. |  | 2023-05-16 15:05 | 2023-05-16 15:14
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 311 | 2023-05-16 14:40 | 2023-05-16 14:48 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентском ТП 94А. |  | 2023-05-16 14:40 | 2023-05-16 14:48
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи | 309 | 2023-05-15 12:30 | 2023-05-15 15:36 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 48А (ПНС-3А). |  | 2023-05-15 12:30 | 2023-05-15 15:36
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 306 | 2023-05-13 16:58 | 2023-05-13 17:52 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №347А. |  | 2023-05-13 16:58 | 2023-05-13 17:52
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №265 | 303 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-12 12:56 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошло падение опоры № 4-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 265. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошло падение опоры № 4-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины стойки опоры. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 265 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 265 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-12 12:56
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 299 | 2023-05-06 15:54 | 2023-05-07 01:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 5-3 ВЛ-10кВ №7 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 5-3 ВЛ-10кВ №7 Степная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-10кВ №7 Степная ВЛ-10кВ №7 Степная | 2023-05-06 15:54 | 2023-05-07 01:40
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 267 | 2023-05-01 06:26 | 2023-05-01 15:22 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, сопровождающегося порывами ветра, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 197/68 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.13, Вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, при прохождении грозового фронта, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 197/68 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре № 197/68. на ВЛ-10 кВ №10 Котлубань ВЛ-10 кВ №10 Котлубань | 2023-05-01 06:26 | 2023-05-01 15:22
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 268 | 2023-05-01 06:15 | 2023-05-01 09:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 353А. |  | 2023-05-01 06:15 | 2023-05-01 09:40
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 265 | 2023-05-01 02:55 | 2023-05-01 03:01 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, сопровождающегося порывами ветра, произошел пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 32 - № 33 на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При прохождении грозового фронта, сопровождающегося порывами ветра, произошел пробои воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 32 - № 33 на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2023-05-01 02:55 | 2023-05-01 03:01
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 263 | 2023-04-30 21:18 | 2023-04-30 22:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов фазы "В" и "С" и обгоранием ножа и губок разъединителя на Р-10кВ № 256 на ВЛ-10 кВ №9 Степная. | 4.14, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов фазы "В" и "С" и обгоранием ножа и губок разъединителя на Р-10кВ № 256 на ВЛ-10 кВ №9 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорных изоляторов фазы "В" и "С" на Р-10кВ №256. на ВЛ-10 кВ №9 Степная. ВЛ-10 кВ №9 Степная. | 2023-04-30 21:18 | 2023-04-30 22:29
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 262 | 2023-04-30 12:44 | 2023-04-30 14:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «С» на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №9 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «С» на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №9 Степная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ №9 Степная ВЛ-10кВ №9 Степная | 2023-04-30 12:44 | 2023-04-30 14:14
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 | 259 | 2023-04-28 21:10 | 2023-04-28 21:19 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402, что явилось причиной перегорания ПН-2-250 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2-250 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | 2023-04-28 21:10 | 2023-04-28 21:19
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 255 | 2023-04-26 10:24 | 2023-04-26 11:22 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №189. |  | 2023-04-26 10:24 | 2023-04-26 11:22
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 254 | 2023-04-26 07:58 | 2023-04-26 09:54 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «С» в пролете опор №1-161 - №1-162 на ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «С» в пролете опор №1-161 - №1-162 на ВЛ-10 кВ №3 К-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-161 - №1-162. на ВЛ-10кВ №3 К-1 ВЛ-10кВ №3 К-1 | 2023-04-26 07:58 | 2023-04-26 09:54
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 196 | 2023-04-17 18:13 | 2023-04-17 20:07 | 3.4.7.3.5, При порывах ветра, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "С" разъединителя Р-10кВ № 204 и срыв вязки провода на опоре №197/72 на ВЛ-10 кВ №10 Котлубань. | 4.14, При порывах ветра, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "С" разъединителя Р-10кВ № 204 и срыв вязки провода на опоре №197/72 на ВЛ-10 кВ №10 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань механическое разрушение изолятора фазы "С" разъединителя Р-10кВ № 204. на ВЛ-10 кВ №10 Котлубань ВЛ-10 кВ №10 Котлубань | 2023-04-17 18:13 | 2023-04-17 20:07
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 198 | 2023-04-17 11:22 | 2023-04-17 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие растрескивания древесины стойки опоры произошло выпадание верхнего крюка фазы "С" на опоре № 238. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие растрескивания древесины стойки опоры произошло выпадание верхнего крюка фазы "С" на опоре № 238. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание опоры № 238. на ВЛ-10кВ №12 Котлубань ВЛ-10кВ №12 Котлубань | 2023-04-17 11:22 | 2023-04-17 14:20
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4ТП №83 | 223 | 2023-04-14 22:40 | 2023-04-15 00:41 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра (до 17 м/с) произошло повреждение провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 83 по ВЛ-10кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра (до 17 м/с) произошло повреждение провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 83 по ВЛ-10кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода в пролете опор №4 - №5. на ВЛ 0,4кВ гр.4ТП №83 Пролет:4*А 50 | 2023-04-14 22:40 | 2023-04-15 00:41
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1005 | 222 | 2023-04-14 21:02 | 2023-04-14 23:19 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра (до 17 м/с) произошло повреждение изоляторов на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1005 по ВЛ-10кВ №14 Песковатка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра (до 17 м/с) произошло повреждение изоляторов на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1005 по ВЛ-10кВ №14 Песковатка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на опоре №4. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1005 Опора П1-2 | 2023-04-14 21:02 | 2023-04-14 23:19
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 | 221 | 2023-04-14 20:43 | 2023-04-14 23:11 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 309 по ВЛ-10кВ №3 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 309 по ВЛ-10кВ №3 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6 - №7. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2023-04-14 20:43 | 2023-04-14 23:11
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №892 | 219 | 2023-04-14 20:09 | 2023-04-14 22:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра (до 17 м/с) произошло повреждение провода в пролете опор №29 - №30 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 892 по ВЛ-10кВ №21 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра (до 17 м/с) произошло повреждение провода в пролете опор №29 - №30 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 892 по ВЛ-10кВ №21 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода в пролете опор №29 - №30. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №892 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-14 20:09 | 2023-04-14 22:15
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №285 | 213 | 2023-04-14 19:59 | 2023-04-14 22:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра (до 17 м/с) произошло повреждение провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 285 по ВЛ-10кВ №9 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра (до 17 м/с) произошло повреждение провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 285 по ВЛ-10кВ №9 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода в пролете опор №11 - №12. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №285 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-14 19:59 | 2023-04-14 22:25
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Городище | 202 | 2023-04-14 07:24 | 2023-04-14 08:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Городище повреждение на абонентском ТП 922А. |  | 2023-04-14 07:24 | 2023-04-14 08:40
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 199 | 2023-04-14 05:17 | 2023-04-14 08:59 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №114А. |  | 2023-04-14 05:17 | 2023-04-14 08:59
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 194 | 2023-04-14 04:30 | 2023-04-14 04:32 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ТП 171А. |  | 2023-04-14 04:30 | 2023-04-14 04:32
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 188 | 2023-04-13 08:58 | 2023-04-13 13:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" на ТП 395 на ВЛ-10 кВ №1 Степная. | 4.14, Из-за поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" на ТП 395 на ВЛ-10 кВ №1 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Степная разрушение опорного изолятора фазы "С" на ТП 395. на ВЛ-10 кВ №1 Степная ВЛ-10 кВ №1 Степная | 2023-04-13 08:58 | 2023-04-13 13:39
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи | 218 | 2023-04-12 15:50 | 2023-04-12 15:53 | 3.4.8.5.2, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошло повреждение ПК-6кВ в ТП 1025А на ВЛ-6кВ №23 Кузьмичи, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. |  | 2023-04-12 15:50 | 2023-04-12 15:53
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 216 | 2023-04-12 15:36 | 2023-04-12 22:37 | 3.4.8.5.2, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошло повреждение на абонентском ТП 228А на ВЛ-10кВ №1 Степная, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. |  | 2023-04-12 15:36 | 2023-04-12 22:37
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 187 | 2023-04-12 14:00 | 2023-04-12 16:31 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел наброс постороннего предмета в пролете опор № 197/51 - № 197-52 ВЛ-10кВ №10 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | 4.12, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел наброс постороннего предмета в пролете опор № 197/51 - № 197-52 ВЛ-10кВ №10 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета в пролете опор № 197/51 - № 197-52 ВЛ-10кВ №10 Котлубань. на ВЛ-10кВ №10 Котлубань ВЛ-10кВ №10 Котлубань | 2023-04-12 14:00 | 2023-04-12 16:31
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка | 184 | 2023-04-11 13:34 | 2023-04-11 14:08 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка повреждение на абонентской отпайке за ВН-10кВ ТП 453А. |  | 2023-04-11 13:34 | 2023-04-11 14:08
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 159 | 2023-03-31 13:57 | 2023-03-31 16:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №124А. |  | 2023-03-31 13:57 | 2023-03-31 16:10
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №531 | 160 | 2023-03-31 10:40 | 2023-03-31 12:01 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опоры № 7 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опор № 7 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 | 2023-03-31 10:40 | 2023-03-31 12:01
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 157 | 2023-03-30 12:36 | 2023-03-30 18:04 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП 131А. |  | 2023-03-30 12:36 | 2023-03-30 18:04
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №987 | 161 | 2023-03-29 16:34 | 2023-03-29 20:26 | 3.4.8.5.2, Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Паньшино, ул. Центральная, д.37. |  | 2023-03-29 16:34 | 2023-03-29 20:26
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Котлубань | 158 | 2023-03-29 09:55 | 2023-03-29 11:25 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №11 Котлубань повреждение на абонентском ТП 487А. |  | 2023-03-29 09:55 | 2023-03-29 11:25
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 156 | 2023-03-28 08:02 | 2023-03-28 08:18 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ-10кВ №1 Степная. |  | 2023-03-28 08:02 | 2023-03-28 08:18
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 155 | 2023-03-28 07:56 | 2023-03-28 07:56 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентском ТП 1002А.
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 148 | 2023-03-25 16:25 | 2023-03-25 18:33 | 3.4.8.5.2, В результате механического воздействие сторонних лиц произошло повреждение кабельной вставки 10 кВ за Р-10 кВ № 192 на отпайке ВЛ-10кВ №29 Городище и отключение ВЛ от МТЗ. | 4.4.1, В результате механического повреждения кабельной вставки 10 кВ на отпайке за Р-10 кВ № 192 произошло отключение ВЛ-10кВ №29 Городище от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение кабельной вставки. на ВЛ-10кВ №29 Городище ВЛ-10кВ №29 Городище | 2023-03-25 16:25 | 2023-03-25 18:33
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Городище | 140 | 2023-03-20 13:15 | 2023-03-20 20:04 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции концевой муфты. на ВЛ-10кВ №20 Городище ВЛ-10кВ №20 Городище | 2023-03-20 13:15 | 2023-03-20 20:04
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 139 | 2023-03-19 15:00 | 2023-03-19 15:05 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 283А. |  | 2023-03-19 15:00 | 2023-03-19 15:05
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 138 | 2023-03-13 15:12 | 2023-03-13 15:17 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 283А. |  | 2023-03-13 15:12 | 2023-03-13 15:17
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 137 | 2023-03-13 15:07 | 2023-03-13 15:39 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2023-03-13 15:07 | 2023-03-13 15:39
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №16 ПС Городище | 129 | 2023-03-12 08:20 | 2023-03-12 17:55 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции кабеля. | 4.12, Увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции с однофазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увлажнение изоляции. на КЛ-10кВ №16 Городище КЛ-10кВ №16 Городище
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Песковатка | 111 | 2023-03-05 15:35 | 2023-03-05 15:39 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Песковатка повреждение на абонентском ТП 1035А. |  | 2023-03-05 15:35 | 2023-03-05 15:39
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 110 | 2023-02-22 13:59 | 2023-02-22 14:52 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2023-02-22 13:59 | 2023-02-22 14:52
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 109 | 2023-02-22 09:40 | 2023-02-22 09:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, при разрегулировке стрелы провеса, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролетах опор № 50 - № 52 ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. | 4.13, Из-за разрегулировки стрелы провеса, при воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролетах опор № 50 - № 52 ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 | 2023-02-22 09:40 | 2023-02-22 09:41
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 105 | 2023-02-19 06:02 | 2023-02-19 14:44 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 15-4 к ЛР-10кВ ТП 789 ВЛ-10 кВ №3 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 15-4 к ЛР-10кВ ТП 789 ВЛ-10 кВ №3 Котлубань, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань произошел обрав провода. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2023-02-19 06:02 | 2023-02-19 14:44
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 107 | 2023-02-19 06:02 | 2023-02-19 06:02 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А.
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 108 | 2023-02-19 06:02 | 2023-02-19 06:02 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ТП 171А.
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 78 | 2023-02-12 22:10 | 2023-02-12 22:17 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Леттняя повреждение на абонентском ТП 168А. |  | 2023-02-12 22:10 | 2023-02-12 22:17
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Городище | 77 | 2023-02-12 18:48 | 2023-02-12 18:57 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентском ТП 200А. |  | 2023-02-12 18:48 | 2023-02-12 18:57
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 794 | 76 | 2023-02-12 02:52 | 2023-02-12 03:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 794, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 794, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 794 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 794 | 2023-02-12 02:52 | 2023-02-12 03:03
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №277 | 72 | 2023-02-09 12:22 | 2023-02-09 15:01 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв нескольких проволок провода верхнего повива в пролетах опор № 11 - № 13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв нескольких проволок провода верхнего повива в пролетах опор № 11 - № 13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нескольких проволок верхнего повива. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277 | 2023-02-09 12:22 | 2023-02-09 15:01
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №292 | 71 | 2023-02-03 11:54 | 2023-02-03 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 292, что явилось причиной падения провода на крюк. | 4.14, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 292, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на крюк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 292 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 292 | 2023-02-03 11:54 | 2023-02-03 14:00
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №385 | 38 | 2023-01-28 13:20 | 2023-01-28 13:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 385, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 385. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 385, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 385. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 385 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 385 | 2023-01-28 13:20 | 2023-01-28 13:27
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 32 | 2023-01-17 11:21 | 2023-01-17 17:16 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 38 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 38 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ №3 К-1 ВЛ-10 кВ №3 К-1 | 2023-01-17 11:21 | 2023-01-17 17:16
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 36 | 2023-01-16 23:26 | 2023-01-16 23:28 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентском ТП 790А. |  | 2023-01-16 23:26 | 2023-01-16 23:28
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 37 | 2023-01-16 23:26 | 2023-01-17 17:24 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №109А. |  | 2023-01-17 12:05 | 2023-01-17 17:24
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №876 | 31 | 2023-01-13 23:20 | 2023-01-13 23:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 876, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 876, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 876 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 876 | 2023-01-13 23:20 | 2023-01-13 23:24
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | 15 | 2023-01-08 10:55 | 2023-01-08 11:10 | 3.4.7.3.5, По причине перегорания предохранителя фазы "А" в ТП 895 и в связи с дефектом ЛР-10кВ ТП 895 ВЛ-10 кВ №21 Городище, кратковременно выводилась в ремонт для замены ПК-10кВ в ТП 895. | 4.2.1, По причине перегорания предохранителя фазы "А" в ТП 895 и в связи с дефектом ЛР-10кВ ТП 895 ВЛ-10 кВ №21 Городище, кратковременно выводилась в ремонт для замены ПК-10кВ в ТП 895. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправен ЛР-10кВ ТП 895. на ВЛ-10кВ №21 Городище ВЛ-10кВ №21 Городище | 2023-01-08 10:55 | 2023-01-08 11:10
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 14 | 2023-01-06 21:10 | 2023-01-06 21:14 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №331А. |  | 2023-01-06 21:10 | 2023-01-06 21:14
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 339 | 13 | 2023-01-06 15:59 | 2023-01-06 21:07 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и при переменных нагрузках произошло внутреннее повреждение трансформатора с появлением повышенного шума трансформатора и перекоса напряжения. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и при переменных нагрузках произошло внутреннее повреждение трансформатора с появлением повышенного шума трансформатора и перекоса напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора. на ТП 339 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2023-01-06 15:59 | 2023-01-06 21:07
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 12 | 2023-01-06 08:00 | 2023-01-06 12:22 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. |  | 2023-01-06 08:00 | 2023-01-06 12:22
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №267 | 9 | 2023-01-04 11:35 | 2023-01-04 11:38 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 267, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 267. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 267, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ № 1 в ТП 267. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 267 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 267 | 2023-01-04 11:35 | 2023-01-04 11:38
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 10 | 2023-01-02 15:23 | 2023-01-02 15:29 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №53А. |  | 2023-01-02 15:23 | 2023-01-02 15:29
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 41 | 67 | 2023-12-28 10:21 | 2023-12-28 10:25 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции на абонентском вводе |  | 2023-12-28 10:21 | 2023-12-28 10:25
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 109 | 40 | 2023-12-21 18:11 | 2023-12-21 21:53 | 3.4.7.3.5, Ослабления резьбового соединения нижнего наконечника фазы "А" АВ ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 109 | 4.13, В результате ослабления резьбового соединения нижнего наконечника фазы "А" АВ ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 109 при прохождении тока нагрузки по фазе "А" произошел нагрев и повреждение наконечника, что привело к касанию наконечника соседней фазы "В", короткому замыканию и отключению АВ ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 109 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 109 ТП 109 | 2023-12-21 18:11 | 2023-12-21 21:53
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная | 12 | 2023-12-11 10:43 | 2023-12-11 15:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке от опоры №44 |  | 2023-12-11 10:43 | 2023-12-11 15:00
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-382 ф.2 | 987 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 12:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ от КТП-382 ф.2 ВЛ-0,4кВ от КТП-382 ф.2 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 12:26
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 567 | 990 | 2023-12-03 20:02 | 2023-12-03 20:05 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском вводе |  | 2023-12-03 20:02 | 2023-12-03 20:05
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Г-Пролейка | 986 | 2023-12-03 09:51 | 2023-12-03 10:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №63-№64 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №63-№64 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Г-Пролейка ВЛ-10кВ №1 ПС Г-Пролейка | 2023-12-03 09:51 | 2023-12-03 10:00
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 | 985 | 2023-12-02 11:22 | 2023-12-02 11:54 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском вводе |  | 2023-12-02 11:22 | 2023-12-02 11:54
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 291 | 920 | 2023-11-18 13:04 | 2023-11-18 13:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №2/2-№4/1 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №2/2-№4/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 291 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 291 | 2023-11-18 13:04 | 2023-11-18 13:53
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 459 | 889 | 2023-11-15 12:05 | 2023-11-15 12:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 459 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 459 | 2023-11-15 12:05 | 2023-11-15 12:26
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная | 888 | 2023-11-11 14:30 | 2023-11-11 14:33 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6/22-№6/23 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/22-№6/23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная | 2023-11-11 14:30 | 2023-11-11 14:33
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 887 | 2023-11-09 10:45 | 2023-11-09 10:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6/7-№6/8. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/7-№6/8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 2023-11-09 10:45 | 2023-11-09 10:50
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская | 866 | 2023-11-01 09:05 | 2023-11-01 10:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №56-№57 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №56-№57 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская | 2023-11-01 09:05 | 2023-11-01 10:26
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №382 | 845 | 2023-10-29 11:30 | 2023-10-29 11:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №382 ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №382 | 2023-10-29 11:30 | 2023-10-29 11:40
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная | 846 | 2023-10-28 11:50 | 2023-10-28 16:45 | 3.4.7.3.5, Пробой проходного изолятора произошел по причине развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, В результате пробоя проходного изолятора произошло разрушение проходных изоляторов ф. А, ф. В., ПК 10 кВ ф. А, ф.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная | 2023-10-28 11:50 | 2023-10-28 16:45
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 844 | 2023-10-27 14:43 | 2023-10-28 06:15 | 3.4.7.3.5, По причине воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа на ЛР 10 кВ ТП 154 | 4.3.4, По причине воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа, что привело к схлесту шлейфов и отключению ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 2023-10-27 14:43 | 2023-10-28 06:15
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 843 | 2023-10-27 05:37 | 2023-10-27 05:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №69-№70 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №69-№70 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 2023-10-27 05:37 | 2023-10-27 05:40
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 395 (551) | 775 | 2023-10-08 10:40 | 2023-10-08 11:44 | 3.4.12.2.1, По причине воздействия сильного порывистого ветра произошел срыв изолятора верхнего провода на опоре №7/2 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 395 (551) | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 395 (551) произошло по причине КЗ, из-за схлеста проводов вследствие срыва изолятора на опоре №7/2 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 395 (551) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 395 (551) ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 395 (551) | 2023-10-08 10:40 | 2023-10-08 11:44
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 697 | 2023-09-14 14:05 | 2023-09-14 18:30 | 3.4.12.2.1, Под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв вязки верхнего провода на опоре №117 | 4.12, По причине обрыва вязки верхнего провода на опоре №117 произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка Опора П10-1 | 2023-09-14 14:05 | 2023-09-14 18:30
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Стрельно-Широкое | 696 | 2023-09-10 09:45 | 2023-09-10 09:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №33 - №34 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №33-№34 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №6 ПС Стрельно-Широкое Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-09-10 09:45 | 2023-09-10 09:50
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 671 | 2023-08-28 13:07 | 2023-08-28 13:12 | 3.4.12.2.1, По причине длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-№7. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-28 13:07 | 2023-08-28 13:12
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 128 | 669 | 2023-08-21 19:10 | 2023-08-21 19:20 | 3.4.12.2.1, По причине длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-№11. | 4.11, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-№11 привело к электродуговому повреждению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 128 Пролет:4*А 35 | 2023-08-21 19:10 | 2023-08-21 19:20
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-379 Ф.2 | 530 | 2023-07-16 14:53 | 2023-07-16 16:40 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №3/3 | 4.11, По причине обрыва вязки провода произошло падение провода на металлическую траверсу опоры, что привело к электродуговому повреждению провода с потерей несущей способности и отключению вл от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ от КТП-379 Ф.2 ВЛ-0,4кВ от КТП-379 Ф.2 | 2023-07-16 14:53 | 2023-07-16 16:40
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №449 | 529 | 2023-07-16 13:36 | 2023-07-16 15:29 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра произошел срыв изолятора на опоре №6 | 4.12, По причине срыва изолятора на опоре №6 произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №449 ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №449 | 2023-07-16 13:36 | 2023-07-16 15:29
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП № 359 | 528 | 2023-07-15 17:27 | 2023-07-15 19:05 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №9 | 4.12, По причине обрыва вязки провода произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП № 359 ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП № 359 | 2023-07-15 17:27 | 2023-07-15 19:05
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 406 | 524 | 2023-07-15 15:03 | 2023-07-15 16:53 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №9 | 4.12, По причине обрыва вязки провода произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 406 опора П1к | 2023-07-15 15:03 | 2023-07-15 16:53
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 117 | 527 | 2023-07-15 13:10 | 2023-07-15 15:37 | 3.4.12.2.1, Под воздействием порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №16, №1-11 | 4.12, По причине обрыва вязки провода произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 117 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 117 | 2023-07-15 13:10 | 2023-07-15 15:37
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №361 | 518 | 2023-07-15 12:00 | 2023-07-15 14:30 | 3.4.12.2.1, Под воздействие сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №361 | 4.11, По причине обрыва вязки провода и падения на металлическую траверсу произошло электродуговое повреждение провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №361 ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №361 | 2023-07-15 12:00 | 2023-07-15 14:30
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Давыдовка | 405 | 2023-07-03 18:51 | 2023-07-03 18:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №6 ПС Давыдовка ВЛ-10кВ №6 ПС Давыдовка | 2023-07-03 18:51 | 2023-07-03 18:56
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская | 454 | 2023-06-30 08:30 | 2023-06-30 11:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 569А (Волгоград Мобайл) |  | 2023-06-30 08:30 | 2023-06-30 11:10
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 402 | 2023-06-16 07:51 | 2023-06-16 07:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №31-№32 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №31-№32 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 2023-06-16 07:51 | 2023-06-16 07:55
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 386 | 2023-06-14 04:45 | 2023-06-14 04:55 | 3.4.12.2.1, По причине длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-№2/6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/5-№2/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-06-14 04:45 | 2023-06-14 04:55
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 357 | 383 | 2023-06-11 23:11 | 2023-06-12 00:31 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора верхнего провода на опоре №2/2 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 357 по причине воздействия сильного порывистого ветра | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 357 произошло по причине КЗ, из-за схлеста проводов вследствие срыва изолятора на опоре №2/2 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 357 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 357 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 357 | 2023-06-11 23:11 | 2023-06-12 00:31
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 298 | 382 | 2023-06-11 22:00 | 2023-06-11 22:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 298 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 298 | 2023-06-11 22:00 | 2023-06-11 22:05
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 456 | 379 | 2023-06-11 21:29 | 2023-06-11 23:03 | 3.4.12.2.1, По причине воздействия сильного порывистого ветра произошел срыв вязки провода и падение его на траверсу | 4.11, По причине обрыва вязки провода и падения его на траверсу, произошло электродуговое повреждение провода с потерей несущей способности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 456 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 456 | 2023-06-11 21:29 | 2023-06-11 23:03
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 377 | 2023-06-09 15:07 | 2023-06-09 15:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/8-№2/9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/8-№2/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-06-09 15:07 | 2023-06-09 15:25
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 347 | 2023-05-30 02:30 | 2023-05-30 02:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №53-№54 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №53-№54 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 2023-05-30 02:30 | 2023-05-30 02:50
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 291 | 2023-05-10 13:05 | 2023-05-10 14:25 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТП 32А (ИП Комов В.Ю.) |  | 2023-05-10 13:05 | 2023-05-10 14:25
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 290 | 2023-05-06 16:38 | 2023-05-06 22:40 | 3.4.7.3.5, По причине старения(растрескивания) материала произошел пробой изолятора на опорах №90, №259 | 4.12, Старение (растрескивание) материала изолятора, привело к нарушению изоляции и стало причиной однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 2023-05-06 16:38 | 2023-05-06 22:40
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | 289 | 2023-05-05 16:40 | 2023-05-05 16:47 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-№33. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса при воздействии ветровых нагрузок произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное Пролет:3*А 50 | 2023-05-05 16:40 | 2023-05-05 16:47
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Оленье | 288 | 2023-05-04 12:35 | 2023-05-04 14:55 | 3.4.9.3, Причиной однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №5 ПС Оленье стало повреждение на абонентской отпайке за ЛР 10кВ №129. |  | 2023-05-04 12:35 | 2023-05-04 14:55
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 128 | 253 | 2023-04-15 20:23 | 2023-04-15 23:07 | 3.4.12.2.1, В результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода и падение его на траверсу на опорах №12, №13, №19 | 4.11, Вследствие обрыва вязки, произошло падение провода на траверсу, что привело к электродуговому повреждению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 128 Опора ОА1-2, Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 128 Опора А1-2, Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 128 Опора П1-4 | 2023-04-15 20:23 | 2023-04-15 23:07
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП 126 | 252 | 2023-04-15 20:15 | 2023-04-15 22:35 | 3.4.12.2.1, В результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода и падение его на траверсу на опорах №6/5, 2/10 | 4.11, Вследствие обрыва вязки, произошло падение провода на траверсу, что привело к электродуговому повреждению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП 126 Опора П1-2, Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП 126 Опора П1-2 | 2023-04-15 20:15 | 2023-04-15 22:35
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 | 250 | 2023-04-15 12:30 | 2023-04-15 16:00 | 3.4.12.2.1, В результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода и падение его на траверсу на опоре №7/13 | 4.11, Вследствие обрыва вязки, произошло падение провода на траверсу, что привело к электродуговому повреждению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 Опора П1-5 | 2023-04-15 12:30 | 2023-04-15 16:00
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 286 | 248 | 2023-04-15 10:30 | 2023-04-15 12:30 | 3.4.8.5.2, Обрыв вводного неизолированного провода абонента. |  | 2023-04-15 10:30 | 2023-04-15 12:30
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 113 | 246 | 2023-04-15 08:40 | 2023-04-15 11:30 | 3.4.12.2.1, В результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода и падение его на траверсу на опоре №8 | 4.11, Вследствие обрыва вязки, произошло падение провода на траверсу, что привело к электродуговому повреждению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 113 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 113 | 2023-04-15 08:40 | 2023-04-15 11:30
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 412 | 224 | 2023-04-14 22:48 | 2023-04-15 01:21 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора верхнего провода на опоре №3/5 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 412 по причине воздействия сильного порывистого ветра (12м/с и более) | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 412 произошло по причине КЗ, из-за схлеста проводов вследствие срыва изолятора на опоре №3/5 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 412 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 412 Опора ПНт-ДБ8,1 | 2023-04-14 22:48 | 2023-04-15 01:21
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 311 | 220 | 2023-04-14 22:15 | 2023-04-15 01:05 | 3.4.12.2.1, Разрушение колпачка К-5 и срыв изолятора верхнего провода на опоре №3/5 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 311 по причине воздействия сильного порывистого ветра (12м/с и более) | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 311 произошло по причине КЗ, из-за схлеста проводов вследствие разрушения колпачка К-5 и срыва изолятора на опоре №3/5 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 311 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 311 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 311 | 2023-04-14 22:15 | 2023-04-15 01:05
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 621 | 217 | 2023-04-14 20:01 | 2023-04-14 22:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода по причине сильного порывистого ветра (12м/с и более) | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 621 по причине схлеста проводов в следствии обрыва вязки верхнего провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 621 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 621 | 2023-04-14 20:01 | 2023-04-14 22:12
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 608 | 212 | 2023-04-14 19:30 | 2023-04-14 20:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода по причине сильного порывистого ветра (12м/с и более) | 4.12, Отключение ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 608 по причине схлеста проводов в следствии обрыва вязки верхнего провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 608 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 608 | 2023-04-14 19:30 | 2023-04-14 20:39
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 132 | 211 | 2023-04-14 15:02 | 2023-04-14 16:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода по причине сильного порывистого ветра. | 4.11, Электродуговое повреждение провода произошло в следствии обрыва вязки провода и падении его на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 132 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 132 | 2023-04-14 15:02 | 2023-04-14 16:35
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 215 | 2023-04-14 08:30 | 2023-04-14 14:07 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №9 ПС Давыдовка стало разрушение изолятора фазы "В" ЛР 10кВ ТП 147 | 4.1.3, Разрушение изолятора ЛР 10кВ ТП 147 по причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 147 ТП 147 | 2023-04-14 08:30 | 2023-04-14 14:07
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 258 | 214 | 2023-04-14 01:58 | 2023-04-14 03:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 258 произошло по причине схлеста проводов имеющих разрушенную изоляцию абонентского ввода от опоры №7. |  | 2023-04-14 01:58 | 2023-04-14 03:41
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 101 Ф.2 | 210 | 2023-04-14 00:28 | 2023-04-14 01:51 | 3.4.12.2.1, Разрушение колпачка К-5 и срыв изолятора верхнего провода на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 под воздействием сильного порывистого ветра (12м/с и более) | 4.12, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 произошло по причине КЗ, из-за схлеста проводов вследствие разрушения колпачка К-5 и срыва изолятора на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ от КТП 101 Ф.2 ВЛ-0,4кВ от КТП 101 Ф.2 | 2023-04-14 00:28 | 2023-04-14 01:51
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 547 | 147 | 2023-03-23 14:55 | 2023-03-23 16:10 | 3.4.7.3.2, Замыкание не изолированных контактных соединений провода СИП 2*16 и провода АПВ-6 на фасаде абонента. | 4.12, Замыкание не изолированных контактных соединений провода СИП 2*16 и провода АПВ-6 на фасаде абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 547 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 547 | 2023-03-23 14:55 | 2023-03-23 16:10
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 69 | 146 | 2023-03-23 11:05 | 2023-03-23 12:25 | 3.4.7.3.5, По причине вытяжки провода в результате длительного срока эксплуатации произошло короткое замыкание на вводе проводов от оп.№5/5 до здания абонента. | 4.12, В результате вытяжки провода произошло короткое замыкание на вводе проводов от оп.№5/5 до здания абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 69 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 69 | 2023-03-23 11:05 | 2023-03-23 12:25
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 204 | 143 | 2023-03-20 15:45 | 2023-03-20 16:44 | 3.4.7.3.5, Разрушена изоляция провода АПВ-6 от оп. №4/7 до здания абонента | 4.1.3, Схлёст вводных проводов по причине разрушенной изоляции провода АПВ-6 от оп. №4/7 до здания абонента Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 204 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 204 | 2023-03-20 15:45 | 2023-03-20 16:44
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 207 | 142 | 2023-03-12 17:20 | 2023-03-12 18:39 | 3.4.12.2.1, Срыв верхнего изолятора на опоре №12 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 207 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, При порывах ветра, из-за раскачивания проводов произошло выпадение крюка с изолятором, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 207 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 207 | 2023-03-12 17:20 | 2023-03-12 18:39
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-379 Ф.2 | 133 | 2023-03-08 12:33 | 2023-03-08 14:22 | 3.4.12.2.1, 07.03.2023 и 08.03.2023 на территории Дубовского района наблюдалась неустойчивая погода с порывами ветра и дождём. Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 379. | 4.1.3, При длительном воздействии ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 379, произошло нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. На опоре №1/11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 379 разрушение стального сердечника провода марки АС-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 379 опора №1/11 | 2023-03-08 12:33 | 2023-03-08 14:22
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 132 | 2023-03-08 10:50 | 2023-03-08 10:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка Пролет:3*А 70
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 248 | 130 | 2023-03-08 09:16 | 2023-03-08 11:02 | 3.4.12.2.1, 07.03.2023 и 08.03.2023 на территории Дубовского района наблюдалась неустойчивая погода с порывами ветра и дождём. Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 248. | 4.1.3, При длительном воздействии ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 248, произошло нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. На опоре №14 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 248 разрушение стального сердечника провода марки АС-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 248 опора №14 | 2023-03-08 09:16 | 2023-03-08 11:02
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | 127 | 2023-03-07 19:00 | 2023-03-07 21:28 | 3.4.7.3.5, По причине старения(растрескивания) материала произошел пробой изоляции РВО-10кВ | 4.12, По причине старения(растрескивания) материала произошел пробой изоляции РВО-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное, Магистраль ВЛ-10кв №7 ПС Лозное ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное, Магистраль ВЛ-10кв №7 ПС Лозное | 2023-03-07 19:00 | 2023-03-07 21:28
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 392 | 102 | 2023-02-26 13:03 | 2023-02-26 14:20 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 опора №10 срыв верхнего изолятора, схлест проводов. | 4.11, Электродуговое повреждение изолятора на опоре №10 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 392, при порывах ветра, из-за раскачивания проводов с налипшим снегом. Произошло выпадение крюка с изолятором. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изолятора на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 опора №10 | 2023-02-26 13:03 | 2023-02-26 14:20
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 219 | 101 | 2023-02-21 21:59 | 2023-02-21 23:19 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 219. | 4.11, Электродуговое повреждение проволок провода марки АС 35 на опоре № 8 ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 219, с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение проволок провода на ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 219 опора № 8 | 2023-02-21 21:59 | 2023-02-21 23:19
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв гр.№1 ТП №299 | 100 | 2023-02-21 20:11 | 2023-02-21 22:14 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299. | 4.11, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299, привело к разрегулировке провеса проводов, с схлёстом между собой. Электродуговое повреждение верхних повивов проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299 опора №10 | 2023-02-21 20:11 | 2023-02-21 22:14
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 392 | 99 | 2023-02-21 20:07 | 2023-02-21 21:56 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 392. | 4.11, Электродуговое повреждение изолятора на опоре №15 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 392, при порывах ветра, из-за раскачивания проводов с налипшим снегом. Произошло выпадение крюка с изолятором. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 392 опора №15 | 2023-02-21 20:07 | 2023-02-21 21:56
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Г-Пролейка | 69 | 2023-02-03 12:05 | 2023-02-03 14:23 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) ЛР 10кВ ТП 441 на ВЛ-10кВ №1 ПС Горная-Пролейка. | 4.11, Электродуговое повреждение контактов разъединителя (повреждение ножей и губок разъединителя, искрение контактов, из-за перекоса ножей) ЛР-10 кВ ТП 441 на ВЛ-10кВ №1 ПС Горная-Пролейка, в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №1 ПС Г-Пролейка ТП 441 | 2023-02-03 12:05 | 2023-02-03 14:23
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 18 | 2023-01-08 00:30 | 2023-01-08 02:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок верхнего повива провода на ВЛ-10 кВ №23 Дубовка произошел по причине кратковременного междуфазного короткого замыкания и изменению свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв проволок верхнего повива провода на ВЛ-10 кВ №23 Дубовка произошел по причине кратковременного междуфазного короткого замыкания и изменению свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №23 Дубовка обрыв провода марки А-70 на ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка Пролет:3*А 70 | 2023-01-08 00:30 | 2023-01-08 02:50
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №315 | 2 | 2023-01-05 16:05 | 2023-01-05 17:05 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №315, при затянувшей осенней погоде. | 4.12, На при порывах ветра на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 происходили сближения проводов и схлёсты между собой. При дальнейшем осмотре в пролете опор №1/3 - №1/4 следы схлеста проводов с оплавлением проволок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №315 пролет опор №1/3 - №1/4 | 2023-01-05 16:05 | 2023-01-05 17:05
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв гр.№1 ТП №299 | 1 | 2023-01-03 17:14 | 2023-01-03 19:05 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кв гр.№1 ТП №299, при изменении погодных условий. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кв гр.№1 ТП №299 в пролёте опор №3/5-№3/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кв гр.№1 ТП №299 пролёт опор №3/5-№3/6 | 2023-01-03 17:14 | 2023-01-03 19:05
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) | 117 | 2023-12-30 04:20 | 2023-12-30 04:20 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №141 ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №141 ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №141 на ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №467) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 116 | 2023-12-28 08:10 | 2023-12-29 03:09 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №111-112 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной касания провода металлических элементов опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошла разгерметизация корпуса ОПН-35-Т-1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к попаданию влаги внутрь корпуса, нарушению термической устойчивости ОПН, однофазному короткому замыканию и отключению ПС 35 кВ Гурово по неплановой заявке. | 4.4.4, Из-за воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №111-112 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной касания провода металлических элементов опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №111-112 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Пролет:3*АС 50/8,0 4.7, Из-за разгерметизации корпуса ОПН-35-Т-1 ПС 35 кВ Гурово ввиду изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло попадание влаги внутрь корпуса ОПН-35-Т-1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к нарушению термической устойчивости ОПН, однофазному короткому замыканию и отключению ПС 35 кВ Гурово по неплановой заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разгерметизация корпуса ОПН-35-Т-1 на ПС 35 кВ Гурово ОПН-П1-35/40,5-10/2УХЛ1 фА | 2023-12-28 08:10 | 2023-12-29 03:09
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №2 (ВЛ 110 кВ №426) ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425) | 115 | 2023-12-28 07:56 | 2023-12-28 12:22 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре №16 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) и на опоре №22 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел обрыв грозотроса в пролете опор №18-19 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская (ВЛ 110 кВ №426), что явилось причиной перекрытия между проводами, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за схемных особенностей действием защит отключались ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) и ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре №16 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) и на опоре №22 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре №16 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол), перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре №22 на ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425) Портал ж/б УП-110-1 (ВЛ) 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел обрыв грозотроса в пролете опор №18-19 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская (ВЛ 110 кВ №426), что явилось причиной перекрытия между проводами, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за схемных особенностей действием защит отключались ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) и ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозотроса в пролете опор №18-19 на ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №2 (ВЛ 110 кВ №426) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 114 | 2023-12-27 05:38 | 2023-12-27 05:38 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №173/53 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №173/53 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №173/53 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 113 | 2023-12-24 05:25 | 2023-12-24 07:15 | 3.4.7.4.1, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие гололедно-изморозевых отложений и снижения механической прочности произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "В" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "В" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №4 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора анк. ж/б. УСБ110-5 | 2023-12-24 05:25 | 2023-12-24 07:15
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ПС 110 кВ Лог | 112 | 2023-12-20 12:29 | 2023-12-21 17:50 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №189 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550). При длительном воздействии ветровой нагрузки произошел излом траверсы деревянной опоры №189 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), что привело к аварийному отключению ВЛ действием защит. 3.4.7.4.1, Из-за механического излома пластикового наконечника тяги блока контактов привода МВ-110 ЛЭП №550 ПС 110 кВ Лог по причине снижения механических свойств в результате естественного старения произошло заклинивание привода, что послужило причиной отказа во включении МВ-110 ЛЭП №550 ПС 110 кВ Лог. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №189 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), при длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел излом стойки и траверсы деревянной опоры, что привело к аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры №189 на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), излом траверсы деревянной опоры №189 на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) 4.3.3, Из-за изменения свойств материалов и механического износа в результате естественного старения произошел излом пластикового наконечника тяги блока контактов привода МВ-110 ЛЭП №550 ПС 110 кВ Лог, что послужило причиной заклинивания привода и отказа во включении МВ-110 ЛЭП №550 ПС 110 кВ Лог. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом пластикового наконечника тяги блока контактов привода МВ-110 ЛЭП №550 на ПС 110 кВ Лог ПС 110 кВ Лог | 2023-12-20 12:38 | 2023-12-20 14:22
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 111 | 2023-12-07 08:58 | 2023-12-07 17:34 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "В" на опоре №202 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "В" на опоре №202 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода шлейфа фазы "В" на опоре №202 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (ВЛ 110 кВ №410) ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | 110 | 2023-12-03 12:05 | 2023-12-03 12:24 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (ВЛ 110 кВ №410). Вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №295-296 ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (ВЛ 110 кВ №410), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Ввиду схемных особенностей из-за межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) действием защит . | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №295-296 ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (ВЛ 110 кВ №410), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Ввиду схемных особенностей из-за межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №295-296 на ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (ВЛ 110 кВ №410) Пролет:3*АС 150/24+1*ТК-50 ГОСТ 3063-80
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) ПС 110 кВ Медведицкая | 109 | 2023-11-01 11:19 | 2023-11-02 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошло механическое заклинивание бойков токовых электромагнитов отключения фаз "А" и "С" и блокировка привода выключателя В-Л-13 ПС 110 кВ Медведицкая. Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошло ослабление сжатия пружины механизма автоматической зарядки пружин привода выключателя В-10-Т-1, в результате чего увеличилось собственное время срабатывания выключателя В-10-Т-1 ПС 110 кВ Медведицкая и действием МТЗ включен КЗ-110-Т-1 ПС 110 кВ Медведицкая. Вследствие возникшего однофазного короткого замыкания произошло отключение ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) действием ТЗНП с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за механического заклинивания бойков токовых электромагнитов отключения фаз "А" и "С" в результате длительного срока эксплуатации произошла блокировка привода выключателя В-Л-13 ПС 110 кВ Медведицкая. Из-за ослабления сжатия пружины механизма автоматической зарядки пружин привода выключателя В-10-Т-1 в результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов увеличилось собственное время срабатывания выключателя и действием МТЗ включен КЗ-110-Т-1 ПС 110 кВ Медведицкая. Вследствие возникшего однофазного короткого замыкания произошло отключение ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) действием ТЗНП с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое заклинивание катушки электромагнита отключения на ПС 110 кВ Медведицкая привод выключателя ВК-10 | 2023-11-01 12:10 | 2023-11-01 12:35
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ № 5 КТЭЦ – Центральная с ответвлением на ПС Крановая ВЛ 35 кВ № 5 КТЭЦ – Центральная с ответвлением на ПС Крановая | 108 | 2023-10-29 17:05 | 2023-10-29 22:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии сильного порывистого ветра (до 23 м/с) произошел кратковременный схлест проводов ВЛ 35 кВ № 5 КТЭЦ – Центральная с ответвлением на ПС Крановая в пролете опор №14-15, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за кратковременного схлеста проводов ВЛ 35 кВ № 5 КТЭЦ – Центральная с ответвлением на ПС Крановая в пролете опор №14-15, произошедшего по причине воздействии сильного порывистого ветра (до 3 м/с), произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 35 кВ № 5 КТЭЦ – Центральная с ответвлением на ПС Крановая Пролет:3*АС 95/16+1*С-50
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2 | 107 | 2023-10-29 01:33 | 2023-10-29 18:27 | 3.4.12.2, При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с, из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, в результате чего возникло однофазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению изоляторов фазы "В" на опоре №76 ВЛ 35 кВ Елань-2 - Вязовка (Вязовка), что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за воздействии ветровой нагрузки с порывами до 26 м/с, вследствие заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, в результате чего возникло однофазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению изоляторов фазы "В" на опоре №76 ВЛ 35 кВ Елань-2 - Вязовка (Вязовка), что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляторов фазы "В" на опоре №76 на ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2 Опора анк.ж/б.УБ35-11.1
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская | 106 | 2023-10-28 03:50 | 2023-10-28 11:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "В" на опоре №208 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что явилось причиной неполнофазного режима ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "В" на опоре №208 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что явилось причиной неполнофазного режима ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода шлейфа фазы "В" на опоре №208 на ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская Опора анк.ж/б.УБ35-11
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 105 | 2023-10-27 22:35 | 2023-10-27 22:35 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466). При неравномерном опадании ГИО произошел скачок и схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №82-83 ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, из-за скачка проводов произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №82-83 ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №82-83 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Пролет:3*АС 120/19
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) | 104 | 2023-10-27 14:08 | 2023-10-27 15:10 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462). При неравномерном опадании ГИО произошел скачок и схлест провода фазы "В" и грозотроса в пролете опор №251-252 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, из-за скачка проводов произошел схлест провода фазы "В" и грозотроса в пролете опор №251-252 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода фазы "В" и грозотроса в пролете опор №251-252 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50 | 2023-10-27 14:08 | 2023-10-27 15:10
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) ВЛ 110 кВ ГНС-2 – ГСС (ВЛ 110 кВ №461) | 103 | 2023-10-27 00:49 | 2023-10-27 15:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 14 м/с и неблагоприятных погодных условий в виде снега и образования гололеда, ввиду ухудшения механической прочности вследствие длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" с приближением к заземленным элементам опоры №160 ВЛ 110 кВ ГНС-2 - ГСС (ВЛ 110 кВ №461), в результате чего действием защит неоднократно отключались ВЛ 110 кВ Литейная - ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) и ВЛ 110 кВ ГНС-2 - ГСС (ВЛ 110 кВ №461). | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 14 м/с и неблагоприятных погодных условий в виде снега и образования гололеда произошел обрыв шлейфа фазы "В" с приближением к заземленным элементам опоры №160 ВЛ 110 кВ ГНС-2 - ГСС (ВЛ 110 кВ №461), что привело к однофазному замыканию и неоднократному отключению ВЛ 110 кВ Литейная - ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) и ВЛ 110 кВ ГНС-2 - ГСС (ВЛ 110 кВ №461) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №160 на ВЛ 110 кВ ГНС-2 – ГСС (ВЛ 110 кВ №461) Опора анк. мет.УС110-8 (сталь) | 2023-10-27 01:18 | 2023-10-27 05:03
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 102 | 2023-10-26 13:23 | 2023-10-27 17:33 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 14 м/с и неблагоприятных погодных условий в виде снега и образования гололеда, ввиду ухудшения механической прочности вследствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение стойки, траверсы и ветровых связей, изоляторов и повреждение линейной арматуры на опоре №98 ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ № 466). В результате повреждения деревянных элементов опоры произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ № 466) действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки до 14 м/с и неблагоприятных погодных условий в виде снега и образования гололеда, ввиду сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №98 ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ № 466) произошло разрушение стойки, траверсы и ветровых связей, изоляторов и повреждение линейной арматуры, что привело к падению провода на траверсу, однофазному замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ № 466) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стойки, траверсы итраверсы и ветровых связей, изоляторов, повреждение линейной арматуры на опоре №98 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2023-10-26 13:23 | 2023-10-26 16:03
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС ПС ПС | 110 110 110 6 (6.3) | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Новомлиново ПС 110 кВ Новомлиново | 101 | 2023-10-26 04:08 | 2023-10-28 18:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие износа оси карболитового корпуса подвижных контактов автомата заводки пружин SF привода произошло недовключение подвижных контактов с контактными накладками СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. 3.4.10.1, В результате проникновения животного (куницы) в ячейку В-6-Т-1 ПС 110 кВ Новомлиново произошло образование и развитие дуги, приведшее к межфазному замыканию и отключению Т-1 ПС 110 кВ Новомлиново действием дуговой защиты В-6-Т-1. | 4.11, Из-за образования и развития дуги в результате проникновения животного (куницы) в ячейку В-6-Т-1 ПС 110 кВ Новомлиново произошло межфазное замыкание и отключение Т-1 ПС 110 кВ Новомлиново действием дуговой защиты В-6-Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дуговое повреждение В-6-Т-1 на ПС 110 кВ Новомлиново BB/TEL-10-25/1600 4.13, Ввиду износа оси карболитового корпуса подвижных контактов автомата заводки пружин SF в следствие длительного срока эксплуатации произошло недовключение подвижных контактов с контактными накладками СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение подвижных контактов автомата заводки пружин SF СВ-110 на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ММО-110- 1600-31,5-У1
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) ПС 110 кВ ГСС | 100 | 2023-10-22 05:23 | 2023-10-22 12:36 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между фазой "А" и "В" на шинном мосту 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ ГСС произошло межфазное замыкание, в результате чего Т-1 ПС 110 кВ ГСС отключен действием ДЗТ. Из-за схемных особенностей в результате межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 110 кВ Литейная - ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) отключился В-ВЛ-423 действием ТЗНП. | 4.12, Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между фазой "А" и "В" на шинном мосту 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ ГСС произошло межфазное замыкание, в результате чего Т-1 ПС 110 кВ ГСС отключен действием ДЗТ. Из-за схемных особенностей в результате межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 110 кВ Литейная - ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) отключился В-ВЛ-423 действием ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка между фазой "А" и "В" на шинном мосту 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ ГСС Трансформатор ТМН-2500/110-80 У1 | 2023-10-22 06:44 | 2023-10-22 12:36
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 99 | 2023-10-19 17:33 | 2023-10-20 14:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактов, в результате межвиткового замыкания катушки электромагнита включения произошло оплавление корпуса и блокировка хода якоря электромагнита включения СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что стало причиной вывода выключателя в аварийный ремонт. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания с последующим повреждением катушки электромагнита включения выключателя СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка в результате длительного срока эксплуатации и окисления контактов произошла блокировка хода якоря электромагнита включения СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, в результате чего выключатель СВ-110 выведен в аварийный ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение катушки электромагнита включения выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ММО-110- 1600-31,5-У1
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Антиповская | 98 | 2023-10-17 10:33 | 2023-10-17 16:16 | 3.4.7.3.1, При проведении капитального ремонта В-110-Т-3 ПС 110 кВ Антиповская не выявлена трещина маслоуказательного стекла фазы "А", что привело к последующему его разрушению и выводу В-110-Т-3 ПС 110 кВ Антиповская в аварийный ремонт по неотложной заявке. | 4.14, Из-за разрушения маслоуказательного стекла фазы "А" В-110-Т-3 ПС 110 кВ Антиповская ввиду несвоевременного выявления трещин при проведении капительного ремонта, В-110-Т-3 ПС 110 кВ Антиповская выведен в аварийный ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение маслоуказательного стекла фазы "А" В-110-Т-3 на ПС 110 кВ Антиповская ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПC 110 кВ Северная | 97 | 2023-10-15 14:20 | 2023-10-16 17:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие развития деградационных процессов произошло повреждение (закорачивание) дискретного входа БЭМП, залипание блок-контакта (геркона) выключателя, в результате чего В-Л-12 ПС 110 кВ Северная отключен по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за развития деградационных процессов по причине длительного срока эксплуатации произошло повреждение (закорачивание) дискретного входа БЭМП, залипание блок-контакта (геркона) выключателя, в результате чего В-Л-12 ПС 110 кВ Северная отключен по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (закорачивание) дискретного входа БЭМП, залипание блок-контакта (геркона) выключателя на ПC 110 кВ Северная BB/TEL-10-20/1000
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) | 96 | 2023-10-04 14:44 | 2023-10-04 14:45 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритной техники в пролете опор №27-28 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) произошло перекрытие фазы "А" через металлический корпус механизма на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за перекрытия фазы "А" через металлический корпус механизма на землю, вследствие проезда крупногабаритной техники в пролете опор №27-28 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие крупногабаритной техникой фазы "А" в пролете опор №27-28 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) Пролет:3*АЖ 120+1*С-50 | 2023-10-04 14:44 | 2023-10-04 14:45
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 95 | 2023-10-04 04:45 | 2023-10-04 04:45 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы А" на опоре №188 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №188 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №188 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | 94 | 2023-10-03 03:23 | 2023-10-03 03:23 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №103 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №103 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №103 на ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 93 | 2023-10-03 01:35 | 2023-10-03 01:35 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №157 и гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №171 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №157 и гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №171 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №157 на ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м), перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №171 на ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Коробки | 92 | 2023-10-02 14:05 | 2023-10-03 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие высыхания, произошло изменение свойств и потеря эластичности уплотнения (манжеты) выходного вала полюса фазы "С" В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки, что привело к нарушению герметичности и капельной течи масла. | 4.7, Из-за изменения свойств и потери эластичности уплотнения (манжеты) выходного вала полюса фазы "С" В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки ввиду длительного срока эксплуатации произошло нарушение герметичности и возникновение капельной течи масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: капельная течь масла через уплотнение (манжету) выходного вала полюса фазы "С" В-ЛЭП-442 на ПС 110 кВ Коробки ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 91 | 2023-10-02 03:26 | 2023-10-02 03:26 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №93 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №93 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №93 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | 90 | 2023-10-02 03:26 | 2023-10-02 03:26 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Купцово- Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ № 419) и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Купцово- Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ № 419), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №88 на ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №467) | 89 | 2023-09-29 22:32 | 2023-09-29 22:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №89 ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №467), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре№89 ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №467), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре№89 на ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №467) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 88 | 2023-09-29 00:45 | 2023-09-29 01:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №87 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №87 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №87 на ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434) ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434)
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 87 | 2023-09-29 00:04 | 2023-09-29 00:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №105 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №105 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | 86 | 2023-09-28 01:56 | 2023-09-28 01:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №167 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №167 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №167 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) | 85 | 2023-09-23 06:06 | 2023-09-23 06:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №143 ВЛ 110 кВ Ягодная - Октябрьская (ВЛ 110 кВ №467), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы фазы «С» на опоре №143 ВЛ 110 кВ Ягодная - Октябрьская (ВЛ 110 кВ №467), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы фазы «С» на опоре №143 на ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №467) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 84 | 2023-09-20 14:11 | 2023-09-21 03:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №115 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что стало причиной разрушения траверсы опоры, падения провода фазы "А" на землю, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №115 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) произошел излом траверсы деревянной опоры, падение провода фазы "А" на землю, что привело к аварийному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы деревянной опоры №115 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2023-09-20 14:11 | 2023-09-20 15:37
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Солодча ПС 110 кВ Солодча | 83 | 2023-09-19 15:35 | 2023-09-20 15:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов, вследствие усыхания произошло растрескивание резинового уплотнения масломерного стекла фазы "А" СВ-110 ПС 110 кВ Солодча, что привело к нарушению герметичности и капельной течи масла. | 4.3.3, Из-за усыхания и растрескивания резинового уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло нарушение герметичности и образование капельной течи через резиновое уплотнение масломерного стекла фазы "А" СВ-110 ПС 110 кВ Солодча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: капельная течь масла через резиновое уплотнение масломерного стекла фазы "А" на ПС 110 кВ Солодча ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) | 82 | 2023-09-15 22:52 | 2023-09-15 22:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №48 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) Опора пром.ж/б.ПБ150-1, электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №48 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 81 | 2023-09-15 05:27 | 2023-09-15 05:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №134 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №134 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №134 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 80 | 2023-09-14 05:17 | 2023-09-14 05:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №142 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №142 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №142 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | 79 | 2023-09-13 05:16 | 2023-09-13 05:16 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №93 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №93 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №93 на ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 78 | 2023-09-12 04:18 | 2023-09-12 04:18 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №62 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 77 | 2023-09-10 05:35 | 2023-09-10 05:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412) | 76 | 2023-09-09 03:53 | 2023-09-10 04:29 | 3.4.8.2, Из-за наезда крупногабаритной сельскохозяйственной техники на опору №111 ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412) произошло разрушение основания опоры и ее падение, что явилось причиной повреждения проводов фаз "А" и "В" и грозозащитного троса в пролете опор №110-111, в результате чего ВЛ отключена действием защит. | 4.14, Из-за повреждения опоры №111 ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412) в результате наезда крупногабаритной сельскохозяйственной техники произошло разрушение основания опоры и ее падение, что явилось повреждения проводов фаз "А" и "В" и грозозащитного троса в пролете опор №110-111 и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение основания опоры №111 и ее падение на ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412) Опора пром.ж/б.ПБ 21, повреждение проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-111 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412) Пролет:3*АС 150/24+1*С-50, повреждение грозозащитного троса в пролете опор №110-111 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412) Пролет:3*АС 150/24+1*С-50 | 2023-09-09 03:53 | 2023-09-09 05:03
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | 75 | 2023-08-30 05:07 | 2023-08-30 05:07 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №18 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №18 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №18 на ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | 74 | 2023-08-26 05:20 | 2023-08-26 05:28 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №68 на ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, лектродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №68 на ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) Пролет:3*АС 150/24+1*ТК-50 ГОСТ 3063-80 | 2023-08-26 05:20 | 2023-08-26 05:28
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) | 73 | 2023-08-25 07:06 | 2023-08-26 03:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №234 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №173 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №234 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №173 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №234 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) Опора пром.ж/б.ПБ150-1, перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №173 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Мачеха – Тростянка | 71 | 2023-08-22 02:57 | 2023-08-22 03:06 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №30 ВЛ 35 кВ Мачеха – Тростянка, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №30 ВЛ 35 кВ Мачеха – Тростянка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №30 на ВЛ 35 кВ Мачеха – Тростянка Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | 2023-08-22 02:57 | 2023-08-22 03:06
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412) ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 70 | 2023-08-21 04:22 | 2023-08-23 19:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №126 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ действием защит. Из-за однофазного короткого замыкания произошло повреждение провода фазы "В" на опоре №126 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №69 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №17 ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв грозотроса и его падение с перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №87-88 ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №126 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за однофазного короткого замыкания произошло повреждение провода фазы "В" на опоре №126 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №69 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре№17 ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошел обрыв грозотроса и его падение с перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №87-88 ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №126 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1, повреждение провода фазы "В" на опоре №126 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Пролет:3*АС 150/24+1*С-50, перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №69 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная, перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре№17 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412) Опора пром.ж/б.ПБ 21, обрыв грозотроса и его падение с перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №87-88 на ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) Пролет:3*АС 150/24+1*ТК-50 ГОСТ 3063-80 | 2023-08-21 14:31 | 2023-08-21 14:49
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | 69 | 2023-08-18 01:05 | 2023-08-18 01:05 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №120 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №120 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №120 на ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) | 68 | 2023-08-15 04:28 | 2023-08-15 04:28 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №64 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №64 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462). | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №64 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №64 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №64 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462)
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Вязовка | 67 | 2023-08-14 09:01 | 2023-08-14 21:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактов произошло межвитковое замыкание с последующим повреждением катушки электромагнита включения выключателя СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка, что стало причиной срыва привода СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка и вывода выключателя в аварийный ремонт. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания с последующим повреждением катушки электромагнита включения выключателя СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка в результате длительного срока эксплуатации и окисления контактов произошел срыв привода СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка выведен в аварийный ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение катушки электромагнита включения выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Вязовка ММО-110- 1600-31,5-У1
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | 66 | 2023-08-14 05:24 | 2023-08-14 05:24 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №121 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №121 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №121 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС ПС ПС ПС | 110 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Елань-1 ПС 110 кВ Елань-1 ПС 110 кВ Елань-1 ПС 110 кВ Елань-1 ПС 110 кВ Елань-1 | 64 | 2023-08-09 11:50 | 2023-08-11 14:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик возникла неисправность контактной системы в блокировочном замке Гинодмана ключа управления В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1, в результате чего произошло перекрытие изоляционного промежутка между контактами 3-4, межфазное замыкание и самопроизвольное отключение В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1. | 4.13, Из-за неисправности контактной системы в блокировочном замке Гинодмана ключа управления В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1 по причине длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло перекрытие изоляционного промежутка между контактами 3-4, межфазное замыкание и самопроизвольное отключение В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1, в результате чего СВ-110, 1С-110, В-ЛЭП-470 и Т-1 ПС 110 кВ Елань-1выведены в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность контактной системы в блокировочном замке Гинодмана ключа управления В-ЛЭП-470 на ПС 110 кВ Елань-1 ММО-110-20/1250 У1
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | 63 | 2023-08-06 03:12 | 2023-08-06 03:12 | 3.4.10.2, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №128 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №128 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №128 на ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Елань-1 | 62 | 2023-08-04 20:00 | 2023-08-09 11:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения с последующим нарушением контактного соединения полюса фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1. | 4.12, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения полюса фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к выводу в ремонт СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения полюса фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 на ПС 110 кВ Елань-1 ММО-110-20/1250 У1
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 61 | 2023-08-03 18:53 | 2023-08-04 00:25 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №178-179 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №178-179 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №178-179 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-03 18:53 | 2023-08-04 00:25
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) | 60 | 2023-08-03 05:15 | 2023-08-03 05:15 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" №209 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №209 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №209 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ПСБ150-1
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) | 58 | 2023-07-31 23:50 | 2023-07-31 23:50 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №50 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №50 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №50 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 56 | 2023-07-28 04:40 | 2023-07-28 04:40 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №206 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №206 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №206 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) | 55 | 2023-07-23 04:08 | 2023-07-23 04:08 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №146 ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424) и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №146 ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №146 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС ВЛ ПС | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) ПС 110 кВ Купцово ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) ПС 110 кВ Купцово | 54 | 2023-07-18 13:17 | 2023-07-19 19:09 | 3.4.7.4.1, Из-за механического повреждения (излома) посадочного места пальцев передаточного механизма привода разъединителя ЛР-ВЛ-400 ПС 110 кВ Купцово по причине снижения механических свойств в результате естественного старения по неотложной заявке отключены 1С-110 ПС 110 кВ Купцово и ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400). | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов и механического износа передаточного механизма привода разъединителя ЛР-ВЛ-400 ПС 110 кВ Купцово в процессе длительной эксплуатации по неотложной заявке отключены 1С-110 ПС 110 кВ Купцово и ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение (излом) посадочного места пальцев передаточного механизма привода разъединителя ЛР-ВЛ-400 на ПС 110 кВ Купцово РНДЗ-2-110/1000
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 53 | 2023-07-16 20:35 | 2023-07-16 20:35 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №217 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы"В" на опоре №217 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №217 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора анк.ж/б. УБД110-1М
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) | 52 | 2023-07-12 07:54 | 2023-07-12 07:54 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №57 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Елань-1 | 59 | 2023-07-07 16:40 | 2023-07-08 18:46 | 3.4.7.4.1, В результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации при воздействии высоких температур произошло повреждение концевой кабельной муфты на кабеле 10 кВ питания ТСН-2 ПС 110 кВ Елань-1, в результате чего ТСН-2 ПС 110 кВ Елань-1 выведен в ремонт по неотложной заявке. | 4.12, Из-за повреждения концевой кабельной муфты на кабеле 10 кВ питания ТСН-2 ПС 110 кВ Елань-1 в процессе длительной эксплуатации под воздействием высоких температур окружающей среды произошел пробой и выброс пропиточного состава из концевой эпоксидной заделки с замыканием фазы на экранирующую оболочку, в результате чего установился неполнофазный режим работы и ТСН-2 ПС 110 кВ Елань-1 был выведен в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на кабеле 10 кВ питания ТСН-2 на ПС 110 кВ Елань-1 ТМГ-63/10
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 51 | 2023-07-04 14:12 | 2023-07-07 00:24 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №174 ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), изоляторов фазы "А" на опоре №79 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), изоляторов фазы "В" на опоре №53 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №170 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №174 ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), изоляторов фазы "А" на опоре №79 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), изоляторов фазы "В" на опоре №53 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №174 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол), перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №53 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная, перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №79 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) 4.13, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта произошел обрыв натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №170 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №170 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) Рюмка-1 цепная"
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | 50 | 2023-06-28 05:23 | 2023-06-28 05:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности с последующим разрушением 3 из 10 изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №140 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта произошло перекрытие по поверхности с последующим разрушением 3 из 10 изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №140 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 3 из 10 изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №140 на ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) Опора анк. мет.УС110-3 (сталь)
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434) | 49 | 2023-06-24 15:25 | 2023-06-24 15:25 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №153 ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №153 ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №153 на ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) ПС 110 кВ Медведицкая ПС 110 кВ Медведицкая | 48 | 2023-06-22 17:15 | 2023-06-23 19:35 | 3.4.7.4, Из-за длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляции между жилами «054» (клемма 2-25) и «35» (клемма 2-5) кабеля 1Т-183 вторичных цепей Т-1, которое не было выявлено в результате предыдущих проверок, в результате чего создалась обходная цепь на включение КЗ-110-Т-1 ПС 110 кВ Медведицкая с последующим отключением В-10-Т-1 и ОД-110-Т-1 ПС 110 кВ Медведицкая. | 4.12, Из-за снижения изоляции между жилами «054» (клемма 2-25) и «35» (клемма 2-5) кабеля 1Т-183 вторичных цепей Т-1 ПС 110 кВ Медведицкая в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляции, что стало причиной включения КЗ-110-Т-1 с последующим отключением В-10-Т-1 и ОД-110-Т-1 ПС 110 кВ Медведицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляции между жилами «054» (клемма 2-25) и «35» (клемма 2-5) кабеля 1Т-183 вторичных цепей Т-1 на ПС 110 кВ Медведицкая ПС 110 кВ Медведицкая | 2023-06-22 17:40 | 2023-06-22 18:13
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) ПС 110 кВ Вязовка | 47 | 2023-06-17 03:34 | 2023-06-18 23:22 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии произошло перекрытие с последующим разрушением 6 из 8 изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), в результате чего произошло однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и механического износа произошло разрушение подшипника главного выходящего рычага привода СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка, что послужило причиной отказа во включении СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. | 4.11, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта произошло перекрытие с последующим разрушением 6 из 8 изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), в результате чего произошло однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 6 из 8 изоляторов гирлянды "А" на опоре №13 на ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) Опора анк.ж/б.УБ110-1 4.14, Из-за разрушения подшипника главного выходящего рычага привода СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка ввиду длительного срока эксплуатации произошло заклинивание привода, что послужило причиной отказа во включении СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение подшипника главного выходящего рычага привода СВ-110 на ПС 110 кВ Вязовка ММО-110- 1600-31,5-У1 | 2023-06-17 03:34 | 2023-06-17 04:20
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | 46 | 2023-06-16 05:12 | 2023-06-16 05:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №140 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №140 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №140 на ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) Опора анк. мет.УС110-3 (сталь)
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) | 45 | 2023-06-16 01:35 | 2023-06-16 01:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №110 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы фазы «С» на опоре №110 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №110 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Мачеха – Тростянка | 44 | 2023-06-15 13:40 | 2023-06-15 22:59 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №115-116 ВЛ 35 кВ Мачеха – Тростянка что явилось причиной кратковременного схлеста при падении провода на землю, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за падения провода фазы "А" при обрыве в пролете опор №115-116 ВЛ 35 кВ Мачеха – Тростянка произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю", в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №115-116 ВЛ 35 кВ Мачеха – Тростянка, что привело к кратковременному схлесту при падении провода на землю, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за падения провода фазы "А" при обрыве в пролете опор №115-116 ВЛ 35 кВ Мачеха – Тростянка произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю", в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №115-116 на ВЛ 35 кВ Мачеха – Тростянка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-15 13:40 | 2023-06-15 22:59
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 43 | 2023-06-11 07:39 | 2023-06-12 02:56 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие длительного срока эксплуатации, при воздействии сильного порывистого ветра (до 20 м/с) произошло разрушение стойки, раскоса и траверсы деревянной опоры №120 и разрушение траверсы и повреждение стоек деревянной опоры №152 ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ № 466). Из-за повреждения деревянных элементов опор произошло падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия сильного порывистого ветра (до 20 м/с) произошел излом деревянных элементов опоры №120 и разрушение траверсы и повреждение стоек деревянной опоры №152 ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ № 466), что привело к падению провода на землю и к отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №120 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т, разрушение траверсы и повреждение стоек деревянной опоры №152 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 42 | 2023-06-10 04:08 | 2023-06-10 04:08 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №207 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) и отключению ВЛ действием ТЗНП. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №207 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №207 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №207 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №207 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 41 | 2023-06-07 04:45 | 2023-06-07 04:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №191 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №191 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №191 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Вязовка | 40 | 2023-06-01 10:18 | 2023-06-01 13:10 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора опорно-стержневого изолятора фазы "А" между СР-ЛЭП-451 и СР-ЛЭП-452 на МЛП-110 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию трещины в районе верхнего фланца опорно-стержневого изолятора. | 4.14, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию трещины в районе верхнего фланца опорно-стержневого изолятора фазы ""А" между СР-ЛЭП-451 и СР-ЛЭП-452 на МЛП-110 ПС 110 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещина в районе верхнего фланца опорно-стержневого изолятора фазы ""А" между СР-ЛЭП-451 и СР-ЛЭП-452 на ПС 110 кВ Вязовка ИОС-110-400УХЛ1 ф.А
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 39 | 2023-05-31 10:50 | 2023-05-31 22:12 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №164 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466). Из-за повреждения деревянной траверсы произошло увеличение тяжения, приведшее к обрыву гирлянды изоляторов и падению на землю провода фазы "А" опоры №164 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | 4.14, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №164 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что привело к увеличению тяжения с последующим обрывом гирлянды изоляторов и падением на землю провода фазы "А" опоры №164 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466). Из-за падения провода фазы "А" опоры №164 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы опоры №164 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2023-05-31 10:50 | 2023-05-31 11:58
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | 38 | 2023-05-31 09:24 | 2023-05-31 09:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №156 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №156 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №156 на ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2023-05-31 09:24 | 2023-05-31 09:35
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 37 | 2023-05-30 07:47 | 2023-05-31 03:32 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №201 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550). Из-за повреждения деревянной траверсы произошло увеличение тяжения, приведшее к обрыву гирлянды изоляторов и падению на землю провода фазы "А" опоры №201 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | 4.14, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №201 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), что привело к увеличению тяжения с последующим обрывом гирлянды изоляторов и падением на землю провода фазы "А" опоры №201 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550). Из-за падения провода фазы "А" опоры №201 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы промежуточной деревянной опоры №201 на Л 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) Л 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), обрыв гирлянды изоляторов и провода фазы "А" на опоре №201 на Л 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) Л 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 2023-05-30 07:47 | 2023-05-30 09:06
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) | 36 | 2023-05-21 04:31 | 2023-05-21 04:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при образовании росы и повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №65 ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при образовании росы и повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №65 ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №65 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 35 | 2023-05-17 03:52 | 2023-05-17 17:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло разрушение двух изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). | 4.11, Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло разрушение двух изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение двух изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №114 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 34 | 2023-05-14 06:44 | 2023-05-14 06:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при образовании росы и повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №135 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при образовании росы и повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №135 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №135 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (ВЛ 110 кВ №406) | 33 | 2023-05-14 04:23 | 2023-05-14 04:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при образовании росы и повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (ВЛ 110 кВ №406), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (ВЛ 110 кВ №406). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при образовании росы и повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (ВЛ 110 кВ №406), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы «В» на опоре №54 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (ВЛ 110 кВ №406) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 32 | 2023-05-04 04:07 | 2023-05-04 04:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №74 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401)., что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №74 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №74 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | 31 | 2023-04-29 04:20 | 2023-04-29 04:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №180 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №180 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №180 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Городская | 30 | 2023-04-28 01:46 | 2023-04-28 15:30 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного (куницы) на крышу ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Городская произошло перекрытие изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "А" и "В" ШМ-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Городская, что явилось причиной межфазного замыкания, отключения В-10-Т-1, В-110-Т-1 действием ДЗТ Т-1. | 4.11, Из-за пробоя через тело животного (куницы) изоляционного промежутка произошло электродуговое перекрытие между шинами проходных изоляторов фаз "А" и "В" ШМ-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Городская, что привело к межфазному замыканию, отключению В-10-Т-1, В-110-Т-1 действием ДЗТ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между шинами проходных изоляторов фаз "А" и "В" ШМ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Городская Трансформатор ТДН-16000/110/10
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) | 29 | 2023-04-24 04:20 | 2023-04-24 04:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №46 ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №46 ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №4 на ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 28 | 2023-04-23 04:36 | 2023-04-23 04:36 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло однофазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №73 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к однофазному замыканию, электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №73 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №73 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 27 | 2023-04-16 04:55 | 2023-04-16 04:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №99 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №99 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №99 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | 26 | 2023-04-14 01:36 | 2023-04-15 13:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №44 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ - Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439). При воздействии ветровой нагрузки (до 23 м/с) произошел излом траверсы деревянной опоры №44 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ - Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), что стало причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. 3.4.12.2.1, При воздействии сильного порывистого ветра (до 23 м/с) ввиду ухудшения механической прочности вследствие длительного срока эксплуатации произошел излом траверсы деревянной опоры №44 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ - Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439). Из-за повреждения деревянных элементов опоры произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия сильного порывистого ветра (до 23 м/с) ввиду сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №44 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ - Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) по причине длительного срока эксплуатации произошел излом деревянной траверсы опоры №44 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ - Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной траверсы опоры №44 на ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2023-04-14 01:36 | 2023-04-14 03:43
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 25 | 2023-04-14 01:15 | 2023-04-14 02:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел занос постороннего предмета (предположительно металлизированная лента), что стало причиной перекрытия изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, однофазного замыкания и электродугового повреждения с последующим разрушением гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №19 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466). | 4.11, Из-за заноса при порывах ветра (до 23 м/с) постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к однофазному замыканию, электродуговому повреждению с последующим разрушением гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №19 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №19 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2023-04-14 01:15 | 2023-04-14 02:50
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) | 24 | 2023-04-08 00:48 | 2023-04-08 00:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №106 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №106 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №106 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) | 23 | 2023-04-01 23:40 | 2023-04-01 23:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №103 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №103 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №103 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Коробки | 22 | 2023-03-31 17:00 | 2023-04-01 11:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов, вследствие усыхания произошло растрескивание резинового уплотнения масломерного стекла фазы "А" В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки, что привело к нарушению герметичности и капельной течи масла. | 4.3.3, Из-за усыхания и растрескивания резинового уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло нарушение герметичности и образование капельной течи через резиновое уплотнение масломерного стекла фазы "А" В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: капельная течь масла через резиновое уплотнение масломерного стекла фазы "А" на ПС 110 кВ Коробки ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2 | 21 | 2023-03-28 07:53 | 2023-03-29 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры № 52 ВЛ 35 кВ Вязовка - Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №52 ВЛ 35 кВ Вязовка - Елань-2 произошел излом траверсы деревянной опоры, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы деревянной опоры №52 на ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2 Опора пром.дер.ПА-2
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 20 | 2023-03-17 05:06 | 2023-03-17 05:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №67/1 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №67/1 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №67/1 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Жирновская | 19 | 2023-03-02 21:31 | 2023-03-03 00:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контакта предохранителя 2ПР в цепи питания катушки контактора соленоида СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская произошел отказ во включении привода СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская. | 4.13, Из-за окисления контакта предохранителя в цепи питания катушки контактора соленоида СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская в процессе длительной эксплуатации произошел отказ во включении привода СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к аварийному режиму работы СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская и выводу его в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контакта предохранителя в цепи питания катушки контактора соленоида СВ-110 на ПС 110 кВ Жирновская Привод ШПЭ-33
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 18 | 2023-02-28 05:25 | 2023-02-28 05:25 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №41 и отключению ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №41 и отключению ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №41 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) | 16 | 2023-02-06 05:10 | 2023-02-06 05:10 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №126 и отключению ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) действием ТЗНП. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы «С» на опоре №126 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №126 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №126 на ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) Опора пром.ж/б.ПБ110-3, Электродуговое повреждение нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №126 на ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) | 15 | 2023-02-06 02:20 | 2023-02-06 02:20 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло однофазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «А» на опоре №111 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к однофазному замыканию, электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «А» на опоре №111 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №111 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м), электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы «А» на опоре №111 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110кВ №453) | 14 | 2023-02-05 00:05 | 2023-02-05 00:05 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло однофазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №5 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к однофазному замыканию, электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №5 ВВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №5 на ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110кВ №453) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 13 | 2023-02-03 20:11 | 2023-02-03 20:11 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло однофазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «А» на опоре №146 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к однофазному замыканию, электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «А» на опоре №146 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №146 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы «А» на опоре №146 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) Опора № 146 / Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Елань-1 ПС 110 кВ Елань-1 | 12 | 2023-02-02 08:40 | 2023-02-03 12:56 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств при резких перепадах температуры окружающего воздуха произошло растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 и разрыва полюсов фаз "А" и "С" В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. | 4.1.3, Из-за растрескивания резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 и разрыва полюсов фаз "А" и "С" В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1 по причине длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала при резких изменениях температуры, произошла частичная разгерметизация и снижение давления газа, что привело к аварийному режиму работы выключателей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "В" на ПС 110 кВ Елань-1 ММО-110-20/1250 У1, растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюсов фаз "А" и "С" В-ЛЭП-470 на ПС 110 кВ Елань-1 ММО-110-20/1250 У1
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 35 | ПC 35 кВ Кленовская | 11 | 2023-01-30 22:43 | 2023-01-31 16:25 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительного срока эксплуатации при резких перепадах температуры произошло нарушение герметичности и попадание влаги в шкаф РШ-Т-1, что послужило причиной перекрытия по карболитовому основанию корпуса реле РВМ-13 между клеммами 10 и 14 и отключению ОД-35-Т-1 ПС 35 кВ Кленовская. | 4.12, Из-за усыхания и растрескивания резинового уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации при резких перепадах температуры произошло нарушение герметичности и попадание влаги в шкаф РШ-Т-1, что послужило причиной перекрытия по карболитовому основанию корпуса реле РВМ-13 между клеммами 10 и 14 и отключению ОД-35-Т-1 ПС 35 кВ Кленовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по карболитовому основанию корпуса реле РВМ-13 между клеммами 10 и 14 в шкафу РШ-Т-1 на ПС 35 кВ Кленовская ПС 35 кВ Кленовская | 2023-01-30 22:43 | 2023-01-30 22:50
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) | 10 | 2023-01-29 04:42 | 2023-01-29 04:42 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №50 и отключению ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №50 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №50 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ №405 | 9 | 2023-01-27 21:12 | 2023-01-27 21:12 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №80 и отключению ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре №80 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №80 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 8 | 2023-01-22 18:04 | 2023-01-24 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов, при резких перепадах температуры окружающего воздуха, вследствие усыхания произошло растрескивание манжета основного вала управления разрывами фазы "В" и уплотнения маслоуказательного стекла фазы "А" в сторону 1С-110 СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к нарушению герметичности и течи масла. | 4.3.3, Из-за усыхания и растрескивания уплотнения при резких перепадах температуры окружающего воздуха, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло нарушение герметичности и образование течи масла через манжет основного вала управления разрывами фазы "В" и течь масла через уплотнение маслоуказательного стекла фазы "А" в сторону 1С-110 СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: капельная течь масла через манжет основного вала управления разрывами фазы "В" на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ММО-110- 1600-31,5-У1, течь масла через уплотнение маслоуказательного стекла фазы "А" в сторону 1С-110 на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ММО-110- 1600-31,5-У1
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) | 7 | 2023-01-16 02:52 | 2023-01-16 02:52 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло однофазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №60 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к однофазному замыканию, электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №60 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №60 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | 6 | 2023-01-12 13:04 | 2023-01-12 13:04 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритной техники в пролете опор №90-91 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) произошло перекрытие фазы "С" через металлический корпус механизма на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за перекрытия фазы "С" через металлический корпус механизма на землю, вследствие проезда крупногабаритной техники в пролете опор №90-91 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие крупногабаритной техникой фазы С" в пролете опор №90-91 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447)
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469) | 5 | 2023-01-09 01:56 | 2023-01-09 01:56 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №27 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №27 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" опоре №27 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469)
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 4 | 2023-01-08 01:35 | 2023-01-08 04:34 | 3.4.7.3.5, При проведении ТО 17.02.2022 года не выявлено заедание часового механизма реле времени в блоке КРБ-126 и изменение параметров электронных элементов нуль-индикатора реле сопротивления III зоны ДЗ сочетания фаз «В-С» в блоке КРС-1, в результате чего произошло ложное срабатывание ДЗ резервной защиты ВЛ-110 Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево и отключение СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации возникло заедание часового механизма реле времени в блоке КРБ-126 и изменение параметров электронных элементов нуль-индикатора реле сопротивления III зоны ДЗ сочетания фаз «В-С» в блоке КРС-1, в результате чего произошло ложное срабатывание ДЗ резервной защиты ВЛ-110 Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево и отключение СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заедание часового механизма реле времени в блоке КРБ-126 на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, изменение параметров электронных элементов нуль-индикатора реле сопротивления III зоны ДЗ сочетания фаз «В-С» в блоке КРС-1 на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Мокрая Ольховка
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 35 | ПC 35 кВ Кленовская | 3 | 2023-01-04 09:45 | 2023-01-05 11:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов, вследствие усыхания произошло растрескивание резинового уплотнения шкафа РЩ-Т-1 и попадание влаги, что послужило причиной перекрытия по карболитовому основанию корпуса реле РВМ-13 между клеммами 12 и 14 и отключения ОД-35-Т-1 ПС 35 кВ Кленовская. | 4.1.3, Из-за усыхания и растрескивания резинового уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло нарушение герметичности и попадание влаги в шкаф РЩ-Т-1, что послужило причиной перекрытия по карболитовому основанию корпуса реле РВМ-13 между клеммами 12 и 14 и отключения ОД-35-Т-1 ПС 35 кВ Кленовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по карболитовому основанию корпуса реле РВМ-13 между клеммами 12 и 14 в шкафу РЩ-Т-1 на ПС 35 кВ Кленовская ПС 35 кВ Кленовская
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | 2 | 2023-01-03 17:27 | 2023-01-04 19:48 | 3.4.8.5.2, В процессе ликвидации боеприпасов произошло случайное попадание осколков и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №168-169 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447). | 4.13, При ликвидации боеприпасов произошло случайное попадание осколков и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №168-169 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №168-169 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) | 2023-01-03 17:27 | 2023-01-03 18:40
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) ПС 110 кВ Антиповская | 1 | 2023-01-02 16:04 | 2023-01-03 00:28 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "С" на высоковольтном вводе Т-2 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной касания шлейфа металлического портала, однофазного замыкания и отключения ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424) действием ТЗНП. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "С" на высоковольтном вводе Т-2 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к касанию шлейфа металлической конструкции опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424) от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на вводе Т-2 на ПС 110 кВ Антиповская ПС 110 кВ Антиповская
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 196 | 2023-12-28 14:30 | 2023-12-28 16:40 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра до 22 м/с, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №34 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.2, При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №34 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №34 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-1
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №205 | 195 | 2023-12-28 13:50 | 2023-12-28 13:54 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №205 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №205 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №205 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-12-28 13:50 | 2023-12-28 13:54
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 | 194 | 2023-12-28 13:15 | 2023-12-28 13:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 Пролет:5*АС 50/8,0, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2023-12-28 13:15 | 2023-12-28 13:20
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 | 193 | 2023-12-28 12:27 | 2023-12-28 12:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 Пролет:4*А 35 | 2023-12-28 12:27 | 2023-12-28 12:30
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 | 192 | 2023-12-28 11:48 | 2023-12-28 12:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-12-28 11:48 | 2023-12-28 12:00
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 | 191 | 2023-12-28 11:25 | 2023-12-28 11:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-28 11:25 | 2023-12-28 11:40
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 | 190 | 2023-12-28 09:58 | 2023-12-28 10:01 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 09:58 | 2023-12-28 10:01
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310 | 189 | 2023-12-28 09:40 | 2023-12-28 14:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №310 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-28 09:40 | 2023-12-28 14:20
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка | 188 | 2023-12-28 07:50 | 2023-12-28 13:49 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №222-223 ВВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №222-223 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №222-223 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-28 08:25 | 2023-12-28 13:49
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская | 187 | 2023-12-28 07:42 | 2023-12-28 07:42 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №148-148 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №148-149 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №148-149 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 186 | 2023-12-28 07:15 | 2023-12-28 07:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 50/8,0
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №373 | 185 | 2023-12-22 01:30 | 2023-12-22 01:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №373 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2023-12-22 01:30 | 2023-12-22 01:35
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259 | 183 | 2023-12-13 14:11 | 2023-12-13 14:53 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и снижения механической прочности в процессе эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки, из-за снижения механической прочности в процессе эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259 Пролет:4*А 25 | 2023-12-13 14:11 | 2023-12-13 14:53
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 | 182 | 2023-12-13 11:20 | 2023-12-13 11:28 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-13 11:20 | 2023-12-13 11:28
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 | 181 | 2023-12-13 00:30 | 2023-12-13 11:38 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №6-7, №6/2а-6/3а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1№39 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №6-7, №6/2а-6/3а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1№39 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 Пролет:4*АС 35/6,2, схлест проводов в пролете опор №6/2а-6/3а на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-12-13 00:30 | 2023-12-13 11:38
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338 | 180 | 2023-12-12 16:35 | 2023-12-12 16:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-12-12 16:35 | 2023-12-12 16:43
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 | 179 | 2023-12-12 10:35 | 2023-12-12 11:28 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения в РУ-0,4 кВ потребителя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона отключилась действием защит. |  | 2023-12-12 10:35 | 2023-12-12 11:28
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №613 | 178 | 2023-12-12 04:35 | 2023-12-12 04:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №613 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №613 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №613 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-12 04:35 | 2023-12-12 04:42
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 | 176 | 2023-12-03 16:25 | 2023-12-03 16:55 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) на провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 Пролет:5*А 25 | 2023-12-03 16:25 | 2023-12-03 16:55
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 175 | 2023-12-02 05:00 | 2023-12-02 05:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №57-58 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 50/8,0
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №169 | 174 | 2023-11-29 22:07 | 2023-11-29 22:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-12/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №169 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-12/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №169 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-12/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №169 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №169 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2023-11-29 22:07 | 2023-11-29 22:12
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 173 | 2023-11-29 21:05 | 2023-11-30 00:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №114 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №114 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №114 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-7ДБ | 2023-11-29 21:05 | 2023-11-30 00:46
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 172 | 2023-11-26 03:41 | 2023-11-26 14:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №152/30 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №152/30 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №152/30 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино Опора П10-1Д | 2023-11-26 13:00 | 2023-11-26 14:28
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 11/160 (ПОТР) | 171 | 2023-11-25 10:40 | 2023-11-25 11:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП 11 ВЛ 10 кВ № 35 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.12, Из-за попадания воды по причине усыхания уплотнителя двери РУ-10 кВ ТП 11 ВЛ 10 кВ № 35 ПС 220 кВ Петров Вал произошло межфазное замыкание, приведшее к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №11 ВЛ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 ф.С | 2023-11-25 10:40 | 2023-11-25 11:39
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 169 | 2023-11-24 05:28 | 2023-11-24 05:28 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино (принадлежит СЦ "Жирновскэнергонефть" ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" ЦОЭ №2) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит.
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №173 | 168 | 2023-11-22 15:30 | 2023-11-22 15:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №173 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №173 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №173 Пролет:4*А 16 | 2023-11-22 15:30 | 2023-11-22 15:40
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №616 | 167 | 2023-11-22 15:15 | 2023-11-22 15:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №8/259-9/258 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №616 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №8/259-9/258 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №616 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№8/259-9/258 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №616 Пролет:5*А 16 | 2023-11-22 15:15 | 2023-11-22 15:25
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 166 | 2023-11-22 15:05 | 2023-11-22 15:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №30-31 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 70/11
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 | 165 | 2023-11-22 12:30 | 2023-11-22 12:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 Пролет:4*А 35 | 2023-11-22 12:30 | 2023-11-22 12:40
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №173 | 164 | 2023-11-22 11:40 | 2023-11-22 11:52 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №173 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №173 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-5/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №173 Пролет:3*А 16 | 2023-11-22 11:40 | 2023-11-22 11:52
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 | 163 | 2023-11-22 10:57 | 2023-11-22 11:03 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/5/3-1/5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/5/3-1/5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№1/5/3-1/5/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-22 10:57 | 2023-11-22 11:03
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203 | 162 | 2023-11-22 09:03 | 2023-11-22 09:08 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203 Пролет:4*АС 35/6,2, схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №203 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-22 09:03 | 2023-11-22 09:08
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №258 | 161 | 2023-11-22 07:25 | 2023-11-22 07:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №258 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №258 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №258 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-11-22 07:25 | 2023-11-22 07:30
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №490 | 160 | 2023-11-20 15:59 | 2023-11-20 16:02 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №490 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №490 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2/12-2/13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №490 Пролет:3*А 35 | 2023-11-20 15:59 | 2023-11-20 16:02
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217 | 159 | 2023-11-20 14:37 | 2023-11-20 14:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с и при интенсивном гололедообразовании произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с и при интенсивном гололедообразовании произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-20 14:37 | 2023-11-20 14:40
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №618 | 158 | 2023-11-20 14:02 | 2023-11-20 14:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с и под воздействием интенсивного гололедообразования произошел схлест проводов в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №618 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с и при интенсивном гололедообразовании произошел схлест проводов в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №618 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №28-29 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №618 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-11-20 14:02 | 2023-11-20 14:05
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7 | 157 | 2023-11-12 15:20 | 2023-11-12 15:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-11-12 15:20 | 2023-11-12 15:35
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №196 | 156 | 2023-11-12 13:45 | 2023-11-12 13:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №196 Пролет:4*А 25 | 2023-11-12 13:45 | 2023-11-12 13:55
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №411 | 155 | 2023-11-09 16:10 | 2023-11-09 16:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 411/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 411/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №411 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-09 16:10 | 2023-11-09 16:20
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино | 154 | 2023-11-09 14:37 | 2023-11-09 14:48 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №51-52 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №51-52 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №51-52 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-09 14:37 | 2023-11-09 14:48
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 153 | 2023-11-09 12:57 | 2023-11-09 15:02 | 3.4.8.5.2, Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №97/4 потребительского участка ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал (СЦ "Жирновскэнергонефть") произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ по неотложной заявке. |  | 2023-11-09 12:57 | 2023-11-09 15:02
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 | 152 | 2023-11-09 12:30 | 2023-11-09 12:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 Пролет:4*А 35 | 2023-11-09 12:30 | 2023-11-09 12:40
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 151 | 2023-11-09 11:56 | 2023-11-09 11:56 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 35/6,2
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 | 149 | 2023-11-07 10:58 | 2023-11-07 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" и "В" на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 217 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 217 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" и "В" на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 217 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 217 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "А" и"В" на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 Опора УАН-1ДБ | 2023-11-07 10:58 | 2023-11-07 16:15
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 148 | 2023-11-06 11:00 | 2023-11-06 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №51-52 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №51-52 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №51-52 на ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 70/11
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 147 | 2023-11-06 08:05 | 2023-11-06 08:06 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-06 08:05 | 2023-11-06 08:06
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская | 146 | 2023-11-05 02:35 | 2023-11-05 02:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №63/4-63/5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №63/4-63/5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №63/4-63/5 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-05 02:35 | 2023-11-05 02:37
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 | 145 | 2023-11-04 18:15 | 2023-11-04 18:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 124 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 124 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-04 18:15 | 2023-11-04 18:31
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 | 144 | 2023-10-29 14:58 | 2023-10-29 15:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 Пролет:5*А 35 | 2023-10-29 14:58 | 2023-10-29 15:05
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 143 | 2023-10-29 13:19 | 2023-10-29 13:19 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №80-81 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №80-81 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №80-81 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет Пролет:3*АС 50/8,0
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 142 | 2023-10-29 13:06 | 2023-10-29 13:06 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №198-199 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №198-199 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №198-199 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 50/8,0
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №367 | 141 | 2023-10-29 11:24 | 2023-10-29 11:27 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №367 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №367 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №6/5-6/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №6/5-6/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №367 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 11:24 | 2023-10-29 11:27
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 | 140 | 2023-10-29 10:50 | 2023-10-29 10:55 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-10-29 10:50 | 2023-10-29 10:55
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №157 | 139 | 2023-10-29 10:05 | 2023-10-29 10:09 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №157 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3/3-34/ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №157 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №3/3-3/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №157 Пролет:3*А 25 | 2023-10-29 10:05 | 2023-10-29 10:09
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 138 | 2023-10-29 09:41 | 2023-10-29 09:41 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №32-33 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет Пролет:3*АС 50/8,0
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка | 145 | 2023-10-29 09:21 | 2023-10-29 09:21 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Т ерновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка Пролет:3*АС 70/11
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 | 136 | 2023-10-29 09:05 | 2023-10-29 09:14 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 09:05 | 2023-10-29 09:14
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №260 | 135 | 2023-10-29 06:50 | 2023-10-29 07:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №260 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №260 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №6/2-6/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №260 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-29 06:50 | 2023-10-29 07:00
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 134 | 2023-10-29 06:01 | 2023-10-29 06:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел излом неподвижного изолятора фазы "А" ЛР-ТП-370/100 на опоре №461/10, что явилось причиной падения неподвижного контакта ЛР, межфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел излом неподвижного изолятора фазы "А" ЛР-ТП-370/100 на опоре №461/10 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, чо явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом неподвижного изолятора фазы "А" ЛР-ТП-370/100 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская Опора А10-1 | 2023-10-29 06:01 | 2023-10-29 06:05
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская | 133 | 2023-10-26 19:40 | 2023-10-27 15:36 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке в результате падения дерева в пролетах опор №103/3-103/5 ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2023-10-26 19:40 | 2023-10-27 15:36
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №310 | 132 | 2023-10-26 19:25 | 2023-10-26 20:24 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №310 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. При неравномерном опадании ГИО произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №310 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №310 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ действием защит. и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №310 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-10-26 19:25 | 2023-10-26 20:24
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 | 131 | 2023-10-26 16:20 | 2023-10-26 16:22 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. При неравномерном опадании ГИО произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 59 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-26 16:20 | 2023-10-26 16:22
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 130 | 2023-10-21 11:15 | 2023-10-21 11:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №84-85 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №84-85 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №84-85 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 120/19
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 | 129 | 2023-10-21 09:55 | 2023-10-21 10:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 Пролет:5*А 25 | 2023-10-21 09:55 | 2023-10-21 10:00
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 128 | 2023-10-21 06:32 | 2023-10-21 06:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №100-101 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №100-101 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №100-101 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Пролет:3*АС 70/11
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №624 | 127 | 2023-10-19 15:52 | 2023-10-19 17:00 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда неустановленного транспортного средства на опору №20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №624 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская произошел излом стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.5, Из-за наезда неустановленного транспортного средства на опору №20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №624 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская произошел излом стойки у основания опоры,что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки у основания опоры №20 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №624 Опора П1-5 | 2023-10-19 15:52 | 2023-10-19 17:00
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №38 | 126 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-17 17:14 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №38 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №38 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-5/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №38 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-17 17:14
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 | 125 | 2023-10-17 15:05 | 2023-10-17 15:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 Пролет:4*А 35 | 2023-10-17 15:05 | 2023-10-17 15:15
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №367 | 124 | 2023-10-17 14:41 | 2023-10-17 14:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9-9/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №367 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9-9/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №367 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9-9/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №367 Пролет:5*А 35 | 2023-10-17 14:41 | 2023-10-17 14:45
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №181 | 123 | 2023-10-17 14:40 | 2023-10-17 14:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №181 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №181 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №181 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-17 14:40 | 2023-10-17 14:45
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 | 122 | 2023-10-17 06:26 | 2023-10-17 06:29 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-17 06:26 | 2023-10-17 06:29
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 121 | 2023-10-17 00:05 | 2023-10-17 00:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №165/18-169/19 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №165/18-165/19 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №165/18-165/19 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 25/4,2
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №51 | 120 | 2023-10-14 11:47 | 2023-10-14 18:02 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №51 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка произошел излом стойки у основания опоры,что привело к ее падению. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства на опору №7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №51 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка произошел излом стойки у основания опоры,что привело к ее падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №51 Опора П1-5 | 2023-10-14 11:47 | 2023-10-14 18:02
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №222 | 119 | 2023-10-13 16:35 | 2023-10-13 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1-11/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №222 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1-11/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №222 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1-11/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №222 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-10-13 16:35 | 2023-10-13 17:40
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 | 118 | 2023-10-08 14:00 | 2023-10-08 14:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 Пролет:5*А 35 | 2023-10-08 14:00 | 2023-10-08 14:10
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 | 117 | 2023-10-08 13:15 | 2023-10-08 13:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-10-08 13:15 | 2023-10-08 13:25
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №190 | 116 | 2023-10-08 11:35 | 2023-10-08 11:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №190 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №190 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №190 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-08 11:35 | 2023-10-08 11:50
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №623 | 115 | 2023-10-08 10:00 | 2023-10-08 10:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №623 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №623 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №623 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2023-10-08 10:00 | 2023-10-08 10:05
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 | 114 | 2023-10-08 09:50 | 2023-10-08 10:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-08 09:50 | 2023-10-08 10:15
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская | 113 | 2023-10-08 06:36 | 2023-10-08 06:37 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №60-61 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-08 06:36 | 2023-10-08 06:37
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино | 112 | 2023-10-08 03:27 | 2023-10-08 14:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №150 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино действием защит. | 4.4.4, Из-за обрыва провода на опоре №150 фазы "В" ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино по причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №150 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино Опора П10-2Д | 2023-10-08 03:27 | 2023-10-08 14:00
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 111 | 2023-10-08 03:06 | 2023-10-08 03:06 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №202/138-202/139 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №202/138-202/139 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №202/138-202/139 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 50/8,0
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская | 110 | 2023-10-08 02:21 | 2023-10-08 11:35 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с, из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №193 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При порывах ветра до 18 м/с, из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №193 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "В" с тела опоры №193 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-7ДБ | 2023-10-08 02:21 | 2023-10-08 11:35
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 109 | 2023-10-08 00:48 | 2023-10-08 01:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №81/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №81/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №81/2 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Опора УП10-4ДБ | 2023-10-08 00:48 | 2023-10-08 01:30
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 108 | 2023-10-08 00:20 | 2023-10-08 00:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №23/5-23/6 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №23/5-23/6 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №23/5-23/6 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 35/6,2
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино | 107 | 2023-10-07 23:45 | 2023-10-07 23:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №89-90 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-1-3С ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №89-90 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя РВА-1-3С ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №89-90 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино Пролет:3*АС 35/6,2
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №14 | 106 | 2023-10-07 14:10 | 2023-10-07 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №14 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-07 14:10 | 2023-10-07 14:15
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №207 | 105 | 2023-10-02 12:57 | 2023-10-02 16:02 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 207 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка произошел излом стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства на опору №9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 207 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка произошел излом стойки у основания опоры,что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки у основания опоры №9/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №207 Опора ПН-1Д | 2023-10-02 12:57 | 2023-10-02 16:02
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 | 104 | 2023-09-26 12:20 | 2023-09-26 17:16 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер произошел схлест проводов, что явилось причиной обрыва провода на опоре №1 и вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.4.1, Из-за схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер по причине наезда транспортного средства произошел обрыв провода на опоре №1, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание провода на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 Пролет:4*АС 35/6,2, схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-09-26 12:20 | 2023-09-26 17:16
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 103 | 2023-09-24 06:25 | 2023-09-24 06:27 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №44-45 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-09-24 06:25 | 2023-09-24 06:27
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 102 | 2023-09-06 13:21 | 2023-09-06 15:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №231 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №231 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №231 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-1 | 2023-09-06 13:21 | 2023-09-06 15:55
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260 | 101 | 2023-09-03 22:00 | 2023-09-03 22:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-09-03 22:00 | 2023-09-03 22:10
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 100 | 2023-09-02 20:45 | 2023-09-02 20:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 70/11
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №618 | 99 | 2023-08-26 11:59 | 2023-08-26 12:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №618 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №618 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёта, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №618 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-26 11:59 | 2023-08-26 12:05
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | 98 | 2023-08-16 19:40 | 2023-08-16 22:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности железобетонной стойки опоры №37 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. При порывах ветра произошел излом у ее основания, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшение механической прочности и частичной потери несущей способности произошел излом железобетонной стойки опоры №37 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №37 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка Опора П10-1 | 2023-08-16 19:40 | 2023-08-16 22:06
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №209 | 97 | 2023-08-16 12:14 | 2023-08-16 12:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №209 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №209 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №209 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-08-16 12:14 | 2023-08-16 12:20
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская | 95 | 2023-08-06 08:36 | 2023-08-06 08:39 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-06 08:36 | 2023-08-06 08:39
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 94 | 2023-08-05 09:28 | 2023-08-05 12:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №329 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская за РВА-Пановка. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №329 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская за РВА-Пановка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №329 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-2Д | 2023-08-05 09:28 | 2023-08-05 12:33
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 93 | 2023-08-03 07:55 | 2023-08-03 08:32 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №204-205 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №204-205 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №204-205 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-03 07:55 | 2023-08-03 08:32
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская | 92 | 2023-08-02 13:20 | 2023-08-02 13:25 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская (СЦ "Жирновскэнергонефть") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2023-08-02 13:20 | 2023-08-02 13:25
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №46 | 91 | 2023-07-30 21:01 | 2023-07-30 21:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №46 ВЛ 10 кВ №6 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №46 ВЛ 10 кВ №6 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №46 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-07-30 21:01 | 2023-07-30 21:09
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 90 | 2023-07-28 19:10 | 2023-07-28 19:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №99-100 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 35/6,2
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 89 | 2023-07-27 07:21 | 2023-07-27 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №173 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №173 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №173 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2023-07-27 07:21 | 2023-07-27 14:45
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 88 | 2023-07-16 15:26 | 2023-07-16 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118-118/1 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118-118/1 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118-118/1 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-16 15:26 | 2023-07-16 18:10
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №639 | 87 | 2023-07-16 14:45 | 2023-07-16 14:54 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 639 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 639 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №639 Пролет:5*А 50 | 2023-07-16 14:45 | 2023-07-16 14:54
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 86 | 2023-07-15 17:55 | 2023-07-15 20:40 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке (обрыв шлейфа на потребительском ЛР-ТП-431/160) ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 отключена по неотложной заявке. |  | 2023-07-15 17:55 | 2023-07-15 20:40
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №189 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №196 | 85 | 2023-07-15 12:50 | 2023-07-15 17:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 64 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 189 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 64 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 189 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 Пролет:5*АС 35/6,2, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 Пролет:4*АС 35/6,2, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №189 Пролет:4*АС 35/6,2, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №196 Пролет:4*А 25 | 2023-07-15 12:50 | 2023-07-15 17:50
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №374 | 84 | 2023-07-10 18:17 | 2023-07-10 18:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №374 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-10 18:17 | 2023-07-10 18:23
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка | 83 | 2023-07-05 03:26 | 2023-07-05 06:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №299/10-299/11 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №299/10-299/11 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 299/10-299/11 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-05 03:26 | 2023-07-05 06:25
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 82 | 2023-07-03 11:16 | 2023-07-03 13:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ножа фазы "В" ЛР-ТП №50/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ножа фазы "В" ЛР-ТП №50/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения контактного соединения ножа фазы "В" ЛР-ТП №50/250 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Опора УП10-4ДБ | 2023-07-03 11:16 | 2023-07-03 13:23
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 81 | 2023-06-30 10:54 | 2023-06-30 10:54 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №114-115 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 50/8,0
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Промзона | 80 | 2023-06-27 17:05 | 2023-06-27 19:17 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №9/47-9/48 ВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Промзона. | 4.4.1, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №9/47-9/48 ВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Промзона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №9/47-9/48 на ВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Промзона Пролет:3*АС-70/11 | 2023-06-27 17:05 | 2023-06-27 19:17
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 79 | 2023-06-24 15:38 | 2023-06-24 23:08 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В"и "С" на опоре №94 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" и "С"на опоре №94 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фазы "В"и "С" на опоре №94 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка П10-2 | 2023-06-24 15:38 | 2023-06-24 23:08
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 78 | 2023-06-16 15:04 | 2023-06-16 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №411/4 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №411/4 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №411/4 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-2 | 2023-06-16 15:04 | 2023-06-16 16:05
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 77 | 2023-06-15 21:15 | 2023-06-16 00:58 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №325/1 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №325/1 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №325/1 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье Опора АК10-2Д | 2023-06-15 21:15 | 2023-06-16 00:58
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 75 | 2023-06-15 09:32 | 2023-06-15 13:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №93 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №160 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-7ДБ 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №93 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №93 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-7ДБ | 2023-06-15 09:32 | 2023-06-15 13:36
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 74 | 2023-06-14 15:24 | 2023-06-14 18:42 | 3.4.8.5.1, Умышленное повреждение тела опоры № 152/122 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино сторонним лицом при попытке кражи. |  | 2023-06-14 15:24 | 2023-06-14 18:42
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 73 | 2023-06-13 06:15 | 2023-06-13 09:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, при порывах ветра произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №71/6 и схлест проводов ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №71/6 и схлест проводов ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "А" с тела опоры №71/6 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка Опора П10-9ДБ | 2023-06-13 06:15 | 2023-06-13 09:44
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №623 | 72 | 2023-06-13 00:41 | 2023-06-13 00:47 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №623 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №623 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №623 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2023-06-13 00:41 | 2023-06-13 00:47
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №367 | 71 | 2023-06-12 23:28 | 2023-06-12 23:34 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18/ м/с произошел схлест проводов в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №367/250 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №367/250 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №14/1-14/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №367 Пролет:5*А 35 | 2023-06-12 23:28 | 2023-06-12 23:34
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 | 70 | 2023-06-12 21:26 | 2023-06-12 22:22 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-12 21:26 | 2023-06-12 22:22
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 | 69 | 2023-06-12 11:40 | 2023-06-12 11:51 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки спорывами 18 м/спроизошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25 | 2023-06-12 11:40 | 2023-06-12 11:51
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 | 68 | 2023-06-12 10:50 | 2023-06-12 11:06 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №17-17/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №17-17/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-17/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 10:50 | 2023-06-12 11:06
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 | 67 | 2023-06-12 10:40 | 2023-06-12 13:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-06-12 10:40 | 2023-06-12 13:40
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №124 | 66 | 2023-06-12 09:19 | 2023-06-12 09:55 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 09:19 | 2023-06-12 09:55
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №218 | 65 | 2023-06-11 22:10 | 2023-06-11 22:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2/11-2/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №218/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2/11-2/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №218/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2/11-2/12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №218 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-06-11 22:10 | 2023-06-11 22:15
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 | 64 | 2023-06-11 17:56 | 2023-06-11 18:01 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14/250 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14/250 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-11 17:56 | 2023-06-11 18:01
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 | 63 | 2023-06-11 15:32 | 2023-06-11 15:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/160 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/160 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7/11-7/12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-06-11 15:32 | 2023-06-11 15:40
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 | 62 | 2023-06-11 14:22 | 2023-06-11 15:07 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2/9-2/10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-11 14:22 | 2023-06-11 15:07
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 | 61 | 2023-06-11 13:25 | 2023-06-11 13:31 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вала, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 24/26 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вала, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-11 13:25 | 2023-06-11 13:31
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 60 | 2023-05-30 03:18 | 2023-05-30 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №69/22 и фазы "С" на опоре №69/27 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №69/22 и фазы "С" на опоре №69/27 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к падению провода на траверсу опоры , кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Опора П10-2Д, Обрыв вязки провода фазы "С" на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Опора П10-2 | 2023-05-30 03:18 | 2023-05-30 15:00
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №189 | 59 | 2023-05-27 22:28 | 2023-05-27 22:36 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 189 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 189 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №189 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-27 22:28 | 2023-05-27 22:36
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | 58 | 2023-05-27 15:13 | 2023-05-28 16:34 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №281 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №281 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет, что привело к падению провода на траверсу опоры, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №281 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1Д | 2023-05-27 15:13 | 2023-05-28 16:34
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 57 | 2023-05-25 21:35 | 2023-05-26 02:42 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения разрядника фазы "В" на потребительской ТП-700/25 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер выведена в ремонт по неотложной заявке. |  | 2023-05-25 21:35 | 2023-05-26 02:42
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №195 | 56 | 2023-05-22 21:46 | 2023-05-22 22:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-22/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-22/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-22/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №195 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-05-22 21:46 | 2023-05-22 22:55
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 55 | 2023-05-09 10:50 | 2023-05-09 12:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП 9/160 фазы "С" на опоре №68/2 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП 9/160 фазы "С" на опоре №68/2 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-ТП 9/160 фазы "С" на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Опора А10-1 | 2023-05-09 10:50 | 2023-05-09 12:14
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 54 | 2023-05-02 20:28 | 2023-05-02 22:33 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на провода в пролете опор №36/14-36/15 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона произошло перекрытие между фазными проводами фаз "А" и "В" , что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | 4.12, При перекрытии между фазными проводами в пролете опор №36/14-36/15 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета в пролете опор 36/14-36/15 на ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-02 20:28 | 2023-05-02 22:33
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 53 | 2023-05-01 08:10 | 2023-05-01 11:10 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №35/2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №35/2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю", ввиду чего ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заноса постороннего предмета и перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №35/2 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка Опора ПП10-4ДБ | 2023-05-01 08:10 | 2023-05-01 11:10
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 52 | 2023-05-01 05:42 | 2023-05-01 12:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянной траверсы на опоре №175 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, при ветровой нагрузке произошел излом деревянной траверсы на опоре №175 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной траверсы на опоре №175 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Опора ОА10-3ДБ | 2023-05-01 05:42 | 2023-05-01 12:48
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №147 | 48 | 2023-04-25 07:10 | 2023-04-25 07:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 147/400 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 147/400 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №147 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-04-25 07:10 | 2023-04-25 07:15
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 47 | 2023-04-25 06:45 | 2023-04-25 06:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 на ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 70/11
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 | 46 | 2023-04-23 21:16 | 2023-04-23 21:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/8-7/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/8-7/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/8-7/9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-04-23 21:16 | 2023-04-23 21:20
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №198 | 43 | 2023-04-18 21:09 | 2023-04-18 21:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 198/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 198/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №198 Пролет:4*А 25 | 2023-04-18 21:09 | 2023-04-18 21:14
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №210 | 42 | 2023-04-15 15:04 | 2023-04-15 15:17 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 210 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 210 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №1/4-1/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №210 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-04-15 15:04 | 2023-04-15 15:17
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №197 | 41 | 2023-04-15 10:30 | 2023-04-15 11:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 2023-04-15 10:30 | 2023-04-15 11:30
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 | 40 | 2023-04-15 04:28 | 2023-04-15 04:33 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 336 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 336 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2023-04-15 04:28 | 2023-04-15 04:33
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №304 | 39 | 2023-04-15 00:56 | 2023-04-15 10:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 24 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 304 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 24 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 304 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-5/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №24 Пролет:5*АС 25/4,2, схлест проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №304 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-15 00:56 | 2023-04-15 10:40
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 | 38 | 2023-04-14 23:00 | 2023-04-14 23:03 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 9 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 9 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 Пролет:4*А 50 | 2023-04-14 23:00 | 2023-04-14 23:03
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | 37 | 2023-04-14 13:37 | 2023-04-14 17:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел поперечный наклон опоры №132 и касание провода фазы "С" тела другой опоры ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за поперечного наклона опоры №132 и касания провода фазы "С" тела другой опоры ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка по причине воздействия повторяющейся ветровой нагрузки до 23 м/с, произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю", в связи с чем ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поперечный наклон опоры №132 и касание провода фазы "С" тела другой опоры на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка Опора П10-9ДБ | 2023-04-14 13:37 | 2023-04-14 17:35
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 | 36 | 2023-04-14 10:05 | 2023-04-14 10:07 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 217 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 217 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 10:05 | 2023-04-14 10:07
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 35 | 2023-04-14 10:00 | 2023-04-14 11:17 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел занос постороннего предмета (проволоки) и перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсой опоры №194/13 ЛР-ТП 255/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что стало причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, По причине заноса постороннего предмета (проволоки) при порывах ветра до 23 м/с произошло перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсой опоры №194/13 ЛР-ТП 255/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что стало причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю" и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета на ЛР-ТП-255/100 опора №194/13 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Опора А10-1 | 2023-04-14 10:00 | 2023-04-14 11:17
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 34 | 2023-04-14 09:09 | 2023-04-14 14:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 23 м/с произошло повреждение верхней части опоры №152/84 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного срока эксплуатации при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошло повреждение верхней части опоры №152/84 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение тела опоры №152/84 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино Опора П10-1Д | 2023-04-14 09:32 | 2023-04-14 14:20
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 33 | 2023-04-14 02:45 | 2023-04-14 06:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №151/10-151/11 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №151/10-151/11 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №151/10-151/11 на ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*А 70 | 2023-04-14 02:45 | 2023-04-14 06:15
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 | 32 | 2023-04-14 02:05 | 2023-04-14 02:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 39 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 39 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6/5-6/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 39 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 39 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2023-04-14 02:05 | 2023-04-14 02:20
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №654 | 31 | 2023-04-14 01:31 | 2023-04-14 02:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 654 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 654 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №654 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-14 01:31 | 2023-04-14 02:25
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 | 30 | 2023-04-13 22:33 | 2023-04-13 22:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-13 22:33 | 2023-04-13 22:40
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341 | 29 | 2023-04-13 17:19 | 2023-04-13 17:24 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 341/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 341/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №341 Пролет:4*А 35 | 2023-04-13 17:19 | 2023-04-13 17:24
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 | 28 | 2023-04-13 16:30 | 2023-04-13 16:37 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 153/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 153/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 Пролет:4*А 25 | 2023-04-13 16:30 | 2023-04-13 16:37
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260 | 27 | 2023-04-13 13:30 | 2023-04-13 13:38 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-13 13:30 | 2023-04-13 13:38
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №204 | 26 | 2023-04-13 12:22 | 2023-04-13 12:27 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9-9/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 2023-04-13 12:22 | 2023-04-13 12:27
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 | 25 | 2023-04-13 12:00 | 2023-04-13 13:19 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 14/250 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 14/250 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-13 12:00 | 2023-04-13 13:19
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 | 24 | 2023-04-13 09:59 | 2023-04-13 10:07 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 217/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 217/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-13 09:59 | 2023-04-13 10:07
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 | 23 | 2023-04-13 09:25 | 2023-04-13 10:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2-2/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 Пролет:4*А 50 | 2023-04-13 09:25 | 2023-04-13 10:05
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 | 22 | 2023-04-12 16:58 | 2023-04-12 19:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/2/11-7/2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/2/11-7/2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 7/2/11-7/2/12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-04-12 16:58 | 2023-04-12 19:06
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Северная | 21 | 2023-04-01 11:50 | 2023-04-01 16:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания ВЛ и отключению действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Северная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Северная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-04-01 11:50 | 2023-04-01 16:14
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 20 | 2023-03-31 14:31 | 2023-03-31 15:11 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал выведена в ремонт по неотложной заявке для БПР. |  | 2023-03-31 14:31 | 2023-03-31 15:11
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 19 | 2023-03-30 17:06 | 2023-03-30 17:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №125-126 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №125-126 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №125-126 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 50/8,0
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 18 | 2023-03-30 14:19 | 2023-03-30 18:09 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2023-03-30 17:23 | 2023-03-30 18:09
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №245 | 17 | 2023-03-18 23:03 | 2023-03-18 23:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/10-1/10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 245/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/10-1/10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 245/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/10-1/10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 245/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 245/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 245/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2023-03-18 23:03 | 2023-03-18 23:08
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 | 16 | 2023-03-18 18:26 | 2023-03-18 18:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 103/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 103/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 103/160 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 Пролет:4*А 35 | 2023-03-18 18:26 | 2023-03-18 18:35
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 15 | 2023-03-18 12:52 | 2023-03-18 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №174/1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №174/1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №174/1 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Опора АК10-1Д | 2023-03-18 13:01 | 2023-03-18 16:20
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 | 14 | 2023-03-12 22:40 | 2023-03-12 22:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 546/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 546/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 546/160 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 Пролет:5*А 50 | 2023-03-12 22:40 | 2023-03-12 22:50
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 | 13 | 2023-03-11 12:53 | 2023-03-11 13:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 101/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 101/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 101/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 101/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 101/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 2023-03-11 12:53 | 2023-03-11 13:30
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 12 | 2023-03-08 11:45 | 2023-03-08 12:50 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №19/28А ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №19/28А ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета на опору №19/28А на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино Опора П10-2 | 2023-03-08 11:45 | 2023-03-08 12:50
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 11 | 2023-03-08 07:14 | 2023-03-08 10:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел схлест шлейфов 10 кВ на ТП №48/400 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест шлейфов 10 кВ на ТП №48/400 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест шлейфов 10 кВ на ТП №48/400 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 2023-03-08 07:14 | 2023-03-08 10:40
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 | 10 | 2023-03-05 16:00 | 2023-03-05 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №164/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №164/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №164/160 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 Пролет:3*А 25 | 2023-03-05 16:00 | 2023-03-05 16:10
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №577 | 9 | 2023-03-04 10:25 | 2023-03-04 16:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности, разрушение бетона опоры №19/6, разрушение стойки и подкоса по всей длине с оголением арматуры на опоре №19/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №577/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, растрескиванию бетона опоры №19/6, разрушению стойки и подкоса по всей длине с оголением арматуры на опоре №19/7 ввиду длительного срока эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №577/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание бетона опоры №19/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №577 Опора П1-5, разрушение стойки и подкоса по всей длине с оголением арматуры на опоре №19/7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №577 Опора А1-5 | 2023-03-04 10:25 | 2023-03-04 16:06
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №147 | 8 | 2023-02-28 05:22 | 2023-02-28 05:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 147/400 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 147/400 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №147 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-02-28 05:22 | 2023-02-28 05:32
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка | 7 | 2023-02-26 04:44 | 2023-02-26 04:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-02-26 04:44 | 2023-02-26 04:45
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 6 | 2023-02-19 10:22 | 2023-02-19 12:43 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ЗТП-231/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2023-02-19 10:22 | 2023-02-19 12:43
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №101 | 5 | 2023-02-12 18:25 | 2023-02-12 18:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/10-4/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/10-4/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/10-4/11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №101 Пролет:4*А 35 | 2023-02-12 18:25 | 2023-02-12 18:35
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 4 | 2023-01-25 15:35 | 2023-01-25 17:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №209 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №209 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №209 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 2023-01-25 15:35 | 2023-01-25 17:28
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | 3 | 2023-01-13 09:14 | 2023-01-13 14:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности стойки опоры №24 ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал и излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №24 ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №24 на ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-2Д | 2023-01-13 09:14 | 2023-01-13 14:06
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57 | 2 | 2023-01-07 21:00 | 2023-01-07 21:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-01-07 21:00 | 2023-01-07 21:04
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №612 | 1 | 2023-01-03 00:34 | 2023-01-03 00:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ТП 612/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ТП 612/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №612 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2023-01-03 00:34 | 2023-01-03 00:40
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 152 | 2023-12-28 15:04 | 2023-12-28 15:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлёст проводов в пролете опор №216-217 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлёст проводов в пролете опор №216-217 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор № 216-217 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-28 15:04 | 2023-12-28 15:05
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №147 | 151 | 2023-12-28 12:24 | 2023-12-28 12:31 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-147/60 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35/6 кВ Бахметьевская , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-147/60 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35/6 кВ Бахметьевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-147/60 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-147/60 | 2023-12-28 12:24 | 2023-12-28 12:31
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №395 | 150 | 2023-12-28 11:15 | 2023-12-28 11:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №395 Пролет:5*А 50 | 2023-12-28 11:15 | 2023-12-28 11:20
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 с. Лопуховка | 149 | 2023-12-28 10:45 | 2023-12-28 10:58 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-135/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-135/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 с. Лопуховка Пролет:4*А 35 | 2023-12-28 10:45 | 2023-12-28 10:58
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №107 с. Матышево | 148 | 2023-12-28 09:55 | 2023-12-28 10:02 | 3.4.7.3.5, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-107/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-107/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №107 с. Матышево Пролет:4*А 35 | 2023-12-28 09:55 | 2023-12-28 10:02
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 147 | 2023-12-28 06:41 | 2023-12-28 15:27 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №116 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовка, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №116-117 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовка, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки с порывами до 18 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №116 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовка, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №116-117 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовка, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №116 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская Опора П10-1, схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №116-117 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-28 06:41 | 2023-12-28 15:27
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 146 | 2023-12-26 18:12 | 2023-12-26 20:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.3.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №214 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1 | 2023-12-26 18:12 | 2023-12-26 20:58
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская | 145 | 2023-12-25 15:44 | 2023-12-25 17:12 | 3.4.12.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха, при неблагоприятных погодных условиях в виде снега с дождем произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) и налипание мокрого снега на проводах в пролетах опор №80-90 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская. С целью предотвращения возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская отключена по неотложной заявке для механической чистки проводов от ГИО и мокрого снега. | 4.4.4, При неблагоприятных погодных условиях в виде снега с дождем, при высокой влажности и понижении температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) и налипание мокрого снега на проводах в пролетах опор №80-90 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская. С целью предотвращения возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская отключена по неотложной заявке для механической чистки проводов от ГИО и мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) и налипание мокрого снега на проводах в пролетах опор №80-90 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская | 2023-12-25 15:44 | 2023-12-25 17:12
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 144 | 2023-12-23 12:30 | 2023-12-23 14:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №104/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры,однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №104/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №104/60. на ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр Опора П10-1 | 2023-12-23 12:30 | 2023-12-23 14:28
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 143 | 2023-12-13 02:30 | 2023-12-13 03:51 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №206 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №206 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №206 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Опора П10-1 | 2023-12-13 02:30 | 2023-12-13 03:51
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 | 142 | 2023-12-12 21:42 | 2023-12-12 21:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-101/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-101/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 Пролет:5*А 50 | 2023-12-12 21:42 | 2023-12-12 21:45
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 141 | 2023-12-12 20:43 | 2023-12-12 20:46 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлёст проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ № 13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*А 95 | 2023-12-12 20:43 | 2023-12-12 20:46
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 с. Козловка | 140 | 2023-12-12 20:42 | 2023-12-12 20:52 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 с. Козловка Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 20:42 | 2023-12-12 20:52
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №126 | 139 | 2023-12-12 20:28 | 2023-12-12 20:33 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-126/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-126/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 10-11 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №126 Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 20:28 | 2023-12-12 20:33
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 138 | 2023-12-12 08:58 | 2023-12-12 16:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло вытягивание и разрегулирование стрелы провиса провода в пролетах опор №25-26, №245/235-245/236, №245/236-245/237 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло вытягивание и разрегулирование стрелы провиса провода в пролетах опор №25-26, №245/235-245/236, №245/236-245/237 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса в пролёте опор № 25-26 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*А 70, Разрегулировка стрелы провиса в пролёте опор № 245/235-245/236 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*АС 70/11, Разрегулировка стрелы провиса в пролёте опор № 245/236-245/237 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-12 08:58 | 2023-12-12 16:00
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №130 с. Лопуховка | 137 | 2023-12-12 08:09 | 2023-12-12 08:24 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №130 с. Лопуховка Пролет:4*А 16 | 2023-12-12 08:09 | 2023-12-12 08:24
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 136 | 2023-12-10 08:23 | 2023-12-10 08:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №372/2-372/3 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 372/2-372/3 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №372/2-372/3 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-10 08:23 | 2023-12-10 08:28
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №75 с. Мирное | 135 | 2023-12-04 15:12 | 2023-12-04 15:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-75/60 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-75/60 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №75 с. Мирное Пролет:5*А 35 | 2023-12-04 15:12 | 2023-12-04 15:20
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 134 | 2023-12-03 13:17 | 2023-12-03 18:30 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка. При неравномерном опадании ГИО произошел скачок и схлест проводов в пролете опор №42-42/1 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за увеличения нагрузки при неравномерном опадании ГИО произошел обрыв шлейфа "В" на ЛР-КТП-312/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за скачка и схлеста проводов в пролете опор №42-42/1 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка при неравномерном опадании ГИО произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Из-за увеличения нагрузки при неравномерном опадании ГИО произошел обрыв шлейфа "В" на ЛР-КТП-312/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №42-42/1 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка Пролет:3*А 70, обрыв шлейфа "В" на ЛР-КТП-312/100 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка Опора К10-1Б | 2023-12-03 13:17 | 2023-12-03 18:30
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №211 | 133 | 2023-12-03 11:45 | 2023-12-03 11:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №211 Пролет:3*А 35 | 2023-12-03 11:45 | 2023-12-03 11:55
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 | 132 | 2023-11-20 15:00 | 2023-11-20 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 Пролет:5*А 50 | 2023-11-20 15:00 | 2023-11-20 15:10
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская | 131 | 2023-11-19 19:50 | 2023-11-19 23:18 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за обрыва и скачка провода фазы "В" на опоре №57 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская произошел подхлест соседних проводов и обрыв вязок фаз "А" и "С" на опоре №57 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. | 4.3.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за обрыва и скачка провода фазы "В" на опоре №57 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская произошел подхлест соседних проводов и обрыв вязок фаз "А" и "С" на опоре №57 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А", "В", "С" на опоре №57 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1 | 2023-11-19 19:50 | 2023-11-19 23:18
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 130 | 2023-11-19 09:45 | 2023-11-19 09:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская Пролет:3*А 70 | 2023-11-19 09:45 | 2023-11-19 09:51
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 | 129 | 2023-11-18 11:16 | 2023-11-18 11:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 Пролет:5*А 50 | 2023-11-18 11:16 | 2023-11-18 11:22
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №318 | 128 | 2023-11-17 23:15 | 2023-11-17 23:22 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №9-9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №9-9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №9-9/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №318 Пролет:5*А 50 | 2023-11-17 23:15 | 2023-11-17 23:22
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №187 с. Матышево | 127 | 2023-11-11 14:19 | 2023-11-11 14:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 187/40 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 187/40 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №187 с. Матышево Пролет:4*А 25 | 2023-11-11 14:19 | 2023-11-11 14:23
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №27 с. Подкуйково | 126 | 2023-11-10 09:25 | 2023-11-10 09:29 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 27/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из=за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 27/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №27 с. Подкуйково Пролет:5*А 35 | 2023-11-10 09:25 | 2023-11-10 09:29
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 125 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности железобетонной стойки опоры №291 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. При порывах ветра до 19 м/с произошел излом у ее основания, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево действием защит. | 4.14, Из-за ухудшение механической прочности и частичной потери несущей способности при порывах ветра до 19 м/с произошел излом железобетонной стойки опоры №291 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом железобетонной стойки опоры №291 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Опора П10-1 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 10:30
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка | 124 | 2023-11-10 01:12 | 2023-11-10 06:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №105 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №104-106 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки с порывами до 18 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №105 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №104-106 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №105 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка Опора П10-1, схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №104-105 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка Пролет:3*АС 70/11, схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №105-106 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-10 01:12 | 2023-11-10 06:48
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №312 | 123 | 2023-11-09 15:43 | 2023-11-09 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №312 Пролет:5*А 25 | 2023-11-09 15:43 | 2023-11-09 15:50
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево | 122 | 2023-11-05 12:56 | 2023-11-05 15:37 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание и разрегулировка провода фазы "В" от вводного шлейфа на опоре №60 до корпуса КТП-222/160 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной касания провода металлической конструкции КТП и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошло вытягивание и разрегулировка провода фазы "В" от вводного шлейфа на опоре №60 до корпуса КТП-222/160 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево, что привело к касанию провода металлической конструкции КТП и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "В" от вводного шлейфа на опоре №60 до корпуса КТП-222/160 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево Опора П10-1 | 2023-11-05 12:56 | 2023-11-05 15:37
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 121 | 2023-11-01 10:23 | 2023-11-01 15:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №10/22 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры,однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №10/22 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №10/22 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 2023-11-01 10:23 | 2023-11-01 15:07
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 120 | 2023-11-01 06:57 | 2023-11-01 06:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень,что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень,что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор №24-25 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень Пролет:3*А 70
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка | 119 | 2023-10-29 17:57 | 2023-10-29 18:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-130/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-130/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 19-20 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка Пролет:3*А 16 | 2023-10-29 17:57 | 2023-10-29 18:05
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №327 | 118 | 2023-10-29 16:56 | 2023-10-29 17:02 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 16-17 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №327 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-10-29 16:56 | 2023-10-29 17:02
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №131 с. Александровка | 117 | 2023-10-29 15:52 | 2023-10-29 15:57 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №131 с. Александровка Пролет:5*А 50 | 2023-10-29 15:52 | 2023-10-29 15:57
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 с. Лопуховка | 116 | 2023-10-29 13:25 | 2023-10-29 13:30 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №23-23/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №23-23/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №23-23/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2023-10-29 13:25 | 2023-10-29 13:30
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №381 | 115 | 2023-10-29 12:10 | 2023-10-29 12:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №381 Пролет:5*А 35 | 2023-10-29 12:10 | 2023-10-29 12:15
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 114 | 2023-10-29 05:30 | 2023-10-29 13:11 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки, при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода шлейфа фазы "А" на опоре №65/89/16 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 Рудня, что явилось причиной касания шлейфа траверсы опоры, однофазного замыкания ВЛ на "землю" и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода шлейфа фазы "А" на опоре №65/89/16 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 Рудня под воздействием длительной ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с произошло касание шлейфа траверсы опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю" и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание шлейфа фазы "А" траверсы опоры №65/89/16 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-29 05:30 | 2023-10-29 13:11
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 113 | 2023-10-28 15:37 | 2023-10-28 23:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №455/2-455/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса провода в пролете опор №455/2-455/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №455/2-455/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-28 15:37 | 2023-10-28 23:30
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр | 112 | 2023-10-27 18:56 | 2023-10-27 19:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса в пролете опор № 108/1 до ЛР-КТП-34/160 ВЛ-10 кВ № 37 ПС 220 Красный Яр, что явилось причиной касания провода траверсы опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 108/1 до ЛР-КТП-34/160 ВЛ-10 кВ № 37 ПС 220 Красный Яр, что явилось причиной касания провода траверсы опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 108/1 до ЛР-КТП-34/160 ВЛ-10 кВ № 37 ПС 220 Красный Яр на ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-27 18:56 | 2023-10-27 19:15
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №127 с. Песковка | 111 | 2023-10-17 13:36 | 2023-10-17 13:52 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлёст проводов в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5/2-5/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка | 2023-10-17 13:36 | 2023-10-17 13:52
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 | 110 | 2023-10-17 11:43 | 2023-10-17 11:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлёст проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-318/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-318/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 Пролет:4*А 50 | 2023-10-17 11:43 | 2023-10-17 11:50
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 109 | 2023-10-17 06:05 | 2023-10-17 06:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлёст проводов в пролете опор № 19/2-19/3 ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлёст проводов в пролете опор № 19/2-19/3 ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор № 19/2-19/3 на ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-10-17 06:05 | 2023-10-17 06:10
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 с. Александровка | 108 | 2023-10-17 05:53 | 2023-10-17 05:57 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 с. Александровка Пролет:5*А 35 | 2023-10-17 05:53 | 2023-10-17 05:57
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 107 | 2023-10-17 04:57 | 2023-10-17 05:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 80-81 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 80-81 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор № 80-81 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*А 95 | 2023-10-17 04:57 | 2023-10-17 05:05
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 106 | 2023-10-17 03:55 | 2023-10-17 03:57 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №115-116 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 115-116 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 115-116 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*А 95 | 2023-10-17 03:55 | 2023-10-17 03:57
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 105 | 2023-10-15 13:36 | 2023-10-15 16:22 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-44/100 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-44/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 Лемешкино, что привело к неполнофазному режиму работы КТП-44/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 Лемешкино и отключению участка ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-44/100 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Опора А10-1 | 2023-10-15 13:36 | 2023-10-15 16:22
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 104 | 2023-10-15 10:00 | 2023-10-15 14:43 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Лемешкино фазы "С" в пролёте опоре №90/2-90/3, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опоре №90/2-90/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Лемешкино, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролёте опоре №90/2-90/3 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-15 10:00 | 2023-10-15 14:43
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 103 | 2023-10-14 09:14 | 2023-10-14 09:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №98-99 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 98-99 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №98-99 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*А 95 | 2023-10-14 09:14 | 2023-10-14 09:21
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 с. Александровка | 102 | 2023-10-12 17:15 | 2023-10-12 17:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 с. Александровка Пролет:3*А 16 | 2023-10-12 17:15 | 2023-10-12 17:23
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №160 | 101 | 2023-10-09 18:10 | 2023-10-09 21:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №17/2-17/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 160/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №17/2-17/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 160/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №17/2-17/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 160/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 160/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2023-10-09 18:10 | 2023-10-09 21:58
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №44 ВЛ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 100 | 2023-10-09 16:20 | 2023-10-09 19:14 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного (мыши) в низковольтный щит КТП-44/160 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино произошло перекрытие фазы на корпус, что привело к повреждению ПК-10 фазы "А". | 4.12, Из-за замыкания фазы "А" на корпус при проникновении животного (мыши) в низковольтный щит КТП-44/160 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино произошло срабатывание ПК-10 фазы "А", что привело к неполнофазному режиму работы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ фазы "А" на ТП 10 кВ №44 ВЛ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф.А | 2023-10-09 16:20 | 2023-10-09 19:14
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 с. Лопуховка | 99 | 2023-10-09 14:12 | 2023-10-09 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №5-6 ВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №5-6 ВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 с. Лопуховка Пролет:5*А 25 | 2023-10-09 14:12 | 2023-10-09 14:20
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 | 98 | 2023-10-08 11:51 | 2023-10-08 11:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №11-12, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 73/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №11-12, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 73/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 Пролет:5*А 35, разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 Пролет:5*А 35 | 2023-10-08 11:51 | 2023-10-08 11:56
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 97 | 2023-10-07 23:43 | 2023-10-08 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №188-189 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №188-189 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №188-189 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*А 70 | 2023-10-07 23:43 | 2023-10-08 00:10
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень | 96 | 2023-10-03 02:48 | 2023-10-03 02:58 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень Пролет:3*А 70 | 2023-10-03 02:48 | 2023-10-03 02:58
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 95 | 2023-09-25 05:27 | 2023-09-25 07:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №31/33 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов в пролетах опор №31/32-31/33 и 31/33-31/34 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №31/33 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №31/32-31/33 и 31/33-31/34 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №31/33 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, схлест проводов в пролетах опор №31/32-31/33 и 31/33-31/34 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 2023-09-25 05:27 | 2023-09-25 07:32
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовсакя | 94 | 2023-09-22 07:15 | 2023-09-22 07:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 48/4-48/5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 48/4-48/5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 48/4-48/5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовсакя Пролет:3*А 50 | 2023-09-22 07:15 | 2023-09-22 07:17
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №129 с. Лопуховка | 93 | 2023-09-11 08:57 | 2023-09-11 09:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2023-09-11 08:57 | 2023-09-11 09:04
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №129 ВЛ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 92 | 2023-09-09 18:20 | 2023-09-10 02:53 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в силовой трансформатор КТП-129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к перекрытию между вводами 10 кВ силового трансформатора, межфазному замыканию и отключению КТП-129/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Лопуховка срабатыванием ПК-10. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии в силовой трансформатор КТП-129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка , вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие между вводами 10 кВ силового трансформатора, что привело к межфазному замыканию, отключению КТП-129/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Лопуховка срабатыванием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции силового трансформатора на ТП 10 кВ №129 ВЛ №3 ПС 110 кВ Лопуховка Трансформатор ТМ-250/10, срабатывание ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №129 ВЛ №3 ПС 110 кВ Лопуховка Предохранитель ПС-10-20-15У1 фА, срабатывание ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №129 ВЛ №3 ПС 110 кВ Лопуховка Предохранитель ПС-10-20-15У1 фВ, срабатывание ПК-10 фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №129 ВЛ №3 ПС 110 кВ Лопуховка Предохранитель ПС-10-20-15У1 фС | 2023-09-09 18:20 | 2023-09-10 02:53
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №234 | 91 | 2023-08-23 22:09 | 2023-08-23 22:14 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 234/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 234/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 234/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 234/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 2023-08-23 22:09 | 2023-08-23 22:14
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №60 | 90 | 2023-08-22 10:37 | 2023-08-22 10:44 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 2023-08-22 10:37 | 2023-08-22 10:44
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Лопуховка | 89 | 2023-08-22 05:00 | 2023-08-22 07:32 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фаз "А" и"С" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2023-08-22 05:00 | 2023-08-22 07:32
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 | 88 | 2023-08-21 19:05 | 2023-08-22 00:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта при воздействии грозовых разрядов и порывистого ветра произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №8/4-8/6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники. | 4.13, Из-за обрыва провода, вследствие воздействия грозовых разрядов и порывистого ветра произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №8/4-8/6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролете опор №8/4-8/5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 Пролет:4*А 50, обрыв проводов в пролете опор №8/5-8/6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 Пролет:4*А 50 | 2023-08-21 19:05 | 2023-08-22 00:50
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка | 87 | 2023-08-13 16:08 | 2023-08-16 15:45 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритной техники произошло разрушение опоры №16 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Песковка и обрыв провода фаз «А», «В», «С» в пролете опор №15-16, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №15-16 и разрушения опоры №16 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Песковка в результате проезда крупногабаритной техники произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры № 16 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка Опора УП10-1, обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №15-16 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-08-13 16:08 | 2023-08-13 20:29
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 | 86 | 2023-08-09 21:28 | 2023-08-09 21:38 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино | 2023-08-09 21:28 | 2023-08-09 21:38
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 85 | 2023-08-01 10:40 | 2023-08-01 11:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2/32 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2/32 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к падению провода на траверсу опоры, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2/32 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2023-08-01 10:40 | 2023-08-01 11:30
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 с. Лопуховка | 84 | 2023-07-30 22:00 | 2023-07-30 22:07 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Лопуховка | 2023-07-30 22:00 | 2023-07-30 22:07
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 | 83 | 2023-07-30 13:50 | 2023-07-30 13:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2023-07-30 13:50 | 2023-07-30 13:59
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №60 | 82 | 2023-07-30 12:51 | 2023-07-30 13:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 2023-07-30 12:51 | 2023-07-30 13:00
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 | 81 | 2023-07-30 10:05 | 2023-07-30 10:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/8-11/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/8-11/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/8-11/9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2023-07-30 10:05 | 2023-07-30 10:10
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 80 | 2023-07-29 04:03 | 2023-07-29 04:09 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 88-89 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Матышево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №88-89 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-29 04:03 | 2023-07-29 04:09
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 79 | 2023-07-29 01:49 | 2023-07-29 16:11 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие разряда молнии, произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Кленовская, ччто явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие разряда молнии, произошел схлест проводов в пролете опор № 180-181 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие разряда молнии, произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Кленовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие разряда молнии, произошел схлест проводов в пролете опор №180-181 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Кленовская, Схлест проводов в пролете опор №180-181 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2023-07-29 01:49 | 2023-07-29 16:11
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Лопуховка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 | 78 | 2023-07-29 00:07 | 2023-07-29 04:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Лопуховка Пролет:4*А 35, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 Пролет:5*А 35 | 2023-07-29 00:07 | 2023-07-29 04:57
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр | 77 | 2023-07-28 23:47 | 2023-07-29 06:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре № 211/14 ВЛ-10 кВ № 44 ПС 220 Красный Яр, что явилось явилось причиной падения провода, однофазного замыкания ВЛ на "землю" и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре № 211/14 ВЛ-10 кВ № 44 ПС 220 Красный Яр, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" опора № 211/14 на ВЛ-10 кВ № 44 ПС 220 Красный Яр ВЛ-10 кВ № 44 ПС 220 Красный Яр | 2023-07-28 23:47 | 2023-07-29 06:21
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №132 с. Лопуховка | 76 | 2023-07-27 11:40 | 2023-07-27 12:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 132/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 132/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №132 с. Лопуховка Пролет:4*А 25 | 2023-07-27 11:40 | 2023-07-27 12:53
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня | 75 | 2023-07-23 17:53 | 2023-07-23 18:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня | 2023-07-23 17:53 | 2023-07-23 18:00
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №178 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево | 74 | 2023-07-21 16:40 | 2023-07-22 03:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции обмоток и ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла произошел пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП-178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.12, Из-за пробоя изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП-178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево по причине ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла и старения изоляции обмоток, произошло межфазное замыкание и отключение КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №178 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 ф.А, срабатывание ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №178 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 ф.В, срабатывание ПК-10 фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №178 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 ф.С, пробой изоляции силового трансформатора на ТП 10 кВ №178 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-07-21 16:40 | 2023-07-22 03:24
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовсакя | 73 | 2023-07-15 06:13 | 2023-07-15 06:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовсакя Пролет:3*А 50 | 2023-07-15 06:13 | 2023-07-15 06:19
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 72 | 2023-07-13 19:24 | 2023-07-13 19:29 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №173-174 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №173-174 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №173-174 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-13 19:24 | 2023-07-13 19:29
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская | 71 | 2023-07-08 18:44 | 2023-07-09 00:58 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло повреждение вязки провода фазы "В" на опоре №44/5/1 ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за повреждения молнией вязки провода фазы "В" на опоре №44/5/1 ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская во время прохождения грозового фронта произошло падение провода на траверсу опоры, однофазное замыкание и отключение ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №44/5/1 на ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская Опора УП10-1 | 2023-07-08 18:44 | 2023-07-09 00:58
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 70 | 2023-07-06 19:35 | 2023-07-06 19:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №107-108 ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №107-108 ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №107-108 на ВЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-07-06 19:35 | 2023-07-06 19:55
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская | 69 | 2023-07-06 04:30 | 2023-07-06 04:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №66-67 ВЛ-10 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №66-67 ВЛ-10 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №66-67 на ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-06 04:30 | 2023-07-06 04:40
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники | 68 | 2023-07-05 21:15 | 2023-07-05 21:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники Пролет:3*АС 70/11 | 2023-07-05 21:15 | 2023-07-05 21:20
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 67 | 2023-07-03 07:21 | 2023-07-03 07:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-03 07:21 | 2023-07-03 07:32
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка | 66 | 2023-06-30 20:45 | 2023-06-30 20:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №128-129 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №128-129 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №128-129 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка Пролет:3*А 120 | 2023-06-30 20:45 | 2023-06-30 20:53
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка | 65 | 2023-06-30 10:23 | 2023-06-30 10:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка Пролет:3*А 95 | 2023-06-30 10:23 | 2023-06-30 10:37
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №139 | 64 | 2023-06-27 14:44 | 2023-06-27 14:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №139 Пролет:5*А 35 | 2023-06-27 14:44 | 2023-06-27 14:56
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая | 63 | 2023-06-23 11:45 | 2023-06-23 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №124 на ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая Опора ОА10-1Д | 2023-06-23 11:45 | 2023-06-23 13:50
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 | 62 | 2023-06-20 16:36 | 2023-06-20 16:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 64/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 64/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 64/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 64/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево | 2023-06-20 16:36 | 2023-06-20 16:40
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 61 | 2023-06-19 02:37 | 2023-06-19 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опоре №22 и фазы "C" на опоре №49 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево. В результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №22 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево произошло перетирание и обрыв вязки провода, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Ввиду длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опоре №22 и фазы "C" на опоре №49 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево. В результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №22 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево произошло перетирание и обрыв вязки провода, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №22 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Опора П10-1, разрушение изолятора фазы "C" на опоре №49 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Опора УА10-3ДБ | 2023-06-19 02:37 | 2023-06-19 15:10
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №162 | 60 | 2023-06-15 12:12 | 2023-06-15 15:47 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 162/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за обрыва провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 162/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел схлест проводов приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 162/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 162/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2023-06-15 12:12 | 2023-06-15 15:47
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 59 | 2023-06-13 15:15 | 2023-06-13 15:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2023-06-13 15:15 | 2023-06-13 15:18
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №49 с. Лемешкино | 58 | 2023-06-12 21:00 | 2023-06-12 21:04 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса и схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино | 2023-06-12 21:00 | 2023-06-12 21:04
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 | 57 | 2023-06-12 17:42 | 2023-06-12 17:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса и схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка | 2023-06-12 17:42 | 2023-06-12 17:50
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №109 | 56 | 2023-06-12 16:15 | 2023-06-12 16:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 2023-06-12 16:15 | 2023-06-12 16:25
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №624 | 55 | 2023-06-12 13:55 | 2023-06-12 14:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2023-06-12 13:55 | 2023-06-12 14:05
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №147 | 54 | 2023-06-12 13:52 | 2023-06-12 14:02 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 147/60 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 147/60 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 147/60 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 147/60 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 2023-06-12 13:52 | 2023-06-12 14:02
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №114 | 53 | 2023-06-01 21:53 | 2023-06-01 22:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2023-06-01 21:53 | 2023-06-01 22:05
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка | 52 | 2023-05-31 23:18 | 2023-06-01 02:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на ЛР-КТП-120/100 на опоре № 59/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось явилось причиной падения провода, однофазного замыкания ВЛ на "землю" и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на ЛР-КТП-120/100 на опоре № 59/4 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Песковка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на ЛР-КТП-120/100 опора № 59/4 на ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Песковка ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Песковка | 2023-05-31 23:18 | 2023-06-01 02:15
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 51 | 2023-05-31 03:40 | 2023-05-31 06:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №95-96 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №95-96 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №95-96 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 2023-05-31 03:40 | 2023-05-31 06:45
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 50 | 2023-05-28 16:45 | 2023-05-28 22:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на ЛР-КТП-45/100 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на ЛР-КТП-45/100 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации произошло падение провода на траверсу, однофазное замыкание и отключение ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на ЛР-КТП-45/100 на ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2023-05-28 16:45 | 2023-05-28 22:35
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская | 49 | 2023-05-26 17:40 | 2023-05-26 17:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-10 кВ №26 ПС 110 Жирновская ВЛ-10 кВ №26 ПС 110 Жирновская | 2023-05-26 17:40 | 2023-05-26 17:46
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень | 48 | 2023-05-24 02:40 | 2023-05-24 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке линейного отпаечного разъединителя в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛОР-1-3И на опоре №246 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что стало причиной схлеста с фазным проводом, возникновения межфазного короткого замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, ослабления контактного соединения на неподвижной колонке линейного отпаечного разъединителя в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛОР-1-3И на опоре №246 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что стало причиной схлеста с фазным проводом, возникновения межфазного короткого замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" ЛОР-1-3И на опоре №246 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень | 2023-05-24 02:40 | 2023-05-24 03:35
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №55 | 47 | 2023-05-08 11:15 | 2023-05-08 11:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2023-05-08 11:15 | 2023-05-08 11:22
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 46 | 2023-04-19 09:19 | 2023-04-19 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №259-260 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось явилось причиной падения провода, однофазного замыкания ВЛ на "землю" и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №259-260 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №259-260 на ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2023-04-19 09:19 | 2023-04-19 13:50
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №63 с. Н.Добринка | 45 | 2023-04-18 18:17 | 2023-04-18 19:36 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2023-04-18 18:17 | 2023-04-18 19:36
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево | 44 | 2023-04-15 22:33 | 2023-04-15 23:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв проводов фазы "В" в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №60-61 на ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110 кВ Линево | 2023-04-15 22:33 | 2023-04-15 23:20
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №361 | 43 | 2023-04-15 13:25 | 2023-04-15 13:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-361/63 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-361/63 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-361/63 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-361/63 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 2023-04-15 13:25 | 2023-04-15 13:27
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №155 с. Бутырки | 42 | 2023-04-15 06:45 | 2023-04-15 07:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 2023-04-15 06:45 | 2023-04-15 07:00
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №4 с. Русская Бундевка | 41 | 2023-04-15 00:30 | 2023-04-15 00:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 2023-04-15 00:30 | 2023-04-15 00:39
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №200 (ПОТР) | 40 | 2023-04-14 22:15 | 2023-04-14 22:22 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 200/400 ВЛ-10 кВ №45 ПС 220 кВ Красный Яр действием защит. |  | 2023-04-14 22:15 | 2023-04-14 22:22
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 | 39 | 2023-04-14 20:00 | 2023-04-14 20:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2023-04-14 20:00 | 2023-04-14 20:05
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 с. Александровка | 38 | 2023-04-14 17:15 | 2023-04-14 23:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности при порывах ветра ветра произошла частичная потеря несущей способности стойки опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская и излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние, схлесту проводов и отключению ВЛ действием защит. 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел излом деревянной стойки опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел излом деревянной стойки опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134/63 ВЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки опоры № 5 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 2023-04-14 17:15 | 2023-04-14 23:57
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №82 с. Большое Судачье | 37 | 2023-04-14 12:55 | 2023-04-14 13:01 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №82 с. Большое Судачье Пролет:5*А 35 | 2023-04-14 12:55 | 2023-04-14 13:01
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники | 36 | 2023-04-14 12:01 | 2023-04-14 12:09 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники | 2023-04-14 12:01 | 2023-04-14 12:09
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №128 с. Лопуховка | 35 | 2023-04-14 11:34 | 2023-04-14 11:42 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №128 с. Лопуховка Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-14 11:34 | 2023-04-14 11:42
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 34 | 2023-04-14 02:36 | 2023-04-14 09:19 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №206 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №206 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино, что привело к падению провода на траверсу опоры, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №206 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино, схлест проводов в пролете опор №205-206 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*А 70 | 2023-04-14 02:36 | 2023-04-14 09:19
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №221 | 33 | 2023-04-14 01:45 | 2023-04-14 01:48 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 221/250 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 221/250 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 221/250 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 221/250 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 2023-04-14 01:45 | 2023-04-14 01:48
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 с. Н.Добринка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 с. Н.Добринка | 32 | 2023-04-14 01:33 | 2023-04-14 11:02 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 с. Н.Добринка Пролет:4*А 25, схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 с. Н.Добринка Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 01:33 | 2023-04-14 11:02
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №206 | 31 | 2023-04-14 00:36 | 2023-04-14 00:39 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 206/160 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 206/160 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 206/160 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 206/160 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2023-04-14 00:36 | 2023-04-14 00:39
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №49 с. В. Добринка | 30 | 2023-04-13 23:12 | 2023-04-13 23:17 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №49 с. В. Добринка Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-04-13 23:12 | 2023-04-13 23:17
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 29 | 2023-04-13 16:10 | 2023-04-13 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №70 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-70/1, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №70 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-70/1, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №70 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-70/1 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2023-04-13 16:10 | 2023-04-13 17:30
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №72 | 28 | 2023-04-13 15:30 | 2023-04-13 15:41 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2023-04-13 15:30 | 2023-04-13 15:41
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №120 ВЛ №13 ПС 110 кВ Песковка | 27 | 2023-04-13 14:07 | 2023-04-13 16:11 | 3.4.7.3.5, Из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляции выводов 0,4 кВ на корпус КТП-120/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и срабатывания ПК-10 всех фаз в РУ-10 кВ КТП-120/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Песковка. | 4.12, Из-за пробоя изоляции выводов 0,4 кВ на корпус КТП-120/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Песковка по причине естественного старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло межфазное замыкание и срабатывание ПК-10 всех фаз в РУ-10 кВ КТП-120/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Песковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 всех фаз в РУ-10 кВ на КТП-120/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Песковка КТП-120/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Песковка | 2023-04-13 14:07 | 2023-04-13 16:11
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 26 | 2023-04-13 08:23 | 2023-04-13 14:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №148 ВЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, однофазного замыкания на землю. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №148 ВЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №148 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская Опора П10-1 | 2023-04-13 08:23 | 2023-04-13 14:00
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 | 25 | 2023-04-13 07:23 | 2023-04-13 07:28 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 Пролет:4*А 16 | 2023-04-13 07:23 | 2023-04-13 07:28
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №53 с. Громки | 24 | 2023-04-11 12:23 | 2023-04-11 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка | 2023-04-11 12:23 | 2023-04-11 12:40
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №360 | 23 | 2023-04-06 23:30 | 2023-04-06 23:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 360/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 360/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 360/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 360/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 2023-04-06 23:30 | 2023-04-06 23:35
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая | 22 | 2023-04-01 12:15 | 2023-04-01 15:07 | 3.4.9.3, Из-за обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №96/3-96/4 на потребительском участке ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая действием защит. |  | 2023-04-01 12:15 | 2023-04-01 15:07
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №112 | 21 | 2023-03-23 18:40 | 2023-03-23 18:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 112/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 112/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 112/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 112/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 2023-03-23 18:40 | 2023-03-23 18:44
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 с. Баранниково | 20 | 2023-03-14 11:06 | 2023-03-14 11:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса проводов ответвления ко вводу в здание от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов ответвления ко вводу в здание от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса проводов ответвления ко вводу в здание от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2023-03-14 11:06 | 2023-03-14 11:10
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 с. Кленовка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 с. Кленовка | 19 | 2023-03-12 01:00 | 2023-03-12 10:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 и №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Кленовская, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Кленовская | 2023-03-12 01:00 | 2023-03-12 10:44
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №362 | 18 | 2023-03-05 18:37 | 2023-03-05 18:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская | 2023-03-05 18:37 | 2023-03-05 18:43
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №78 с. Малое Матышево | 17 | 2023-03-05 16:45 | 2023-03-05 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2023-03-05 16:45 | 2023-03-05 16:50
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №298 | 16 | 2023-03-03 18:01 | 2023-03-03 18:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 298/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 298/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 298/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 298/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2023-03-03 18:01 | 2023-03-03 18:07
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 15 | 2023-02-28 20:00 | 2023-03-01 01:10 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами в пролете опор №95-96 ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №95-96 ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Бахметьевская по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета на провода в пролете опор №95-96 на ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-02-28 20:00 | 2023-03-01 01:10
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 с. Кленовка | 14 | 2023-02-16 16:09 | 2023-02-16 17:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств металла произошло перетирание и обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, в результате чего ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская была отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала и перетирания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, в результате чего ВЛ-0,4 кВ №2 КТП- 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу в жилой дом на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 с. Кленовка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 с. Кленовка | 2023-02-16 16:09 | 2023-02-16 17:47
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 13 | 2023-02-13 17:57 | 2023-02-14 01:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при резких перепадах температуры произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №66 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №66 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №66 на ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр Опора УА10-1, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 на ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-13 17:57 | 2023-02-14 01:54
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 12 | 2023-02-12 21:42 | 2023-02-12 22:24 | 3.4.9.3, Из-за разрушения разрядника фазы "А" на потребительской КТП 83/25 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр на "землю". |  | 2023-02-12 21:42 | 2023-02-12 22:24
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №287 | 11 | 2023-01-31 10:20 | 2023-01-31 13:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств металла произошло перетирание и обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, в результате чего ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр была отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала и перетирания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, в результате чего ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу в жилой дом на опоре №9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2023-01-31 10:20 | 2023-01-31 13:23
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 10 | 2023-01-14 10:10 | 2023-01-14 13:00 | 3.4.7.3, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления, нагрев и оплавление контактного соединения фазы "В" на ЛР-КТП 134/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной аварийного режима работы КТП. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к нагреву с последующим нарушением контактного соединения фазы "В" на ЛР-КТП 134/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП 134/63 на опоре №88 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2023-01-14 10:10 | 2023-01-14 13:00
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №46 с. Лемешкино | 9 | 2023-01-07 03:45 | 2023-01-07 03:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 46/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 46/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 46/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 46/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино | 2023-01-07 03:45 | 2023-01-07 03:50
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №133 с. Лопуховка | 8 | 2023-01-06 18:54 | 2023-01-06 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/17-2/18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/17-2/18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/17-2/18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2023-01-06 18:54 | 2023-01-06 19:00
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №49 с. В. Добринка | 7 | 2023-01-06 17:17 | 2023-01-06 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2/21-2/22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/21-2/22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/21-2/22 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 2023-01-06 17:17 | 2023-01-06 17:20
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 6 | 2023-01-04 11:01 | 2023-01-04 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, резких изменениях температуры и влажности произошел обрыв шлейфа фазы "А" линейного разъединителя на опоре №43 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линёво, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, резких изменениях температуры и влажности произошел обрыв шлейфа фазы "А" линейного разъединителя на опоре №43 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линёво, что привело к касанию провода металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "А" линейного разъединителя на опоре №43 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линёво ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линёво | 2023-01-04 11:01 | 2023-01-04 12:50
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №157 | 5 | 2023-01-02 23:18 | 2023-01-03 03:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2023-01-02 23:18 | 2023-01-03 03:49
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 4 | 2023-01-02 18:11 | 2023-01-02 19:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №43 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №43 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к падению провода на траверсу опоры, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №43 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 2023-01-02 18:11 | 2023-01-02 19:40
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №312 | 3 | 2023-01-02 15:52 | 2023-01-02 15:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/5-2/5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/5/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 2023-01-02 15:52 | 2023-01-02 15:55
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 | 2 | 2023-01-02 11:55 | 2023-01-02 12:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники | 2023-01-02 11:55 | 2023-01-02 12:02
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 | 1 | 2023-01-02 09:40 | 2023-01-02 09:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2023-01-02 09:40 | 2023-01-02 09:46
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №870 | 118 | 2023-12-28 10:50 | 2023-12-28 11:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №870 Пролет:4*А 35 | 2023-12-28 10:50 | 2023-12-28 11:25
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №3 | 117 | 2023-12-28 09:20 | 2023-12-28 09:55 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-3/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-3/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-28 09:20 | 2023-12-28 09:55
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик | 116 | 2023-12-16 12:05 | 2023-12-16 20:10 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства произошел излом железобетонной стойки опоры №4 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что привело к ее падению, срыву изоляторов, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства произошел излом железобетонной стойки опоры №4 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что привело к ее падению, срыву изоляторов, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной стойки опоры №4 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик Опора ПП10-1, Срыв изоляторов на опоре №4 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик Опора ПП10-1 | 2023-12-16 12:05 | 2023-12-16 20:10
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №278 | 115 | 2023-12-13 12:30 | 2023-12-13 13:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-278/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-278/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/8-2/9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №278 Пролет:4*А 35 | 2023-12-13 12:30 | 2023-12-13 13:30
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №294 | 114 | 2023-12-13 09:20 | 2023-12-13 10:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-294/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-294/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №294 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-13 09:20 | 2023-12-13 10:10
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №723 | 113 | 2023-12-12 00:20 | 2023-12-12 01:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-723/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №6-7, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел срыв с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-723/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-723/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-723/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел срыв с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-723/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №723 Опора ОА1-2, срыв с последующим разрушением изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №723 Опора ОА1-2, схлест проводов в пролетах опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №723 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-12 00:20 | 2023-12-12 01:15
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка | 112 | 2023-12-11 21:46 | 2023-12-12 05:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №397 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №396-398, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. В результате произошел срыв с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №397 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №397 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №396-398, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. В результате произошел срыв с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №397 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №397 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка Опора П10-9ДБ, срыв с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №397 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка Опора П10-9ДБ, схлест проводов в пролетах опор №396-397 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка Пролет:3*АС 35/6,2, схлест проводов в пролетах опор №397-398 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-11 21:46 | 2023-12-12 05:35
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №288 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка | 111 | 2023-11-30 06:50 | 2023-11-30 13:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 288/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ КТП 288/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 фаз "А" и "В". Из-за образования дуги произошло загрязнение опорной и проходной изоляции в РУ 10 кВ КТП 288/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка. | 4.12, Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 288/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 фаз "А" и "В" и отключению КТП 288/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка. Из-за образования дуги произошло загрязнение опорной и проходной изоляции в РУ 10 кВ КТП 288/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции в РУ-10 кВ на КТП 288/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка. Комплектный трансф.пункт (КТП), Разрушение ПК-10 фазы "А" на ТП №288 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф А, Разрушение ПК-10 фазы "В" на ТП №288 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф В | 2023-11-30 06:50 | 2023-11-30 13:25
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик | 110 | 2023-11-27 12:57 | 2023-11-27 17:16 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №262-263 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №262-263 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №262-263 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-27 12:57 | 2023-11-27 17:16
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 | 109 | 2023-11-21 21:01 | 2023-11-21 23:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фаза "С" на ЛР-ТП-404/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1. | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на ЛР-ТП-404/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на ЛР-ТП-404/100 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 КР-1 | 2023-11-21 21:01 | 2023-11-21 23:02
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 | 108 | 2023-11-20 16:10 | 2023-11-20 17:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-39/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-39/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-39/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-39/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | 2023-11-20 16:10 | 2023-11-20 17:24
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 107 | 2023-11-13 01:13 | 2023-11-13 02:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа на ВР-1 КРН-"Ленина" ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа на ВР-1 КРН-"Ленина" ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВР-1 КРН-"Ленина" на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 РЛНД-10/630 | 2023-11-13 01:13 | 2023-11-13 02:30
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 | 106 | 2023-11-12 17:51 | 2023-11-12 23:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №208/30-208/31 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №208/30-208/31 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №208/30-208/31 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Пролет:3*А 50 | 2023-11-12 17:51 | 2023-11-12 23:25
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 | 105 | 2023-11-12 17:40 | 2023-11-12 19:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-12 17:40 | 2023-11-12 19:25
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №725 | 104 | 2023-11-12 12:40 | 2023-11-12 14:35 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защитю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №725 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-12 12:40 | 2023-11-12 14:35
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №383 | 103 | 2023-11-12 11:50 | 2023-11-12 13:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-383/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-383/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №383 Пролет:4*А 35 | 2023-11-12 11:50 | 2023-11-12 13:50
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка | 102 | 2023-11-10 13:47 | 2023-11-10 14:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-10 13:47 | 2023-11-10 14:28
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 101 | 2023-11-06 22:18 | 2023-11-06 22:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №82-83 на ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-06 22:18 | 2023-11-06 22:42
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №874 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец | 99 | 2023-11-03 17:10 | 2023-11-03 18:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 874/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 874/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП №874 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец Трансформатор ТМ-63/10, повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП №874 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец Предохранитель ПКТ101-10-5-31,5 У3 ф. А, повреждение ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП №874 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец Предохранитель ПКТ101-10-5-31,5 У3 ф. B, повреждение ПК-10 фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП №874 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец Предохранитель ПКТ101-10-5-31,5 У3 ф. С | 2023-11-03 17:10 | 2023-11-03 18:35
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП №874 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец | 98 | 2023-11-02 20:05 | 2023-11-02 23:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 874/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Морец, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 874/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Морец, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП 874/63 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец Опора ПА10-1 | 2023-11-02 20:05 | 2023-11-02 23:55
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №241 | 96 | 2023-10-29 21:10 | 2023-10-29 23:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 241/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 241/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №241 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 21:10 | 2023-10-29 23:05
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №314 | 95 | 2023-10-29 18:40 | 2023-10-29 19:35 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 314/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 314/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №314 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-29 18:40 | 2023-10-29 19:35
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №398 | 94 | 2023-10-29 16:10 | 2023-10-29 18:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 398/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 398/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №398 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-10-29 16:10 | 2023-10-29 18:05
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 | 93 | 2023-10-29 16:10 | 2023-10-29 17:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 16:10 | 2023-10-29 17:10
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №288 | 92 | 2023-10-29 13:45 | 2023-10-29 15:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 288/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 288/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №288 Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 13:45 | 2023-10-29 15:20
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №384 | 91 | 2023-10-29 12:00 | 2023-10-29 13:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №384 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 12:00 | 2023-10-29 13:40
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №38 | 90 | 2023-10-29 12:00 | 2023-10-29 15:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 38/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 38/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №38 Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 12:00 | 2023-10-29 15:50
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №292 | 89 | 2023-10-29 08:40 | 2023-10-29 11:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №117/10-117/11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 292/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 26 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №117/10-117/11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 292/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №117/10-117/11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №292 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-10-29 08:40 | 2023-10-29 11:40
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка ТП №301 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 97 | 2023-10-29 05:20 | 2023-10-29 11:45 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии атмосферных осадков произошёл пробой проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП 301/25 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка действием защит. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии атмосферных осадков произошёл пробой проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП 301/25 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП №301 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка КТП-63-10/0,4-90-У1 | 2023-10-29 05:20 | 2023-10-29 11:45
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №390 | 88 | 2023-10-26 23:30 | 2023-10-26 23:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-390/63 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-390/63 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №390 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-10-26 23:30 | 2023-10-26 23:59
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №38 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | 87 | 2023-10-26 21:32 | 2023-10-27 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 38/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 38/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП №38 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка Трансформатор ТМ-40/10, повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП №38 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка Предохранитель ПКТ101-10-3,2-31,5 У3 ф А, повреждение ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП №38 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка Предохранитель ПКТ101-10-3,2-31,5 У3 ф В, повреждение ПК-10 фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП №38 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка Предохранитель ПКТ101-10-3,2-31,5 У3 ф С | 2023-10-26 21:32 | 2023-10-27 15:50
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №930 | 86 | 2023-10-21 13:10 | 2023-10-21 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-930/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-930/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №930 Пролет:4*А 35 | 2023-10-21 13:10 | 2023-10-21 14:30
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 | 85 | 2023-10-21 12:50 | 2023-10-21 13:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-128/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-128/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-128/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-128/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2023-10-21 12:50 | 2023-10-21 13:35
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №928 | 84 | 2023-10-17 13:10 | 2023-10-17 13:50 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-928/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с и вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-928/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №928 Пролет:4*А 35 | 2023-10-17 13:10 | 2023-10-17 13:50
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №125 | 83 | 2023-10-08 08:15 | 2023-10-08 09:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-125/100 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-125/100 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №125 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-08 08:15 | 2023-10-08 09:15
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка | 82 | 2023-10-07 00:40 | 2023-10-07 12:25 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошел излом железобетонной стойки опоры №84 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к ее отклонению, разрушению изоляторов, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошел излом железобетонной стойки опоры №84 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к ее отклонению, разрушению изоляторов, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной стойки опоры №84 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка Опора П10-1, разрушение изоляторов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка Опора П10-1 | 2023-10-07 00:40 | 2023-10-07 12:25
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 81 | 2023-09-09 14:00 | 2023-09-09 18:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №223-224, №243-244, №182/4-182/5 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за прохождения грозового фронта, при порывах ветра произошло произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №223-224, №243-244, №182/4-182/5 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №182/4-182/5 на ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 Пролет:3*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №223-224 на ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 Пролет:3*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №243-244 на ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-09-09 14:00 | 2023-09-09 18:10
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 80 | 2023-09-07 18:30 | 2023-09-07 19:27 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ВР-1 КРН "Красное знамя" на опоре №287 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ВР-1 КРН "Красное знамя" на опоре №287 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на ВР-1 КРН "Красное знамя" на ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 РЛНД-10/630 | 2023-09-07 18:30 | 2023-09-07 19:27
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 79 | 2023-09-07 10:22 | 2023-09-07 16:26 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №188-189 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №188-189 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №188-189 на ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-09-07 10:22 | 2023-09-07 16:26
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка ТП №7 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка | 78 | 2023-09-04 20:34 | 2023-09-05 15:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 7/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. Возникшее межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка действием защит. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 7/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Возникшее межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора КТП 7/40 на ТП №7 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка Трансформатор ТМ-40/10 | 2023-09-04 20:34 | 2023-09-05 15:35
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №398 | 77 | 2023-08-27 10:20 | 2023-08-27 11:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-398/160 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-398/160 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №398 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-08-27 10:20 | 2023-08-27 11:15
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №872 | 76 | 2023-08-24 17:30 | 2023-08-24 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-872/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-872/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №872 Пролет:4*А 35 | 2023-08-24 17:30 | 2023-08-24 18:45
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка | 75 | 2023-08-22 17:58 | 2023-08-22 17:59 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №133-135 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №133-135 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №133-134 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка Пролет:3*АС 50/8,0, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №134-135 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-22 17:58 | 2023-08-22 17:59
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 74 | 2023-08-14 11:37 | 2023-08-14 11:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №88-89 на ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-14 11:37 | 2023-08-14 11:38
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №321 | 73 | 2023-07-30 11:50 | 2023-07-30 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 321/63 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 321/63 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №321 Пролет:4*А 50 | 2023-07-30 11:50 | 2023-07-30 13:40
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 | 72 | 2023-07-30 11:20 | 2023-07-30 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 235/100 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №7-8ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 235/100 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-30 11:20 | 2023-07-30 13:10
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №396 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №383 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №928 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №70 | 71 | 2023-07-29 00:59 | 2023-07-29 11:15 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-333/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-383/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-70/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-333/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-383/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-70/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 Пролет:4*А 25, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №396 Пролет:4*АС 35/6,2, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №383 Пролет:4*А 35, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №928 Пролет:4*А 35, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №70 Пролет:5*А 35, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка | 2023-07-29 00:59 | 2023-07-29 11:15
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка | 70 | 2023-07-28 19:12 | 2023-07-29 03:54 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12/7-12/8 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой изолятора фазы "В" ТП-6/40 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной кратковременного схлеста шлейфов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12/7-12/8 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за прохождения грозового фронта и атмосферных перенапряжений произошел пробой изолятора фазы "В" ТП-6/40 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной кратковременного схлеста шлейфов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12/7-12/8 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка Пролет:3*АС 35/6,2, пробой изолятора фазы "В" ТП-6/40 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка Опора ОА10-3ДД | 2023-07-28 19:12 | 2023-07-29 03:54
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №165 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №774 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №927 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №384 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №881 | 69 | 2023-07-28 15:00 | 2023-07-28 23:37 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-165/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-927/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-165/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-927/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №165 Пролет:5*АС 35/6,2, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №774 Пролет:5*АС 35/6,2, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №927 Пролет:4*А 35, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №384 Пролет:4*А 35, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №881 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-28 15:00 | 2023-07-28 23:37
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22 | 68 | 2023-07-27 16:57 | 2023-07-27 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 22/40 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 22/40 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-27 16:57 | 2023-07-27 19:00
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 | 67 | 2023-07-21 14:20 | 2023-07-21 20:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 446/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 Елань-2, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 446/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 Елань-2, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП 446/100 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 Елань-2 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 Елань-2 | 2023-07-21 14:20 | 2023-07-21 20:00
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 66 | 2023-07-20 13:40 | 2023-07-20 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности и под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 149/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 Елань-1, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов при воздействии ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 149/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 Елань-1, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП 149/250 на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 Елань-1 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 Елань-1 | 2023-07-20 15:12 | 2023-07-20 16:25
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №272 | 65 | 2023-07-20 07:40 | 2023-07-20 08:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 272/63 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 272/63 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №272 Пролет:4*А 35 | 2023-07-20 07:40 | 2023-07-20 08:55
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП №946 | 62 | 2023-07-16 14:08 | 2023-07-16 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 946/400 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 946/400 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 на ВЛ 0,4 кВ №8 ТП №946 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-07-16 14:08 | 2023-07-16 16:05
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №156 (ПОТР) | 61 | 2023-07-16 14:00 | 2023-07-16 15:16 | 3.4.8.5.2, Из-за разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №3/5-3/6 на потребительской ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 156/250 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП 156/250 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. |  | 2023-07-16 14:00 | 2023-07-16 15:16
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик | 60 | 2023-07-15 10:24 | 2023-07-15 14:10 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ТТП-393/10 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик действием защит. | 4.12, Из-за перекрытия изоляции на потребительском ТП-393/10 Л-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском ТП-393/10 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик | 2023-07-15 10:24 | 2023-07-15 14:10
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5, ПС Тростянка | 59 | 2023-07-09 01:37 | 2023-07-09 06:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности стойки опоры №402 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка и излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №402 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры №402 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка Опора П10-9ДБ | 2023-07-09 01:37 | 2023-07-09 06:13
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кв №1 ТП 927 | 58 | 2023-07-08 22:50 | 2023-07-08 23:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 927/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 927/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №927 Пролет:4*А 35 | 2023-07-08 22:50 | 2023-07-08 23:25
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 | 57 | 2023-07-02 15:10 | 2023-07-02 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 316/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 316/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-02 15:10 | 2023-07-02 15:45
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №144 | 56 | 2023-06-29 17:10 | 2023-06-29 18:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 144/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 144/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №144 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-06-29 17:10 | 2023-06-29 18:00
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 | 55 | 2023-06-12 18:00 | 2023-06-12 20:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3/12-3/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 327/250 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса и схлест проводов в пролете опор №3/12-3/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 327/250 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3/12-3/13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 18:00 | 2023-06-12 20:45
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №868 | 54 | 2023-06-12 16:10 | 2023-06-12 18:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 868/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса и схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 868/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №868 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 16:10 | 2023-06-12 18:05
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №931 | 53 | 2023-06-12 12:00 | 2023-06-12 13:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 931/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса и схлест проводов в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 931/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №4/7-4/8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №931 Пролет:4*А 35 | 2023-06-12 12:00 | 2023-06-12 13:50
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №780 | 52 | 2023-06-12 11:20 | 2023-06-12 13:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 780/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса и схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 780/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №780 Пролет:5*А 35 | 2023-06-12 11:20 | 2023-06-12 13:15
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №723 | 51 | 2023-06-12 08:50 | 2023-06-12 10:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 723/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса и схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 723/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №723 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 08:50 | 2023-06-12 10:50
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №774 | 50 | 2023-06-12 08:30 | 2023-06-12 09:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №15-15/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 774/63 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса и схлест проводов в пролете опор №15-15/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 774/63 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: хлест проводов в пролете опор №15-15/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №774 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 08:30 | 2023-06-12 09:45
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №780 | 49 | 2023-06-11 15:00 | 2023-06-11 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 780/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 780/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 780/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 780/160 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2023-06-11 15:00 | 2023-06-11 15:45
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №833 | 48 | 2023-06-11 13:35 | 2023-06-11 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 833/100 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 833/100 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 833/100 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 833/100 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 2023-06-11 13:35 | 2023-06-11 14:15
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №102 | 47 | 2023-05-25 17:37 | 2023-05-25 19:05 | 3.4.7.3.5, Ввиду снижения механической прочности из-за сверхнормативного загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 102/180 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за снижения механической прочности, вследствие высыхания антисептического покрытия и сверхнормативного загнивания деревянной опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 102/180 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 102/180 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец и потеря способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сверхнормативное загнивание опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №102 Опора П1ДБ-2 | 2023-05-25 17:37 | 2023-05-25 19:05
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 | 46 | 2023-05-18 10:38 | 2023-05-18 11:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 159/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 159/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-05-18 10:38 | 2023-05-18 11:08
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №930 | 45 | 2023-05-09 20:05 | 2023-05-09 21:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 930/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 930/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №930 Пролет:4*А 35 | 2023-05-09 20:05 | 2023-05-09 21:20
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №408 | 44 | 2023-04-30 08:30 | 2023-04-30 10:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 408/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 408/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №408 Пролет:4*А 35 | 2023-04-30 08:30 | 2023-04-30 10:20
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №398 | 43 | 2023-04-28 12:10 | 2023-04-28 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 398/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 398/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №398 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-04-28 12:10 | 2023-04-28 13:40
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №37 | 42 | 2023-04-25 01:40 | 2023-04-25 02:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 37/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 37/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №37 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-25 01:40 | 2023-04-25 02:38
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №236 | 41 | 2023-04-15 15:00 | 2023-04-15 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 236/100 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 236/100 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №236 Пролет:4*А 50 | 2023-04-15 15:00 | 2023-04-15 17:20
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №774 | 40 | 2023-04-15 13:50 | 2023-04-15 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 774/63 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 774/63 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/2-11/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №774 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-15 13:50 | 2023-04-15 15:50
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №333 | 39 | 2023-04-15 10:05 | 2023-04-15 13:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 333/160 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 333/160 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 Пролет:4*А 25 | 2023-04-15 10:05 | 2023-04-15 13:25
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №247 | 38 | 2023-04-15 09:40 | 2023-04-15 11:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №247 Пролет:4*А 25 | 2023-04-15 09:40 | 2023-04-15 11:35
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №926 | 37 | 2023-04-14 18:20 | 2023-04-14 19:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №926 Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 18:20 | 2023-04-14 19:20
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №310 | 36 | 2023-04-14 18:10 | 2023-04-14 19:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №310 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 18:10 | 2023-04-14 19:45
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №385 | 35 | 2023-04-14 15:40 | 2023-04-14 17:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №385 Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 15:40 | 2023-04-14 17:40
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 | 34 | 2023-04-14 14:26 | 2023-04-14 15:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-14 14:26 | 2023-04-14 15:50
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №874 | 33 | 2023-04-14 09:55 | 2023-04-14 10:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 874/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 874/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 874/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 874/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец | 2023-04-14 09:55 | 2023-04-14 10:25
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 | 32 | 2023-04-14 09:50 | 2023-04-14 10:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-14 09:50 | 2023-04-14 10:15
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №269 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №954 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №267 | 31 | 2023-04-14 09:25 | 2023-04-14 14:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 269/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 954/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 269/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 954/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №269 Пролет:4*АС 35/6,2, схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №267 Пролет:4*А 50, схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 954/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 954/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка | 2023-04-14 09:25 | 2023-04-14 14:15
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 | 30 | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-14 09:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 117/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 117/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 Пролет:5*А 35 | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-14 09:20
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 | 28 | 2023-04-14 00:30 | 2023-04-14 01:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 220/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 220/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-14 00:30 | 2023-04-14 01:45
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 | 27 | 2023-04-13 22:00 | 2023-04-13 23:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-13 22:00 | 2023-04-13 23:15
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №278 | 26 | 2023-04-13 17:05 | 2023-04-13 18:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 278/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 278/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2/4-2/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №278 Пролет:4*А 35 | 2023-04-13 17:05 | 2023-04-13 18:30
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 | 25 | 2023-04-13 15:10 | 2023-04-13 17:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №1/10-1/11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-13 15:10 | 2023-04-13 17:00
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №926 | 24 | 2023-04-13 14:30 | 2023-04-13 15:37 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №1/7-1/8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №926 Пролет:4*А 35 | 2023-04-13 14:30 | 2023-04-13 15:37
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 23 | 2023-04-13 10:12 | 2023-04-13 11:37 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке (схлёст шлейфов 10 кВ от ТП до ЛР-ТП 449/10) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке (схлёст шлейфов 10 кВ от ТП до ЛР-ТП 449/10) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 2023-04-13 10:12 | 2023-04-13 11:37
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 22 | 2023-04-03 14:58 | 2023-04-03 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №239-240 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №239-240 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №239-240 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-03 14:58 | 2023-04-03 15:00
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №412 | 21 | 2023-04-02 06:00 | 2023-04-02 06:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 412/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 412/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №412 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-02 06:00 | 2023-04-02 06:50
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №17 | 20 | 2023-03-26 11:30 | 2023-03-26 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 17/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 17/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 17/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 17/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка | 2023-03-26 11:30 | 2023-03-26 13:15
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка | 19 | 2023-03-26 06:36 | 2023-03-26 06:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №150-151 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №150-151 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №150-151 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-03-26 06:36 | 2023-03-26 06:37
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 | 18 | 2023-03-18 14:00 | 2023-03-18 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 15/63 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 15/63 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 15/63 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 15/63 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка | 2023-03-18 14:00 | 2023-03-18 15:15
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №774 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 17 | 2023-03-17 20:35 | 2023-03-18 09:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП №774 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 Трансформатор ТМ-63/10 | 2023-03-17 20:35 | 2023-03-18 09:20
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №288 | 16 | 2023-03-16 15:40 | 2023-03-16 17:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 288/160 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 288/160 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №288 Пролет:4*А 25 | 2023-03-16 15:40 | 2023-03-16 17:10
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №408 | 15 | 2023-03-10 16:35 | 2023-03-10 17:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 408/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 408/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №408 Пролет:4*А 35 | 2023-03-10 16:35 | 2023-03-10 17:15
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 | 14 | 2023-03-09 09:30 | 2023-03-09 10:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 137/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 137/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-03-09 09:30 | 2023-03-09 10:50
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №855 | 13 | 2023-03-07 00:45 | 2023-03-07 01:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/15-4/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 855/63 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/15-4/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 855/63 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/15-4/16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №855 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-03-07 00:45 | 2023-03-07 01:25
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 | 12 | 2023-03-06 00:25 | 2023-03-06 04:25 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между фазой "В" и рамой ЛР-ТП 262/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 произошло замыкание на "землю", в результате чего ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 была отключена по неотложеной заявке. | 4.12, Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между фазой "В" и рамой ЛР-ТП 262/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 произошло замыкание на "землю", в результате чего ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка между фазой "В" и рамой ЛР-ТП 262/250 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 Опора АК10-3ДБ | 2023-03-06 00:25 | 2023-03-06 04:25
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №404 | 11 | 2023-03-05 17:05 | 2023-03-05 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 404/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 404/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №404 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-03-05 17:05 | 2023-03-05 17:20
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 | 10 | 2023-03-05 15:55 | 2023-03-05 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 266/250 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 266/250 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 Пролет:4*А 50 | 2023-03-05 15:55 | 2023-03-05 16:35
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №384 | 9 | 2023-03-05 14:05 | 2023-03-05 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 384/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 384/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №384 Пролет:4*А 35 | 2023-03-05 14:05 | 2023-03-05 14:45
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №240 | 8 | 2023-03-05 12:35 | 2023-03-05 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 240/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 240/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №240 Пролет:5*А 35 | 2023-03-05 12:35 | 2023-03-05 13:15
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №1008 | 7 | 2023-03-02 16:35 | 2023-03-02 17:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1008/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1008/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №1008 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-02 16:35 | 2023-03-02 17:10
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №331 | 6 | 2023-02-27 13:10 | 2023-02-27 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 331/160 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 331/160 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №331 Пролет:4*А 35 | 2023-02-27 13:10 | 2023-02-27 14:30
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 | 5 | 2023-02-27 08:50 | 2023-02-27 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 68/60 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 68/60 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 Пролет:4*А 35 | 2023-02-27 08:50 | 2023-02-27 09:45
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 | 4 | 2023-02-24 23:40 | 2023-02-25 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 33/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 33/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-02-24 23:40 | 2023-02-25 00:10
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №288 | 3 | 2023-01-16 13:30 | 2023-01-16 18:45 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошел излом железобетонной стойки опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 288/160 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошел излом железобетонной стойки опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 288/160 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной стойки опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №288 Опора П1ДБ-2 | 2023-01-16 13:30 | 2023-01-16 18:45
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 2 | 2023-01-08 10:54 | 2023-01-08 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора и обрывом вязки фазы "В"на опоре №115 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора, обрыва вязки фазы "В" на опоре №115 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка произошло падение провода на траверзу, что привело к замыканию на " Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №115 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка Опора П10-1 | 2023-01-08 10:54 | 2023-01-08 13:10
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №383 | 1 | 2023-01-06 20:30 | 2023-01-06 21:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 383/250 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 383/250 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №383 Пролет:4*А 35 | 2023-01-06 20:30 | 2023-01-06 21:40
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №151 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Островская | 152 | 2023-12-28 19:20 | 2023-12-28 20:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой изолятора фазы "А" на траверсе КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская к отходящей ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной аварийной работы и отключения КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская по неотложной заявке. | 4.14, В результате поверхностного загрязнения в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой изолятора фазы "А" на траверсе КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская к отходящей ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной аварийной работы и отключения КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора фазы "А" на траверсе КТП-151/250 к отходящей ВЛ-0,4 кВ №3 на КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 2023-12-28 19:20 | 2023-12-28 20:35
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 151 | 2023-12-28 17:46 | 2023-12-28 18:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-550/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-550/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-12-28 17:46 | 2023-12-28 18:25
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №540 | 150 | 2023-12-28 15:53 | 2023-12-28 16:28 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролетах опор №10-10/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролетах опор №10-10/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор №10-10/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-12-28 15:53 | 2023-12-28 16:28
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №100 | 149 | 2023-12-28 12:10 | 2023-12-28 13:42 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. При порывах ветра до 22 м/с произошел излом деревянной стойки у основания опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к отклонению на недопустимое расстояние и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия сильного порывистого ветра (до 22 м/с), в связи со сверхнормативным загниванием в процессе длительной эксплуатации произошел излом деревянной стойки у основания опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №100 Опора ПН-3ДБ | 2023-12-28 12:30 | 2023-12-28 13:42
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №442 | 148 | 2023-12-26 21:57 | 2023-12-26 23:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ действием автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №442 Опора ПН-1ДБ | 2023-12-26 21:57 | 2023-12-26 23:10
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №375 | 147 | 2023-12-24 22:06 | 2023-12-24 22:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2023-12-24 22:06 | 2023-12-24 22:10
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №374 | 146 | 2023-12-13 12:11 | 2023-12-13 12:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2023-12-13 12:11 | 2023-12-13 12:54
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №546 | 145 | 2023-12-13 05:34 | 2023-12-13 05:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-546/63 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-546/63 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №546 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-13 05:34 | 2023-12-13 05:39
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №316 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово | 144 | 2023-12-13 01:15 | 2023-12-13 03:14 | 3.4.7.3.5, Из-за ослабления болтовых соединений на верхних контактах АВ-0,4 кВ фаз "А", "В" РУ-0,4 кВ КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово в процессе длительного срока эксплуатации произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения, что явилось причиной термического повреждения ошиновки 0,4 кВ фаз "А", "В" от АВ-0,4 кВ №2 до рубильника 0,4 кВ РУ-0,4 кВ КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово и аварийной работы КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, в результате чего КТП отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, В связи с ослаблением болтовых соединений на верхних контактах АВ-0,4 кВ фаз "А", "В" РУ-0,4 кВ КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово в процессе длительного срока эксплуатации произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения, что явилось причиной термического повреждения ошиновки 0,4 кВ фаз "А", "В" от АВ-0,4 кВ №2 до рубильника 0,4 кВ РУ-0,4 кВ КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово и аварийной работы КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, в результате чего КТП отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое повреждение ошиновки 0,4 кВ фазы "А" на ТП 10 кВ №316 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово АПВ 50 ф А, термическое повреждение ошиновки 0,4 кВ фазы "А" на ТП 10 кВ №316 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово АПВ 50 ф В | 2023-12-13 01:15 | 2023-12-13 03:14
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №540 | 143 | 2023-12-12 15:50 | 2023-12-12 16:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №1/5-1/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-12-12 15:50 | 2023-12-12 16:05
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №440 | 142 | 2023-12-12 15:20 | 2023-12-12 15:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/5-1/5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/5-1/5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №1/5-1/5/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2023-12-12 15:20 | 2023-12-12 15:30
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №100 | 141 | 2023-12-12 10:35 | 2023-12-12 12:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-5/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №100 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-12-12 10:35 | 2023-12-12 12:25
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №301 | 140 | 2023-12-12 09:35 | 2023-12-12 10:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №301 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-12-12 09:35 | 2023-12-12 10:10
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 | 139 | 2023-12-12 05:56 | 2023-12-12 23:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролетах опор №17/1-17/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 316 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролетах опор №17/1-17/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 316 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор №17/1-17/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 316 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 316 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2023-12-12 05:56 | 2023-12-12 23:45
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №549 | 138 | 2023-12-12 00:10 | 2023-12-12 00:23 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9/1-9/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №549 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-12 00:10 | 2023-12-12 00:23
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №153 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Островская | 137 | 2023-12-11 21:00 | 2023-12-11 22:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 153/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП. | 4.12, Из-за попадания осадков по причине усыхания уплотнителя двери РУ-10 кВ КТП 153/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская произошло межфазное замыкание, приведшее к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ПК-10 кВ фазы "А" на ТП 10 кВ №153 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Островская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф А, срабатывание ПК-10 кВ фазы "В" на ТП 10 кВ №153 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Островская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф В, срабатывание ПК-10 кВ фазы "С" на ТП 10 кВ №153 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Островская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф С | 2023-12-11 21:00 | 2023-12-11 22:59
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №407 | 136 | 2023-12-10 13:59 | 2023-12-10 15:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попки. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №407 Опора ПН-1ДБ | 2023-12-10 13:59 | 2023-12-10 15:05
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 | 135 | 2023-11-24 16:30 | 2023-11-24 17:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-24 16:30 | 2023-11-24 17:25
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 134 | 2023-11-22 12:20 | 2023-11-22 16:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №91-92 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 12:20 | 2023-11-22 16:45
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 133 | 2023-11-22 01:35 | 2023-11-22 02:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 342 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №342-343, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 342 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №342-343, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №342 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка Опора П10-2, схлест проводов в пролете опор №342-343 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-22 01:35 | 2023-11-22 02:50
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 | 132 | 2023-11-21 23:25 | 2023-11-21 23:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/9-8/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/9-8/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/9-8/10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2023-11-21 23:25 | 2023-11-21 23:46
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №546 | 131 | 2023-11-20 18:05 | 2023-11-20 18:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-546/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-546/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-546/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-546/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-11-20 18:05 | 2023-11-20 18:10
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №369 | 130 | 2023-11-20 13:15 | 2023-11-20 13:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с и под влиянием интенсивного гололедообразования произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-369/100 ВЛ-10 кВ №10 РП 10 кВ Перещепное, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с и под влиянием интенсивного гололедообразования произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-369/100 ВЛ-10 кВ №10 РП 10 кВ Перещепное, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-369/100 ВЛ-10 кВ №10 РП 10 кВ Перещепное ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-369/100 ВЛ-10 кВ №10 РП 10 кВ Перещепное | 2023-11-20 13:15 | 2023-11-20 13:50
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 129 | 2023-11-20 12:53 | 2023-11-20 14:12 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. При порывах ветра до 16 м/с произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №143 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №143-144, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 16 м/с произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №143 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №143-144 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №143 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Опора П10-2, схлест проводов в пролете опор №143-144 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-20 12:53 | 2023-11-20 14:12
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 | 128 | 2023-11-18 13:00 | 2023-11-18 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств металла произошло перетирание и обрыв ответвления к вводу в нежилой дом от опоры №17/11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за изменения свойств материала и перетирания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел обрыв ответвления к вводу в нежилой дом от опоры №17/11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу в нежилой дом от опоры №17/11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2023-11-18 13:00 | 2023-11-18 14:00
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 | 127 | 2023-11-17 21:05 | 2023-11-18 00:25 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 0,4 кВ КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2023-11-17 21:05 | 2023-11-18 00:25
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 | 126 | 2023-11-12 19:55 | 2023-11-12 21:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-12 19:55 | 2023-11-12 21:12
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №540 | 125 | 2023-11-12 18:40 | 2023-11-12 18:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-11-12 18:40 | 2023-11-12 18:52
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №356 | 124 | 2023-11-12 14:07 | 2023-11-12 15:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-356/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-356/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №356 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-12 14:07 | 2023-11-12 15:35
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 | 123 | 2023-11-10 00:55 | 2023-11-10 01:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-10 00:55 | 2023-11-10 01:10
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 122 | 2023-11-09 15:59 | 2023-11-09 17:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы В" на опоре №112 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 2023-11-09 15:59 | 2023-11-09 17:56
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 121 | 2023-11-09 10:43 | 2023-11-09 18:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "В" на ЛОР-2-19К ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛОР-2-19К ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛОР-2-19К на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-09 10:43 | 2023-11-09 18:47
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №356 | 120 | 2023-11-04 15:50 | 2023-11-04 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 356/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 356/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №356 Опора ПКН-1ДД | 2023-11-04 15:50 | 2023-11-04 16:45
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП 10 кВ №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Котово ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово | 119 | 2023-11-01 15:37 | 2023-11-01 19:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 2/25 ВЛ-10 кВ №7 ПС Котово, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 2/25 ВЛ-10 кВ №7 ПС Котово, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Котово Трансформатор ТМ-25/10 | 2023-11-01 15:37 | 2023-11-01 19:45
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 118 | 2023-11-01 11:32 | 2023-11-01 14:46 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 136 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №136-137, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 136 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №136-137, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №136 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово Опора П10-2, схлест проводов в пролете опор №136-137 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-01 11:32 | 2023-11-01 14:46
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка | 117 | 2023-10-31 15:40 | 2023-10-31 17:21 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№58/53-58/53/1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №№58/53-58/53/1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло однофазное короткое замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№58/53-58/53/1 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-31 15:40 | 2023-10-31 17:21
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №151 | 116 | 2023-10-30 22:47 | 2023-10-31 00:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №151 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-30 22:47 | 2023-10-31 00:30
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №458 | 115 | 2023-10-30 15:57 | 2023-10-30 19:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2023-10-30 15:57 | 2023-10-30 19:07
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №440 | 114 | 2023-10-30 11:50 | 2023-10-30 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №440 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-30 11:50 | 2023-10-30 12:45
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово | 113 | 2023-10-29 18:42 | 2023-10-29 20:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №1 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово Опора А10-1 | 2023-10-29 18:42 | 2023-10-29 20:15
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово | 112 | 2023-10-29 16:38 | 2023-10-30 07:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №79 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №78-79, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №79 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов в пролете опор №78-79, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на опоре №79 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, схлест проводов в пролете опор №78-79 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово | 2023-10-29 16:38 | 2023-10-30 07:30
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 | 111 | 2023-10-29 16:20 | 2023-10-29 16:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-10-29 16:20 | 2023-10-29 16:30
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 110 | 2023-10-29 04:22 | 2023-10-29 06:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №149-150 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-29 04:22 | 2023-10-29 06:25
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 109 | 2023-10-29 02:44 | 2023-10-29 17:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 23 м/с произошло повреждение верхней части опоры №80 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного срока эксплуатации при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошло повреждение верхней части опоры №80 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение тела опоры №80 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево Опора П10-7ДБ | 2023-10-29 02:44 | 2023-10-29 17:45
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 108 | 2023-10-29 01:49 | 2023-10-29 02:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №34-35 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-29 01:49 | 2023-10-29 02:44
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №462 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Моисеево | 107 | 2023-10-29 00:40 | 2023-10-29 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошло межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, в результате чего ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево отключена по неотложной заявке. | 4.2.1, Межфазное замыкание в обмотке ВН ввиду длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств явилось причиной неисправной работы силового трансформатора КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, в результате чего ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора на ТП 10 кВ №462 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Моисеево Трансформатор ТМ-100/10 | 2023-10-29 00:40 | 2023-10-29 20:25
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово | 106 | 2023-10-28 19:11 | 2023-10-28 22:40 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры №12/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсы опоры №12/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №12/2 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово | 2023-10-28 19:11 | 2023-10-28 22:40
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 105 | 2023-10-28 18:59 | 2023-10-28 19:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №76-77 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №76-77 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №76-77 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-28 18:59 | 2023-10-28 19:00
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №406 | 104 | 2023-10-26 16:55 | 2023-10-26 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/11-14/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-406/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/11-14/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-406/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/11-14/12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №406 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-26 16:55 | 2023-10-26 18:30
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 103 | 2023-10-26 16:20 | 2023-10-26 16:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №98-99 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №98-99 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №98-99 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-26 16:20 | 2023-10-26 16:25
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 102 | 2023-10-20 02:34 | 2023-10-20 03:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошло межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора КТП 547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, в результате чего ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники отключена по неотложной заявке. | 4.2.1, Межфазное замыкание в обмотке ВН ввиду длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств явилось причиной неисправной работы силового трансформатора КТП 547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, в результате чего ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора на ТП 10 кВ №547 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники Трансформатор ТМ-160/10 | 2023-10-20 02:34 | 2023-10-20 03:10
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №533 | 101 | 2023-10-19 20:26 | 2023-10-19 20:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №533 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-10-19 20:26 | 2023-10-19 20:29
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №9 | 100 | 2023-10-17 13:50 | 2023-10-17 14:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3/2/1-3/2/1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-9/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3/2/1-3/2/1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-9/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3/2/1-3/2/1/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №9 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-10-17 13:50 | 2023-10-17 14:05
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №549 | 99 | 2023-10-17 09:50 | 2023-10-17 10:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №549 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-10-17 09:50 | 2023-10-17 10:00
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 98 | 2023-10-16 14:53 | 2023-10-16 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, ввиду чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-386/100 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2023-10-16 14:53 | 2023-10-16 15:45
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 | 97 | 2023-10-14 10:06 | 2023-10-14 10:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-10-14 10:06 | 2023-10-14 10:25
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 | 96 | 2023-10-13 18:10 | 2023-10-13 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2023-10-13 18:10 | 2023-10-13 18:15
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 95 | 2023-10-11 20:55 | 2023-10-11 20:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №31-32 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-11 20:55 | 2023-10-11 20:57
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 | 94 | 2023-10-10 11:44 | 2023-10-10 11:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-546/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-546/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-10 11:44 | 2023-10-10 11:48
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 | 93 | 2023-10-09 21:40 | 2023-10-09 21:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-09 21:40 | 2023-10-09 21:45
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 92 | 2023-10-09 16:11 | 2023-10-09 18:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка ножей подвижных контактов ЛР-КТП-23/60 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, ввиду чего отключен участок ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка от СР-3-10МО до СР-1-10МО по неотложной заявке. | 4.13, Ввиду изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и пересыхания смазки произошло заедание и разрегулировка ножей подвижных контактов ЛР-КТП-23/60 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, ввиду чего отключен участок ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка от СР-3-10МО до СР-1-10МО по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка ножей подвижных контактов ЛР-КТП-23/60 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, Опора П10-7ДБ ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, Опора П10-7ДБ | 2023-10-09 16:11 | 2023-10-09 18:14
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 | 91 | 2023-10-08 14:35 | 2023-10-08 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/4-3/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-10-08 14:35 | 2023-10-08 14:40
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 90 | 2023-10-08 03:38 | 2023-10-08 03:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №68-69 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-08 03:38 | 2023-10-08 03:40
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №552 | 89 | 2023-10-07 23:30 | 2023-10-07 23:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №552 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-10-07 23:30 | 2023-10-07 23:33
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 88 | 2023-09-24 00:48 | 2023-09-24 04:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №67 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №67 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №67 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Опора П10-2 | 2023-09-24 00:48 | 2023-09-24 04:47
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово | 87 | 2023-09-23 16:45 | 2023-09-23 17:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово Пролет:3*АС 70/11 | 2023-09-23 16:45 | 2023-09-23 17:00
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №385 | 86 | 2023-09-12 13:06 | 2023-09-12 13:10 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №385 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-09-12 13:06 | 2023-09-12 13:10
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 85 | 2023-09-12 04:20 | 2023-09-12 04:22 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №84-85 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-09-12 04:20 | 2023-09-12 04:22
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 84 | 2023-09-10 10:19 | 2023-09-10 10:21 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №201/108-201/109 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №201/108-201/109 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №201/108-201/109 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-09-10 10:19 | 2023-09-10 10:21
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ТП 10 кВ №327 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Купцово | 83 | 2023-09-09 07:46 | 2023-09-09 14:25 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел пробой с последующим повреждением проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за повреждения проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово вследствие прямого попадания разряда молнии произошел пробой с последующим повреждением изоляторов , что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ КТП 327/160 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2023-09-09 07:46 | 2023-09-09 14:25
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 | 82 | 2023-09-07 15:30 | 2023-09-07 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | 4.1.3, Из-за высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка по причине длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №1/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 Опора А1ДБ-2 | 2023-09-07 15:30 | 2023-09-07 16:30
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 | 81 | 2023-09-03 17:12 | 2023-09-03 17:16 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-09-03 17:12 | 2023-09-03 17:16
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 | 80 | 2023-08-28 22:25 | 2023-08-28 23:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой изолятора фазы "А" на опоре №8А/1/10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.14, Из-за пробоя изолятора фазы "А" на опоре №8/А/1/10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А" на опоре №8/А/1/10/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 Опора ПН-1ДБ | 2023-08-28 22:25 | 2023-08-28 23:35
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 | 79 | 2023-08-19 11:05 | 2023-08-19 16:28 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №17/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово произошло ее отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к схлесту проводов в пролете опор №17/7-17/8, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за повреждения опоры №17/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово по причине наезда транспортного средства произошло ее отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к схлесту проводов в пролете опор №17/7-17/8, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №17/8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, схлест проводов в пролете опор №17/7-17/8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2023-08-19 11:05 | 2023-08-19 16:28
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 78 | 2023-08-17 17:42 | 2023-08-17 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-08-17 17:42 | 2023-08-17 17:50
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405 | 77 | 2023-08-16 19:32 | 2023-08-16 19:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/4-7/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-08-16 19:32 | 2023-08-16 19:40
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 76 | 2023-08-09 16:15 | 2023-08-09 17:12 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло межфазное замыкание в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | 4.12, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло межфазное замыкание в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-08-09 16:15 | 2023-08-09 17:12
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 75 | 2023-08-02 09:35 | 2023-08-02 15:05 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства в результате ДТП произошло повреждение тела опоры №274 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, В результате дорожно-транспортного происшествия и наезда транспортного средства произошло повреждение тела опоры №274 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение тела опоры №274 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово Опора П10-7ДБ | 2023-08-02 09:35 | 2023-08-02 15:05
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №458 | 74 | 2023-07-29 10:01 | 2023-07-29 12:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №458 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-07-29 10:01 | 2023-07-29 12:30
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 73 | 2023-07-28 17:10 | 2023-07-28 19:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. При порывах ветра произошел излом деревянных стойки у основания опоры, что привело к отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №26 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-07-28 17:10 | 2023-07-28 19:05
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №375 | 72 | 2023-07-21 22:05 | 2023-07-21 22:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №375 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-21 22:05 | 2023-07-21 22:10
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №305 | 71 | 2023-07-20 13:24 | 2023-07-20 13:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №305 Пролет:5*АС 16/2,7 | 2023-07-20 13:24 | 2023-07-20 13:31
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 70 | 2023-07-20 11:13 | 2023-07-20 12:32 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре №11 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре №11 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на опоре №11 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово Опора П10-2 | 2023-07-20 11:13 | 2023-07-20 12:32
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 69 | 2023-07-19 06:30 | 2023-07-19 06:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2023-07-19 06:30 | 2023-07-19 06:35
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 67 | 2023-07-15 17:01 | 2023-07-15 21:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №46 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №46-47, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №46 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово произошел схлест проводов в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №46 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Опора УП10-1, схлест проводов в пролете опор №46-47 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-15 17:01 | 2023-07-15 20:57
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 66 | 2023-07-14 18:20 | 2023-07-14 18:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №82-83 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 2023-07-14 18:20 | 2023-07-14 18:28
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 | 65 | 2023-07-13 15:43 | 2023-07-13 16:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-07-13 15:43 | 2023-07-13 16:45
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 | 64 | 2023-07-10 21:00 | 2023-07-10 21:45 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/630 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/630 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-07-10 21:00 | 2023-07-10 21:45
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 | 61 | 2023-07-03 18:15 | 2023-07-03 18:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-546/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-546/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-03 18:15 | 2023-07-03 18:25
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №406 | 60 | 2023-07-02 21:52 | 2023-07-02 22:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/5-13/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-406/160 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/5-13/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-406/160 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/5-13/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-406/160 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-406/160 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Попки | 2023-07-02 21:52 | 2023-07-02 22:33
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №386 | 59 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-01 09:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №386 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-01 09:20
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №407 | 58 | 2023-06-26 15:55 | 2023-06-26 16:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2023-06-26 15:55 | 2023-06-26 16:02
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 | 57 | 2023-06-23 15:00 | 2023-06-23 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2023-06-23 15:00 | 2023-06-23 15:30
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 56 | 2023-06-18 13:10 | 2023-06-18 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | 2023-06-18 13:10 | 2023-06-18 13:15
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 | 55 | 2023-06-15 17:45 | 2023-06-16 01:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Схлест проводов в пролете опор №5-6 привел к обрыву вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную опору №17/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к ее повреждению, схлестыванию проводов в пролетах опор №17/7-17/9, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Схлест проводов в пролете опор №5-6 привел к обрыву вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную опору №17/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к повреждению траверсы опоры №17/8, схлестыванию проводов в пролетах опор №17/7-17/9, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, обрыв вязки провода на опоре №5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, повреждение деревянной траверсы опоры №17/8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, схлест проводов в пролетах опор №17/7-17/9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2023-06-15 17:45 | 2023-06-16 01:57
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка | 53 | 2023-06-12 13:50 | 2023-06-12 20:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №58/16-58/17 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №58/16-58/17 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №58/16-58/17 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-06-12 13:50 | 2023-06-12 20:15
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 52 | 2023-06-12 10:30 | 2023-06-12 13:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №123/3 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №123/3-123/4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №123/3 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №123/3-123/4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №123/3 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, схлест проводов в пролете опор №123/3-123/4 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-06-12 10:30 | 2023-06-12 13:20
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 | 51 | 2023-06-12 01:05 | 2023-06-12 01:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-06-12 01:05 | 2023-06-12 01:10
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №388 | 50 | 2023-06-12 00:08 | 2023-06-12 00:12 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 385/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 385/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 385/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2023-06-12 00:08 | 2023-06-12 00:12
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №317 | 49 | 2023-06-11 22:03 | 2023-06-11 22:07 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8/10-8/11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8/10-8/11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8/10-8/11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №317 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-11 22:03 | 2023-06-11 22:07
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №106 | 48 | 2023-06-11 18:10 | 2023-06-11 18:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2023-06-11 18:10 | 2023-06-11 18:30
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №385 | 47 | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-11 16:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-11 16:30
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово | 46 | 2023-06-11 13:05 | 2023-06-11 13:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации по причине естественного процесса усталости контактных пластин произошел прогиб неподвижных контактов реле фиксации KQQ, в результате чего возникло одновременное замыкание контактов 11-12 и 11-14, что привело к неисправности В-Л-13 ПС 110 кВ Купцово. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 70/11 4.1.3, Из-за естественного процесса усталости контактных пластин в процессе длительной эксплуатации произошел прогиб неподвижных контактов реле фиксации KQQ, в результате чего возникло одновременное замыкание контактов 11-12 и 11-14, что привело к отключению В-Л-13 ПС 110 кВ Купцово при его включении от пульта дистанционного управления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прогиб неподвижных контактов реле фиксации KQQ В-Л-13 на ПС 110 кВ Купцово ПС 110 кВ Купцово | 2023-06-11 13:05 | 2023-06-11 13:20
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 45 | 2023-06-11 06:05 | 2023-06-11 12:15 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства в результате ДТП произошло повреждение тела опоры №106 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. | 4.14, В результате дорожно-транспортного происшествия и наезда транспортного средства произошло повреждение тела опоры №106 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение тела опоры №106 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Опора П10-7ДБ | 2023-06-11 06:05 | 2023-06-11 12:15
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №336 | 44 | 2023-06-10 17:07 | 2023-06-10 17:10 | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 №1 КТП-336/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошел схлест проводов, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 №1 КТП-336/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №336 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-10 17:07 | 2023-06-10 17:10
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово | 43 | 2023-05-28 06:35 | 2023-05-28 11:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №119/155 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №119/155 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №119/155 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово Опора А10-1 | 2023-05-28 06:35 | 2023-05-28 11:20
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №400 | 42 | 2023-05-27 17:00 | 2023-05-27 19:00 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-400/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-400/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ действием автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №400 Опора ОАН-2ДБ | 2023-05-27 17:00 | 2023-05-27 19:00
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 41 | 2023-05-24 00:25 | 2023-05-24 02:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, ввиду чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-74/160 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-05-24 00:25 | 2023-05-24 02:40
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 40 | 2023-05-23 23:25 | 2023-05-24 04:54 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительской КТП-135/630 по ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово действием защит отключилась ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Котово. |  | 2023-05-23 23:25 | 2023-05-24 04:54
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 39 | 2023-05-15 12:15 | 2023-05-15 15:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сколов на изоляторе неподвижной колонки фазы "А" на опоре №340 на ЛР-КТП-544/100 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сколов на изоляторе неподвижной колонки фазы "А" на опоре №340 на ЛР-КТП-544/100 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора фазы "А" на опоре №340 на ЛР-КТП-544/100 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-05-15 12:15 | 2023-05-15 15:16
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 | 38 | 2023-05-08 23:05 | 2023-05-08 23:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2023-05-08 23:05 | 2023-05-08 23:10
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 37 | 2023-05-08 14:46 | 2023-05-08 16:22 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-КТП 441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, ввиду чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-КТП 441/250 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2023-05-08 14:46 | 2023-05-08 16:22
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №549 | 36 | 2023-04-22 13:10 | 2023-04-22 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники | 2023-04-22 13:10 | 2023-04-22 13:15
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 35 | 2023-04-19 17:57 | 2023-04-19 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №187 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №187 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "В" с тела опоры №187 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2023-04-19 17:57 | 2023-04-19 18:45
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 34 | 2023-04-16 10:03 | 2023-04-16 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации при воздействии повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление узла крепления укоса с опорой №288/67 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление узла крепления укоса с опорой №288/67 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление узла крепления укоса с опорой №288/67 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Опора П10-2 | 2023-04-16 10:03 | 2023-04-16 13:10
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 33 | 2023-04-15 18:50 | 2023-04-15 19:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сколов на изоляторе неподвижной колонки фазы "А" на опоре №150/4 на ЛР-КТП-32/60 Л-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сколов на изоляторе неподвижной колонки фазы "А" на опоре №150/4 на ЛР-КТП-32/60 Л-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора фазы "А" на опоре №150/4 на ЛР-КТП-32/60 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Опора П10-7ДБ | 2023-04-15 18:50 | 2023-04-15 19:28
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 32 | 2023-04-15 16:00 | 2023-04-15 18:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения фазы "В" на ВР-7 "Мир" КРН Тарасово ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к видимому нагреву и аварийному режиму работы ВЛ. | 4.13, Из-за увеличения переходного сопротивления, вызванного окислением контактных поверхностей, произошел видимый нагрев контактного соединения фазы "В" ВР-7 "Мир" КРН Тарасово ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Для устранения дефекта и предотвращения развития технологического нарушения по неотложной заявке выведена в ремонт участок СР-2-7Мир ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения фазы "В" ВР-7 "Мир" КРН Тарасово на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-04-15 16:00 | 2023-04-15 18:00
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №317 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №317 | 31 | 2023-04-15 13:00 | 2023-04-15 14:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки (до 20 м/с) в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки (до 20 м/с) в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/18-8/19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки (до 20 м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки (до 20 м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/18-8/19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №317 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/18-8/19 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №317 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-15 13:00 | 2023-04-15 14:15
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №549 | 30 | 2023-04-15 01:32 | 2023-04-15 02:54 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки (до 20 м/с) в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки (до 20 м/с), произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-04-15 01:32 | 2023-04-15 02:54
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №302 | 29 | 2023-04-15 00:40 | 2023-04-15 01:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки (с порывами до 20 м/с) в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв ответвления ко вводу в жилой дом на опоре №10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки (с порывами до 20 м/с) в процессе эксплуатации, произошел обрыв ответвления ко вводу в жилой дом на опоре №10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления ко вводу в жилой дом на опоре №10/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2023-04-15 00:40 | 2023-04-15 01:25
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №152 | 28 | 2023-04-14 22:15 | 2023-04-14 23:11 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-152/160 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-152/160 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10/5-10/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №152 Пролет:2*АС 25/4,2 | 2023-04-14 22:15 | 2023-04-14 23:11
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №302 | 27 | 2023-04-14 21:50 | 2023-04-14 22:55 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6/5-6/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №302 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-04-14 21:50 | 2023-04-14 22:55
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №356 | 26 | 2023-04-14 16:30 | 2023-04-14 17:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-356/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-356/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №356 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 16:30 | 2023-04-14 17:00
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 25 | 2023-04-14 14:22 | 2023-04-14 20:35 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки из-за заноса при порывах ветра (до 23 м/с) постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры №373 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки (до 23 м/с) по причине заноса постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсы опоры №373 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово и однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета (проволоки) на опору №373 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2023-04-14 14:22 | 2023-04-14 14:30
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №301 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №386 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №306 | 24 | 2023-04-14 12:15 | 2023-04-14 23:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-386/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-386/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5/4-5/5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №386 Пролет:5*АС 25/4,2, схлест проводов в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №306 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-04-14 12:15 | 2023-04-14 23:50
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №359 | 23 | 2023-04-14 07:10 | 2023-04-14 12:45 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки (до 23 м/с) произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов в пролете опор №10-11, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки (до 23 м/с), произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов в пролете опор №10-11, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре № 10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №359 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 07:10 | 2023-04-14 12:45
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №375 | 22 | 2023-04-13 18:15 | 2023-04-13 18:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №375 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-13 18:15 | 2023-04-13 18:34
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №100 | 21 | 2023-04-13 17:14 | 2023-04-13 18:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/12-4/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/12-4/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/12-4/13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №100 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-04-13 17:14 | 2023-04-13 18:12
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №553 | 20 | 2023-04-13 15:01 | 2023-04-13 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №553 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-13 15:01 | 2023-04-13 16:05
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №355 | 19 | 2023-04-13 13:40 | 2023-04-13 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-355/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-355/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №355 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-13 13:40 | 2023-04-13 14:25
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №385 | 18 | 2023-04-13 09:15 | 2023-04-13 13:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2023-04-13 09:15 | 2023-04-13 13:34
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 16 | 2023-04-02 10:00 | 2023-04-02 11:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также образовавшихся сколов бетона на поверхности тела опоры произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности стойки опоры №183 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к излому железобетонной стойки у основания опоры. | 4.1.3, Из-за образовавшихся сколов бетона на поверхности тела опоры произошел излом у основания стойки опоры №183 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания стойки опоры №183 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Опора П10-7ДБ | 2023-04-02 10:00 | 2023-04-02 11:52
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №35 | 15 | 2023-03-30 23:08 | 2023-03-30 23:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ко вводу в дом от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ко вводу в дом от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения ответвления ко вводу в дом от опоры №46 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники | 2023-03-30 23:08 | 2023-03-30 23:49
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №407 | 14 | 2023-03-28 18:20 | 2023-03-28 18:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2023-03-28 18:20 | 2023-03-28 18:32
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 | 12 | 2023-03-22 04:50 | 2023-03-22 06:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/А/1/11-8/А/1/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/А/1/11-8/А/1/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/А/1/11-8/А/1/12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-03-22 04:50 | 2023-03-22 06:15
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №301 | 11 | 2023-03-19 10:30 | 2023-03-19 10:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2023-03-19 10:30 | 2023-03-19 10:35
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №100 | 10 | 2023-03-18 21:44 | 2023-03-18 21:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №100 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-03-18 21:44 | 2023-03-18 21:48
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 9 | 2023-03-17 15:45 | 2023-03-17 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово , что явилось причиной касания провода конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло касание провода конструкции разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 327/160 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2023-03-17 15:45 | 2023-03-17 16:30
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №8 | 8 | 2023-03-12 12:10 | 2023-03-12 12:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №8 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-03-12 12:10 | 2023-03-12 12:14
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово | 7 | 2023-03-11 15:20 | 2023-03-11 15:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово Пролет:3*АС 70/11 | 2023-03-11 15:20 | 2023-03-11 15:23
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 6 | 2023-02-14 17:24 | 2023-02-14 21:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "А" на опоре №363/2а ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево и нагрев контактов ножа ЛР-КТП-154/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что стало причиной отключения ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изоляторов фазы "А" на опоре №363/2а ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел нагрев контактов ножа ЛР-КТП-154/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево и перекрытие фазного провода фазы "А" на траверсу опоры №363/2а, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фазы "А" на опоре №363/2а на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, нагрев контактов ножа ЛР-КТП-154/100 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2023-02-14 17:24 | 2023-02-14 21:35
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №559 | 5 | 2023-02-01 11:35 | 2023-02-01 13:30 | 3.4.8.5.2, Для замены неисправного потребительского прибора учета электроэнергии по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.13, Для замены неисправного потребительского прибора учета электроэнергии по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение потребительского прибора учета электроэнергии, запитанного от опоры №11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №559 опора П1к | 2023-02-01 11:35 | 2023-02-01 13:30
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №553 | 4 | 2023-01-10 11:06 | 2023-01-10 15:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре № 24 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-01-10 11:06 | 2023-01-10 15:02
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №442 | 3 | 2023-01-07 22:58 | 2023-01-07 23:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2023-01-07 22:58 | 2023-01-07 23:04
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №516 | 2 | 2023-01-02 13:15 | 2023-01-02 14:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-01-02 13:15 | 2023-01-02 14:44
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №74 | 1 | 2023-01-01 23:40 | 2023-01-01 23:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2023-01-01 23:40 | 2023-01-01 23:50
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №59 | 87 | 2023-12-28 14:55 | 2023-12-28 15:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2-3/3 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 2023-12-28 14:55 | 2023-12-28 15:30
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №171 | 86 | 2023-12-28 11:05 | 2023-12-28 12:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №10-10/1А ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 171 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1А ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 171 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1А на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №171 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-28 11:05 | 2023-12-28 12:20
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №65 | 85 | 2023-12-28 10:50 | 2023-12-28 11:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 65 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 65 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/1-13/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №65 Пролет:3*А 25 | 2023-12-28 10:50 | 2023-12-28 11:15
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 84 | 2023-12-28 06:26 | 2023-12-28 09:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при перепадах температуры произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "А" и "В"на опоре №14/15 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изоляторов, вследствие снижения изоляционной прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №14/15 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №14/15 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская Опора П10-4Б | 2023-12-28 06:26 | 2023-12-28 09:40
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 | 83 | 2023-12-27 22:10 | 2023-12-27 22:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 80 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 80 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 Пролет:4*А 35 | 2023-12-27 22:10 | 2023-12-27 22:12
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 82 | 2023-12-26 20:21 | 2023-12-26 23:09 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №302/19/36 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №302/19/36 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к падению провода на траверсу опоры , кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №302/19/36 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-1 | 2023-12-26 20:21 | 2023-12-26 23:09
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 | 81 | 2023-12-25 11:30 | 2023-12-25 11:35 | 3.4.12.1.2, При неравномерном опадании налипшего на провода мокрого снега произошел скачок и схлест проводов в пролетах опор №4-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Вследствие неравномерного опадания налипшего на провода мокрого снега произошел схлест проводов в пролетах опор №4-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор №4-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Берёзовская ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Берёзовская | 2023-12-25 11:30 | 2023-12-25 11:35
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №60 | 80 | 2023-12-23 21:50 | 2023-12-23 21:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 60 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 60 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №60 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-23 21:50 | 2023-12-23 21:54
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 79 | 2023-12-12 14:44 | 2023-12-12 16:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв в шлейфа фазы "С" на ЛР-ТП 459 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за обрыва шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 459 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская на опоре №72/26/6 по причине воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на ТП 10 кВ №459 ВЛ №15 ПС 110 кВ Даниловская РЛНД-10/400 | 2023-12-12 14:44 | 2023-12-12 16:45
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №163 | 78 | 2023-12-12 13:56 | 2023-12-12 14:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №163 Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 13:56 | 2023-12-12 14:40
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №59 | 77 | 2023-12-12 11:55 | 2023-12-12 13:14 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220кВ Астаховская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/5-10/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №59 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-12 11:55 | 2023-12-12 13:14
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 | 76 | 2023-12-12 11:50 | 2023-12-12 13:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 Пролет:4*А 16 | 2023-12-12 11:50 | 2023-12-12 13:44
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская | 75 | 2023-12-12 09:38 | 2023-12-12 11:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и загрязнения изоляции, в связи со снижением изоляционных свойств произошло развитие микротрещин и последующее разрушение опорного изолятора фазы "С" на ТП 463 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, в результате чего возникло однофазное замыкание и ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" на ТП 463 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская , что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора фазы "С" на ТП 463 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская Опора К10-1Б | 2023-12-12 09:38 | 2023-12-12 11:11
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 | 74 | 2023-12-12 06:14 | 2023-12-12 06:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 33 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 33 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 06:14 | 2023-12-12 06:16
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №59 | 73 | 2023-12-11 22:07 | 2023-12-11 22:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной подхлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №59 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-11 22:07 | 2023-12-11 22:09
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 | 72 | 2023-12-10 21:30 | 2023-12-10 21:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 Пролет:4*А 25 | 2023-12-10 21:30 | 2023-12-10 21:31
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 71 | 2023-12-09 22:11 | 2023-12-09 22:12 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке в пролетах опор № 14/11/3-14/11/4 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2023-12-09 22:11 | 2023-12-09 22:12
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 | 70 | 2023-11-30 10:00 | 2023-11-30 10:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 29 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 29 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 Пролет:4*А 25 | 2023-11-30 10:00 | 2023-11-30 10:23
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 69 | 2023-11-29 10:20 | 2023-11-29 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на шпильках 0,4кВ силового трансформатора ТП 158 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на шпильках 0,4кВ силового трансформатора ТП 158 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ0,4кВ от ТП 158 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шпилек 0,4кВ силовог трансфоматора ТП 158 на ТП 10 кВ №158 ВЛ №6 ПС 110 кВ Даниловская Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-11-29 10:20 | 2023-11-29 14:20
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 | 68 | 2023-11-20 22:51 | 2023-11-20 22:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с с налипанием мокрого снега произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 126 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская, в результате чего произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с и налипания мокрого снега произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 126 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 Пролет:4*А 25 | 2023-11-20 22:51 | 2023-11-20 22:52
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №291 | 67 | 2023-11-20 16:10 | 2023-11-20 16:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с с налипанием мокрого снега произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская, в результате чего произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода вследствие воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с с налипанием мокрого снега произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская, в результате чего произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №291 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-20 16:10 | 2023-11-20 16:15
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №521 | 66 | 2023-11-20 14:42 | 2023-11-20 14:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с с налипанием мокрого снега произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 521 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, в результате чего произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с и налипания мокрого снега произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 521 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/8-1/9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №521 Пролет:4*А 35 | 2023-11-20 14:42 | 2023-11-20 14:45
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 | 65 | 2023-11-10 11:01 | 2023-11-10 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7а/2а-2/7а/3а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 142 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7а/2а-2/7а/3а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 142 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7а/2а-2/7а/3а на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 Пролет:3*А 16 | 2023-11-10 11:01 | 2023-11-10 12:40
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 64 | 2023-10-29 13:30 | 2023-10-29 14:25 | 3.4.7.3.5, При воздействии длительной ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №73/2 ВЛ-10 кВ №25 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №73/2 ВЛ-10 кВ №25 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "В" с тела опоры №73/2 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская Опора П10-7ДБ | 2023-10-29 13:30 | 2023-10-29 14:25
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 63 | 2023-10-29 02:51 | 2023-10-29 04:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №14/6-14/7 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №14/6-14/7 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" пролете опор №14/6-14/7 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-29 02:51 | 2023-10-29 04:52
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №169 ВЛ №3 ПС 110 кВ Березовская | 62 | 2023-10-28 15:15 | 2023-10-28 16:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при резких изменениях температуры окружающего воздуха произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на ТП 169 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Березовская. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время сильного ветра, дождя, произошло перекрытие с разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на ТП 169 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что привело к срабатыванию ПК-10 в РУ 10 кВ и неполнофазному режиму ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора 10 кВ фаза "В" на ТП 169 на ТП 10 кВ №169 ВЛ №3 ПС 110 кВ Березовская ИП-10/630-7,5УХЛ1 фВ, Разрушение ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №169 ВЛ №3 ПС 110 кВ Березовская Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 фВ | 2023-10-28 15:15 | 2023-10-28 16:21
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская | 61 | 2023-10-28 10:11 | 2023-10-28 12:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при резких изменениях температуры окружающего воздуха и повышенной влажности произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №16 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной неполнофазного режима и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за пробоя с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №16 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при резких изменениях температуры окружающего воздуха и повышенной влажности возник неполнофазный режим работы ВЛ, в результате чего ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на опоре №16 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская Опора ОА10-2ДД | 2023-10-28 10:11 | 2023-10-28 12:20
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 60 | 2023-10-26 20:24 | 2023-10-26 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №76/19-76/20 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №76/19-76/20 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №76/19-76/20 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:1*АС 35/6,2 | 2023-10-26 20:24 | 2023-10-26 20:25
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская | 59 | 2023-10-26 17:28 | 2023-10-26 17:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №62-63 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-26 17:28 | 2023-10-26 17:32
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 58 | 2023-10-24 09:34 | 2023-10-24 10:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре № 1 фазы "В" ВЛ-10 №25 ПС 220 кВ Астаховская, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств изолятора произошел пробой и разрушение изолятора на опре № 1 фазы "В" ВЛ-10 №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю" и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы"В" на опоре №1 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская Опора П10-2 | 2023-10-24 09:34 | 2023-10-24 10:38
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400 | 57 | 2023-10-21 14:55 | 2023-10-21 15:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной подхлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-21 14:55 | 2023-10-21 15:25
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №149 | 56 | 2023-10-21 06:27 | 2023-10-21 06:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 149 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 149 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №149 Пролет:3*А 16 | 2023-10-21 06:27 | 2023-10-21 06:46
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 55 | 2023-10-18 06:59 | 2023-10-18 07:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания изоляции проходных изоляторов произошло перекрытие и межфазное замыкание в шкафу РУ-10 ТП 171 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, в результате чего ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская отключена действием защит. | 4.14, Из-за высыхания, растрескивания изоляции проходных изоляторов с их последующим разрушением, в следствие длительного срока эксплуатации произошло межфазное замыкание в шкафу РУ-10 кВ ТП 171 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, в результате чего ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская отключена действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в РУ-10 кВ ТП-171 с разрушением проходных и опорных изоляторов всех фаз, ПК-10 всех фаз на ТП 10 кВ №171 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская КТП-40-10/0,4 У 1 | 2023-10-18 06:59 | 2023-10-18 07:44
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 | 54 | 2023-10-17 15:38 | 2023-10-17 15:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 72 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 72 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 Пролет:4*А 25 | 2023-10-17 15:38 | 2023-10-17 15:44
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №145 | 53 | 2023-10-17 11:28 | 2023-10-17 11:31 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами 19 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №145 Пролет:3*А 25 | 2023-10-17 11:28 | 2023-10-17 11:31
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №486 | 52 | 2023-10-17 04:30 | 2023-10-17 05:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 486 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 486 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №486 Пролет:4*А 25 | 2023-10-17 04:30 | 2023-10-17 05:25
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 51 | 2023-10-16 13:15 | 2023-10-16 13:15 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между изоляторами фаз "А" и "В" на опоре №73/7 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.12, В результате перекрытия птицей изоляционного промежутка между изоляторами фаз "А" и "В" на опоре №73/7 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка между изоляторами фаз "А" и "В" на опоре №73/7 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская Опора П10-7ДБ
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №36 | 50 | 2023-10-09 17:57 | 2023-10-09 18:02 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-5/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №36 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-09 17:57 | 2023-10-09 18:02
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №177 | 49 | 2023-10-09 16:15 | 2023-10-09 16:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 177 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 177 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №177 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-10-09 16:15 | 2023-10-09 16:18
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская | 47 | 2023-09-09 09:00 | 2023-09-09 12:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при резких изменениях температуры окружающего воздуха произошло нарушение целостности изоляции, образование и развитие трещин в теле фарфора изолятора фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.12, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности, нарушение целостности изоляции, образование и развитие трещин в теле фарфора изолятора фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение целостности изолятора фазы "С" на опоре №1 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская Опора К10-1Б | 2023-09-09 09:00 | 2023-09-09 12:23
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №113 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №228 | 45 | 2023-08-22 03:50 | 2023-08-22 04:40 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 113 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-228 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 113 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-228 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №113 Пролет:4*ПС 25, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5/4-5/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №228 Пролет:4*А 25 | 2023-08-22 03:50 | 2023-08-22 04:40
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская | 44 | 2023-08-21 16:10 | 2023-08-22 00:13 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта с порывом ветра произошло повреждение опоры №249, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №249-250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта с порывами ветра до 26 м/с произошел срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №53/14 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжения произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №156 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к пробою изоляции, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Во время прохождения грозового фронта с порывом ветра из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в КРН "Плотниково" ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к повреждению трансформатора тока фазы "С". | 4.4.4, Во время прохождения грозового фронта с порывами ветра до 26 м/с произошло повреждение опоры №249, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №249-250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта с порывами ветра до 26 м/с произошел срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №53/14 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжения произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №156 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к пробою изоляции, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Во время прохождения грозового фронта с порывом ветра из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в КРН "Плотниково" ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к повреждению трансформатора тока фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №249 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-7ДБ, схлест проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №249-250 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0, срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №53/14 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, повреждение изолятора фазы "С" на опоре №156 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская Опора УП10-1Б, повреждение трансформатора тока фазы "С" КРН "Плотниково" на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская Опора П10-4Б | 2023-08-21 16:10 | 2023-08-22 00:13
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды | 43 | 2023-08-12 15:33 | 2023-08-12 16:58 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и окисления контактного соединения произошел обрыв подвижного шлейфа фазы "В" на ЛОР-2-9БП ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Белые Пруды, что привело к неполнофазному режиму и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за окисления контактного соединения в результате длительной эксплуатации произошел обрыв подвижного шлейфа фазы "В" на ЛОР-2-9БП ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Белые Пруды, что привело к неполнофазному режиму и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на подвижном контакте ЛОР-2-9БП на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды РЛНД-10/400 | 2023-08-12 15:33 | 2023-08-12 16:58
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 42 | 2023-08-09 10:45 | 2023-08-09 14:10 | 3.4.8.5.2, Из-за заноса постороннего предмета (ветки) на провода на потребительском участке ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская (ДСУ-2, филиал ОГУП "Волгоградавтодор") в пролете опор №14/6-14/7 произошло межфазное замыкание и отключения ВЛ от защит. | 4.4.3, Из-за перекрытия ветками фазных проводов в результате заноса постороннего предмета (ветки) на провода на потребительском участке ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская (ДСУ-2, филиал ОГУП "Волгоградавтодор") в пролете опор №14/6-14/7 произошло межфазное замыкание и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: анос постороннего предмета (ветки) на провода на потребительском участке в пролете опор №14/6-14/7 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 2023-08-09 10:45 | 2023-08-09 14:10
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 | 41 | 2023-07-29 11:25 | 2023-07-29 16:00 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №18, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-7 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Березовская от защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №5, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Березовская от защит. | 4.12, Из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №18, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская действием защит. Из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №5, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №18 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №7 Опора П1-4, перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 Опора УПН-1ДБ | 2023-07-29 11:25 | 2023-07-29 16:00
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ТП 10 кВ №23 ВЛ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 40 | 2023-07-28 21:55 | 2023-07-30 08:07 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в силовой трансформатор ТП 10 кВ №23 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к перекрытию между вводами 10 кВ силового трансформатора, межфазному замыканию, отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская действием МТЗ и отключению ТП срабатыванием ПК-10. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии в силовой трансформатор ТП 10 кВ №23 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Даниловская, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие между вводами 10 кВ силового трансформатора, что привело к межфазному замыканию, отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская действием МТЗ и отключению ТП срабатыванием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №23 ВЛ №6 ПС 110 кВ Даниловская Трансформатор ТМ-100/10 | 2023-07-28 21:55 | 2023-07-30 08:07
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская ТП 10 кВ №58 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 39 | 2023-07-22 10:33 | 2023-07-22 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "А" ТП-58 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной кратковременного схлеста шлейфов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы 10 кВ фазы "А" ТП 58 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "А" на ТП 10 кВ №58 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская ИП-10/630-7,5-IУХЛ1 фА | 2023-07-22 10:33 | 2023-07-22 12:45
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская | 38 | 2023-07-10 12:57 | 2023-07-10 14:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №240-241 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №240-241 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №240-241 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-10 12:57 | 2023-07-10 14:35
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 37 | 2023-07-04 19:24 | 2023-07-04 19:25 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №15, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская от защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №18, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская от защит. | 4.4.4, Из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №15, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. Из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №18, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №15 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-1, перекрытие по поверхности изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №18 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-4 | 2023-07-04 19:24 | 2023-07-04 19:25
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 36 | 2023-06-23 13:38 | 2023-06-23 19:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта при порывах ветра произошел занос постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №237/28-237/29 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, в результате чего возникло однофазное замыкание и отключение ВЛ по неотложной заявке. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опоре на опоре №237/50 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) во время прохождения грозового фронта в пролете опор №237/28-237/29 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская возникло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская была отключена по неотложной заявке. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опоре №237/50 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №237/28-237/29 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, разрушение изоляторов фазы "В" на опоре №237/50 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-1 | 2023-06-23 13:38 | 2023-06-23 19:50
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 | 35 | 2023-06-17 18:50 | 2023-06-17 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролее опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-17 18:50 | 2023-06-17 18:55
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 | 34 | 2023-06-17 15:20 | 2023-06-17 15:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 136 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 136 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-17 15:20 | 2023-06-17 15:25
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 33 | 2023-06-16 06:02 | 2023-06-16 06:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время утреннего понижения температуры и выпадении конденсата произошло перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №302/15 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №302/15 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №302/15 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2023-06-16 06:02 | 2023-06-16 06:03
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 32 | 2023-06-15 13:41 | 2023-06-15 19:45 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений при порывах ветра произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, схлест проводов в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло повреждение вязки провода фазы "А" на опоре №149 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "С" на опоре №302/14 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, при порывах ветра произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, схлест проводов в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за повреждения молнией вязки провода фазы "А" на опоре №149 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская во время прохождения грозового фронта произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "С" на опоре №302/14 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №74-75 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*А 95, пробой изолятора фаза "С" на опоре №302/14 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская АР1, повреждение вязки провода фазы "А" на опоре №149 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-1 | 2023-06-15 13:41 | 2023-06-15 19:45
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 30 | 2023-06-13 11:25 | 2023-06-13 15:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-13 11:25 | 2023-06-13 15:48
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №472 | 29 | 2023-06-12 19:25 | 2023-06-12 19:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 472 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 472 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №472 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №472 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-12 19:25 | 2023-06-12 19:30
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 | 28 | 2023-06-12 18:35 | 2023-06-12 18:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 24 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор№6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 24 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор№6/3-6/4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 18:35 | 2023-06-12 18:40
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 | 27 | 2023-06-12 09:45 | 2023-06-12 09:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 178 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 178 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-12 09:45 | 2023-06-12 09:50
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 | 26 | 2023-06-11 18:20 | 2023-06-11 18:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №229 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №229 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в в пролетах опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 Пролет:4*А 25, схлест проводов в в пролетах опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 Пролет:4*А 25 | 2023-06-11 18:20 | 2023-06-11 18:25
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №5 | 25 | 2023-06-11 17:15 | 2023-06-11 17:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролетах опор №7/2-7/4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7/2-7/4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7/2-7/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №5 Пролет:4*А 25, схлест проводов в пролете опор №7/3-7/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №5 Пролет:4*А 25 | 2023-06-11 17:15 | 2023-06-11 17:20
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №176 | 24 | 2023-06-11 16:45 | 2023-06-11 16:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 176 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 176 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: хлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №176 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-06-11 16:45 | 2023-06-11 16:50
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 | 23 | 2023-06-11 11:10 | 2023-06-11 11:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 83 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 83 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор от ТП до опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 Пролет:4*А 35 | 2023-06-11 11:10 | 2023-06-11 11:15
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 | 22 | 2023-05-31 05:59 | 2023-05-31 06:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 39/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 39/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4/1-4/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 39/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 39/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды | 2023-05-31 05:59 | 2023-05-31 06:25
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 | 21 | 2023-05-30 21:45 | 2023-05-30 22:28 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 361/250 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 361/250 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 Пролет:4*А 35 | 2023-05-30 21:45 | 2023-05-30 22:28
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 | 20 | 2023-05-27 09:55 | 2023-05-27 10:00 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 83/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 Берёзовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 83/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 Пролет:4*А 35 | 2023-05-27 09:55 | 2023-05-27 10:00
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 | 19 | 2023-05-24 18:25 | 2023-05-24 19:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 83/250 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 83/250 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 Пролет:4*А 35 | 2023-05-24 18:25 | 2023-05-24 19:10
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №145 | 18 | 2023-05-09 15:28 | 2023-05-09 15:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №145 Пролет:3*А 16, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №145 Пролет:3*А 16 | 2023-05-09 15:28 | 2023-05-09 15:33
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 | 17 | 2023-04-15 16:30 | 2023-04-15 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-90/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-90/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-15 16:30 | 2023-04-15 16:35
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №362 | 16 | 2023-04-15 15:25 | 2023-04-15 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 362/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 362/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №9/2-9/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №362 Пролет:4*А 35 | 2023-04-15 15:25 | 2023-04-15 15:30
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №59 | 15 | 2023-04-15 12:50 | 2023-04-15 12:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №59/160 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №59/160 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №59 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-15 12:50 | 2023-04-15 12:55
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 | 14 | 2023-04-15 12:40 | 2023-04-15 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 Пролет:4*А 25 | 2023-04-15 12:40 | 2023-04-15 12:45
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №335 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 13 | 2023-04-15 09:10 | 2023-04-15 10:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 Даниловская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 Даниловская. | 4.12, Из-за попадания воды по причине усыхания уплотнителя двери РУ-10 кВ КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 Даниловская произошло межфазное замыкание, приведшее к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 Даниловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №335 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У1 фА, Срабатывание ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №335 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У1 фВ, Срабатывание ПК-10 фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №335 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У1 фС | 2023-04-15 09:10 | 2023-04-15 10:50
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №65 | 12 | 2023-04-15 07:35 | 2023-04-15 07:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-65/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-65/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №65 Пролет:4*А 35 | 2023-04-15 07:35 | 2023-04-15 07:40
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №401 | 11 | 2023-04-14 22:52 | 2023-04-14 22:54 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №401 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 22:52 | 2023-04-14 22:54
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 | 10 | 2023-04-14 15:55 | 2023-04-14 16:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №4/3-4/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 15:55 | 2023-04-14 16:05
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 9 | 2023-04-14 13:20 | 2023-04-14 13:33 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №237/68-237/68/1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №237/68-237/68/1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №237/68-237/68/1 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 13:20 | 2023-04-14 13:33
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №161 | 8 | 2023-04-13 18:26 | 2023-04-13 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-161/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-161/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №161 Пролет:4*А 35 | 2023-04-13 18:26 | 2023-04-13 18:30
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская | 7 | 2023-03-30 15:25 | 2023-03-30 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на фазе "С" ЛР-1-8Д ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на ЛР-1-8Д ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская фаза "С", что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская РЛНД-10/400 | 2023-03-30 15:25 | 2023-03-30 17:00
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 | 6 | 2023-03-05 18:50 | 2023-03-05 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 Пролет:5*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 Пролет:5*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-03-05 18:50 | 2023-03-05 18:55
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 | 5 | 2023-03-05 16:20 | 2023-03-05 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 Пролет:3*АС 16/2,7, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 Пролет:3*АС 16/2,7, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-03-05 16:20 | 2023-03-05 16:25
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №363 | 4 | 2023-03-05 15:10 | 2023-03-05 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-1/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №363 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-03-05 15:10 | 2023-03-05 15:15
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №66 | 3 | 2023-02-02 07:00 | 2023-02-02 07:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на нижних контактах автоматического выключателя АВ-0,4кВ №3 КТП 66/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП 66/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4кВ №3 КТП 66/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения АВ-0,4кВ №3 на ТП 10 кВ №66 ВЛ №17 ПС 110 кВ Даниловская А-3716 100 А | 2023-02-02 07:00 | 2023-02-02 07:20
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды | 2 | 2023-01-13 16:36 | 2023-01-13 17:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2/39-2/40, 2/40-2/41 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/39-2/40, 2/40-2/41 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/39-2/40, на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды Пролет:3*АС 50/8,0, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 2/40-2/41 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-01-13 16:36 | 2023-01-13 17:12
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №482 | 1 | 2023-01-10 16:15 | 2023-01-10 16:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 482/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 482/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №482 Пролет:4*А 35 | 2023-01-10 16:15 | 2023-01-10 16:18
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №422 с.Киреево | 145 | 2023-12-29 00:30 | 2023-12-29 00:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №422 с.Киреево Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-29 00:30 | 2023-12-29 00:33
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №184 п.Октябрьский | 144 | 2023-12-28 23:08 | 2023-12-28 23:11 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №184 п.Октябрьский Пролет:4*А 35 | 2023-12-28 23:08 | 2023-12-28 23:11
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №84 с.Ягодное | 143 | 2023-12-28 14:48 | 2023-12-28 16:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии длительной ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел излом приставки опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 84/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной аварийной работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, При длительном воздействии длительной ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел излом приставки опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 84/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной аварийной работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной приставки у основания опоры №11. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №84 с.Ягодное Опора П1-4 | 2023-12-28 14:48 | 2023-12-28 16:30
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 142 | 2023-12-28 06:57 | 2023-12-28 11:32 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода фазы "В" и схлест проводов в пролете опор №32/10-32/11 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода фазы "В" и схлест проводов в пролете опор №32/10-32/11 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №32/10-32/11 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-28 06:57 | 2023-12-28 11:32
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 141 | 2023-12-28 06:38 | 2023-12-28 12:30 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №189 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №189 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №189 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-28 06:38 | 2023-12-28 12:30
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 140 | 2023-12-27 20:42 | 2023-12-28 05:19 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-3-1-"Г" ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2023-12-27 20:42 | 2023-12-28 05:19
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 139 | 2023-12-27 20:10 | 2023-12-28 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фаз "А", "В" на опоре №81/115 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы"А,В" на опоре №81/115 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча , что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А,В" на опоре № 81/115. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Опора П10-2 | 2023-12-27 20:10 | 2023-12-28 09:45
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 138 | 2023-12-27 19:07 | 2023-12-27 19:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 55/1-55/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №55/1-55/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №55/1-55/2. на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 25/4,2
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 137 | 2023-12-27 08:18 | 2023-12-27 08:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №94/1-94/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №94/1-94/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 94/1-94/2. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 136 | 2023-12-23 09:07 | 2023-12-23 13:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка , что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" пролете опор №29-30 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-23 09:07 | 2023-12-23 13:30
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 135 | 2023-12-20 12:02 | 2023-12-20 12:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 441/3-441/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 441/3-441/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 441/3-441/4 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 134 | 2023-12-13 18:50 | 2023-12-13 22:03 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв шлейфа провода фазы "В" на ЛР-КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за перетирания и обрыва шлейфа провода фазы "В" на ЛР-КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло касание провода металлической конструкции разъединителя, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР КТП 893/160 на опоре №74 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча КР-1 | 2023-12-13 18:50 | 2023-12-13 22:03
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №27 с.Липовка | 133 | 2023-12-13 09:55 | 2023-12-13 10:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 27/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 27/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №27 с.Липовка А 35 | 2023-12-13 09:55 | 2023-12-13 10:02
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 132 | 2023-12-07 10:08 | 2023-12-07 10:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-24/1 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-21/1 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-07 10:08 | 2023-12-07 10:10
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №965 c.Дмитриевка | 131 | 2023-12-04 10:53 | 2023-12-04 16:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянной приставки опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. При порывах ветра произошел излом у основания опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, в результате произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной приставки у основания опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной приставки у основания опоры №18 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №965 c.Дмитриевка Опора АКН-1Д (концевая) | 2023-12-04 10:53 | 2023-12-04 16:03
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 130 | 2023-12-01 21:22 | 2023-12-02 00:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/21-6/22 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/21-6/22 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст в пролете опор № 6/21-6/22 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-01 21:22 | 2023-12-02 00:14
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 129 | 2023-11-22 20:32 | 2023-11-22 21:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №68/198 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная по неотложной заявке. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №68/198 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, приведший к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре №68/198 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 2023-11-22 20:32 | 2023-11-22 21:35
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 128 | 2023-11-22 03:07 | 2023-11-22 03:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/2-43/3 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/2-43/3 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/2-43/3 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-22 03:07 | 2023-11-22 03:19
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №410 х.Песковатка | 127 | 2023-11-21 00:01 | 2023-11-21 00:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2023-11-21 00:01 | 2023-11-21 00:07
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 126 | 2023-11-20 17:31 | 2023-11-20 19:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с, из-за сверхнормативного загнивания в процессе длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных приставок опоры №70 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры №70 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка у основания опоры, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с, в результате сверхнормативного загнивания в процессе длительного срока эксплуатации произошел излом деревянной стойки у основания опоры №70 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры №70 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д | 2023-11-20 17:31 | 2023-11-20 19:25
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 125 | 2023-11-20 11:45 | 2023-11-20 13:42 | 3.4.8.5.2, Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с произошло повреждение на потребительском участке ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово за ВР-1Г КРН-10 СКЗ, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. |  | 2023-11-20 11:45 | 2023-11-20 13:42
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 124 | 2023-11-20 07:47 | 2023-11-20 16:19 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово. При порывах ветра до 16 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №64-65 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 16 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №64-65 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №64-65 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-20 07:47 | 2023-11-20 16:19
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 123 | 2023-11-20 05:35 | 2023-11-20 10:27 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. При порывах ветра до 16 м/с произошел обрыв провода фазы "В , С" на опорах №81/113-81/114 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 16 м/с произошел обрыв проводов фазы "В , С" в пролете опор №81/113-81/114 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы "В , С" в пролете опор №81/113-81/114 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-20 05:35 | 2023-11-20 10:27
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 122 | 2023-11-20 05:06 | 2023-11-20 13:08 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №325 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №325 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №325 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д | 2023-11-20 05:06 | 2023-11-20 13:08
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 121 | 2023-11-16 23:13 | 2023-11-16 23:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 2023-11-16 23:13 | 2023-11-16 23:14
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 с.Рыбинка | 120 | 2023-11-10 15:03 | 2023-11-10 15:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 2023-11-10 15:03 | 2023-11-10 15:07
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 119 | 2023-11-09 20:20 | 2023-11-09 20:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №247/31-247/32 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 247/31-247/32 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №247/31-247/32 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 118 | 2023-11-09 12:19 | 2023-11-10 00:12 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) из-за сверхнормативного загнивания в процессе длительного срока эксплуатации произошел излом стойки деревянной опоры №72/95 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к ее падению. Из-за падения опоры №72/95 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка произошел излом и падение опоры №72/96 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) в результате сверхнормативного загнивания в процессе длительного срока эксплуатации произошел излом стойки деревянной опоры №72/95 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к ее падению. Из-за падения опоры №72/95 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка произошел излом и падение опоры №72/96 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры №72/95 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д, излом стойки опоры №72/96 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д | 2023-11-09 12:19 | 2023-11-10 00:12
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 117 | 2023-11-02 10:30 | 2023-11-02 10:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №315-316 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №315-316 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №315-316 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-02 10:30 | 2023-11-02 10:32
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №71 с.Каменный Брод | 116 | 2023-10-31 14:30 | 2023-10-31 14:37 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 71/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 71/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №71 с.Каменный Брод Пролет:5*А 35 | 2023-10-31 14:30 | 2023-10-31 14:37
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 115 | 2023-10-30 22:00 | 2023-10-31 03:19 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №268 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №268 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, произошел схлёст проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №268 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д | 2023-10-30 22:00 | 2023-10-31 03:19
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №230 х.Песковатка | 114 | 2023-10-29 16:29 | 2023-10-29 16:33 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №4/3-4/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №230 х.Песковатка Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-29 16:29 | 2023-10-29 16:33
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №39 с.Липовка | 113 | 2023-10-29 10:37 | 2023-10-29 10:49 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 39/320 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 39/320 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №39 с.Липовка Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 10:37 | 2023-10-29 10:49
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 112 | 2023-10-29 02:10 | 2023-10-29 07:48 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор №441/4-441/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор № 441/4-441/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст в пролете опор №441/4-441/5 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 111 | 2023-10-28 14:26 | 2023-10-29 06:44 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор №6/21-6/22 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор № 6/21-6/22 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст в пролете опор № 6/21-6/22 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 35/6,2
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 110 | 2023-10-27 18:24 | 2023-10-27 19:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №214-214/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово , что явилось причиной касания провода траверсы опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №214-214/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной касания провода траверсы опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 214-214/1 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 214/1-214/2 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-27 18:24 | 2023-10-27 19:36
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 109 | 2023-10-27 02:13 | 2023-10-27 03:49 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы"В" на опоре №57/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча , что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57/1 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча | 2023-10-27 02:13 | 2023-10-27 03:49
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 108 | 2023-10-26 13:12 | 2023-10-27 01:43 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз "С" на опорах №81/18-81/19 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "С" на опорах №81/18-81/82 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "С" на опорах №81/18-81/19. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-26 13:12 | 2023-10-27 01:43
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 107 | 2023-10-26 07:16 | 2023-10-26 12:29 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел схлест шлейфов 10 кВ на КТП 471/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за перетирания и обрыва шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 471/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово произошло касание провода металлической конструкции разъединителя и однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за схлеста шлейфов 10 кВ на КТП 471/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово при порывах ветра в следствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Из-за перетирания и обрыва шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 471/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово произошло касание провода металлической конструкции разъединителя и однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР КТП 471/250 на опоре №17 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово | 2023-10-26 10:15 | 2023-10-26 12:29
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 105 | 2023-10-24 11:00 | 2023-10-24 11:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, из-за нагрева произошло расслабление контактного соединения фазы "В" ЛР КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к нагреву с последующим нарушением контактного соединения фазы "В" ЛР КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения фазы "В" ЛР КТП 229/160 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2023-10-24 11:00 | 2023-10-24 11:14
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 104 | 2023-10-17 02:51 | 2023-10-17 04:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №247/30-247/31 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 247/30-247/31 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 247/30-247/31 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 103 | 2023-10-17 02:10 | 2023-10-17 04:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных приставок опор №261/7-261/8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. При порывах ветра произошел излом приставки деревянных стоек опор №261/7-261/8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка у основания опоры, что привело к их падению. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянных стоек у основания опор №261/7-261/8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к их падению, схлесу проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной приставки у основания опоры №261/7 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д, Излом деревянной приставки у основания опоры №261/8 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д | 2023-10-17 02:10 | 2023-10-17 04:04
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 102 | 2023-10-09 11:25 | 2023-10-09 11:56 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлёст проводов в пролете опор № 287/6/3-287/6/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлёст проводов в пролете опор № 287/6/3-287/6/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №287/6/3-287/6/4 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 99 | 2023-09-14 14:58 | 2023-09-14 15:25 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 116 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 116 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 116 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1 | 2023-09-14 14:58 | 2023-09-14 15:25
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 98 | 2023-09-05 12:45 | 2023-09-05 14:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №253-255 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №253-255 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка , что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" пролете опор №253-254 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В" пролете опор №254-255 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-09-05 12:45 | 2023-09-05 14:10
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 97 | 2023-08-26 09:34 | 2023-08-26 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №151-152 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №151-152 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" пролете опор №151-152 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-26 09:34 | 2023-08-26 10:30
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 96 | 2023-08-25 20:51 | 2023-08-26 10:13 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло повреждение вязки провода фазы "А" на опоре № 287/13 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за повреждения молнией вязки провода фазы "А" на опоре № 287/13 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово во время прохождения грозового фронта произошло падение провода на траверсу опоры, однофазное замыкание и отключение ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №287/13 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2023-08-25 20:51 | 2023-08-26 10:13
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 95 | 2023-08-25 14:40 | 2023-08-25 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 964/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной касания шлейфа конструкции КТП, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 964/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 964/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча КТП 964/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча | 2023-08-25 14:40 | 2023-08-25 17:45
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 94 | 2023-08-21 16:25 | 2023-08-21 17:34 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 3/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 3/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 3/1 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Опора П10-2 | 2023-08-21 16:25 | 2023-08-21 17:34
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №85 с.Ягодное | 91 | 2023-08-05 21:37 | 2023-08-05 21:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №85 с.Ягодное А 35 | 2023-08-05 21:37 | 2023-08-05 21:43
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка | 90 | 2023-08-04 15:18 | 2023-08-04 15:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 228-229 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №228-229 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №228-229 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-04 15:18 | 2023-08-04 15:25
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 89 | 2023-08-04 09:45 | 2023-08-04 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №211-212 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 211-212 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №211-212 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 88 | 2023-08-03 05:22 | 2023-08-03 05:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №401-402 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №401-402 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №401-402 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-03 05:22 | 2023-08-03 05:23
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 87 | 2023-07-31 10:55 | 2023-07-31 14:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №24/3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская по неотложной заявке. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №24/3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, приведший к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 24/3 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская Опора П10-7ДБ | 2023-07-31 10:55 | 2023-07-31 14:59
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 с.Рыбинка | 86 | 2023-07-30 21:20 | 2023-07-30 21:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гусёвка, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 61/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гусёвка, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 с.Рыбинка Пролет:4*А 35 | 2023-07-30 21:20 | 2023-07-30 21:28
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №22 х.Студеновка | 85 | 2023-07-30 15:57 | 2023-07-30 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 22/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 22/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Романовка, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 22/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Романовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 22/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Романовка | 2023-07-30 15:57 | 2023-07-30 16:00
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 84 | 2023-07-30 10:50 | 2023-07-30 10:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №144А3-144А4 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №144А3-144А4 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №144А3-144А4 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка АС 50/8,0 | 2023-07-30 10:50 | 2023-07-30 10:51
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 с.Гусевка | 83 | 2023-07-29 01:20 | 2023-07-29 01:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете №1/2/4-1/2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/2/4-1/2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ и привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/2/4-1/2/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 с.Гусевка Пролет:4*А 25 | 2023-07-29 01:20 | 2023-07-29 01:25
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 82 | 2023-07-28 13:40 | 2023-07-28 21:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел схлёст шлейфов опоры № 248/22 на ЛР КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №281/2-281/3 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел схлёст шлейфов опоры № 248/22 на ЛР КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №281/2-281/3 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0, схлёст шлейфов опоры №248/22 на ЛР КТП 410/40 на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Гурово, перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №281/2-281/3 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-28 13:40 | 2023-07-28 17:27
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №413 х.Погожья Балка | 81 | 2023-07-26 17:20 | 2023-07-26 17:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №413 х.Погожья Балка Пролет:4*А 25 | 2023-07-26 17:20 | 2023-07-26 17:25
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 80 | 2023-07-24 13:44 | 2023-07-24 13:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 80-81. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 79 | 2023-07-17 05:14 | 2023-07-17 05:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №160-161 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №160-161 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Ягодная
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 78 | 2023-07-13 06:11 | 2023-07-13 06:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 90-91 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №90-91. на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-07-13 06:11 | 2023-07-13 06:13
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка | 77 | 2023-07-13 01:06 | 2023-07-13 04:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка , что явилось причиной схлеста проводов однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка , что явилось причиной схлеста проводов однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 45-46 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-13 01:06 | 2023-07-13 04:21
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №113 с.Михайловка | 75 | 2023-07-07 18:18 | 2023-07-07 18:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №113 с.Михайловка Пролет:5*А 35 | 2023-07-07 18:18 | 2023-07-07 18:24
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 74 | 2023-07-05 12:08 | 2023-07-05 17:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре № 207/5 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" на опоре № 207/5 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на опоре № 207/5 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Гурово | 2023-07-05 12:08 | 2023-07-05 17:47
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №85 с.Ягодное | 73 | 2023-07-03 22:56 | 2023-07-03 23:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/4-12/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/4-12/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/4-12/5. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №85 с.Ягодное А 35 | 2023-07-03 22:56 | 2023-07-03 23:06
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 72 | 2023-07-03 18:30 | 2023-07-03 21:14 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта, при порывах ветра произошел занос постороннего предмета (ветки) на опору №251/49 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за заноса при порывах ветра во время прохождения грозового фронта постороннего предмета (ветки) на опору №251/49 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №251/49 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2023-07-03 18:30 | 2023-07-03 21:14
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 70 | 2023-07-03 14:08 | 2023-07-03 15:34 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №25/2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя, однофазного замыкания ВЛ на "землю" и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №25/2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово,что привело к касанию провода металлической конструкции разъединителя, однофазному замыканию ВЛ на "землю" и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 25/2 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Опора П10-2 | 2023-07-03 14:08 | 2023-07-03 15:34
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 69 | 2023-06-30 07:25 | 2023-06-30 07:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31. на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 68 | 2023-06-29 17:11 | 2023-06-30 01:51 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №142/57 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №142/57 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, произошел схлёст проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №142/57 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора УА10-1 | 2023-06-29 17:11 | 2023-06-30 01:51
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 67 | 2023-06-29 06:20 | 2023-06-29 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" пролете опор № 106-107 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-29 06:20 | 2023-06-29 12:40
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 66 | 2023-06-19 14:16 | 2023-06-19 14:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №446-447 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 63-64 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 70/11
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 65 | 2023-06-18 10:39 | 2023-06-18 10:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 72/68-72/69 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/68-72/69 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/68-72/69 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-18 10:39 | 2023-06-18 10:40
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 63 | 2023-06-12 10:40 | 2023-06-12 11:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №102 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка действием защит. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №102 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка , вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлёст проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва изолятора фазы "В" на опоре №102 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 2023-06-12 10:40 | 2023-06-12 11:29
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №55 с.Романовка | 62 | 2023-06-11 20:45 | 2023-06-11 22:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №44 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что привело к аварийному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №44 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, привело к аварийному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №44 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №55 с.Романовка Опора АКН-5ДБ (концевая) | 2023-06-11 20:45 | 2023-06-11 22:15
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 61 | 2023-06-11 05:36 | 2023-06-11 17:42 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №149/21-149/22 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №149/21-149/22 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А,В,С"в пролете опор №149/21-149/22. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-06-11 05:36 | 2023-06-11 17:42
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 60 | 2023-06-02 17:05 | 2023-06-02 22:29 | 3.4.8.2, Из-за проезда во время производства дорожных работ стороннего крупногабаритного транспорта возникло повреждение изоляторов фазы "А" на опорах № 287/7, 287/7/1, 287/7/2 и повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 287/7-287/7/1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | 4.4.1, Из-за проезда во время производства дорожных работ стороннего крупногабаритного транспорта возникло повреждение изоляторов фазы "А" на опорах № 287/7, 287/7/1, 287/7/2 и повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 287/7-287/7/1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов фазы "А" на опорах №287/7 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Опора П10-2, Повреждение изоляторов фазы "А" на опорах №287/7/1 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Опора П10-2, Повреждение изоляторов фазы "А" на опорах №287/7/2 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Опора П10-2, повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 287/7-287/7/1 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-02 17:05 | 2023-06-02 22:29
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 59 | 2023-05-30 16:03 | 2023-05-30 16:03 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №248/22-248/23 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №248/22-248/23 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №248/22-248/23 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 58 | 2023-05-30 03:48 | 2023-05-30 04:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №149/20-149/21 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №149/20-149/21 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №149/20-149/21 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-05-30 03:48 | 2023-05-30 04:50
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 с.Каменный Брод | 56 | 2023-05-15 18:40 | 2023-05-15 20:19 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-72/40 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-72/40 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-72/40 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-72/40 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 Ольховка | 2023-05-15 18:40 | 2023-05-15 20:19
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 с.Зензеватка | 54 | 2023-05-12 17:30 | 2023-05-12 21:11 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 1-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 с.Зензеватка Пролет:4*А 35, обрыв провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 с.Зензеватка Пролет:4*А 35, обрыв провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 с.Зензеватка Пролет:4*А 35 | 2023-05-12 17:30 | 2023-05-12 21:11
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 53 | 2023-05-06 23:34 | 2023-05-07 12:43 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 233/160 ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Гурово, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и излому опорно-стержневого изолятора, касанию шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово на "землю". Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом деревянной траверсы на опоре №214/29 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом деревянной траверсы на опоре №214/29 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной траверсы опоры № 214/29 на ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Гурово 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 233/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, излому опорно-стержневого изолятора, касанию шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово на "землю" и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 233/160 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 2023-05-06 23:34 | 2023-05-07 12:43
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 52 | 2023-05-05 16:45 | 2023-05-05 18:50 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово за ВР-СКЗ КРН-10 СКЗ ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2023-05-05 16:45 | 2023-05-05 18:50
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 51 | 2023-05-05 12:15 | 2023-05-05 12:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №68/46/1-68/46/2 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №68/46/1-68/46/2 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 68/46/1-68/46/2 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*ПС 25
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №420 с.Киреево | 50 | 2023-05-01 10:02 | 2023-05-01 13:56 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2023-05-01 10:02 | 2023-05-01 13:56
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 49 | 2023-04-27 10:33 | 2023-04-27 12:34 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 125/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и излому опорно-стержневого изолятора, касанию шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 125/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, излому опорно-стержневого изолятора, касанию шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка на "землю" и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 125/100 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Опора АК10-1Д | 2023-04-27 10:33 | 2023-04-27 12:34
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 48 | 2023-04-25 20:12 | 2023-04-25 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка ножей подвижных контактов ЛР-КТП-81/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, ввиду чего ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка была отключена по неотложной заявке. | 4.13, Ввиду изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и пересыхания смазки произошло заедание и разрегулировка ножей подвижных контактов ЛР-КТП-81/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, ввиду чего ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка ножей подвижных контактов ЛР-КТП-81/100 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-7ДБ | 2023-04-25 20:12 | 2023-04-25 21:50
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №81 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 47 | 2023-04-25 09:23 | 2023-04-25 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "С" 10 кВ КТП-81/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной касания шлейфа к конструкции КТП и однофазного замыкания ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "С" 10 кВ КТП-81/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к касанию шлейфа к корпусу КТП и однофазному замыканию ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "С" 10 кВ на КТП-81/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка КТП-81/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 2023-04-25 09:23 | 2023-04-25 21:50
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 46 | 2023-04-25 08:35 | 2023-04-25 19:37 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР КТП 185/100 на опоре №10/1 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №5 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР КТП 185/100 на опоре №10/1 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к касанию провода металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР КТП 185/100 на опоре №10/1 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Опора АК10-1Д | 2023-04-25 08:35 | 2023-04-25 19:37
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 45 | 2023-04-24 23:33 | 2023-04-24 23:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-04-24 23:33 | 2023-04-24 23:35
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №8 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча | 44 | 2023-04-23 19:23 | 2023-04-23 22:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 8/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ-0,4 кВ №1 КТП 8/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 8/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ-0,4 кВ №1 КТП 8/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения АВ-0,4 кВ №1 на КТП 8/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча КТП 8/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча | 2023-04-23 19:23 | 2023-04-23 22:22
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 43 | 2023-04-23 17:52 | 2023-04-23 18:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №149-153 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №149-153 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №149-153 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2023-04-23 17:52 | 2023-04-23 18:36
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №82 с.Ягодное | 41 | 2023-04-20 10:30 | 2023-04-20 13:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности железобетонной приставки опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. При порывах ветра произошел излом у ее основания, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, в результате произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшение механической прочности и частичной потери несущей способности произошел излом железобетонной приставки опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом железобетонной приставки опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №82 с.Ягодное Опора П1-4 | 2023-04-20 10:30 | 2023-04-20 13:33
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 40 | 2023-04-19 15:19 | 2023-04-19 20:24 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №364 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №364 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №364 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Опора П10-1 | 2023-04-19 15:19 | 2023-04-19 20:24
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 38 | 2023-04-18 17:45 | 2023-04-18 17:48 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово за ВР-1Г КРН-10кВ №5 Чернушка (ООО "Лукойл-энергосети") ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2023-04-18 17:45 | 2023-04-18 17:48
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 37 | 2023-04-16 19:00 | 2023-04-16 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №446-447 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 446-447 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 446-447 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка | 36 | 2023-04-16 10:32 | 2023-04-16 12:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №21 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка действием защит. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №21 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлёст проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №21. на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка Опора П10-7ДБ | 2023-04-16 10:32 | 2023-04-16 12:30
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №967 с.Захаровка | 35 | 2023-04-15 13:30 | 2023-04-15 13:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2023-04-15 13:30 | 2023-04-15 13:34
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81 с.Ольховка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №65 с.Ольховка | 34 | 2023-04-14 22:56 | 2023-04-15 00:14 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 65/60 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 65/60 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №1/3-1/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81 с.Ольховка А 35, схлест проводов в пролете опор №3/2-3/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №65 с.Ольховка Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 22:56 | 2023-04-15 00:14
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №211 с.Каменный Брод | 33 | 2023-04-14 19:00 | 2023-04-14 20:18 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №30-30/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №30-30/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №30-30/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №211 с.Каменный Брод Пролет:5*А 35 | 2023-04-14 19:00 | 2023-04-14 20:18
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча | 32 | 2023-04-14 18:12 | 2023-04-14 18:12 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор №68-69 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №68-69. на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 50/8,0
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 31 | 2023-04-14 18:12 | 2023-04-14 18:12 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор №81/24-81/25 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор № 81/24-81/25 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест в пролете опор № 81/24-81/25 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 35/6,2
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 30 | 2023-04-14 14:30 | 2023-04-14 22:32 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждений на потребительском участке ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка произошел обрыв провода в пролете опор №4-5 и отключение ВЛ действием защит. |  | 2023-04-14 14:30 | 2023-04-14 22:32
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 29 | 2023-04-14 14:20 | 2023-04-14 17:05 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке (ПАО "Волгоградоблэлектро") на опоре №32/6 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка произошло однофазное замыкание на "землю" и отключение ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке (ПАО "Волгоградоблэлектро") на опоре №32/6 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка произошло однофазное замыкание на "землю" и отключение ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на опоре №32/6 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 2023-04-14 14:20 | 2023-04-14 17:05
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 28 | 2023-04-14 12:58 | 2023-04-14 13:41 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор №55/1-55/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор №55/1-55/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №55/1-55/2. на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 25/4,2
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №898 с.Стефанидовка | 27 | 2023-04-14 11:30 | 2023-04-14 11:36 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-898/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-898/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №37-38 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №898 с.Стефанидовка Пролет:4*А 50 | 2023-04-14 11:30 | 2023-04-14 11:36
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 26 | 2023-04-14 09:55 | 2023-04-14 09:56 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор №219-220 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор №219-220 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №219-220 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-04-14 09:55 | 2023-04-14 09:56
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 25 | 2023-04-14 08:46 | 2023-04-14 15:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №45-45/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор №45-45/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №45-45/1 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 14:28 | 2023-04-14 15:50
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 24 | 2023-04-14 08:29 | 2023-04-14 08:29 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов шлейфов опоры № 406/20 на ЛР КТП 231/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлёст проводов шлейфов опоры № 406/20 на ЛР КТП 231/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов шлейфов опоры № 406/20 на ЛР КТП 231/400 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 23 | 2023-04-14 06:04 | 2023-04-14 19:16 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №81/95 и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №81/98-81/99 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №81/95 и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №81/98-81/99 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на опоре №81/95 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Опора УП10-1Д, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №81/98-81/99 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 06:04 | 2023-04-14 19:16
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 22 | 2023-04-14 00:49 | 2023-04-14 09:17 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 22 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №34-35. на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-04-14 00:49 | 2023-04-14 09:17
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 21 | 2023-03-31 20:03 | 2023-03-31 20:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №64-65 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 64-65 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 64-65 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 70/11
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча | 20 | 2023-03-30 15:22 | 2023-03-30 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 54-55. на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Солодча ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Солодча | 2023-03-30 15:22 | 2023-03-30 17:50
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 19 | 2023-03-30 09:04 | 2023-03-30 15:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 43-44 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 18 | 2023-03-30 09:04 | 2023-03-30 21:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №287/15 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово действием защит. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №287/15 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №287/15 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Опора УП10-1 | 2023-03-30 19:59 | 2023-03-30 21:33
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 17 | 2023-03-28 02:50 | 2023-03-28 02:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №75-77 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 75-77 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 75-77 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №413 х.Погожья Балка | 14 | 2023-03-15 18:00 | 2023-03-15 20:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.12, Из-за растрескивания полиэтиленового колпачка, вследствие высыхания в процессе длительного срока эксплуатации, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №1/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №413 х.Погожья Балка Опора П1-4 | 2023-03-15 18:00 | 2023-03-15 20:37
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 13 | 2023-03-12 12:50 | 2023-03-12 15:08 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №3 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №157 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №157 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*А 50 | 2023-03-12 12:50 | 2023-03-12 15:08
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 12 | 2023-03-12 10:10 | 2023-03-12 10:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №287/15-287/16 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 287/15-287/16 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 287/15-287/16. на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №256 х.Гурово | 11 | 2023-03-10 14:12 | 2023-03-10 14:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-6/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №256 х.Гурово Пролет:5*А 35 | 2023-03-10 14:12 | 2023-03-10 14:19
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 10 | 2023-02-22 22:30 | 2023-02-23 17:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 293-295 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 293-295 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 293-295 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2023-02-22 22:30 | 2023-02-23 17:53
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №93 с.Клиновка | 9 | 2023-02-19 09:10 | 2023-02-19 09:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-93/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-93/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №93 с.Клиновка Пролет:3*А 35 | 2023-02-19 09:10 | 2023-02-19 09:15
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №181 п.Октябрьский | 8 | 2023-01-30 11:12 | 2023-01-30 11:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 2023-01-30 11:12 | 2023-01-30 11:15
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №173 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 7 | 2023-01-26 10:40 | 2023-01-26 14:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения произошло ухудшение изоляции обмоток, что привело к межвитковому замыканию с последующим обрывом в обмотке 10 кВ фазы "В" и аварийному режиму работы силового трансформатора КТП-173/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча . | 4.12, Из-за старения изоляции вследствие длительного срока эксплуатации произошло межвитковое замыкание с последующим обрывом в обмотке 10 кВ фазы "В", что привело к аварийному режиму работы силового трансформатора КТП-173/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обмотки 10 кВ фазы "В" силового трансформатора на ТП №173 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Трансформатор ТМ-400/10 | 2023-01-26 10:40 | 2023-01-26 14:18
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 6 | 2023-01-24 12:36 | 2023-01-24 16:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №441/2 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №441/2 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №441/2 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-24 12:36 | 2023-01-24 16:47
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 5 | 2023-01-14 10:39 | 2023-01-14 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №3 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №3 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 3. на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-14 10:39 | 2023-01-14 12:40
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 4 | 2023-01-09 18:31 | 2023-01-09 21:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №157-158 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №157-158 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" пролете опор № 157-158 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-01-09 18:31 | 2023-01-09 21:02
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 3 | 2023-01-06 20:17 | 2023-01-06 22:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 247/10- 247/10/2 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 247/10-247/10/2 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 247/10-247/10/2 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово | 2023-01-06 20:17 | 2023-01-06 22:06
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2 | 2023-01-06 04:44 | 2023-01-06 06:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 15/3-15/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 15/3-15/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 15/3-15/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2023-01-06 04:44 | 2023-01-06 06:45
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рахинка ПС 110 кВ Рахинка | 252 | 2023-12-13 20:08 | 2023-12-14 10:48 | 3.4.7.3.5, Отключение 2СШ-10 произошло из-за не способности к аварийному отключению привода выключателя В-17Л-10, что и повлекло за собой отключение вводного выключателя с погашением секции шин. Неотключение В-17Л-10 произошло по причине разрегулировки привода выключателя (собачки расцепления с роликом) в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Отключение 2СШ-10 произошло из-за не способности к аварийному отключению привода выключателя В-17Л-10, что и повлекло за собой отключение вводного выключателя с погашением секции шин. Неотключение В-17Л-10 произошло по причине разрегулировки привода выключателя (собачки расцепления с роликом) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Рахинка ВМП-10П-630-20 | 2023-12-13 20:08 | 2023-12-14 10:48
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Маяк | 253 | 2023-12-13 15:00 | 2023-12-13 16:36 | 3.4.7.4.1, Повреждение ОПН-Т1-10 и замыкание на землю фазы "В" 1СШ-10 на ПС 110 кВ Маяк произошло вследствие пробоя варисторов, по причине перегрева, выработки ресурса и накопления дефектов. | 4.10, Повреждение ОПН-Т1-10 и замыкание на землю фазы "В" 1СШ-10 на ПС 110 кВ Маяк произошло вследствие пробоя варисторов, по причине перегрева, выработки ресурса и накопления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение покрышки на ПС 110 кВ Маяк ОПН-Т1-10 | 2023-12-13 15:00 | 2023-12-13 16:36
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 209 | 2023-12-02 15:30 | 2023-12-02 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №206 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №6 ВЛ 110 кВ № 208 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №6 ВЛ 110 кВ № 208 по несмываемому загрязнению изоляции, возникшему в процессе длительной эксплуатации, при дожде и сильном ветре. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №206 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №6 ВЛ 110 кВ № 208 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №6 ВЛ 110 кВ № 208 по несмываемому загрязнению изоляции, возникшему в процессе длительной эксплуатации, при дожде и сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (№208) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | 186 | 2023-11-25 18:42 | 2023-11-25 18:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ №221 произошло в результате излома проволоки верхнего повива провода, из-за воздействия знакопеременных изгибающих ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Из-за повреждения произошло расплетение верхнего повива и отключения ВЛ в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «В» и траверсой опоры №70. | 4.4.4, Отключение ВЛ 110 кВ №221 произошло в результате излома проволоки верхнего повива провода, из-за воздействия знакопеременных изгибающих ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Из-за повреждения произошло расплетение верхнего повива и отключения ВЛ в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «В» и траверсой опоры №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода вне зажима на ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) Пролет:3*АС 70/11+1*С-50
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Городская-2 ПС 110 кВ Городская-2 | 155 | 2023-11-21 17:48 | 2023-11-28 15:04 | 3.4.9.3, Отключение 4СШ-10 произошло от срабатывания дуговой защиты в яч. 10кВ № 26 из-за повреждения кабельной разделки в кабеле потребителя. |  | 2023-11-21 17:48 | 2023-11-21 17:55
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская (№260) | 101 | 2023-11-13 06:53 | 2023-11-14 11:49 | 3.4.7.4.1, Отключение произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №27 ВЛ 110 кВ № 260 в результате загрязнении изоляторов несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации при прохождении дождя. ВЛ проходит по промышленной зоне. | 4.12, Отключение произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №27 ВЛ 110 кВ № 260 в результате загрязнении изоляторов несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации при прохождении дождя. ВЛ проходит по промышленной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская (№260) Опора анк. мет.УТК-30
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 97 | 2023-11-02 06:46 | 2023-11-02 06:46 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по поверхности изоляторов на опоре № 76 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур окружающего воздуха в утренние часы. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по поверхности изоляторов на опоре № 76 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур окружающего воздуха в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Опора анк. мет.НУ-60
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 954 | 2023-10-29 07:53 | 2023-10-29 15:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате сближения проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние из-за сильного ветра и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "В". | 4.11, Отключение ВЛ произошло в результате сближения проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние из-за сильного ветра и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз "А" и "С" на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 120/19 | 2023-10-29 07:53 | 2023-10-29 15:08
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Шульцы | 42 | 2023-10-28 19:59 | 2023-10-28 20:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходных изоляторов в ячейке В-8л-10кВ произошло из-за снижения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1980 г.) | 4.12, Повреждение проходных изоляторов трех фаз в ячейке В-8л-10кВ произошло из-за снижения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1980 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов трех фаз на ПС 110 кВ Шульцы BB/TEL-10-20/1000 | 2023-10-28 19:59 | 2023-10-28 20:31
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская – Степновская (Степновская) ПС 35 кВ Степновская | 60 | 2023-10-28 17:06 | 2023-10-28 21:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора 10 кВ ф «В» в яч.№9 ТСН1-10 произошло из-за снижения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1982г.) | 4.11, Причиной аварии на ПС 35 кВ Комсомольская является ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и повреждение опорного изолятора ф. «В» яч.№9 ТСН1-10 с замыканием на землю и дальнейшим развитием электродугового перекрытия трех фаз в яч.№9 ТСН1-10, вследствие чего действием защит отключился В-Т1-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора ф. «В» яч.№9 ТСН1-10 с замыканием на землю и дальнейшим развитием электродугового перекрытия трех фаз в яч.№9 ТСН1-10 на ПС 35 кВ Степновская Ячейка КРУН КРН-III-10 | 2023-10-28 17:14 | 2023-10-28 21:40
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) ПС 110 кВ Кислово | 93 | 2023-10-28 11:57 | 2023-10-30 15:56 | 3.4.7.4.1, Отключение Т1 и ВЛ 110 кВ №283-285 произошли в результате неправильной излишней работы ДЗТ Т1. Излишняя работа ДЗТ произошла из-за снижения сопротивления изоляции токовых цепей выносного ТТ фазы «В» - увлажнение выводов вторичных цепей вследствие нарушения герметичности коробки выводов (порывистый ветер, дождь). Снижение изоляции привело к шунтированию (закорачиванию) цепей тока фазы «В» плеча 110 кВ дифференциальной защиты и при КЗ на ВЛ 6 кВ №15 произошло излишнее срабатывание ДЗТ Т1. | 4.12, Отключение Т1 и ВЛ 110 кВ №283-285 произошли в результате неправильной излишней работы ДЗТ Т1. Излишняя работа ДЗТ произошла из-за снижения сопротивления изоляции токовых цепей выносного ТТ фазы «В». Снижение изоляции привело к шунтированию (закорачиванию) цепей тока фазы «В» плеча 110 кВ дифференциальной защиты и при КЗ на ВЛ 6 кВ №15 произошло излишнее срабатывание ДЗТ Т1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции выводов НН на ПС 110 кВ Кислово ТВ-110-II 100/5 (ф.В) | 2023-10-28 13:47 | 2023-10-28 15:41
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (№295) ПС 110 кВ Ахтуба | 75 | 2023-10-27 08:38 | 2023-10-28 01:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение опорных изоляторов шинного моста Т1 6 кВ произошло из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (с 1980г.) | 4.11, Причиной аварии на ПС 110 кВ Ахтуба является ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и повреждение опорных изоляторов шинного моста 6кВ с замыканием на землю и дальнейшим развитием электродугового перекрытия трех фаз, вследствие чего действием защит отключился В-Т1-6 включился КЗ-Т1-110, отключился ОД-Т1-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов трех фаз на ПС 110 кВ Ахтуба Ячейка КРУН К-37
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ НС-11 – Комсомольская (Комсомольская) ВЛ 35 кВ НС-11 – Комсомольская (Комсомольская) | 950 | 2023-10-27 05:46 | 2023-10-28 00:31 | 3.4.12.1.2, Аварийное отключение ВЛ35 кВ НС-11 произошло в результате повреждения и обрыв проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №29-30 с падением на землю и возникновением двухфазного короткого замыкания между фазой «В», «С» и «землей». Обрыв проводов произошел в результате гололедно-изморозевых образований на проводах. | 4.4.4, Аварийное отключение ВЛ35 кВ НС-11 произошло в результате повреждения и обрыв проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №29-30 с падением на землю и возникновением двухфазного короткого замыкания между фазой «В», «С» и «землей». Обрыв проводов произошел в результате гололедно-изморозевых образований на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №29-30 на ВЛ 35 кВ НС-11 – Комсомольская (Комсомольская) Пролет:3*АЖ 120 | 2023-10-27 05:46 | 2023-10-27 08:23
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Коммуна | 92 | 2023-10-27 04:00 | 2023-10-27 11:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение полюса выключателя В-7Л-10 фазы «А» произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляционного цилиндра полюса выключателя фазы «А» в процессе длительной эксплуатации (с 1988г.) | 4.12, Причиной возникновения замыкания на "землю" на ПС 110 кВ Коммуна явилось ухудшение изоляционных свойств изоляционного цилиндра полюса выключателя фазы «А» В-7Л-10 в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции полюса фазы "А" на ПС 110 кВ Коммуна ВК-10-630-20 | 2023-10-27 04:00 | 2023-10-27 11:06
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рахинка ПС 110 кВ Рахинка | 922 | 2023-10-22 23:40 | 2023-10-23 05:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-Т1-10 и погашения IСШ-10 кВ, является отказ работы выключателя В-10Л-10, по причине разрегулировки привода, зависания удерживающей собачки привода в следствие длительной эксплуатации выключателя, при возникновении повреждения ПС 10/0,38 кВ. ПНС-16 от 10Л-Рахинка-10. | 4.2.1, Причиной отключения В-Т1-10 и погашения IСШ-10 кВ, является отказ работы выключателя В-10Л-10, по причине разрегулировки привода, зависания удерживающей собачки привода в следствие длительной эксплуатации выключателя, при возникновении повреждения ПС 10/0,38 кВ. ПНС-16 от 10Л-Рахинка-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировки привода на ПС 110 кВ Рахинка ВМП-10-600-20 с ПЭ-11 | 2023-10-22 23:40 | 2023-10-23 05:26
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 915 | 2023-10-19 08:35 | 2023-10-19 08:43 | 3.4.8.4, При порывах ветра в предшествующий период произошел унос шланга вихревым потоком ветра. В результате попадания на траверсу постороннего предмета (шланга капельного орошения), при прохождении ливня, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и траверсой оп. №299 ВЛ 110 кВ №287, с последующим падением шланга на землю. При этом произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде. | 4.17, При порывах ветра в предшествующий период произошел унос шланга вихревым потоком ветра. В результате попадания на траверсу постороннего предмета (шланга капельного орошения), при прохождении ливня, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и траверсой оп. №299 ВЛ 110 кВ №287, с последующим падением шланга на землю. При этом произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2023-10-19 08:35 | 2023-10-19 08:43
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Тракторострой | 903 | 2023-10-11 08:47 | 2023-10-11 10:10 | 3.4.7.3.5, Возникновение "земли" в сети и отключение 2СШ-10 по неотложной заявке произошло в результате снижения изоляционных свойств опорного изолятора фазы в процессе длительной эксплуатации. В результате возникновения замыкания на землю с последующим электродуговым перекрытием изоляторов фаз "А" и "В". | 4.12, Возникновение "земли" в сети и отключение 2СШ-10 по неотложной заявке произошло в результате снижения изоляционных свойств опорного изолятора фазы в процессе длительной эксплуатации. В результате возникновения замыкания на землю с последующим электродуговым перекрытием изоляторов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов трех фаз на ПС 35 кВ Тракторострой К-47 | 2023-10-11 08:47 | 2023-10-11 10:10
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рахинка | 902 | 2023-10-08 13:37 | 2023-10-08 14:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение катушки отключения произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение катушки отключения произошло в результате возникновения виткового замыкания по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание катушки отключения на ПС 110 кВ Рахинка ВМП-10П-630-20 | 2023-10-08 13:37 | 2023-10-08 14:26
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Химик (Химик) | 900 | 2023-10-07 00:25 | 2023-10-07 00:25 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35 кВ "Химик" и разрушение изоляторов в гирляндах фаз "А" и "С" (по 2 изолятора) на оп.54 произошло в результате попадания молнии в опору №54 и возникновения обратного электродугового перекрытия между телом опоры и проводами фаз "А" и "С". | 4.11, Отключение ВЛ 35 кВ "Химик" и разрушение изоляторов в гирляндах фаз "А" и "С" (по 2 изолятора) на оп.54 произошло в результате попадания молнии в опору №54 и возникновения обратного электродугового перекрытия между телом опоры и проводами фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2 изоляторов в гирляндах фаз "А" и "С" на ВЛ 35 кВ Ленинская – Химик (Химик) Опора пром. ж/б.ПБ35-5в
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 899 | 2023-10-05 05:53 | 2023-10-05 05:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №270-278 и повреждение металлических экранирующих колец в натяжной полимерной гирлянде фазы "А" на оп. 281 ВЛ 110 кВ №278 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №281 ВЛ 110 кВ №278 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по причине поверхностного загрязнения изоляторов несмываемыми отложениями в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №270-278 и повреждение металлических экранирующих колец в натяжной полимерной гирлянде фазы "А" на оп. 281 ВЛ 110 кВ №278 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №281 ВЛ 110 кВ №278 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по причине поверхностного загрязнения изоляторов несмываемыми отложениями в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение металлических экранирующих колец на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) | 898 | 2023-10-03 05:54 | 2023-10-03 05:54 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №201 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате загрязнения изоляторов паутиной. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №201 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате загрязнения изоляторов паутиной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 897 | 2023-10-03 04:18 | 2023-10-03 04:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №14 ВЛ 110 кВ №19 отпайка Краснослободская произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №14 отп.Краснослободская между проводами фаз "В" и "С" и траверсой опоры по причине загрязнения гирлянды изоляторов несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №14 ВЛ 110 кВ №19 отпайка Краснослободская произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №14 отп.Краснослободская между проводами фаз "В" и "С" и траверсой опоры по причине загрязнения гирлянды изоляторов несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) опора №14 отп.Краснослободская
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | 878 | 2023-09-29 05:34 | 2023-10-04 19:18 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №221 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" опоры №59 и телом опоры по полиэтилену, наброшенному порывом ветра с полей сельскохозяйственного назначения. После отключения условия для возникновения электродугового ликвидировались, АПВ-успешно. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ №221 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" опоры №59 и телом опоры по полиэтилену, наброшенному порывом ветра с полей сельскохозяйственного назначения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2023-10-04 17:30 | 2023-10-04 19:18
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 829 | 2023-09-15 05:25 | 2023-09-15 05:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 253, 254, 255, 256 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" опоры №146 ВЛ 110 кВ №255 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №146 ВЛ 110 кВ №255 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 253, 254, 255, 256 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" опоры №146 ВЛ 110 кВ №255 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №146 ВЛ 110 кВ №255 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) | 830 | 2023-09-14 19:02 | 2023-09-14 19:04 | 3.4.8.4, В результате перекрытия изоляции посторонним предметом (шлангом капельного орошения) произошло перекрытие между проводами двух фаз с повреждением одного изолятора, с последующим падением шланга на землю. | 4.17.1, В результате перекрытия изоляции посторонним предметом (шлангом капельного орошения) произошло перекрытие между проводами двух фаз с повреждением одного изолятора, с последующим падением шланга на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) Пролет:3*АС 70/11 | 2023-09-14 19:02 | 2023-09-14 19:04
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 828 | 2023-09-14 05:14 | 2023-09-14 05:14 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" опоры №236 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 236 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур в утренние часы. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" опоры №236 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 236 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 827 | 2023-09-13 05:28 | 2023-09-13 05:28 | 3.4.10.2, Отключения ВЛ 110 кВ № 283, 284, 285, 290, 291 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" опоры №23 ВЛ 110 кВ № 284 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 23 ВЛ 110 кВ №284 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.11, Отключения ВЛ 110 кВ № 283, 284, 285, 290, 291 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" опоры №23 ВЛ 110 кВ № 284 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 23 ВЛ 110 кВ №284 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (№284) Опора пром.ж/б.ПБ 21
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 826 | 2023-09-13 05:25 | 2023-09-13 05:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 282, 278 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ №270 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 7 ВЛ 110 кВ №270 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 282, 278 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ №270 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 7 ВЛ 110 кВ №270 между проводом фазы "А" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 825 | 2023-09-13 05:18 | 2023-09-13 05:23 | 3.4.10.2, Отключение 13.09.23 в 05:18 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 86 ВЛ 110 кВ №255 между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). Отключение 13.09.23 в 05:23 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 169 ВЛ 110 кВ №255 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.17.4, Отключение 13.09.23 в 05:18 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 86 ВЛ 110 кВ №255 между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). Отключение 13.09.23 в 05:23 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 169 ВЛ 110 кВ №255 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) Опора анк. мет.У110-1 (сталь), разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 821 | 2023-09-10 05:04 | 2023-09-10 05:04 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение двух изоляторов в гирлянде фазы "В" опоры №309 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 309 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение двух изоляторов в гирлянде фазы "В" опоры №309 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 309 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 820 | 2023-09-09 05:12 | 2023-09-09 05:12 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 222 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" опоры №50 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 50 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 222 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" опоры №50 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 50 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №2 с отпайками (№261) | 818 | 2023-09-06 05:18 | 2023-09-06 05:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 261 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" отп.Волокно на опоре №1 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 261 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" отп.Волокно на опоре №1 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №2 с отпайками (№261) Опора пром. мет.П8
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 817 | 2023-09-06 04:53 | 2023-09-06 04:53 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" опоры №130 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 130 между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" опоры №130 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 130 между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 813 | 2023-09-01 04:48 | 2023-09-01 04:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 49 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 49 между проводом фазы "В" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды фазы "В" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 778 | 2023-08-31 04:36 | 2023-08-31 04:36 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 49 между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 49 между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды фазы "А" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 752 | 2023-08-28 04:48 | 2023-08-28 04:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №270-278 произошло из-за поверхностного перекрытия полимерного изолятора верхней фазы на опоре №194 ВЛ 110 кВ №278 в результате загрязнения изолятора несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №270-278 произошло из-за поверхностного перекрытия полимерного изолятора верхней фазы на опоре №194 ВЛ 110 кВ №278 в результате загрязнения изолятора несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение верхнего металлического диска (кольца) полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 747 | 2023-08-23 05:13 | 2023-08-23 05:13 | 3.4.8.4, В летнее время на возделываемых землях проводятся сельскохозяйственные работы с применением укрывного материала и шлангов поливочного орошения. При порывах ветра в предшествующий период произошел унос шланга вихревым потоком ветра. В результате попадания на траверсу постороннего предмета (шланга капельного орошения), при прохождении ливня, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой оп. №42 ВЛ 110 кВ №222, с последующим падением шланга на землю. При этом произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде. | 4.17.1, В результате попадания на траверсу постороннего предмета (шланга капельного орошения), при прохождении ливня, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой оп. №42 ВЛ 110 кВ №222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провод шланга капельного орошения. на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (№295) | 745 | 2023-08-19 10:02 | 2023-08-19 10:02 | 3.4.8.5.2, Возгорание растительности вне охранной зоны вблизи пролета опор №№223-226 ВЛ произошло в результате воздействия не установленных лиц. Отключение ВЛ 110 кВ №295-298 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и опорой № 234 по продуктам горения, вследствие густого дыма из-за загорания сухой травы вне охранной зоны ВЛ. | 4.9.23, Отключение ВЛ 110 кВ №295-298 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и опорой № 234 по продуктам горения, вследствие густого дыма из-за загорания сухой травы вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (№298) Опора анк. мет.У110-2+14 (сталь)
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 743 | 2023-08-17 04:28 | 2023-08-17 04:28 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" опоры № 236 возникшего в результате образования на изоляции росы от перепадов температур в утреннее время. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" опоры № 236 возникшего в результате образования на изоляции росы от перепадов температур в утреннее время. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 744 | 2023-08-15 21:57 | 2023-08-15 22:01 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за сближения проводов в результате колебаний провода под воздействием порывов ветра и возникновения между ними электродугового перекрытия. | 4.4.4, Отключение произошло из-за сближения проводов в результате колебаний провода под воздействием порывов ветра и возникновения между ними электродугового перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 70/11 | 2023-08-15 21:57 | 2023-08-15 22:01
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 734 | 2023-08-15 17:04 | 2023-08-16 12:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) произошло в результате старения древесины и утери механической прочности траверсы опоры №103 в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (с 1968 г.) и падения провода фазы "С" на землю. | 4.14, Отключение ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) произошло в результате механического разрушения траверсы опоры №103 и падения провода фазы "С" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2023-08-15 17:04 | 2023-08-15 17:57
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 110 10 (10.5) | ПС 110 кВ Городская-2 ПС 110 кВ Городская-2 | 722 | 2023-08-06 13:37 | 2023-08-07 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 на ПС 110 кВ Городская-2 произошло в результате электродугового повреждения концевой муфты кабеля 10 кВ ТСН1-10 из-за высыхания бумажной пропитанной изоляции и снижения ее изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение Т1 на ПС 110 кВ Городская-2 произошло в результате электродугового повреждения концевой муфты кабеля 10 кВ ТСН1-10 из-за высыхания бумажной пропитанной изоляции и снижения ее изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ПС 110 кВ Городская-2 кабель 10 кВ ТСН1-10
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) | 725 | 2023-08-03 17:14 | 2023-08-03 17:24 | 3.4.8.4, В связи с ведением сельхоз работ на возделываемых землях с применением укрывного материала и шлангов поливочного орошения, произошел унос шланга вихревым потоком. В результате попадания на траверсу постороннего предмета (шланга капельного орошения) произошло межфазное электродуговое перекрытие, приведшее к отключению ВЛ от работы защит. |  | 2023-08-03 17:14 | 2023-08-03 17:24
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №1 с отпайками (№262) ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №2 с отпайками (№261) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 638 | 2023-07-28 18:17 | 2023-07-28 22:24 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ №261 произошло в результате прилипания шлейфа к телу при попадании молнии в тело опоры №9 отп.Азотная в момент приближения шлейфа фазы "А" порывом ветра (при сильном порывистом ветре с порывами до 17 м/с и прохождении грозового фронта). Отключение ВЛ 110кВ №262 произошло в результате попадания молнии в тело опоры №9 отп.Азотная и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" ВЛ и телом опоры. Отключение ВЛ 110 кВ 286, 290, 291 произошло при прохождении грозового фронта из-за попадания молнии в опору №33 ВЛ 110 кВ № 291 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры. | 4.11, Отключение ВЛ 110кВ №261 произошло в результате прилипания шлейфа к телу при попадании молнии в тело опоры №9 отп.Азотная в момент приближения шлейфа фазы "А" порывом ветра (при сильном порывистом ветре с порывами до 17 м/с и прохождении грозового фронта). Отключение ВЛ 110кВ №262 произошло в результате попадания молнии в тело опоры №9 отп.Азотная и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" ВЛ и телом опоры. Отключение ВЛ 110 кВ 286, 290, 291 произошло при прохождении грозового фронта из-за попадания молнии в опору №33 ВЛ 110 кВ № 291 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на шлейфе фазы "А" на ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №2 с отпайками (№261) Опора анк. мет.У6, следы электродугового перекрытия на проводе фазы "А" на ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №1 с отпайками (№262) Опора №9, разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора анк. мет.ЦУ1 (сталь)
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рассвет | 654 | 2023-07-28 17:20 | 2023-07-28 17:20 | 3.4.7.3.5, Отключение выключателя В-Т1-10 произошло по причине отказа микроэлектронного реле тока типа РС80М2-8 яч.7 (В-7Л-10) в результате изменения свойств полупроводниковых микроэлектронных элементов в процессе длительной эксплуатации, приведших к повышению времени срабатывания реле. | 4.1.3, Отключение выключателя В-Т1-10 произошло по причине отказа микроэлектронного реле тока типа РС80М2-8 яч.7 (В-7Л-10) в результате изменения свойств полупроводниковых микроэлектронных элементов в процессе длительной эксплуатации, приведших к повышению времени срабатывания реле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение характеристик на ПС 110 кВ Рассвет яч.7
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 637 | 2023-07-28 12:51 | 2023-07-28 12:51 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №206 явилось перекрытие электрической изоляции проводов трёх фаз в пролёте опор №№ 70-71 продуктами горения, вследствие густого дыма и сильных порывов ветра, из-за загорания сухой тростниковой растительности вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия не установленных лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №206 явилось перекрытие электрической изоляции проводов трёх фаз в пролёте опор №№ 70-71 по продуктам горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 615 | 2023-07-27 03:58 | 2023-07-27 03:58 | 3.4.7.4.1, Отключение ВЛ 110 кВ №222-223 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №118 ВЛ 110 кВ № 281 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №42 ВЛ 110 кВ № 223 в результате изменения свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №222-223 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №118 ВЛ 110 кВ № 281 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №42 ВЛ 110 кВ № 223 в результате изменения свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 611 | 2023-07-20 02:40 | 2023-07-20 02:40 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 325 ВЛ 110 кВ №254 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 325 ВЛ 110 кВ №254 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Городская-2 | 619 | 2023-07-18 20:13 | 2023-07-19 06:00 | 3.4.13.2, Повреждение выключателя В-15Л-10 произошло в результате снижения сопротивления изоляции тяги управления из-за конструктивных недостатков выключателей типа ВР1-10. Повреждение трансформаторов тока 10 кВ в яч.15, выключателя 10 кВ в яч.13 произошло в результате развития аварии в яч. 15 в следующей технологической последовательности: - внутреннее повреждение полюса выключателя и появления электрической дуги; - возникновение однофазного замыкания на землю; - оплавление полимерных деталей выключателя с выбросом копоти, которая привела к закрытию обзора фототиристоров; -развитие электродугового повреждения фазы "А" в межфазное электродуговое перекрытие; - сквозное повреждения металлической перегородки между ячейками №13, №15 в результате развития электрической дуги; - возникновение электродугового перекрытия в яч. 13 по продуктам возникшим в результате электродугового перекрытия в яч.15: копоть, сажа, ионизированный воздух. | 4.12, Повреждение выключателя В-15Л-10 произошло в результате снижения сопротивления изоляции тяги управления выключателя ВР1-10. Повреждение трансформаторов тока 10 кВ в яч.13, выключателя 10 кВ в яч.13 произошло в результате развития аварии в яч. 15 в следующей технологической последовательности: - внутреннее повреждение полюса выключателя и появления электрической дуги; - возникновение однофазного замыкания на землю; - оплавление полимерных деталей выключателя с выбросом копоти, которая привела к закрытию обзора фототиристоров; -развитие электродугового повреждения фазы "А" в межфазное электродуговое перекрытие; - сквозное повреждения металлической перегородки между ячейками №13, №15 в результате развития электрической дуги; - возникновение электродугового перекрытия в яч. 13 по продуктам возникшим в результате электродугового перекрытия в яч.15: копоть, сажа, ионизированный воздух. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения сопротивления изоляции тяги управления выключателя ВР1-10 на ПС 110 кВ Городская-2 BB/TEL-10-20/1000
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 606 | 2023-07-15 11:38 | 2023-07-17 06:03 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ № 286-290 произошло в результате прямого попадания молнии в опору №146 ВЛ 110 кВ №290, повреждения опоры №146 и падения провода фазы "А" на землю. | 4.4.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 286-290 произошло в результате прямого попадания молнии в опору №146 ВЛ 110 кВ №290, повреждения опоры №146 и падения провода фазы "А" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2023-07-15 11:38 | 2023-07-15 14:03
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) | 616 | 2023-07-15 04:03 | 2023-07-15 04:03 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №215 произошло в результате заноса порывами ветра на провода ВЛ полиэтиленовой пленки с возделываемых земель сельскохозяйственного назначения, находящихся вблизи линии и возникновения электродугового перекрытия по пленке между проводами фаз "А" и "В" в условиях прохождения ливня. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №215 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по пленке между проводами фаз "А" и "В" в условиях прохождения ливня. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз "А" и "В" на ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – Савинка (Савинка) | 558 | 2023-07-01 10:40 | 2023-07-01 10:47 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ и повреждение изоляторов в гирлянде произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии. | 4.12, Отключение ВЛ и повреждение изоляторов в гирлянде произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" и 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 35 кВ Палласовка – Савинка (Савинка) оп. №227 | 2023-07-01 10:40 | 2023-07-01 10:47
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 483 | 2023-06-24 21:40 | 2023-06-24 21:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде опоры №72 фаза "В" произошло в результате попадания молнии в тело опоры №72 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". | 4.11, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде опоры №72 фаза "В" произошло в результате попадания молнии в тело опоры №72 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Опора анк.ж/б.УБ110-1
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) | 564 | 2023-06-24 20:46 | 2023-06-24 20:46 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ с отпайкой на ПС Овощевод (ВЛ 110 кВ №200) произошло в результате попадания молнии в тело опоры №1 и возникновения обратного электродугового перекрытия между телом опоры и шлейфом провода фазы "В". | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ с отпайкой на ПС Овощевод (ВЛ 110 кВ №200) произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между телом опоры и шлейфом провода фазы "В" опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе шлейфа (петле) фазы «В» на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) | 433 | 2023-06-18 12:35 | 2023-06-18 19:27 | 3.4.8.4, В связи с ведением сельхоз работ на возделываемых землях с применением укрывного материала и шлангов поливочного орошения, произошел унос шланга вихревым потоком. В результате попадания на траверсу постороннего предмета (шланга капельного орошения) произошло межфазное электродуговое перекрытие, приведшее к отключению ВЛ от работы защит. |  | 2023-06-18 12:35 | 2023-06-18 19:27
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 432 | 2023-06-17 17:31 | 2023-06-17 17:31 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№185 фаза "В" произошло в результате попадания молнии в тело опоры №185 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". | 4.11, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№185 фаза "В" произошло в результате электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) опора №185
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | 431 | 2023-06-16 03:24 | 2023-06-16 04:44 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№5 фаза "С" произошло в результате попадания молнии в тело опоры №5 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". | 4.11, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) оп.№5 | 2023-06-16 03:24 | 2023-06-16 04:44
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Приморская (№279) ПС 110 кВ Рахинка | 408 | 2023-06-09 09:27 | 2023-06-09 14:32 | 3.4.10.1, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Рахинка произошло в результате проникновения змеи (полоза) в ОПУ на панель защит №16 (панель защит Т-1). | 4.12, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Рахинка произошло из-за замыкания телом змеи колков 5-7-2 реле диф.защиты РНТ-565 и колков 3-5 выходного реле 11РП2 и образования электрической цепи для ложного срабатывания ДЗТ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перемыкание контактов посторонним предметом на ПС 110 кВ Рахинка панель №16
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) ПС 110 кВ Рахинка | 364 | 2023-05-31 11:17 | 2023-06-01 16:50 | 3.4.10.2, Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Рахинка и повреждение 3 проходных изоляторов яч.ТСН2-10 произошло в результате возникновения трехфазного электродугового перекрытия проходных изоляторов по влетевших в них птицам (предположительно воронам). | 4.11, Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Рахинка и повреждение 3 проходных изоляторов яч.ТСН2-10 произошло в результате возникновения трехфазного электродугового перекрытия проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ПС 110 кВ Рахинка Ячейка КРУН К-VI у
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 356 | 2023-05-28 14:55 | 2023-05-28 17:12 | 3.4.12.3, Обрыв проволоки ГЗТ произошел в период прохождения грозового фронта в предшествующий грозовой период 2023 года. Из-за повреждения провода произошло расплетение верхнего повива и отключения ВЛ в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «С» и ГЗТ. | 4.4.4, Обрыв проволоки ГЗТ произошел в период прохождения грозового фронта в предшествующий грозовой период 2023 года. Из-за повреждения провода произошло расплетение верхнего повива и отключения ВЛ в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «С» и ГЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение повива ГЗТ на ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Кашира | 342 | 2023-05-19 15:43 | 2023-05-19 18:46 | 3.4.7.3.5, Ослабление болтового соединения произошло в результате механического износа резьбы в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Ослабление болтового соединения произошло в результате механического износа резьбы в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения на ПС 35 кВ Кашира С-35-630-10 УХЛ1 с ПП-67
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Скудры – Кашира с отпайкой на ПС Лебяжье (Кашира) | 341 | 2023-05-19 12:22 | 2023-05-19 12:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 35 кВ Кашира произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 15 между проводом фазы "А" и проводом фазы «В» по постороннему предмету, алюминиевой проволоке, используемой птицами для создания гнезда. | 4.17.4, Отключение ВЛ 35 кВ Кашира произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 15 между проводом фазы "А" и проводом фазы «В» по постороннему предмету, алюминиевой проволоке, используемой птицами для создания гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие гнезда на траверсе на ВЛ 35 кВ Скудры – Кашира с отпайкой на ПС Лебяжье (Кашира) Опора пром. мет. П26М | 2023-05-19 12:22 | 2023-05-19 12:42
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (№295) ПС 110 кВ Юбилейная | 339 | 2023-05-16 16:55 | 2023-05-17 19:57 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение Т1 на ПС 110кВ Юбилейная произошло в результате снижения изоляционных свойств опорных изоляторов фаз «А» и «В» в процессе длительной эксплуатации, возникновения через них замыкания на землю при неблагоприятных погодных условиях (ливень). Возникновение замыкания на «землю» двух фаз привело к отключению трансформатора действием диф.защиты. | 4.11, Аварийное отключение Т1 на ПС 110кВ Юбилейная произошло в результате снижения изоляционных свойств опорных изоляторов фаз «А» и «В» в процессе длительной эксплуатации, возникновения через них замыкания на землю при неблагоприятных погодных условиях (ливень). Возникновение замыкания на «землю» двух фаз привело к отключению трансформатора действием диф.защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ПС 110 кВ Юбилейная шинный мост 10 кВ, повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ПС 110 кВ Юбилейная яч. В-Т1-10 | 2023-05-16 16:55 | 2023-05-16 19:04
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 338 | 2023-05-16 04:10 | 2023-05-16 04:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 120 между проводом фазы "С" и траверсой опоры через материал упавший из птичьего гнезда на траверсе опоры. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение одного изолятора в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 120 между проводом фазы "С" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь)
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ПС 110 кВ Рассвет | 329 | 2023-05-08 04:07 | 2023-05-08 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Т1 от диф.защиты на ПС 110 кВ Рассвет является старение материала провода, в месте крепления провода к аппаратному зажиму проходного изолятора яч.В-1Л-10, в процессе длительной эксплуатации оборудования. В дальнейшем произошло падение в результате электродугового повреждения провода ф. «В» 1Л-10 и перекрытие им проходных изоляторов фаз «В» и «С» яч. В-Т1-10. | 4.13, Причиной отключения Т1 от диф.защиты на ПС 110 кВ Рассвет является старение материала провода, в месте крепления провода к аппаратному зажиму проходного изолятора яч.В-1Л-10, в процессе длительной эксплуатации оборудования. В дальнейшем произошло падение в результате электродугового повреждения провода ф. «В» 1Л-10 и перекрытие им проходных изоляторов фаз «В» и «С» яч. В-Т1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение присоединения провода фазы "В" на ПС 110 кВ Рассвет BB/TEL-10-20/1000 | 2023-05-08 04:07 | 2023-05-08 15:27
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 319 | 2023-05-02 04:17 | 2023-05-02 04:17 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 122 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение 1 изолятора в гирлянде на опоре № 122 фаза «А» произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 186 ВЛ 110 кВ №237 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 318 | 2023-05-01 04:09 | 2023-05-01 16:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 произошло из-за падения провода фазы «А» ВЛ 110 кВ №290 на землю по причине повреждения траверсы опоры №18 ВЛ 110 кВ №290 и потери траверсой несущей способности в результате попадания молнии. Грозоупорность ВЛ на деревянных опорах без троса достаточно высока. В процессе эксплуатации грозоупорность ВЛ резко снижаются из-за расщепления и загнивания стоек и траверс. | 4.14, Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 произошло из-за падения провода фазы «А» ВЛ 110 кВ №290 на землю по причине повреждения траверсы опоры №18 ВЛ 110 кВ №290 и потери траверсой несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2023-05-01 04:09 | 2023-05-01 06:21
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Городская-2 ПС 110 кВ Городская-2 ПС 110 кВ Городская-2 | 307 | 2023-05-01 02:15 | 2023-05-03 10:41 | 3.4.13.2, Повреждение выключателя В-41Л-10 произошло в результате разгерметизации дугогасительной камеры из-за возникновения дефекта в сильфоне, а именно микротрещин в местах пайки, нарушения в технологии производства и конструктивных недостатков выключателей типа ВР1-10. | 4.12, Повреждение выключателя В-41Л-10 произошло в результате разгерметизации ВДК фазы «А», из-за конструктивных недостатков выключателей типа ВР1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение дугогасительной камеры полюса фазы "А" на ПС 110 кВ Городская-2 ВР1-10-20/630 | 2023-05-01 02:15 | 2023-05-01 18:44
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) | 198 | 2023-04-25 16:45 | 2023-04-25 17:27 | 3.4.10.2, Отключение произошло из-за попадания постороннего предмета (проволоки), на траверсу фазы "А" опоры №1 ВЛ 110 кВ №217 и возникновения по проволоке электродугового перекрытия между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры. | 4.17.4, Отключение произошло из-за попадания постороннего предмета (проволоки), на траверсу фазы "А" опоры №1 ВЛ 110 кВ №217 и возникновения по проволоке электродугового перекрытия между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие посторонних предметов на ВЛ 110 кВ Луч - Радужная (ВЛ 110 кВ №217) опора №1 | 2023-04-25 16:45 | 2023-04-25 17:27
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 183 | 2023-04-17 04:29 | 2023-04-17 04:29 | 3.4.8.4, В связи с началом сельхоз работ на возделываемых землях с применением укрывного материала и шлангов поливочного орошения, произошел унос шланга вихревым потоком. В результате попадания на траверсу постороннего предмета (шланга капельного орошения) произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой оп. №52 ВЛ 110 кВ №278 и разрушение 1 изолятора в гирлянде. При этом произошло отключение ВЛ 110 кВ №270-278. | 4.17.1, В связи с началом сельхоз работ на возделываемых землях с применением укрывного материала и шлангов поливочного орошения, произошел унос шланга вихревым потоком. В результате попадания на траверсу постороннего предмета (шланга капельного орошения) произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой оп. №52 ВЛ 110 кВ №278 и разрушение 1 изолятора в гирлянде. При этом произошло отключение ВЛ 110 кВ №270-278. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) Опора анк. мет.У220-3 (сталь)
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 180 | 2023-04-14 15:24 | 2023-04-14 15:24 | 3.4.8.4, В связи с началом сельхоз работ на возделываемых землях с применением укрывного материала и шлангов поливочного орошения, произошел унос шланга вихревым потоком. В результате попадания на траверсу постороннего предмета (шланга капельного орошения) произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой оп. №139 ВЛ 110 кВ №253. При этом произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде. | 4.17.1, В результате попадания на траверсу постороннего предмета (шланга капельного орошения) произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой оп. №139 ВЛ 110 кВ №253. При этом произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | 179 | 2023-04-14 00:02 | 2023-04-15 15:41 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ № 297 произошло из-за падения проводов фаз "А" и "С" на землю по причине повреждения траверсы опоры №55 и потери траверсой несущей способности в результате попадания молнии. Грозоупорность ВЛ на деревянных опорах без троса достаточно высока. В процессе эксплуатации грозоупорность ВЛ резко снижаются из-за расщепления и загнивания стоек и траверс. Повреждения опор № 56, 60 произошли в результате возникновения нерасчетных тяжений провода при повреждении опоры №55 На промежуточных опорах провод подвешен на поддерживающих гирляндах изоляторов, поэтому при обрыве провода или повреждении смежной опоры гирлянда отклонится в направлении действия одностороннего тяжения до положения, при котором наступит равновесие приложенных к ней внешних сил. Тяжение провода ослабнет. Вместе с гирляндой изоляторов в сторону действия горизонтальной силы может отклониться и опора. Данное отклонение опоры и приводит к излому и повреждению элементов этой (этих) опоры (опор). Промежуточные опоры не рассчитаны на одностороннее тяжение всех проводов одновременно. В результате данных действий повреждения отдельных элементов могут получить и близ стоящие опоры. | 4.14, Отключение ВЛ 110 кВ № 297 произошло из-за падения проводов фаз "А" и "С" на землю по причине повреждения траверсы опоры №55 и потери траверсой несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) Опора пром. дер. ПБ-2Т, Разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) Опора пром. дер. ПБ-2Т, Деформация, изгиб на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2023-04-14 00:02 | 2023-04-14 02:30
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 178 | 2023-04-13 23:38 | 2023-04-14 16:58 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 произошло из-за падения провода фазы «В» ВЛ 110 кВ №290 на землю по причине повреждения траверсы опоры №47 ВЛ 110 кВ №290 и потери траверсой несущей способности в результате попадания молнии. Грозоупорность ВЛ на деревянных опорах без троса достаточно высока. В процессе эксплуатации грозоупорность ВЛ резко снижаются из-за расщепления и загнивания стоек и траверс. | 4.14, Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 произошло из-за падения провода фазы «В» ВЛ 110 кВ №290 на землю по причине повреждения траверсы опоры №47 ВЛ 110 кВ №290 и потери траверсой несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2023-04-13 23:38 | 2023-04-14 01:11
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) | 177 | 2023-04-10 08:12 | 2023-04-10 08:12 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №280 произошло из-за попадания, при попытки гнездования птицы, постороннего предмета (проволоки), на траверсу фазы "С" опоры №1 и возникновения по проволоке электродугового перекрытия между шлейфом фазы "С" и траверсой опоры. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ №280 произошло из-за попадания постороннего предмета (проволоки), на траверсу фазы "С" опоры №1 и возникновения по проволоке электродугового перекрытия между шлейфом фазы "С" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие постороннего предмета на траверсе фазы "С" на ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 175 | 2023-04-05 05:08 | 2023-04-05 05:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 186 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 и разрушение 1 изолятора в гирлянде на опоре № 186 фаза «А» произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 186 ВЛ 110 кВ №237 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 170 | 2023-04-02 05:20 | 2023-04-02 05:20 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №270-278 произошло из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (шланга капельного орошения), на траверсу фазы "В" опоры №149 и возникновения по шлангу электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ №270-278 произошло из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (шланга капельного орошения), на траверсу фазы "В" опоры №149 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде на ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) Портал ж/б ПЖ-110Ш (ВЛ)
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) | 155 | 2023-03-26 05:32 | 2023-03-26 14:52 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ 110 кВ ЛПК-Рахинка (№280) произошло в результате повреждения и обрыва провода фазы «А» в пролете опор №25-26 с падением на землю и возникновения однофазного короткого замыкания между фазой «А» и «землей». Обрыв провода произошел в результате старения провода и повреждения повива от многократных воздействий изгибающих нагрузок в месте выхода провода из соединителя типа СОАС в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года, 35 лет) с дальнейшим отгоранием провода в месте повреждения из-за недостаточного сечения. | 4.13, Аварийное отключение ВЛ 110 кВ ЛПК-Рахинка (№280) произошло в результате повреждения и обрыва провода фазы «А» в пролете опор №25-26 с падением на землю и возникновения однофазного короткого замыкания между фазой «А» и «землей». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 153 | 2023-03-25 05:23 | 2023-03-25 05:23 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 86 ВЛ 110 кВ №255 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 253 и разрушение 1 изолятора в гирлянде на опоре № 86 ВЛ 110 кВ №255 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 86 ВЛ 110 кВ №255 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ ЛПК | 113 | 2023-03-08 22:05 | 2023-03-09 16:46 | 3.4.13.3, Витковое замыкание обмотки высокого напряжения ТН2-35 произошло из-за внутреннего дефекта (недостатков) изготовления. | 4.12, Повреждение ТН2-35 произошло из-за виткового замыкания обмотки высокого напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкания обмотки высокого напряжения на ПС 110 кВ ЛПК ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III УХЛ1 ф.С
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЛПК | 71 | 2023-02-08 12:10 | 2023-02-08 16:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора СР2-110 произошло в результате недопустимого снижения механической прочности фарфора в процессе длительной эксплуатации (с 1966г.) | 4.14, Повреждение изолятора СР2-110 произошло в результате недопустимого снижения механической прочности фарфора и его повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещина изолятора на ПС 110 кВ ЛПК ИОС-110-600УХЛ1 ф.В1
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) | 58 | 2023-02-02 06:38 | 2023-02-02 06:38 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 71 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 282 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 71 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) Портал ж/б ПЖ-110Ш (ВЛ)
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Городская-1 | 50 | 2023-01-26 12:35 | 2023-01-26 12:45 | 3.4.7.3.5, Отключение В4-Т2-6 на ПС 110 кВ Городская-1 произошло в результате излишнего срабатывания дуговой защиты из-за пробоя фототиристора в ячейке №24 по причине старения материалов фототиристора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В4-Т2-6 на ПС 110 кВ Городская-1 произошло в результате излишнего срабатывания дуговой защиты из-за пробоя фототиристора в ячейке №24 по причине старения материалов фототиристора в процессе длительной эксплуатации. Пробитие фототиристора произошло в следствии нарушения структуры материала фотоэлемента в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой фототиристора на ПС 110 кВ Городская-1 дуговая защита яч. №24 | 2023-01-26 12:35 | 2023-01-26 12:45
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 13 | 2023-01-14 04:06 | 2023-01-14 04:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ № 253 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №119 ВЛ 110 кВ № 256 произошло из-за поверхностного перекрытия в результате изменении свойств материала изоляторов и их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 253 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №119 ВЛ 110 кВ № 256 произошло из-за поверхностного перекрытия в результате изменении свойств материала изоляторов и их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Колышкино – Старая Полтавка с отпайкой наПС Иловатка (№256) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Красная Слобода | 11 | 2023-01-12 11:08 | 2023-01-12 13:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение масломерного стекла произошло из-за ухудшения прочностных характеристик стекла в процессе длительной эксплуатации оборудования. | 4.14, Отключение ТН2-110 произведено из-за повреждения масломерного стекла, для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение масломерного стекла на ПС 110 кВ Красная Слобода НКФ-110-83 (ф.В)
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 403 | 2023-12-29 10:58 | 2023-12-29 15:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2023-12-29 10:58 | 2023-12-29 15:07
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 397 | 2023-12-28 19:09 | 2023-12-28 20:02 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ выполнено по заявке потребителя Волгаэнергосеть-СНТ |  | 2023-12-28 19:09 | 2023-12-28 20:02
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №13 7Л-Ахтуба-6 | 345 | 2023-12-28 10:50 | 2023-12-28 15:32 | 3.4.7.3.4, Отключение А-4Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор №4/5-№4/6,№4/6-№4/7, в результате падения веток. | 4.4.3, Отключение А-4Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор №4/5-№4/6,№4/6-№4/7, в результате падения веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание от падения веток на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №13 7Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 50, короткое замыкание от падения веток на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №13 7Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 50 | 2023-12-28 10:50 | 2023-12-28 15:32
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 362 | 2023-12-28 08:16 | 2023-12-28 14:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2023-12-28 08:16 | 2023-12-28 14:55
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 287 | 2023-12-24 11:17 | 2023-12-24 12:40 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2023-12-24 11:17 | 2023-12-24 12:40
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 288 | 2023-12-24 10:58 | 2023-12-24 17:20 | 3.4.12.2.1, Падение веток и схлест проводов произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений | 4.12, Падение веток и схлест проводов произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-12-24 10:58 | 2023-12-24 17:20
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 286 | 2023-12-24 10:33 | 2023-12-24 10:35 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях воздействий метеорологических явлений – сильный ветер | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий метеорологических явлений – сильный ветер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-12-24 10:33 | 2023-12-24 10:35
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 269 | 2023-12-18 15:17 | 2023-12-18 15:59 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке АО "Волгаэнергосеть" |  | 2023-12-18 15:17 | 2023-12-18 15:59
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №300 8Л-Чайка-10 | 282 | 2023-12-18 10:17 | 2023-12-18 11:29 | 3.4.12.2.1, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3/1-3*3/1-4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №300 8Л-Чайка-10 Пролет:4*А 16 | 2023-12-18 10:17 | 2023-12-18 11:29
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 267 | 2023-12-18 00:05 | 2023-12-18 01:07 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-12-18 00:05 | 2023-12-18 01:07
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное | 290 | 2023-12-13 13:57 | 2023-12-13 14:03 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке АО "Волгаэнергосеть" |  | 2023-12-13 13:57 | 2023-12-13 14:03
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное | 303 | 2023-12-12 19:14 | 2023-12-12 19:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения электроустановке потребителя. |  | 2023-12-12 19:14 | 2023-12-12 19:55
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 295 | 2023-12-10 15:04 | 2023-12-10 15:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по снятию постороннего предмета. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по снятию постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2023-12-10 15:04 | 2023-12-10 15:35
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 250 | 2023-12-09 13:16 | 2023-12-09 13:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-12-09 13:16 | 2023-12-09 13:39
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №631 12Л-Чайка-10 | 263 | 2023-12-05 23:46 | 2023-12-06 01:55 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматических выключателей произошло в результате несвоевременно выявления дефекта. | 4.13, Повреждение автоматических выключателей произошло в результате несвоевременно выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматических выключателей на ТП 10кВ №631 12Л-Чайка-10 ТП 10кВ №631 12Л-Чайка-10 | 2023-12-05 23:46 | 2023-12-06 01:55
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 247 | 2023-12-03 23:37 | 2023-12-04 00:43 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2023-12-03 23:37 | 2023-12-04 00:43
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 261 | 2023-12-03 18:54 | 2023-12-03 22:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 2023-12-03 18:54 | 2023-12-03 22:22
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 249 | 2023-12-03 11:08 | 2023-12-03 19:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя, повреждения провода посторонним транспортным средством. |  | 2023-12-03 11:08 | 2023-12-03 19:10
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 219 | 2023-12-03 10:53 | 2023-12-03 15:11 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 2023-12-03 10:53 | 2023-12-03 15:11
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 238 | 2023-12-02 12:25 | 2023-12-02 18:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2023-12-02 12:25 | 2023-12-02 18:10
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №582 7Л-Суходол-10 | 256 | 2023-12-02 10:55 | 2023-12-02 14:47 | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт ТП выполнен для безопасного производства работ. | 4.12, Вывод в ремонт ТП выполнен для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь крыши на ТП 10кВ №582 7Л-Суходол-10 ТП 10кВ №582 7Л-Суходол-10 | 2023-12-02 10:55 | 2023-12-02 14:47
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 218 | 2023-12-02 10:04 | 2023-12-02 13:21 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2023-12-02 10:04 | 2023-12-02 13:21
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 213 | 2023-12-02 03:06 | 2023-12-02 04:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2023-12-02 03:06 | 2023-12-02 04:02
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 254 | 2023-12-02 00:03 |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра, дождя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра, дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 2023-12-02 00:03 | 2023-12-02 10:55
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Рассвет | 248 | 2023-12-01 22:45 | 2023-12-01 23:34 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-12-01 22:45 | 2023-12-01 23:34
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 237 | 2023-12-01 22:16 | 2023-12-02 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2023-12-01 22:16 | 2023-12-02 12:10
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 197 | 2023-11-30 22:34 | 2023-11-30 23:38 | 3.4.12.2.1, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2023-11-30 22:34 | 2023-11-30 23:38
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Рассвет | 198 | 2023-11-30 20:23 | 2023-11-30 21:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-11-30 20:23 | 2023-11-30 21:55
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 191 | 2023-11-30 11:22 | 2023-11-30 14:13 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2023-11-30 11:22 | 2023-11-30 14:13
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 195 | 2023-11-29 16:17 | 2023-11-29 17:32 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по перетяжке провода | 4.12, ВЛ отключена для безопасного производства работ по перетяжке провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2023-11-29 16:17 | 2023-11-29 17:32
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 194 | 2023-11-28 17:36 | 2023-11-28 18:47 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене изолятора | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2023-11-28 17:36 | 2023-11-28 18:47
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба | 177 | 2023-11-27 12:11 | 2023-11-27 21:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Нагрев ножа разъединителя произошел в результате ослабления контакта. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Нагрев ножа разъединителя произошел в результате ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба, Нагрев ножа разъединителя на ТП №843 ТП №843 | 2023-11-27 12:11 | 2023-11-27 21:48
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 192 | 2023-11-25 23:50 | 2023-11-26 00:37 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке потребителя. |  | 2023-11-25 23:50 | 2023-11-26 00:37
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 176 | 2023-11-24 15:08 | 2023-11-24 22:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 2023-11-24 15:08 | 2023-11-24 22:55
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №420 10Л-Чайка-10 | 206 | 2023-11-24 14:03 | 2023-11-24 14:59 | 3.4.7.3.1, Повреждение проходного изолятора произошло в условиях частых перепадов температуры и длительного срока эксплуатации. | 4.14, Повреждение проходного изолятора произошло в условиях частых перепадов температуры и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 10кВ №420 10Л-Чайка-10 ТП 10кВ №420 10Л-Чайка-10 | 2023-11-24 14:03 | 2023-11-24 14:59
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 189 | 2023-11-24 11:09 | 2023-11-24 12:07 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2023-11-24 11:09 | 2023-11-24 12:07
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 179 | 2023-11-24 06:38 | 2023-11-24 07:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-11-24 06:38 | 2023-11-24 07:42
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 185 | 2023-11-22 14:36 | 2023-11-22 15:25 | 3.4.7.3.1, ВЛ отключена для безопасного производства работ по ремонту ЛР-283. | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по ремонту ЛР-283. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 2023-11-22 14:36 | 2023-11-22 15:25
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №573 6Л-Лебяжья-6 | 146 | 2023-11-22 13:17 | 2023-11-22 13:22 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор отпайка №4 оп.№1 и оп.№2,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №573 6Л-Лебяжья-6 Пролет:4*А 16 | 2023-11-22 13:17 | 2023-11-22 13:22
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 183 | 2023-11-22 09:21 | 2023-11-22 17:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-11-22 09:21 | 2023-11-22 17:00
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 172 | 2023-11-22 01:24 | 2023-11-22 02:30 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-11-22 01:24 | 2023-11-22 02:30
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 171 | 2023-11-21 05:13 | 2023-11-21 06:35 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2023-11-21 05:13 | 2023-11-21 06:35
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 170 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-20 13:35 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-20 13:35
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 166 | 2023-11-19 20:00 | 2023-11-19 20:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки из-за воздействия ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки из-за воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2023-11-19 20:00 | 2023-11-19 20:48
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 163 | 2023-11-18 12:13 | 2023-11-18 14:28 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки из-за воздействия ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки из-за воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2023-11-18 12:13 | 2023-11-18 14:28
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 161 | 2023-11-14 14:36 | 2023-11-14 15:24 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ выполнено для снятие ветки с проводов. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для снятие ветки с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 2023-11-14 14:36 | 2023-11-14 15:24
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 125 | 2023-11-14 08:49 | 2023-11-14 11:31 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный, порывистый ветер. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный, порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 2023-11-14 08:49 | 2023-11-14 11:31
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 113 | 2023-11-09 15:16 | 2023-11-09 15:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-11-09 15:16 | 2023-11-09 15:55
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 112 | 2023-11-09 13:59 | 2023-11-09 14:54 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-11-09 13:59 | 2023-11-09 14:54
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 109 | 2023-11-05 07:25 | 2023-11-05 07:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 2023-11-05 07:25 | 2023-11-05 07:55
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 65 | 2023-10-28 12:25 | 2023-10-28 13:05 | 3.4.12.2.1, Падение ветки и разрушение изолятора произошло в условиях воздействий 28.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений. | 4.12, Падение ветки и разрушение изолятора произошло в условиях воздействий 28.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2023-10-28 12:25 | 2023-10-28 13:05
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №178 7Л-Суходол-10 | 72 | 2023-10-28 10:25 | 2023-10-28 18:40 | 3.4.7.3.1, Повреждение шкафа РУ-0,4кВ вызвано ослаблением болтовых соединений. | 4.13, Повреждение шкафа РУ-0,4кВ вызвано ослаблением болтовых соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шкафа РУ-0,4кВ на ТП 10кВ №178 7Л-Суходол-10 ТП 10кВ №178 7Л-Суходол-10 | 2023-10-28 10:25 | 2023-10-28 18:40
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 57 | 2023-10-28 03:52 | 2023-10-28 07:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-10-28 03:52 | 2023-10-28 07:22
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Суходол | 56 | 2023-10-27 17:40 | 2023-10-27 18:12 | 3.4.12.2.1, Попадание постороннего предмета произошло в условия неблагоприятных метеорологических явлений - сильный ветер. | 4.12, Попадание постороннего предмета произошло в условия неблагоприятных метеорологических явлений - сильный ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №5 ПС Суходол | 2023-10-27 17:40 | 2023-10-27 18:12
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №519 6Л-Лебяжья-6 | 29 | 2023-10-26 15:35 | 2023-10-26 18:57 | 3.4.7.3.1, разрушение изолятора произошло в результате старения изоляции в условиях длительной эксплуатации. | 4.13, разрушение изолятора произошло в результате старения изоляции в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ТП 6кВ №519 6Л-Лебяжья-6 ТП 6кВ №519 6Л-Лебяжья-6 | 2023-10-26 15:35 | 2023-10-26 18:57
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 25 | 2023-10-26 09:25 | 2023-10-26 10:07 | 3.4.9.3, Отключение произошло в результате повреждения на потребительском оборудовании. |  | 2023-10-26 09:25 | 2023-10-26 10:07
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 924 | 2023-10-22 09:19 | 2023-10-22 09:24 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-10-22 09:19 | 2023-10-22 09:24
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 945 | 2023-10-21 23:49 | 2023-10-22 00:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-10-21 23:49 | 2023-10-22 00:45
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 944 | 2023-10-21 14:56 | 2023-10-21 16:16 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-10-21 14:56 | 2023-10-21 16:16
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 19 | 2023-10-17 23:40 | 2023-10-18 13:44 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением опоры сторонним лицом. |  | 2023-10-17 23:40 | 2023-10-18 13:44
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 956 | 2023-10-17 04:44 | 2023-10-17 13:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2023-10-17 04:44 | 2023-10-17 13:00
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 946 | 2023-10-17 04:17 | 2023-10-17 09:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-10-17 04:17 | 2023-10-17 09:15
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 15 | 2023-10-17 03:57 | 2023-10-17 05:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-10-17 03:57 | 2023-10-17 05:00
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 939 | 2023-10-10 13:50 | 2023-10-10 16:15 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-10-10 13:50 | 2023-10-10 16:15
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 952 | 2023-10-10 12:21 | 2023-10-10 14:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2023-10-10 12:21 | 2023-10-10 14:47
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 974 | 2023-10-09 17:20 | 2023-10-09 18:07 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке потребителя. |  | 2023-10-09 17:20 | 2023-10-09 18:07
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №299 14Л-Красная Слобода-10 | 977 | 2023-10-09 09:40 | 2023-10-09 18:35 | 3.4.7.3.5, Выход из строя трансформатора произошел в результате строения изоляции в условиях длительной эксплуатации. | 4.12, Выход из строя трансформатора произошел в результате строения изоляции в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на ТП 10кВ №299 14Л-Красная Слобода-10 ТП 10кВ №299 14Л-Красная Слобода-10 | 2023-10-09 09:40 | 2023-10-09 18:35
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 943 | 2023-10-08 20:38 | 2023-10-09 05:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-10-08 20:38 | 2023-10-09 05:08
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 941 | 2023-10-08 11:49 | 2023-10-08 12:29 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях воздействий 08.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий 08.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2023-10-08 11:49 | 2023-10-08 12:29
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 942 | 2023-10-08 11:35 | 2023-10-08 18:49 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-10-08 11:35 | 2023-10-08 18:49
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 940 | 2023-10-08 08:45 | 2023-10-08 09:24 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях воздействий 08.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий 08.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2023-10-08 08:45 | 2023-10-08 09:24
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 938 | 2023-10-07 11:48 | 2023-10-07 12:55 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2023-10-07 11:48 | 2023-10-07 12:55
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 937 | 2023-10-05 20:17 | 2023-10-06 00:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя |  | 2023-10-05 20:17 | 2023-10-06 00:55
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 936 | 2023-10-05 19:31 | 2023-10-05 20:53 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2023-10-05 19:31 | 2023-10-05 20:53
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 908 | 2023-10-04 19:13 | 2023-10-05 03:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2023-10-04 19:13 | 2023-10-05 03:07
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 876 | 2023-09-28 13:54 | 2023-09-28 16:51 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2023-09-28 13:54 | 2023-09-28 16:51
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №580 1Л-Красная Слобода-10 | 866 | 2023-09-19 12:02 | 2023-09-19 13:12 | 3.4.7.3.1, ТП№580 в отключено для безопасного производства работ по замене Р-Т1-0,4кВ и капитального ремонта | 4.14, ТП№580 в отключено для безопасного производства работ по замене Р-Т1-0,4кВ и капитального ремонта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП 10кВ №580 ТП 10кВ №580 | 2023-09-19 12:02 | 2023-09-19 13:12
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 862 | 2023-09-14 14:54 | 2023-09-14 16:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-09-14 14:54 | 2023-09-14 16:08
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 854 | 2023-09-13 17:05 | 2023-09-13 18:06 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ произошло из-за попадания молнии. | 4.13, Отключение ВЛ произошло из-за попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2023-09-13 17:05 | 2023-09-13 18:06
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 12Л-Чайка-10 | 819 | 2023-09-08 10:29 | 2023-09-08 14:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №13 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки провода на опоре №13 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 12Л-Чайка-10 Опора А1-4 | 2023-09-08 10:29 | 2023-09-08 14:21
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Лебяжья-6 | 816 | 2023-09-06 10:42 | 2023-09-06 16:07 | 3.4.7.3.5, Повреждения опор 1/1-5, 1/1-6, 1/16, 1/4 возникли в результате старения древесины опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждения опор 1/1-5, 1/1-6, 1/16, 1/4 возникли в результате старения древесины опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание древесины опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Лебяжья-6 Опора ПН-1ДБ, растрескивание древесины опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Лебяжья-6 Опора ПН-1ДБ, растрескивание древесины опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Лебяжья-6 Опора ПН-1ДБ, растрескивание древесины опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Лебяжья-6 Опора ПН-1ДБ | 2023-09-06 10:42 | 2023-09-06 16:07
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №54 1Л-Заплавное-6 | 749 | 2023-08-24 17:04 | 2023-08-24 19:14 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-08-24 17:04 | 2023-08-24 19:14
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 807 | 2023-08-24 08:49 | 2023-08-24 10:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-08-24 08:49 | 2023-08-24 10:40
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 805 | 2023-08-23 14:06 | 2023-08-23 14:43 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке потребителя. |  | 2023-08-23 14:06 | 2023-08-23 14:43
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья | 802 | 2023-08-21 16:44 | 2023-08-21 19:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья | 2023-08-21 16:44 | 2023-08-21 19:05
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №19 7Л-Ахтуба-6 | 746 | 2023-08-19 21:56 | 2023-08-19 22:25 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете 1/6-8 по 1/6-9 и снижение габарита провода, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №19 7Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 50 | 2023-08-19 21:56 | 2023-08-19 22:25
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 799 | 2023-08-19 16:05 | 2023-08-19 19:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2023-08-19 16:05 | 2023-08-19 19:21
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 798 | 2023-08-18 09:36 | 2023-08-18 11:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты вызвано старением изоляции в условиях длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты вызвано старением изоляции в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 2023-08-18 09:36 | 2023-08-18 11:00
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 793 | 2023-08-14 09:31 | 2023-08-14 10:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты вызвано старением изоляции в условиях длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты вызвано старением изоляции в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 2023-08-14 09:31 | 2023-08-14 10:18
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 785 | 2023-08-14 06:35 | 2023-08-14 10:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2023-08-14 06:35 | 2023-08-14 10:53
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 790 | 2023-08-13 17:33 | 2023-08-13 19:41 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 2023-08-13 17:35 | 2023-08-13 19:41
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №30 ПС Ахтуба | 780 | 2023-08-10 11:55 | 2023-08-10 13:39 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ произошло в результате наезда техники на электроустановку потребителя. |  | 2023-08-10 11:55 | 2023-08-10 13:39
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 775 | 2023-08-08 10:17 | 2023-08-08 13:27 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 2023-08-08 10:17 | 2023-08-08 13:27
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 10Л-Чайка-10 | 736 | 2023-08-07 20:05 | 2023-08-07 20:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-08-07 20:05 | 2023-08-07 20:15
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Суходол | 774 | 2023-08-07 16:58 | 2023-08-07 18:20 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключена по неотложной заявке потребителя. |  | 2023-08-07 16:58 | 2023-08-07 18:20
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 772 | 2023-08-07 10:45 | 2023-08-07 11:51 | 3.4.7.3.1, ВЛ отключена для безопасного производства работ. | 4.13, ВЛ отключена для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 2023-08-07 10:45 | 2023-08-07 11:51
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №190 6Л-Чайка-10 | 735 | 2023-08-06 18:44 | 2023-08-06 19:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-08-06 18:44 | 2023-08-06 19:05
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №190 6Л-Чайка-10 | 733 | 2023-08-06 15:40 | 2023-08-06 16:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-08-06 15:40 | 2023-08-06 16:00
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 762 | 2023-08-06 10:42 | 2023-08-06 12:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2023-08-06 10:42 | 2023-08-06 12:26
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 732 | 2023-08-04 13:32 | 2023-08-04 14:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено для снятия ветки с проводов. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для снятия ветки с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2023-08-04 13:32 | 2023-08-04 14:16
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №392 7Л-Рассвет-10 | 729 | 2023-08-03 07:00 | 2023-08-03 10:21 | 3.4.7.3.1, Повреждение трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на ТП 10кВ №392 7Л-Рассвет-10 ТП 10кВ №392 7Л-Рассвет-10 | 2023-08-03 07:00 | 2023-08-03 10:21
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 728 | 2023-08-02 21:36 | 2023-08-02 23:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждений на электроустановке потребителя. |  | 2023-08-02 21:36 | 2023-08-02 23:00
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 702 | 2023-07-29 11:25 | 2023-07-29 13:51 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло на электроустановке потребителя. |  | 2023-07-29 11:25 | 2023-07-29 13:51
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №587 5Л-Рассвет-10 | 697 | 2023-07-28 22:11 | 2023-07-29 01:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформатора произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение трансформатора произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на ТП 10кВ №587 5Л-Рассвет-10 ТП 10кВ №587 5Л-Рассвет-10 | 2023-07-28 22:11 | 2023-07-29 01:39
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 692 | 2023-07-28 19:11 | 2023-07-28 23:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2023-07-28 19:11 | 2023-07-28 23:50
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 673 | 2023-07-21 11:03 | 2023-07-21 13:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-07-21 11:03 | 2023-07-21 13:14
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №369 22Л-Красная Слобода-10 | 675 | 2023-07-19 21:11 | 2023-07-20 04:10 | 3.4.7.3.1, Перегорание предохранителя. | 4.12, Перегорание предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя. на ТП 10кВ №369 22Л-Красная Слобода-10 ТП 10кВ №369 22Л-Красная Слобода-10 | 2023-07-19 21:11 | 2023-07-20 04:10
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №428 15Л-Красная Слобода-10 | 685 | 2023-07-15 13:25 | 2023-07-15 18:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и произошел из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном порывистом ветре. | 4.4.4, Обрыв провода и произошел из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №428 15Л-Красная Слобода-10 Пролет:3*А 16 | 2023-07-15 13:25 | 2023-07-15 18:46
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 635 | 2023-07-15 10:58 | 2023-07-15 16:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 2023-07-15 10:58 | 2023-07-15 16:57
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное | 631 | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-14 09:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-14 09:39
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №369 22Л-Красная Слобода-10 | 652 | 2023-07-12 15:16 | 2023-07-12 15:21 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 2/13- 2/14, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 2/13- 2/14, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №369 22Л-Красная Слобода-10 пролет опор №13-14 | 2023-07-12 15:16 | 2023-07-12 15:21
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №342 8Л-Чайка-10 | 650 | 2023-07-06 21:27 | 2023-07-06 21:35 | 3.4.7.4.1, Установленный выключатель А-3Л-0,4 не соответствует указанному в схеме нормального режима выключателю по номинальному току, вместо выключателя на 160А установлен на 100 А. | 4.10, Установленный выключатель А-3Л-0,4 не соответствует указанному в схеме выключателю по номинальному току, вместо выключателя на 160А установлен на 100 А. Отключение произошло от работы тепловой защиты выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: А-3Л-0,4 не соответствует схеме на ТП №342 8Л-Чайка-10 А-3Л-0,4 | 2023-07-06 21:27 | 2023-07-06 21:35
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №342 8Л-Чайка-10 | 639 | 2023-07-04 20:34 | 2023-07-04 22:05 | 3.4.12.2.1, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 3/1-2- 3/1-3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 3/1-2- 3/1-3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 3/1-2- 3/1-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №342 8Л-Чайка-10 Опора П1-5 | 2023-07-04 20:34 | 2023-07-04 22:05
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 6Л-Суходол-10 | 565 | 2023-07-01 17:08 | 2023-07-01 20:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 6Л-Суходол-10 произошло из-за излома опоры №1/1-5. в результате старения материала опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 6Л-Суходол-10 произошло из-за излома опоры №1/1-5. в результате старения материала опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 6Л-Суходол-10 Опора ПН-1ДБ | 2023-07-01 17:08 | 2023-07-01 20:56
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №540 12Л-Чайка-10 | 538 | 2023-06-28 21:52 | 2023-06-28 21:59 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации, при порывистом ветре. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №540 12Л-Чайка-10 Пролет:4*А 25, следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №540 12Л-Чайка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-06-28 21:52 | 2023-06-28 21:59
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 553 | 2023-06-28 15:25 | 2023-06-28 17:57 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ для ремонта ТР-Т1-10. | 4.12, ВЛ отключена для безопасного производства работ для ремонта ТР-Т1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 2023-06-28 15:25 | 2023-06-28 17:57
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 518 | 2023-06-28 08:56 | 2023-06-28 14:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2023-06-28 08:56 | 2023-06-28 14:03
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 552 | 2023-06-28 02:35 | 2023-06-28 03:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-06-28 02:35 | 2023-06-28 03:08
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 550 | 2023-06-24 21:38 | 2023-06-25 00:16 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-06-24 21:38 | 2023-06-24 21:39
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 545 | 2023-06-24 10:12 | 2023-06-24 11:46 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2023-06-24 10:12 | 2023-06-24 11:46
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 544 | 2023-06-24 09:11 | 2023-06-24 11:00 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2023-06-24 09:11 | 2023-06-24 11:00
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья | 535 | 2023-06-21 06:14 | 2023-06-21 06:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья | 2023-06-21 06:14 | 2023-06-21 06:19
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 543 | 2023-06-16 19:14 | 2023-06-16 20:28 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2023-06-16 19:14 | 2023-06-16 20:28
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 505 | 2023-06-16 06:36 | 2023-06-16 15:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 2023-06-16 06:36 | 2023-06-16 15:34
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №354 8Л-Чайка-10 | 434 | 2023-06-12 22:07 | 2023-06-13 01:25 | 3.4.7.3.3, Отключение произошло из-за схлеста проводов в результате касания проводов ДКР. | 4.4.5, Отключение произошло из-за схлеста проводов в пролете опор 2/2-2/4 в результате воздействия ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №354 8Л-Чайка-10 Пролет:4*А 35, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №354 8Л-Чайка-10 Пролет:4*А 35 | 2023-06-12 22:07 | 2023-06-13 01:25
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 7Л-Суходол-10 | 435 | 2023-06-12 16:11 | 2023-06-12 16:52 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-06-12 16:11 | 2023-06-12 16:52
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№386 (2Л-0,4кВ) | 436 | 2023-06-12 09:24 | 2023-06-12 13:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП№386 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП№386 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2023-06-12 09:24 | 2023-06-12 13:50
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №191 12Л-Чайка-10 | 429 | 2023-06-12 03:11 | 2023-06-12 05:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел из-за вытяжки и потери механической прочности провода в результате уменьшения сечения в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. Отключение произошло из-за схлеста проводов после обрыва. | 4.4.4, Обрыв провода произошел из-за вытяжки и потери механической прочности провода в результате уменьшения сечения в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №191 12Л-Чайка-10 Пролет:4*А 16, обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №191 12Л-Чайка-10 Пролет:4*А 16 | 2023-06-12 03:11 | 2023-06-12 05:18
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) | 428 | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-12 02:14 | 3.4.12.2, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/5- 1/6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) пролет опор 1/5-1/6 | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-12 02:14
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 469 | 2023-06-11 21:50 | 2023-06-12 01:00 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-06-11 21:50 | 2023-06-12 01:00
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 463 | 2023-06-11 19:31 | 2023-06-11 23:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 2023-06-11 19:31 | 2023-06-11 23:51
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 454 | 2023-06-11 16:35 | 2023-06-11 17:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. |  | 2023-06-11 16:35 | 2023-06-11 17:39
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 449 | 2023-06-11 14:31 | 2023-06-11 19:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 2023-06-11 14:31 | 2023-06-11 19:35
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 6Л-Чайка-10 | 427 | 2023-06-10 08:50 | 2023-06-10 09:19 | 3.4.9.3, Отключение выполнено для безопасного производства работ персоналом "Мостоотряд" для выкапывания траншеи в районе опор 1/1-4 - 1/1-5. |  | 2023-06-10 08:50 | 2023-06-10 09:19
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 415 | 2023-06-04 02:20 | 2023-06-04 03:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2023-06-04 02:20 | 2023-06-04 03:50
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба | 372 | 2023-05-26 13:43 | 2023-05-26 16:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба | 2023-05-26 13:43 | 2023-05-26 16:26
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 394 | 2023-05-23 18:02 | 2023-05-24 14:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2023-05-23 18:02 | 2023-05-24 14:20
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 389 | 2023-05-21 14:30 | 2023-05-21 16:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2023-05-21 14:30 | 2023-05-21 16:37
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 355 | 2023-05-20 12:47 | 2023-05-20 13:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-05-20 12:47 | 2023-05-20 13:01
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 354 | 2023-05-16 15:50 | 2023-05-16 16:24 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя |  | 2023-05-16 15:50 | 2023-05-16 16:24
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №333 15Л-Красная Слобода-10 | 382 | 2023-05-11 16:28 | 2023-05-11 18:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 10кВ №333 15Л-Красная Слобода-10 ТП 10кВ №333 15Л-Красная Слобода-10 | 2023-05-11 16:28 | 2023-05-11 18:30
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 380 | 2023-05-11 06:03 | 2023-05-11 11:48 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в результате воздействия ветра. | 4.12, Падение ветки произошло в результате воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 2023-05-11 06:03 | 2023-05-11 11:48
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 379 | 2023-05-09 11:25 | 2023-05-09 15:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-05-09 11:25 | 2023-05-09 15:35
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 326 | 2023-05-07 17:20 | 2023-05-07 21:38 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-05-07 17:20 | 2023-05-07 21:38
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 317 | 2023-05-01 04:20 | 2023-05-01 13:12 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 01.05.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 11 м/с. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 01.05.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 2023-05-01 04:20 | 2023-05-01 13:12
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба | 304 | 2023-04-19 16:26 | 2023-04-19 16:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. |  | 2023-04-19 16:26 | 2023-04-19 16:43
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба | 296 | 2023-04-18 10:44 | 2023-04-18 12:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-04-18 10:44 | 2023-04-18 12:13
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба | 293 | 2023-04-17 15:00 | 2023-04-17 21:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-04-17 15:00 | 2023-04-17 21:25
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 297 | 2023-04-17 13:13 | 2023-04-17 15:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2023-04-17 13:13 | 2023-04-17 15:39
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №322 8Л-Чайка-10 | 271 | 2023-04-15 05:58 | 2023-04-15 07:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП выполнено для безопасного производства работ. | 4.12, Отключение ТП выполнено для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 10кВ №322 8Л-Чайка-10 ТП 10кВ №322 8Л-Чайка-10 | 2023-04-15 05:58 | 2023-04-15 07:42
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 264 | 2023-04-14 17:34 | 2023-04-15 02:27 | 3.4.12.2.1, Падение веток произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.12, Падение веток произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2023-04-14 17:34 | 2023-04-15 02:27
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 255 | 2023-04-14 05:41 | 2023-04-14 14:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение траверсы произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.14, Повреждение траверсы произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 2023-04-14 05:41 | 2023-04-14 14:00
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 254 | 2023-04-14 04:48 | 2023-04-14 04:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2023-04-14 04:48 | 2023-04-14 04:50
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Суходол | 207 | 2023-04-12 18:18 | 2023-04-12 18:59 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по снятию ветки. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по снятию ветки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №5 ПС Суходол | 2023-04-12 18:18 | 2023-04-12 18:59
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 203 | 2023-04-12 00:06 | 2023-04-12 01:07 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. |  | 2023-04-12 00:06 | 2023-04-12 01:07
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 201 | 2023-04-10 10:23 | 2023-04-10 14:51 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ выполнено по заявке ОЭК. |  | 2023-04-10 10:23 | 2023-04-10 14:51
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 196 | 2023-04-06 22:01 | 2023-04-06 23:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ. | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 2023-04-06 22:01 | 2023-04-06 23:56
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 174 | 2023-04-03 13:19 | 2023-04-03 19:21 | 3.4.9.3, Отключение Вл произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. |  | 2023-04-03 13:19 | 2023-04-03 19:21
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №446 1Л-Красная Слобода-10 | 165 | 2023-03-31 15:55 | 2023-03-31 16:01 | 3.4.12.2.1, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете 3/2-7-3/2-8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №446 1Л-Красная Слобода-10. из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах и снижение габарита на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №446 1Л-Красная Слобода-10 Пролет:4*А 25 | 2023-03-31 15:55 | 2023-03-31 16:01
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 168 | 2023-03-30 12:05 | 2023-03-30 13:40 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2023-03-30 12:05 | 2023-03-30 13:40
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 167 | 2023-03-30 11:41 | 2023-03-30 12:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-03-30 11:41 | 2023-03-30 12:35
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 158 | 2023-03-30 09:43 | 2023-03-30 11:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-03-30 09:43 | 2023-03-30 11:22
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 163 | 2023-03-24 17:43 | 2023-03-24 18:26 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ выполнено после сообщения ЕДДС о пожаре. |  | 2023-03-24 17:43 | 2023-03-24 18:26
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 146 | 2023-03-21 14:39 | 2023-03-21 16:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-03-21 14:39 | 2023-03-21 16:05
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №409 2Л-Чайка-10 | 148 | 2023-03-16 13:31 | 2023-03-16 14:14 | 3.4.9.3, Повреждение в РУ 0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №14. |  | 2023-03-16 13:31 | 2023-03-16 14:14
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное | 137 | 2023-03-13 13:33 | 2023-03-13 14:16 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-03-13 13:33 | 2023-03-13 14:16
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 126 | 2023-03-08 11:49 | 2023-03-08 16:35 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-03-08 11:49 | 2023-03-08 16:35
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №162 12Л-Чайка-10 | 128 | 2023-03-06 13:57 | 2023-03-06 16:03 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита проводов в пролете опор 8- 9, и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Снижение габарита провода произошла в результате вытяжки провода, т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №430 12Л-Чайка-10 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-06 13:57 | 2023-03-06 16:03
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №162 12Л-Чайка-10 | 115 | 2023-03-05 15:00 | 2023-03-05 15:04 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 9-10, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №430 12Л-Чайка-10 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-05 15:00 | 2023-03-05 15:04
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 114 | 2023-03-05 13:25 | 2023-03-05 13:29 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 2-3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 2-3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №709 15Л-Красная Слобода-10 Пролет:4*А 35 | 2023-03-05 13:25 | 2023-03-05 13:29
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 120 | 2023-03-05 11:55 | 2023-03-05 11:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-03-05 11:55 | 2023-03-05 11:57
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода | 111 | 2023-02-27 00:51 | 2023-02-27 04:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по замене муфты на 15Л-Красная Слобода-10 | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по замене муфты на 15Л-Красная Слобода-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №6 ПС Красная Слобода | 2023-02-27 00:51 | 2023-02-27 04:28
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 110 | 2023-02-26 21:39 | 2023-02-27 04:11 | 3.4.7.3.5, Повреждения концевой кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждения концевой кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения концевой кабельной муфты на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2023-02-26 21:39 | 2023-02-27 04:11
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 109 | 2023-02-26 14:40 | 2023-02-26 14:46 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-02-26 14:40 | 2023-02-26 14:46
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 100 | 2023-02-21 19:40 | 2023-02-21 21:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло из-за попадания постороннего предмета на провода ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за попадания постороннего предмета на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2023-02-21 19:40 | 2023-02-21 21:35
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 96 | 2023-02-19 01:02 | 2023-02-19 11:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-02-19 01:02 | 2023-02-19 11:22
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 94 | 2023-02-16 09:24 | 2023-02-16 10:48 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-02-16 09:24 | 2023-02-16 10:48
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 88 | 2023-02-12 16:22 | 2023-02-12 17:53 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ произошло в результате разрегулировки привода выключателя В-3 из-за несвоевременного выявления дефекта. | 4.13, Отключение ВЛ произошло в результате разрегулировки привода выключателя В-3 из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2023-02-12 16:22 | 2023-02-12 17:53
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№491 (2Л-0,4кВ) | 79 | 2023-02-11 14:48 | 2023-02-11 15:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №6 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №6 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате обрыва вязки провода на опоре №6 из-за длительного воздействия знакопеременных и (или) изгибающих воздействий на провод в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№491 (2Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2023-02-11 14:48 | 2023-02-11 15:46
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №30 ПС Ахтуба | 89 | 2023-02-11 11:48 | 2023-02-11 16:24 | 3.4.8.2, Обрыв провода произошел в результате наезда техники сторонней организации. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате наезда техники сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №30 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №30 ПС Ахтуба | 2023-02-11 11:48 | 2023-02-11 16:24
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 | 87 | 2023-02-08 23:41 | 2023-02-09 02:14 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 | 2023-02-08 23:41 | 2023-02-09 02:14
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№522 (1Л-0,4кВ) | 70 | 2023-02-08 12:35 | 2023-02-08 15:16 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода в пролетах опор 1/3-11 -1/3-14 произошло из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Снижение габарита провода в пролетах опор 1/3-11 -1/3-14 произошло из-за вытяжки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода в пролетах опор 1/3-11 -1/3-14 на ВЛ 0,4кВ от ТП№522 (1Л-0,4кВ) опоры 1/3-11 - 1/3-14 | 2023-02-08 12:35 | 2023-02-08 15:16
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№522 (1Л-0,4кВ) | 69 | 2023-02-07 21:52 | 2023-02-08 00:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-02-07 21:52 | 2023-02-08 00:35
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ №413 15Л-Красная Слобода-10 | 67 | 2023-02-03 11:08 | 2023-02-03 14:24 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на КТП-10кВ №413 15Л-Красная Слобода-10 (А-3716 250 А) КТП-10кВ №413 15Л-Красная Слобода-10 (А-3716 250 А) | 2023-02-03 11:08 | 2023-02-03 14:24
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№19(3Л-0,4кВ) | 52 | 2023-01-30 13:40 | 2023-01-30 15:55 | 3.4.8.5.2, Провис провода в пролете опор №3/6-3/18. возник в результате обрыва посторонним неустановленным лицом крепления провода на анкерной опоре №3/6 при валке дерева. |  | 2023-01-30 13:40 | 2023-01-30 15:55
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | СТП-10кВ №878 5Л-Рассвет-10 | 62 | 2023-01-30 12:30 | 2023-01-30 13:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение шпильки произошло в результате ослабления контакта из-за длительно эксплуатации. | 4.13, Повреждение шпильки произошло в результате ослабления контакта из-за длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки на СТП-10кВ №878 5Л-Рассвет-10 СТП-10кВ №878 5Л-Рассвет-10 | 2023-01-30 12:30 | 2023-01-30 13:47
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№19 (2Л-0,4кВ) | 51 | 2023-01-30 10:24 | 2023-01-30 13:10 | 3.4.8.5.2, Провис провода возник в результате обрыва посторонним неустановленным лицом крепления провода на опоре №2/5-8. |  | 2023-01-30 10:24 | 2023-01-30 13:10
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№373 (1Л-0,4кВ) | 39 | 2023-01-21 00:05 | 2023-01-21 00:16 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-01-21 00:05 | 2023-01-21 00:16
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №413 15Л-Красная Слобода-10 | 53 | 2023-01-20 20:35 | 2023-01-21 01:56 | 3.4.7.3.1, Повреждение рубильника вызвано ослаблением контактов. | 4.14, Повреждение рубильника вызвано ослаблением контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на КТП-10кВ №413 15Л-Красная Слобода-10 КТП-10кВ №413 15Л-Красная Слобода-10 | 2023-01-20 20:35 | 2023-01-21 01:56
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№540 (1Л-0,4кВ) | 38 | 2023-01-19 10:55 | 2023-01-19 12:07 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода произошел из-за потери механической прочности провода и износа в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки провода произошел из-за потери механической прочности провода и его износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№540 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2023-01-19 10:55 | 2023-01-19 12:07
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№373 (1Л-0,4кВ) | 37 | 2023-01-17 18:57 | 2023-01-17 19:45 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 1/6-3-1/6-4 1Л-0,4кВ, который вызван вытяжкой провода в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате увеличения стрелы провеса из-за вытяжки провода и уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ-0,4кВ от КТП№373 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 50 | 2023-01-17 18:57 | 2023-01-17 19:45
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№342 (3Л-0,4кВ) | 27 | 2023-01-12 18:37 | 2023-01-12 18:59 | 3.4.12.2.1, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3/1-1- 3/1-2, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания в пролете опор 3/1-1-3/1-2 на ВЛ-0,4кВ от ТП№342 (3Л-0,4кВ) Опора УА1-4 | 2023-01-12 18:37 | 2023-01-12 18:59
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№140 (2Л-0,4кВ) | 10 | 2023-01-09 18:51 | 2023-01-09 19:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-01-09 18:51 | 2023-01-09 19:17
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 29 | 2023-01-08 14:11 | 2023-01-08 15:58 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке потребителя. |  | 2023-01-08 14:11 | 2023-01-08 15:58
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 28 | 2023-01-08 02:58 | 2023-01-08 05:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 2023-01-08 02:58 | 2023-01-08 05:13
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Рассвет-10 | 23 | 2023-01-07 03:41 | 2023-01-07 04:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 5Л-Рассвет-10 ВЛ-10кВ 5Л-Рассвет-10 | 2023-01-07 03:41 | 2023-01-07 04:19
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№424 (1Л-0,4кВ) | 9 | 2023-01-06 03:37 | 2023-01-06 04:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-01-06 03:37 | 2023-01-06 04:15
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 18 | 2023-01-06 01:29 | 2023-01-06 16:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-01-06 01:29 | 2023-01-06 16:30
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | МТП - 6 кВ №154 6Л-Лебяжья-6 | 12 | 2023-01-02 10:29 | 2023-01-02 15:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП №154 выполнялось для безопасного производства работ по замене автоматического выключателя 0,4кВ. | 4.14, Отключение ТП №154 выполнялось для безопасного производства работ по замене автоматического выключателя 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на МТП - 6 кВ №154 6Л-Лебяжья-6 МТП - 6 кВ №154 6Л-Лебяжья-6 | 2023-01-02 10:29 | 2023-01-02 15:06
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №543 8Л-Колобовка-10 | 347 | 2023-12-30 10:05 | 2023-12-30 10:49 | 3.4.8.4, Отключение произошло в результате возникновения короткого замыкания на опоре №7 отп.№4 по фольгированному укрывному материалу. | 4.17.1, Отключение произошло в результате возникновения короткого замыкания на опоре №7 отп.№4 по фольгированному укрывному материалу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №543 8Л-Колобовка-10 Опора П1-2 | 2023-12-30 10:05 | 2023-12-30 10:49
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №206 7Л-Маяк-10 | 346 | 2023-12-30 09:10 | 2023-12-30 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №2-№3 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №2-№3 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №206 7Л-Маяк-10 Пролет:4*А 16 | 2023-12-30 09:10 | 2023-12-30 16:15
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Колобовка | 401 | 2023-12-29 10:32 | 2023-12-29 13:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №3 ПС Колобовка | 2023-12-29 10:32 | 2023-12-29 13:52
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба | 388 | 2023-12-28 15:10 | 2023-12-28 18:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба | 2023-12-28 15:10 | 2023-12-28 18:23
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №516 5Л-Луч-10 | 344 | 2023-12-28 00:42 | 2023-12-28 01:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре О-1 оп.1 произошел в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре О-1 оп.1 произошел в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №516 5Л-Луч-10 Опора К1-2 | 2023-12-28 00:42 | 2023-12-28 01:20
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 3Л-Покровка-10 | 297 | 2023-12-26 09:16 | 2023-12-26 10:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №7 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №7 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 3Л-Покровка-10 Опора ПН-1ДБ | 2023-12-26 09:16 | 2023-12-26 10:28
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 8Л-Борьба-10 | 291 | 2023-12-24 12:45 | 2023-12-24 17:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе эксплуатации при сильном ветре. | 4.13, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 8Л-Борьба-10 Пролет:4*А 50 | 2023-12-24 12:45 | 2023-12-24 17:40
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №394 2Л-Покровка-10 | 284 | 2023-12-24 10:20 | 2023-12-24 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №16-№17 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №16-№17 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №394 2Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-24 10:20 | 2023-12-24 16:15
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №462 5Л-Маяк-10 | 280 | 2023-12-12 18:24 | 2023-12-12 19:58 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор №№8-9-10, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №462 5Л-Маяк-10 Пролет:4*А 25, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №462 5Л-Маяк-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 18:24 | 2023-12-12 19:58
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №466 6Л-РП1-10 | 279 | 2023-12-12 16:49 | 2023-12-12 17:39 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора произошло из-за старения материала изолятора и утери им механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Разрушение изолятора произошло из-за старения материала изолятора и утери им механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №466 6Л-РП1-10 Опора ПН-1ДБ | 2023-12-12 16:49 | 2023-12-12 17:39
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Колобовка | 258 | 2023-12-12 10:25 | 2023-12-12 12:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №9 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Колобовка | 2023-12-12 10:25 | 2023-12-12 12:12
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №359 23Л-Западная-10 | 300 | 2023-12-12 10:16 | 2023-12-12 14:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контакта. | 4.14, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП 10 кВ №359 23Л-Западная-10 ТП 10 кВ №359 23Л-Западная-10 | 2023-12-12 10:16 | 2023-12-12 14:30
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №222 9Л-Колобовка-10 | 226 | 2023-12-11 22:47 | 2023-12-11 22:59 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №6- №7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №222 9Л-Колобовка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-11 22:47 | 2023-12-11 22:59
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №333 3Л-Покровка-10 | 225 | 2023-12-11 22:35 | 2023-12-11 22:48 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №4- №5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №333 3Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-11 22:35 | 2023-12-11 22:48
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №418 3Л-Пойменная-10 | 259 | 2023-12-03 14:50 | 2023-12-03 16:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП произошло в результате перегорания предохранителей 10кВ. | 4.13, Отключение ТП произошло в результате перегорания предохранителей 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей 10кВ. на ТП 10 кВ №418 3Л-Пойменная-10 ТП 10 кВ №418 3Л-Пойменная-10 | 2023-12-03 14:50 | 2023-12-03 16:40
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №32 ПС Ленинская | 257 | 2023-12-03 09:57 |  | 3.4.7.3.5, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на ВЛ 10 кВ №32 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №32 ПС Ленинская | 2023-12-03 09:57 | 2023-12-03 14:04
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №326 1Л-Покровка-10 | 214 | 2023-12-02 22:08 | 2023-12-02 23:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор 4-5 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №326 1Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-02 22:08 | 2023-12-02 23:08
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №394 2Л-Покровка-10 | 211 | 2023-12-02 18:34 | 2023-12-02 19:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор 22-23 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №394 2Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-02 18:34 | 2023-12-02 19:39
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 220 | 2023-12-02 09:23 | 2023-12-02 16:30 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 2023-12-02 09:23 | 2023-12-02 13:15
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 212 | 2023-12-02 00:52 | 2023-12-02 01:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2023-12-02 00:52 | 2023-12-02 01:35
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №320 1Л-Покровка-10 | 210 | 2023-12-01 19:18 | 2023-12-01 19:21 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 2- 3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №320 1Л-Покровка-10 Пролет:4*А 35 | 2023-12-01 19:18 | 2023-12-01 19:21
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №394 2Л-Покровка-10 | 160 | 2023-11-27 21:38 | 2023-11-27 23:35 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано схлестом на О-1 в пролете опор 17-18, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано схлестом на О-1 в пролете опор 17-18, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №394 2Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-11-27 21:38 | 2023-11-27 23:35
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Колобовка | 156 | 2023-11-24 20:50 | 2023-11-24 23:07 | 3.4.12.2.3, отключение произошло в результате межфазного замыкания из-за падения дерева на провода от порывов ветра | 4.4.3, отключение произошло в результате межфазного замыкания из-за падения дерева на провода от порывов ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №9 ПС Колобовка Пролет:3*А 35 | 2023-11-24 20:50 | 2023-11-24 23:07
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №167 13Л-Ленинская-10 | 169 | 2023-11-22 05:27 | 2023-11-22 07:20 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на фазе "В" на ТП 10 кВ №167 13Л-Ленинская-10 КТП-250-10/0,4У1 | 2023-11-22 05:27 | 2023-11-22 07:20
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Ленинская | 150 | 2023-11-22 01:27 | 2023-11-22 03:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор 28-29 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №13 ПС Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 01:27 | 2023-11-22 03:10
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 6Л-РП1-10 | 143 | 2023-11-21 10:06 | 2023-11-21 10:09 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете отпайка №1 оп.№6 и оп.№7., из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете отпайка №1 оп.№6 и оп.№7., из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 6Л-РП1-10 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-11-21 10:06 | 2023-11-21 10:09
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 153 | 2023-11-21 09:41 | 2023-11-21 14:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на отпайке №13 опоре №2 и отключение ВЛ произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации | 4.4.4, Обрыв вязки провода отпайке № 13 опоре №2 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка Опора П10-7ДБ | 2023-11-21 09:41 | 2023-11-21 14:32
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №530 5Л-Маяк-10 | 142 | 2023-11-20 18:12 | 2023-11-20 20:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ввода в жилой дом от опоры №12 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.13, Обрыв провода ввода в жилой дом от опоры №12 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода в жилой дом на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №530 5Л-Маяк-10 Опора К1-2 | 2023-11-20 18:12 | 2023-11-20 20:45
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №117 6Л-РП1-10 | 140 | 2023-11-20 16:50 | 2023-11-20 18:28 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано разрушением изолятора на опоре №2, из-за потери прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации и возникновением однофазного замыкания на траверсу опоры. | 4.14, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано разрушением изолятора на опоре №2, из-за потери прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации и возникновением однофазного замыкания на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №117 6Л-РП1-10 Опора ПН-1ДБ | 2023-11-20 16:50 | 2023-11-20 18:28
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 6Л-РП1-10 | 96 | 2023-10-29 13:45 | 2023-10-29 13:55 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 4-5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 6Л-РП1-10 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 13:45 | 2023-10-29 13:55
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №125 13Л-Ленинская-10 | 79 | 2023-10-28 21:52 | 2023-10-28 22:38 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 2- 3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №125 13Л-Ленинская-10 Пролет:4*А 50 | 2023-10-28 21:52 | 2023-10-28 22:38
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 73 | 2023-10-28 10:35 | 2023-10-28 18:12 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 28.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 28.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2023-10-28 10:35 | 2023-10-28 18:12
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №125 13Л-Ленинская-10 | 95 | 2023-10-27 16:15 | 2023-10-27 17:10 | 3.4.8.4, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано набросом проволоки посторонних лиц на траверсу опоры №6 и провода фазы "А". | 4.17.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано однофазным замыканием на "землю", в результате наброса проволоки посторонними лицами на траверсу опоры №6 и провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки посторонними лицами на траверсу опоры №6 и провода фазы "А". на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №125 13Л-Ленинская-10 Опора П1-2 | 2023-10-27 16:15 | 2023-10-27 17:10
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Радужная | 44 | 2023-10-26 23:07 | 2023-10-27 00:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Радужная ВЛ 10 кВ №5 ПС Радужная | 2023-10-26 23:07 | 2023-10-27 00:27
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №144 5Л-Радужная-10 | 43 | 2023-10-26 22:04 | 2023-10-26 22:41 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 8- 9, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №144 5Л-Радужная-10 Пролет:4*А 35 | 2023-10-26 22:04 | 2023-10-26 22:41
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №543 8Л-Колобовка-10 | 925 | 2023-10-26 15:14 | 2023-10-26 16:05 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 10-11, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №543 8Л-Колобовка-10 Пролет:4*А 35 | 2023-10-26 15:14 | 2023-10-26 16:05
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч | 969 | 2023-10-22 11:26 | 2023-10-22 16:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч | 2023-10-22 11:26 | 2023-10-22 16:00
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №88 3Л-Покровка-10 | 20 | 2023-10-22 10:28 | 2023-10-22 13:01 | 3.4.7.3.1, Повреждение кабельных наконечников вызвано ослабление контактов. | 4.13, Повреждение кабельных наконечников вызвано ослабление контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельных наконечников на ТП 10 кВ №88 3Л-Покровка-10 ТП 10 кВ №88 3Л-Покровка-10 | 2023-10-22 10:28 | 2023-10-22 13:01
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №88 3Л-Покровка-10 | 921 | 2023-10-22 09:12 | 2023-10-22 13:01 | 3.4.7.3.5, Выпадание крюка произошло в результате старения древесины опоры в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.3, Выпадание крюка произошло в результате старения древесины опоры в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадание крюка с проводом из тела опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №88 3Л-Покровка-10 Опора ПН-1ДБ | 2023-10-22 09:12 | 2023-10-22 13:01
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №369 7Л-Луч-10 | 923 | 2023-10-21 23:11 | 2023-10-21 23:14 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 6- 7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном порывистом ветре. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок, при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №369 7Л-Луч-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-21 23:11 | 2023-10-21 23:14
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 7Л-Луч-10 | 920 | 2023-10-21 17:58 | 2023-10-21 18:04 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 4- 5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 7Л-Луч-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-21 17:58 | 2023-10-21 18:04
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС Ленинская | 16 | 2023-10-16 08:40 | 2023-10-16 17:01 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля произошло в результате старения изоляции в условиях длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля произошло в результате старения изоляции в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ №35 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №35 ПС Ленинская | 2023-10-16 08:40 | 2023-10-16 17:01
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №468 1Л-Покровка-10 | 917 | 2023-10-15 12:25 | 2023-10-15 16:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения изоляции провода СИП в процессе длительной эксплуатации и возникновения короткого замыкания между проводами. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения изоляции провода СИП в процессе длительной эксплуатации и возникновения короткого замыкания между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №468 1Л-Покровка-10 опора П23 | 2023-10-15 12:25 | 2023-10-15 16:23
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №474 7Л-Луч-10 | 916 | 2023-10-13 18:05 | 2023-10-13 18:50 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №474 7Л-Луч-10 Пролет:4*А 35 | 2023-10-13 18:05 | 2023-10-13 18:50
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №430 7Л-Маяк-10 | 914 | 2023-10-09 18:00 | 2023-10-09 20:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло из-за обрыва провода при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №430 7Л-Маяк-10 Пролет:4*А 35 | 2023-10-09 18:00 | 2023-10-09 20:10
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №36 13Л-Ленинская-10 | 980 | 2023-10-09 14:52 | 2023-10-09 16:29 | 3.4.7.3.1, Повреждение рубильника произошло результате ослабления контактов. | 4.14, Повреждение рубильника произошло результате ослабления контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП 10 кВ №36 13Л-Ленинская-10 (КТП-10 кВ) ТП 10 кВ №36 13Л-Ленинская-10 (КТП-10 кВ) | 2023-10-09 14:52 | 2023-10-09 16:29
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №36 13Л-Ленинская-10 | 912 | 2023-10-09 13:50 | 2023-10-09 16:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение Р-2Л-0,4 кВ произошло в результате проникновения осадков в ТП во время дождя из-за поврежденияуплотнений ТП в результате старения и возникновения по воде межфазного короткого замыкания. | 4.12, Повреждение Р-2Л-0,4 кВ произошло в результате проникновения осадков в ТП во время дождя из-за повреждения уплотнений ТП в результате старения и возникновения по воде межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разъединителя Р-2Л-0,4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №36 13Л-Ленинская-10 Опора К1-2 | 2023-10-09 13:50 | 2023-10-09 16:29
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 7Л-Тракторострой-10 | 905 | 2023-10-08 12:55 | 2023-10-08 16:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №26 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода произошел из-за сильных порывов ветра и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 7Л-Тракторострой-10 Опора ПН-1ДБ | 2023-10-08 12:55 | 2023-10-08 16:11
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №507 8Л-Борьба-10 | 904 | 2023-10-07 11:47 | 2023-10-07 11:51 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 5- 6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №507 8Л-Борьба-10 Пролет:4*А 35 | 2023-10-07 11:47 | 2023-10-07 11:51
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 23Л-Западная-10 | 901 | 2023-10-07 10:21 | 2023-10-07 10:25 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 31- 32, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 23Л-Западная-10 Пролет:4*А 50 | 2023-10-07 10:21 | 2023-10-07 10:25
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 968 | 2023-10-06 15:04 | 2023-10-06 15:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 2023-10-06 15:04 | 2023-10-06 15:46
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 779 | 2023-08-28 07:09 | 2023-08-28 23:36 | 3.4.12.2.1, Повреждение изоляторов вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение изоляторов вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 2023-08-28 07:09 | 2023-08-28 23:36
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 8Л-Борьба-10 | 764 | 2023-08-26 10:25 | 2023-08-26 13:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 5-6 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор № 5-6 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 8Л-Борьба-10 Пролет:4*А 50 | 2023-08-26 10:25 | 2023-08-26 13:04
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 8Л-Борьба-10 | 763 | 2023-08-25 21:15 | 2023-08-25 21:27 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 4- 5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 8Л-Борьба-10 Пролет:4*А 50 | 2023-08-25 21:15 | 2023-08-25 21:27
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №53 3Л-Колобовка-10 | 748 | 2023-08-20 15:08 | 2023-08-20 15:15 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №53 3Л-Колобовка-10 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-08-20 15:08 | 2023-08-20 15:15
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №223 9Л-Колобовка-10 | 742 | 2023-08-13 17:03 | 2023-08-13 20:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения опоры №5 ВЛ-0,4кВ №2 отп.№2 наездом автомобиля стороннего лица. | 4.4.1, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения опоры №5 ВЛ-0,4кВ №2 отп.№2 наездом автомобиля стороннего лица. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при повреждении опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №223 9Л-Колобовка-10 Опора ПН-1ДБ | 2023-08-13 17:03 | 2023-08-13 20:08
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №276 8Л-Борьба-10 | 781 | 2023-08-10 15:36 | 2023-08-10 18:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на ТП 10 кВ №276 8Л-Борьба-10 ТП 10 кВ №276 8Л-Борьба-10 | 2023-08-10 15:36 | 2023-08-10 18:11
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба | 777 | 2023-08-09 19:55 | 2023-08-09 20:52 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба | 2023-08-09 19:55 | 2023-08-09 20:52
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 13Л-Тракторострой-10 | 726 | 2023-08-06 12:43 | 2023-08-06 14:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №2 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №2 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 13Л-Тракторострой-10 Опора ПН-1Д | 2023-08-06 12:43 | 2023-08-06 14:12
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №516 5Л-Луч-10 | 720 | 2023-08-03 22:16 | 2023-08-03 22:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ произошло в результате удара молнии вблизи ВЛ, возникновения индуктированного перенапряжения и электродугового перекрытия между проводами в пролете опор №8-№9. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате удара молнии вблизи ВЛ, возникновения индуктированного перенапряжения и электродугового перекрытия между проводами в пролете опор №8-№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №516 5Л-Луч-10 Пролет:4*А 50 | 2023-08-03 22:16 | 2023-08-03 22:20
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №492 1Л-Покровка-10 | 686 | 2023-07-30 18:56 | 2023-07-30 19:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-07-30 18:56 | 2023-07-30 19:01
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 6Л-Колобовка | 645 | 2023-07-18 18:56 | 2023-07-18 18:59 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 4- 5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 6Л-Колобовка Пролет:5*А 25 | 2023-07-18 18:56 | 2023-07-18 18:59
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №115 8Л-Колобовка-10 | 644 | 2023-07-16 17:52 | 2023-07-16 18:18 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 7- 8, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №115 8Л-Колобовка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-07-16 17:52 | 2023-07-16 18:18
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 8Л-Борьба-10 | 618 | 2023-07-15 15:16 | 2023-07-15 17:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №1/2-1 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв вязки провода на опоре №1/2-1 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 8Л-Борьба-10 Опора П1-3 | 2023-07-15 15:16 | 2023-07-15 17:12
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №331 3Л-Покровка-10 | 643 | 2023-07-15 15:02 | 2023-07-15 18:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Обрыв провода произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №331 3Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-07-15 15:02 | 2023-07-15 18:16
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №373 7Л-Луч-10 | 642 | 2023-07-13 21:45 | 2023-07-13 22:00 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4 отпайки 1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №373 7Л-Луч-10 Пролет:4*А 25 | 2023-07-13 21:45 | 2023-07-13 22:00
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 627 | 2023-07-11 16:10 | 2023-07-11 16:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 2023-07-11 16:10 | 2023-07-11 16:53
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №65 5Л-0,4кВ | 605 | 2023-07-08 15:35 | 2023-07-08 20:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате разрушение опоры №3 наездом автомобилястороннего лица. | 4.4.1, Отключение ВЛ произошло в результате разрушение опоры №3 наездом автомобилястороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №65 23Л-Западная-10 Опора П1-4 | 2023-07-08 15:35 | 2023-07-08 20:43
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 612 | 2023-07-06 14:21 | 2023-07-06 16:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 2023-07-06 14:21 | 2023-07-06 16:26
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 594 | 2023-07-05 08:14 | 2023-07-05 08:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 2023-07-05 08:14 | 2023-07-05 08:30
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 608 | 2023-07-03 21:03 | 2023-07-03 22:09 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ произошло в результате попадания ветки на провода из-за ветра. | 4.12, отключение ВЛ произошло в результате попадания ветки на провода из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2023-07-03 21:03 | 2023-07-03 22:09
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 7Л-Тракторострой-10 | 560 | 2023-07-01 11:57 | 2023-07-01 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания от схлеста проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 7Л-Тракторострой-10 пролет опор №3-4 | 2023-07-01 11:57 | 2023-07-01 12:10
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №407 9Л-Колобовка-10 | 557 | 2023-06-28 16:57 | 2023-06-28 19:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №407 9Л-Колобовка-10 ТП 10 кВ №407 9Л-Колобовка-10 | 2023-06-28 16:57 | 2023-06-28 19:55
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №256 23Л-Западная-10 | 460 | 2023-06-26 07:00 | 2023-06-26 07:15 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 11- 12, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №256 23Л-Западная-10 Пролет:4*А 50 | 2023-06-26 07:00 | 2023-06-26 07:15
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 516 | 2023-06-25 21:38 | 2023-06-25 22:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2023-06-25 21:38 | 2023-06-25 22:46
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №32 ПС Ленинская | 548 | 2023-06-23 13:20 | 2023-06-23 15:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ 10 кВ №32 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №32 ПС Ленинская | 2023-06-23 13:20 | 2023-06-23 15:42
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №615 1Л-Химик-10 | 542 | 2023-06-16 19:35 | 2023-06-17 16:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №615 1Л-Химик-10 ТП 10 кВ №615 1Л-Химик-10 | 2023-06-16 19:35 | 2023-06-16 23:25
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 506 | 2023-06-16 10:42 | 2023-06-16 12:37 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2023-06-16 10:42 | 2023-06-16 12:37
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №619 5Л-Маяк-10 | 437 | 2023-06-14 21:52 | 2023-06-15 01:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате уменьшения сечения и снижения механической прочности провода из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода ВЛ по произошел в результате обрыва провода и схлеста проводов при обрыве. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №619 5Л-Маяк-10 Пролет:4*А 50 | 2023-06-14 21:52 | 2023-06-15 01:42
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 3Л-Западная-10 | 414 | 2023-06-11 20:59 | 2023-06-12 00:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №11-12 и отключение ВЛ произошло из-за вытяжки и потери прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов при обрыве и возникновения короткого замыкания. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 11-12 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 3Л-Западная-10 Пролет:4*А 50 | 2023-06-11 20:59 | 2023-06-12 00:04
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба | 443 | 2023-06-10 21:44 | 2023-06-11 00:29 | 3.4.8.5.2, Отключение Вл вызвано набросом постороннего предмета. | 4.12, Отключение Вл вызвано набросом постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба ВЛ 10 кВ №8 ПС Борьба | 2023-06-10 21:44 | 2023-06-11 00:29
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 422 | 2023-06-08 12:32 | 2023-06-08 14:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 2023-06-08 12:32 | 2023-06-08 14:15
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №301 8Л-Борьба-10 | 347 | 2023-05-20 13:25 | 2023-05-20 13:32 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №301 8Л-Борьба-10 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-20 13:25 | 2023-05-20 13:32
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Юбилейная-10 | 388 | 2023-05-17 15:21 | 2023-05-17 18:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 7Л-Юбилейная-10 ВЛ-10кВ 7Л-Юбилейная-10 | 2023-05-17 15:21 | 2023-05-17 18:30
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №191 23Л-Западная-10 | 384 | 2023-05-11 19:27 | 2023-05-11 22:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение опорного изолятора произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение опорного изолятора произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на ТП 10 кВ №191 23Л-Западная-10 ТП 10 кВ №191 23Л-Западная-10 | 2023-05-11 19:27 | 2023-05-11 22:30
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №191 23Л-Западная-10 | 331 | 2023-05-11 18:15 | 2023-05-11 18:31 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №14 и отпайка 16 оп.№1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №191 23Л-Западная-10 Пролет:4*А 35 | 2023-05-11 18:15 | 2023-05-11 18:31
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №516 5Л-Луч-10 | 321 | 2023-05-07 15:15 | 2023-05-07 17:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете от опоры 3/1-1 до ввода в жилой дом и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете от опоры 3/1-1 до ввода в жилой дом произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №516 5Л-Луч-10 Опора К1-2 | 2023-05-07 15:15 | 2023-05-07 17:29
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №333 3Л-Покровка-10 | 325 | 2023-05-06 12:06 | 2023-05-06 12:11 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №333 3Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-05-06 12:06 | 2023-05-06 12:11
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №184 15Л-Ленинская-10 | 320 | 2023-05-04 07:00 | 2023-05-04 07:05 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 6- 7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №184 15Л-Ленинская-10 Пролет:4*А 16 | 2023-05-04 07:00 | 2023-05-04 07:05
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №532 6Л-РП1-10 | 315 | 2023-05-01 15:39 | 2023-05-01 15:53 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №532 6Л-РП1-10 Пролет:4*А 35 | 2023-05-01 15:39 | 2023-05-01 15:53
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №526 5Л-Маяк-10 | 241 | 2023-04-30 12:55 | 2023-04-30 14:52 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор №3-4 и отключение ВЛ произошло из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения короткого замыкания из-за схлеста проводов в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №526 5Л-Маяк-10 Пролет:4*А 25 | 2023-04-30 12:55 | 2023-04-30 14:52
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №474 7Л-Луч-10 | 313 | 2023-04-29 19:19 | 2023-04-29 21:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТП 10 кВ №474 7Л-Луч-10 ТП 10 кВ №474 7Л-Луч-10 | 2023-04-29 19:19 | 2023-04-29 21:20
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №510 1Л-Химик-10 | 194 | 2023-04-15 15:42 | 2023-04-15 17:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №5 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв вязки провода на опоре №5 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №510 1Л-Химик-10 Опора ПН-2ДБ | 2023-04-15 15:42 | 2023-04-15 17:10
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №321 1Л-Покровка-10 | 191 | 2023-04-15 14:02 | 2023-04-15 17:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №8 отпайки 7 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв вязки провода на опоре №8 отпайки 7 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №321 1Л-Покровка-10 Опора ПН-1ДБ | 2023-04-15 14:02 | 2023-04-15 17:17
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №222 9Л-Колобовка-10 | 190 | 2023-04-15 13:18 | 2023-04-15 14:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №4 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв вязки провода на опоре №4 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ввода к потребителю. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №222 9Л-Колобовка-10 Опора ПН-1ДБ | 2023-04-15 13:18 | 2023-04-15 14:30
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №206 7Л-Маяк-10 | 189 | 2023-04-15 12:38 | 2023-04-15 16:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №9-10 и отключение ВЛ произошло из-за порыва провода в условиях частых ветровых нагрузок, при порывистом ветре в процессе длительной эксплуатации. При обрыве провода произошел схлест проводов, приведший к отключению ВЛ. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №9-10 и отключение ВЛ произошло из-за порыва провода в условиях частых ветровых нагрузок, при порывистом ветре в процессе длительной эксплуатации. При обрыве провода произошел схлест проводов, приведший к отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №206 7Л-Маяк-10 Пролет:4*А 16 | 2023-04-15 12:38 | 2023-04-15 16:50
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №351 5Л-Луч-10 | 188 | 2023-04-15 11:38 | 2023-04-15 11:39 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №351 5Л-Луч-10 Пролет:4*А 50 | 2023-04-15 11:38 | 2023-04-15 11:39
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №147 3Л-Пойменная-10 | 187 | 2023-04-15 03:20 | 2023-04-15 03:30 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №147 3Л-Пойменная-10 Пролет:4*А 50 | 2023-04-15 03:20 | 2023-04-15 03:30
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №424 13Л-Ленинская-10 | 164 | 2023-03-28 16:30 | 2023-03-28 18:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв спуска заземляющего устройства произошел в результате коррозии из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв спуска заземляющего устройства произошел в результате коррозии из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв спуска заземляющего устройства на ТП 10 кВ №424 13Л-Ленинская-10 ТП 10 кВ №424 13Л-Ленинская-10 | 2023-03-28 16:30 | 2023-03-28 18:25
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №424 13Л-Ленинская-10 | 169 | 2023-03-28 13:53 | 2023-03-28 14:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-03-28 13:53 | 2023-03-28 14:27
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Луч | 149 | 2023-03-25 15:19 | 2023-03-25 19:23 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №5 ПС Луч ВЛ 10 кВ №5 ПС Луч | 2023-03-25 15:19 | 2023-03-25 19:23
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №58 4Л-0,4кВ | 106 | 2023-02-23 10:03 | 2023-02-23 13:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произведено для ликвидации повреждения в электроустановке потребителя потребителем. |  | 2023-02-23 10:03 | 2023-02-23 13:11
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №430 2Л-0,4кВ | 92 | 2023-02-22 22:30 | 2023-02-22 23:32 | 3.4.9.3, Повреждение в РУ 0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №10. |  | 2023-02-22 22:30 | 2023-02-22 23:32
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №273 1Л-0,4кВ | 80 | 2023-02-17 02:45 | 2023-02-17 03:21 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете в пролете опор отпайка №2 оп.№2 и оп.№3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ-0,4кВ от КТП №273 1Л-0,4кВ Пролет:2*А 25 | 2023-02-17 02:50 | 2023-02-17 03:21
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №423 1Л-0,4кВ 3Л-Западная-10 | 75 | 2023-02-08 04:29 | 2023-02-08 07:27 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов произошедшего в результате обрыва вязки провода на опоре №4 из-за воздействия ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов произошедшего в результате обрыва вязки провода на опоре №4 из-за длительного воздействия знакопеременных и (или) изгибающих воздействий на провод в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на опоре №4 на ВЛ-0,4кВ от КТП №423 1Л-0,4кВ 3Л-Западная-10 Опора ПН-1ДБ | 2023-02-08 04:29 | 2023-02-08 07:27
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 | 72 | 2023-02-07 22:51 | 2023-02-08 02:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 на ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 | 2023-02-07 22:51 | 2023-02-08 02:52
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Радужная | 73 | 2023-02-07 13:28 | 2023-02-07 14:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС Радужная ВЛ-10 кВ №5 ПС Радужная | 2023-02-07 13:28 | 2023-02-07 14:55
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №335 1Л-0,4кВ 3Л-Покровка-10 | 61 | 2023-02-04 14:58 | 2023-02-04 17:25 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, произошедшего в результате срыва изолятора с крюка из-за старения материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, произошедшего в результате срыва изолятора с крюка из-за старения материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ-0,4кВ от КТП №335 1Л-0,4кВ 3Л-Покровка-10 Опора ПН-1Д | 2023-02-04 14:58 | 2023-02-04 17:25
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №142 1Л-0,4кВ | 49 | 2023-01-28 13:30 | 2023-01-28 18:40 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 3- 4, произошедшего в результате срыва изолятора с крюка из-за старения материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, произошедшего в результате срыва изолятора с крюка из-за старения материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ-0,4кВ от КТП №142 1Л-0,4кВ Опора ПН-3ДБ | 2023-01-28 13:30 | 2023-01-28 18:40
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №243 2Л-0,4кВ 3Л-Западная-10 | 48 | 2023-01-21 18:30 | 2023-01-21 18:42 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1- 2, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводе на ВЛ-0,4кВ от КТП №243 2Л-0,4кВ 3Л-Западная-10 Пролет:3*А 35 | 2023-01-21 18:30 | 2023-01-21 18:42
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №359 4Л-0,4кВ | 47 | 2023-01-20 09:25 | 2023-01-20 09:47 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-01-20 09:25 | 2023-01-20 09:47
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №530 1Л-0,4кВ | 5 | 2023-01-06 10:50 | 2023-01-06 11:18 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4 из-за порывов ветра. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете оп.№11 и оп.№12, который вызван вытяжкой провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы замыкания на проводах на ВЛ-0,4кВ от КТП №530 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 35 | 2023-01-06 10:50 | 2023-01-06 11:18
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №333 1Л-0,4кВ 3Л-Покровка-10 | 3 | 2023-01-02 10:01 | 2023-01-02 10:15 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов 1Л-0,4кВ ТП-333 в пролете опор отпайка 3 оп.2 и отпайка 3 оп.3., который вызван вытяжкой провода в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ от КТП №333 1Л-0,4кВ 3Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-01-02 10:01 | 2023-01-02 10:15
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 3Л-Танина-10 | 331 | 2023-12-25 18:08 | 2023-12-25 18:14 | 3.4.12.2, Схлёст проводов в результате увеличения стрелы провеса, вследствие воздействия ветровых нагрузок и перепада температур. | 4.13, При порывах ветра происходит касание проводов разноимённых фаз и отключению А-1Л-0,4кВ ТП-454 3Л-Танина-10 в результате увеличения стрелы провеса в пролёте опор 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 3Л-Танина-10 Пролет:1*СИП-4 2х16 | 2023-12-25 18:08 | 2023-12-25 18:14
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №174 15Л-Катричево-10 | 329 | 2023-12-25 17:16 | 2023-12-25 17:40 | 3.4.12.2, Схлёст проводов произошёл в результате увеличения стрелы провеса проводов, в следствие воздействия ветровых нагрузок и перепада температур. | 4.13, При порывах ветра происходит касание проводов разноимённых фаз, в результате увеличения стрелы провеса проводов на 1Л-0,4кВ пролёт опор 4-5 ТП-174 15Л-Катричево-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №174 15Л-Катричево-10 Пролет:2*А 25 | 2023-12-25 17:16 | 2023-12-25 17:40
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №556 3Л-Коммуна-10 | 324 | 2023-12-25 15:28 | 2023-12-25 16:44 | 3.4.12.2.1, Увеличение стрелы провеса произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, При порывах ветра происходит касание проводов разноимённых фаз, в результате увеличения стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-556 3Л-Коммуна -10 | 2023-12-25 15:28 | 2023-12-25 16:44
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №555 3Л-Коммуна-10 | 323 | 2023-12-25 11:55 | 2023-12-25 15:00 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя вызвано ослаблением контакта. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя вызвано ослаблением контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №555 3Л-Коммуна-10 ТП 10кВ №555 3Л-Коммуна-10 | 2023-12-25 11:55 | 2023-12-25 15:00
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №349 7Л-Александровка-10 | 330 | 2023-12-25 10:03 | 2023-12-25 10:53 | 3.4.12.2, Схлёст проводов в результате увеличения стрелы провеса провода, в следствие воздействия ветровых нагрузок и перепада температур. | 4.13, При порывах ветра происходит касание проводов разноимённых фаз, в результате увеличения стрелы провеса провода и отключение А-1Л-0,4кВ ТП-349 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-349 7Л-Александровка-10 | 2023-12-25 10:03 | 2023-12-25 10:53
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 289 | 2023-12-24 19:18 | 2023-12-24 23:13 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2023-12-24 19:18 | 2023-12-24 23:13
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 274 | 2023-12-23 22:57 | 2023-12-24 01:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 2023-12-23 22:57 | 2023-12-24 01:53
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №556 3Л-Коммуна-10 | 305 | 2023-12-12 21:56 | 2023-12-12 21:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №556 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №556 3Л-Коммуна-10 | 2023-12-12 21:56 | 2023-12-12 21:59
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №117 3Л-Танина-10 | 313 | 2023-12-12 16:02 | 2023-12-12 17:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №117 3Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №117 3Л-Танина-10 | 2023-12-12 16:02 | 2023-12-12 17:20
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №556 3Л-Коммуна-10 | 312 | 2023-12-12 15:41 | 2023-12-12 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №556 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №556 3Л-Коммуна-10 | 2023-12-12 15:41 | 2023-12-12 16:25
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 262 | 2023-12-12 10:59 | 2023-12-12 14:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 2023-12-12 10:59 | 2023-12-12 14:08
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 251 | 2023-12-11 17:29 | 2023-12-11 19:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 2023-12-11 17:29 | 2023-12-11 19:08
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №701 2Л-Танина-10 | 294 | 2023-12-10 10:40 | 2023-12-10 18:42 | 3.4.7.3.1, Повреждение в РУ-0,4кВ произошло в результате ослабления контакта. | 4.13, Повреждение в РУ-0,4кВ произошло в результате ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ-0,4кВ на ТП 10кВ №701 2Л-Танина-10 ТП 10кВ №701 2Л-Танина-10 | 2023-12-10 10:40 | 2023-12-10 18:42
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 264 | 2023-12-10 10:39 | 2023-12-10 10:41 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ. | 4.13, ВЛ отключена для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2023-12-10 10:39 | 2023-12-10 10:41
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | 241 | 2023-12-04 17:24 | 2023-12-04 19:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | 2023-12-04 17:24 | 2023-12-04 19:35
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №539 3Л-Коммуна-10 | 302 | 2023-12-02 09:41 | 2023-12-02 10:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №539 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №539 3Л-Коммуна-10 | 2023-12-02 09:41 | 2023-12-02 10:19
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина | 187 | 2023-11-30 12:28 | 2023-11-30 18:13 | 3.4.10.2, замыкание "на землю" произошло в результате перекрытия через тело птицы. | 4.17.1, Озамыкание "на землю" произошло в результате перекрытия через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение посторонними предметами на ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина Опора А10-1 | 2023-11-30 12:28 | 2023-11-30 18:13
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 205 | 2023-11-27 18:25 | 2023-11-27 18:31 | 3.4.12.2.1, Разрегулировка стрел провеса проводов произошла в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Разрегулировка стрел провеса проводов произошла в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 Пролет:4*А 25 | 2023-11-27 18:25 | 2023-11-27 18:31
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №220 3Л-Степана Разина-10 | 204 | 2023-11-24 13:33 | 2023-11-24 14:36 | 3.4.12.2.1, Разрегулировка стрел провеса проводов произошла в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Разрегулировка стрел провеса проводов произошла в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №220 3Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 35 | 2023-11-24 13:33 | 2023-11-24 14:36
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №529 3Л-Степана Разина-10 | 203 | 2023-11-22 05:27 | 2023-11-22 05:45 | 3.4.12.2.1, Разрегулировка стрелы провеса проводов произошла в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. | 4.12, Разрегулировка стрелы провеса проводов произошла в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №529 3Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 35 | 2023-11-22 05:27 | 2023-11-22 05:45
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №350 7Л-Александровка-10 | 180 | 2023-11-20 11:44 | 2023-11-20 14:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №350 7Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №350 7Л-Александровка-10 | 2023-11-20 11:44 | 2023-11-20 14:24
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 167 | 2023-11-20 04:14 | 2023-11-20 14:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 2023-11-20 04:14 | 2023-11-20 14:47
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 10Л-Танина-10 | 165 | 2023-11-19 11:16 | 2023-11-19 13:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 10Л-Танина-10 | 2023-11-19 11:16 | 2023-11-19 13:15
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 164 | 2023-11-19 04:15 | 2023-11-19 06:27 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2023-11-19 04:15 | 2023-11-19 06:27
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кислово | 94 | 2023-11-05 17:28 | 2023-11-05 20:11 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора, произошло в результате старения изоляции, частого воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Разрушение изолятора, произошло в результате старения изоляции, частого воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кислово ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кислово | 2023-11-05 17:28 | 2023-11-05 20:11
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кислово | 76 | 2023-10-29 05:28 | 2023-10-29 11:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кислово ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кислово | 2023-10-29 05:28 | 2023-10-29 11:25
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 10 | 2023-10-28 18:29 | 2023-10-28 20:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 2023-10-28 18:29 | 2023-10-28 20:29
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Быково | 61 | 2023-10-28 17:05 | 2023-10-29 20:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10 кВ №1 ПС Быково ВЛ 10 кВ №1 ПС Быково | 2023-10-28 17:05 | 2023-10-29 08:00
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 30 | 2023-10-28 01:45 | 2023-10-28 11:30 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 2023-10-28 01:45 | 2023-10-28 11:30
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 27 | 2023-10-27 14:51 | 2023-10-27 21:40 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 2023-10-27 14:51 | 2023-10-27 21:40
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 45 | 2023-10-27 02:10 | 2023-10-27 11:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных явлений - сильный ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных явлений - сильный ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2023-10-27 02:10 | 2023-10-27 11:26
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 37 | 2023-10-26 19:19 | 2023-10-26 20:29 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. |  | 2023-10-26 19:19 | 2023-10-26 20:29
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 26 | 2023-10-26 15:31 | 2023-10-27 16:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2023-10-26 15:31 | 2023-10-27 16:10
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №354 10Л-Танина-10 | 4 | 2023-10-22 11:21 | 2023-10-22 13:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошёл в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошёл в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №354 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №354 10Л-Танина-10 | 2023-10-22 11:21 | 2023-10-22 13:22
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 949 | 2023-10-21 04:44 | 2023-10-21 07:58 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2023-10-21 04:44 | 2023-10-21 07:58
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 3Л-Танина-10 | 957 | 2023-10-18 00:22 | 2023-10-18 00:30 | 3.4.12.2.1, Разрегулировка стрел провеса проводов произошла в результате вытяжки проводов в условия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. | 4.12, Разрегулировка стрел провеса проводов произошла в результате вытяжки проводов в условия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулированы стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 3Л-Танина-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 3Л-Танина-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-18 00:22 | 2023-10-18 00:30
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 948 | 2023-10-17 09:53 | 2023-10-17 12:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2023-10-17 09:53 | 2023-10-17 12:18
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 | 913 | 2023-10-08 15:52 | 2023-10-08 18:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 | 2023-10-08 15:52 | 2023-10-08 16:10
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 | 12 | 2023-10-08 10:02 | 2023-10-08 13:27 | 3.4.7.3.1, Перекрытие автоматического выключателя произошло в результате ослабление контактных соединений. | 4.12, Перекрытие автоматического выключателя произошло в результате ослабление контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 | 2023-10-08 10:02 | 2023-10-08 13:27
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №478 10Л-Танина-10 | 13 | 2023-10-08 10:02 | 2023-10-08 13:27 | 3.4.7.3.1, Перекрытие автоматического выключателя произошло в результате ослабление контактных соединений. | 4.13, Перекрытие автоматического выключателя произошло в результате ослабление контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №478 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №478 10Л-Танина-10 | 2023-10-08 10:02 | 2023-10-08 13:27
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №80 15Л-Кислово-6 | 891 | 2023-10-07 13:23 | 2023-10-07 13:28 | 3.4.12.2.1, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №80 15Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №80 15Л-Кислово-6 | 2023-10-07 13:23 | 2023-10-07 13:28
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №214 7Л-Степана Разина-10 | 873 | 2023-09-27 15:20 | 2023-09-27 17:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ТП 10кВ №214 ТП 10кВ №214 | 2023-09-27 15:20 | 2023-09-27 17:11
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №214 7Л-Степана Разина-10 | 869 | 2023-09-24 13:01 | 2023-09-24 16:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №214 7Л-Степана Разина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №214 7Л-Степана Разина-10 | 2023-09-24 13:01 | 2023-09-24 16:28
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №68 15Л-Кислово-6 | 809 | 2023-08-25 23:40 | 2023-08-25 23:46 | 3.4.12.2.1, Повреждений не выявлено, ВЛ выполнена проводом СИП. | 4.12, Повреждений не выявлено, ВЛ выполнена проводом СИП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №68 15Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №68 15Л-Кислово-6 | 2023-08-25 23:40 | 2023-08-25 23:46
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №122 11Л-Катричево-10 | 789 | 2023-08-21 21:27 | 2023-08-21 21:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №122 11Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №122 11Л-Катричево-10 | 2023-08-21 21:27 | 2023-08-21 21:34
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 770 | 2023-08-15 08:11 | 2023-08-15 09:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2023-08-15 08:11 | 2023-08-15 09:24
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №649 9Л-Катричево-10 | 769 | 2023-08-06 17:43 | 2023-08-06 17:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №649 9Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №649 9Л-Катричево-10 | 2023-08-06 17:43 | 2023-08-06 17:52
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №271 13Л-Катричево-10 | 713 | 2023-07-30 17:37 | 2023-07-30 17:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №271 13Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №271 13Л-Катричево-10 | 2023-07-30 17:37 | 2023-07-30 17:41
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 5Л-Александровка-10 | 700 | 2023-07-29 10:15 | 2023-07-29 19:26 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 5Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 5Л-Александровка-10 | 2023-07-29 10:15 | 2023-07-29 19:26
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №531 3Л-Александровка-10 | 653 | 2023-07-28 22:33 | 2023-07-28 22:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №531 3Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №531 3Л-Александровка-10 | 2023-07-28 22:33 | 2023-07-28 22:37
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №16 ПС Головная | 689 | 2023-07-26 13:15 | 2023-07-26 14:22 | 3.4.9.3, ВЛ отключена по заявке потребителя |  | 2023-07-26 13:15 | 2023-07-26 14:22
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Молодежная | 651 | 2023-07-16 08:33 | 2023-07-16 10:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №4 ПС Молодежная ВЛ 10 кВ №4 ПС Молодежная | 2023-07-16 08:33 | 2023-07-16 10:58
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №649 9Л-Катричево-10 | 624 | 2023-07-10 14:03 | 2023-07-10 17:07 | 3.4.8.2, Обрыв провода произошел в результате наезда техники сторонних лиц. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате наезда техники сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №649 9Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №649 9Л-Катричево-10 | 2023-07-10 14:03 | 2023-07-10 17:07
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 | 579 | 2023-07-06 18:07 | 2023-07-06 18:58 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 | 2023-07-06 18:07 | 2023-07-06 18:58
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 5Л-Александровка-10 | 527 | 2023-06-26 16:40 | 2023-06-26 17:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 5Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 5Л-Александровка-10 | 2023-06-26 16:40 | 2023-06-26 17:59
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Коммуна | 529 | 2023-06-26 13:36 | 2023-06-26 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №7 ПС Коммуна | 2023-06-26 13:36 | 2023-06-26 15:25
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №713 7Л-Коммуна-10 | 524 | 2023-06-23 14:41 | 2023-06-23 16:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №713 7Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №713 7Л-Коммуна-10 | 2023-06-23 14:41 | 2023-06-23 16:47
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №556 3Л-Коммуна-10 | 487 | 2023-06-13 23:37 | 2023-06-13 23:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №556 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №556 3Л-Коммуна-10 | 2023-06-13 23:37 | 2023-06-13 23:41
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №561 3Л-Коммуна-10 | 473 | 2023-06-12 14:47 | 2023-06-12 14:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №561 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №561 3Л-Коммуна-10 | 2023-06-12 14:47 | 2023-06-12 14:51
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 447 | 2023-06-11 13:33 | 2023-06-11 16:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 2023-06-11 13:33 | 2023-06-11 16:10
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №381 2Л-Танина-10 | 416 | 2023-06-04 17:17 | 2023-06-04 17:20 | 3.4.12.2.1, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №381 2Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №381 2Л-Танина-10 | 2023-06-04 17:17 | 2023-06-04 17:20
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 3Л-Коммуна-10 | 366 | 2023-05-01 12:48 | 2023-05-01 18:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №537 3Л-Коммуна-10 | 2023-05-01 12:48 | 2023-05-01 18:22
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 308 | 2023-04-25 01:27 | 2023-04-25 13:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 2023-04-25 01:27 | 2023-04-25 13:34
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 289 | 2023-04-16 09:20 | 2023-04-16 11:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 2023-04-16 09:20 | 2023-04-16 11:55
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 277 | 2023-04-15 07:42 | 2023-04-15 13:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 2023-04-15 07:42 | 2023-04-15 13:45
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево | 278 | 2023-04-15 07:42 | 2023-04-15 15:03 | 3.4.12.2.1, Провес провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево | 2023-04-15 07:42 | 2023-04-15 15:03
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна | 276 | 2023-04-15 07:37 | 2023-04-15 15:28 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №9 ПС Коммуна | 2023-04-15 07:37 | 2023-04-15 15:28
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 272 | 2023-04-15 06:50 | 2023-04-15 13:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2023-04-15 06:50 | 2023-04-15 13:08
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 261 | 2023-04-14 14:15 | 2023-04-15 01:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2023-04-14 14:15 | 2023-04-15 01:44
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кислово | 260 | 2023-04-14 13:37 | 2023-04-14 17:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кислово ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кислово | 2023-04-14 13:37 | 2023-04-14 17:27
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 | 223 | 2023-04-13 16:12 | 2023-04-13 19:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 13.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 13.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №69 13Л-Кислово-6 | 2023-04-13 16:12 | 2023-04-13 19:13
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №342 2Л-Танина-10 | 154 | 2023-03-27 08:47 | 2023-03-27 08:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №342 2Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №342 2Л-Танина-10 | 2023-03-27 08:47 | 2023-03-27 08:55
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №60 11Л-Кислово-6 | 138 | 2023-03-13 22:16 | 2023-03-13 22:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №60 11Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №60 11Л-Кислово-6 | 2023-03-13 22:16 | 2023-03-13 22:22
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 125 | 2023-03-07 19:23 | 2023-03-07 20:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате провеса провода и касания ветки дерева в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате провеса провода и касания ветки дерева в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2023-03-07 19:23 | 2023-03-07 20:19
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 85 | 2023-02-08 18:43 | 2023-02-08 18:47 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 2023-02-08 18:43 | 2023-02-08 18:47
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Быково-10 | 66 | 2023-02-05 16:08 | 2023-02-05 19:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 10Л-Быково-10 ВЛ 10кВ 10Л-Быково-10 | 2023-02-05 16:08 | 2023-02-05 19:02
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№474 (2Л-0,4) 10Л-Танина-10 | 78 | 2023-02-02 10:48 | 2023-02-02 10:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№474 (2Л-0,4) 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4кВ от ТП№474 (2Л-0,4) 10Л-Танина-10 | 2023-02-02 10:48 | 2023-02-02 10:54
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6кВ №66 13Л-Кислово-6 | 65 | 2023-02-01 11:35 | 2023-02-01 14:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение предохранителей произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение предохранителей произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на КТП 6кВ №66 13Л-Кислово-6 КТП 6кВ №66 13Л-Кислово-6 | 2023-02-01 11:35 | 2023-02-01 14:20
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 27Л-Головная-10 | 54 | 2023-01-22 13:40 | 2023-01-22 20:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ 10кВ 27Л-Головная-10 ВЛ 10кВ 27Л-Головная-10 | 2023-01-22 13:40 | 2023-01-22 20:27
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 3Л-Танина-10 | 19 | 2023-01-06 06:36 | 2023-01-06 06:36 | 3.4.12.2.1, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес проводов на ВЛ 10кВ 3Л-Танина-10 ВЛ 10кВ 3Л-Танина-10
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Усадебная-10 | 398 | 2023-12-28 17:54 | 2023-12-28 18:01 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Усадебная-10 | 2023-12-28 17:54 | 2023-12-28 18:01
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №292 7Л-Усадебная-10 | 377 | 2023-12-28 15:08 | 2023-12-28 15:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №292 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №292 7Л-Усадебная-10 | 2023-12-28 15:08 | 2023-12-28 15:13
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 | 376 | 2023-12-28 14:55 | 2023-12-28 15:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 | 2023-12-28 14:55 | 2023-12-28 15:01
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 373 | 2023-12-28 13:59 | 2023-12-28 14:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 8Л-Рулевая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 2023-12-28 13:59 | 2023-12-28 14:05
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 11Л-Пионер-10 | 369 | 2023-12-28 13:00 | 2023-12-28 13:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 11Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 11Л-Пионер-10 | 2023-12-28 13:00 | 2023-12-28 13:05
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 367 | 2023-12-28 11:23 | 2023-12-28 11:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №48 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 2023-12-28 11:23 | 2023-12-28 11:28
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №465 7Л-Усадебная-10 | 326 | 2023-12-25 17:46 | 2023-12-25 17:52 | 3.4.12.2, Ветер до 12 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2023-12-25 17:46 | 2023-12-25 17:52
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №483 7Л-Усадебная-10 | 327 | 2023-12-25 11:04 | 2023-12-25 11:12 | 3.4.12.2, Ветер до 12 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2023-12-25 11:04 | 2023-12-25 11:12
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская | 322 | 2023-12-25 10:40 | 2023-12-25 17:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская | 2023-12-25 10:40 | 2023-12-25 12:28
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 328 | 2023-12-25 09:25 | 2023-12-25 09:33 | 3.4.12.2, Ветер до 12 м/с, снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 2023-12-25 09:25 | 2023-12-25 09:33
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №178 6Л-Пионер-10 | 358 | 2023-12-25 03:49 | 2023-12-25 03:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №178 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №178 6Л-Пионер-10 | 2023-12-25 03:49 | 2023-12-25 03:56
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №292 7Л-Усадебная-10 | 357 | 2023-12-25 02:20 | 2023-12-25 02:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №292 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №292 7Л-Усадебная-10 | 2023-12-25 02:20 | 2023-12-25 02:28
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №27 1Л-Совхозная-10 | 356 | 2023-12-25 00:35 | 2023-12-25 00:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №27 1Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №27 1Л-Совхозная-10 | 2023-12-25 00:35 | 2023-12-25 00:42
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 355 | 2023-12-24 23:13 | 2023-12-24 23:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №42 8Л-Рулевая-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 2023-12-24 23:13 | 2023-12-24 23:20
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №232 15Л-Комсомольская-10 | 354 | 2023-12-24 21:34 | 2023-12-24 21:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №232 15Л-Комсомольская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №232 15Л-Комсомольская-10 | 2023-12-24 21:34 | 2023-12-24 21:40
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №676 7Л-Новостройка-10 | 236 | 2023-12-13 11:20 | 2023-12-13 11:25 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №676 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №676 7Л-Новостройка-10 | 2023-12-13 11:20 | 2023-12-13 11:25
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская | 245 | 2023-12-12 14:54 | 2023-12-12 16:35 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская | 2023-12-12 14:54 | 2023-12-12 16:35
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская | 255 | 2023-12-12 08:35 | 2023-12-12 14:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская | 2023-12-12 08:35 | 2023-12-12 14:45
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 5Л-Заволжская-10 | 235 | 2023-12-12 02:05 | 2023-12-12 02:12 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 5Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 5Л-Заволжская-10 | 2023-12-12 02:05 | 2023-12-12 02:12
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №441 7Л-Усадебная-10 | 233 | 2023-12-02 10:57 | 2023-12-02 11:07 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №441 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №441 7Л-Усадебная-10 | 2023-12-02 10:57 | 2023-12-02 11:07
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №156 2Л-Вербенская-10 | 147 | 2023-11-25 12:50 | 2023-11-25 15:00 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате ветровых нагрузок. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №156 2Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №156 2Л-Вербенская-10 | 2023-11-25 12:50 | 2023-11-25 15:00
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №160 5Л-Вербенская-10 | 149 | 2023-11-24 15:16 | 2023-11-24 15:20 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействия сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №160 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №160 5Л-Вербенская-10 | 2023-11-24 15:16 | 2023-11-24 15:20
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №669 7Л-Новостройка-10 | 148 | 2023-11-24 13:04 | 2023-11-24 13:08 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействия сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №669 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №669 7Л-Новостройка-10 | 2023-11-24 13:04 | 2023-11-24 13:08
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №306 3Л-Николаевская-10 | 139 | 2023-11-22 09:22 | 2023-11-22 09:30 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействия сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №306 3Л-Николаевская-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №306 3Л-Николаевская-10 | 2023-11-22 09:22 | 2023-11-22 09:30
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №301 6Л-Пионер-10 | 138 | 2023-11-22 00:55 | 2023-11-22 00:59 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра до 12 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №301 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №301 6Л-Пионер-10 | 2023-11-22 00:55 | 2023-11-22 00:59
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 119 | 2023-11-10 07:04 | 2023-11-10 07:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №73 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 2023-11-10 07:04 | 2023-11-10 07:10
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №158 5Л-Вербенская-10 | 100 | 2023-11-09 17:12 | 2023-11-09 17:20 | 3.4.8.5.2, Ветер до 8 м\с, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №158 5Л-Вербенская-10 | 2023-11-09 17:12 | 2023-11-09 17:20
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 3Л-Николаевская-10 | 115 | 2023-11-07 22:30 | 2023-11-07 23:36 | 3.4.12.2.3, Падение дерева произошло в результате воздействия ветра. | 4.12, Падение дерева произошло в результате воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 3Л-Николаевская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 3Л-Николаевская-10 | 2023-11-07 22:30 | 2023-11-07 23:36
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 2 | 2023-10-29 15:50 | 2023-10-29 15:56 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 2023-10-29 15:50 | 2023-10-29 15:56
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 6Л-Заволжская-10 | 3 | 2023-10-29 15:36 | 2023-10-29 15:43 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 6Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 6Л-Заволжская-10 | 2023-10-29 15:36 | 2023-10-29 15:43
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 | 5 | 2023-10-29 14:06 | 2023-10-29 14:12 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 | 2023-10-29 14:06 | 2023-10-29 14:12
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 6 | 2023-10-29 12:44 | 2023-10-29 12:50 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 8Л-Рулевая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 2023-10-29 12:44 | 2023-10-29 12:50
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №603 14Л-Россия-10 | 7 | 2023-10-29 11:03 | 2023-10-29 11:09 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №603 14Л-Россия-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №603 14Л-Россия-10 | 2023-10-29 11:03 | 2023-10-29 11:09
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10 5Л-Заволжская-10 | 8 | 2023-10-29 10:06 | 2023-10-29 10:12 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10 5Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10 5Л-Заволжская-10 | 2023-10-29 10:06 | 2023-10-29 10:12
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 6Л-Заволжская-10 | 9 | 2023-10-29 09:45 | 2023-10-29 09:53 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 6Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 6Л-Заволжская-10 | 2023-10-29 09:45 | 2023-10-29 09:53
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №82 5Л-Усадебная-10 | 1 | 2023-10-28 15:48 | 2023-10-28 16:00 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №82 5Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №82 5Л-Усадебная-10 | 2023-10-28 15:48 | 2023-10-28 16:00
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №192 3Л-Степновская-10 | 999 | 2023-10-28 15:40 | 2023-10-28 16:58 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №192 3Л-Степновская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №192 3Л-Степновская-10 | 2023-10-28 15:40 | 2023-10-28 16:58
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №450 5Л-ГКС-Палласовка-10 | 998 | 2023-10-28 11:48 | 2023-10-28 14:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №450 5Л-ГКС-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №450 5Л-ГКС-Палласовка-10 | 2023-10-28 11:48 | 2023-10-28 14:10
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №248 4Л-Заволжская-10 | 996 | 2023-10-28 10:35 | 2023-10-28 10:43 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №248 4Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №248 4Л-Заволжская-10 | 2023-10-28 10:35 | 2023-10-28 10:43
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская | 55 | 2023-10-28 09:54 | 2023-10-28 14:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская Пролет:3*А 50 | 2023-10-28 09:54 | 2023-10-28 14:58
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Усадебная-10 | 995 | 2023-10-27 18:00 | 2023-10-27 18:07 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 27.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 13 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 27.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Усадебная-10 | 2023-10-27 18:00 | 2023-10-27 18:07
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Усадебная-10 | 994 | 2023-10-27 15:55 | 2023-10-27 17:00 | 3.4.12.2, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Усадебная-10 | 2023-10-27 15:55 | 2023-10-27 17:00
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка | 49 | 2023-10-27 13:30 | 2023-10-27 15:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка | 2023-10-27 13:30 | 2023-10-27 15:15
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Степновская | 47 | 2023-10-27 07:11 | 2023-10-27 09:58 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло в условиях в неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер. | 4.12, Отключение произошло в условиях в неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №3 ПС Степновская ВЛ 10 кВ №3 ПС Степновская | 2023-10-27 07:11 | 2023-10-27 09:58
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №72 7Л-Вербенская-10 | 961 | 2023-10-24 09:52 | 2023-10-24 09:58 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №72 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №72 7Л-Вербенская-10 | 2023-10-24 09:52 | 2023-10-24 09:58
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №78 2Л-Левчуновка-10 | 931 | 2023-10-21 09:47 | 2023-10-21 09:54 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №78 2Л-Левчуновка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №78 2Л-Левчуновка-10 | 2023-10-21 09:47 | 2023-10-21 09:54
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №27 1Л-Совхозная-10 | 960 | 2023-10-18 19:10 | 2023-10-18 19:23 | 3.4.8.5.2, ОТключение произошло в результате схлеста проводов под воздействием птиц. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При взлете стая домашних гусей зацепили провода произошло КЗ. | 2023-10-18 19:10 | 2023-10-18 19:23
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 9Л-Комсомольская-10 | 930 | 2023-10-17 15:20 | 2023-10-17 15:27 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 9Л-Комсомольская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 9Л-Комсомольская-10 | 2023-10-17 15:20 | 2023-10-17 15:27
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №522 5Л-Заволжская-10 | 959 | 2023-10-17 09:54 | 2023-10-17 11:33 | 3.4.12.2, Разрушение изолятора обусловлено длительной эксплуатации в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено длительной эксплуатации в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №522 5Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №522 5Л-Заволжская-10 | 2023-10-17 09:54 | 2023-10-17 11:33
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №521 7Л-Новостройка-10 | 958 | 2023-10-13 15:23 | 2023-10-13 15:33 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 13.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 13.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №521 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №521 7Л-Новостройка-10 | 2023-10-13 15:23 | 2023-10-13 15:33
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Николаевская | 951 | 2023-10-08 21:30 | 2023-10-08 21:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №13 ПС Николаевская ВЛ 10 кВ №13 ПС Николаевская | 2023-10-08 21:30 | 2023-10-08 21:35
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 889 | 2023-10-08 16:56 | 2023-10-08 17:03 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 2023-10-08 16:56 | 2023-10-08 17:03
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 6Л-Пионер-10 | 890 | 2023-10-08 10:03 | 2023-10-08 10:09 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 6Л-Пионер-10 | 2023-10-08 10:03 | 2023-10-08 10:09
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 6Л-Пионер-10 | 888 | 2023-10-08 09:30 | 2023-10-08 09:36 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 6Л-Пионер-10 | 2023-10-08 09:30 | 2023-10-08 09:36
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Россия | 870 | 2023-09-26 14:13 | 2023-09-26 14:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №15 ПС Россия ВЛ 10 кВ №15 ПС Россия | 2023-09-26 14:13 | 2023-09-26 14:14
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №164 5Л-Вербенская-10 | 761 | 2023-08-21 22:24 | 2023-08-21 22:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №164 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №164 5Л-Вербенская-10 | 2023-08-21 22:24 | 2023-08-21 22:30
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №46 2Л-Левчуновка-10 | 708 | 2023-07-29 17:00 | 2023-07-29 17:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №46 2Л-Левчуновка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №46 2Л-Левчуновка-10 | 2023-07-29 17:00 | 2023-07-29 17:07
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 3Л-Политотдельская-10 | 704 | 2023-07-29 12:38 | 2023-07-29 12:44 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 3Л-Политотдельская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 3Л-Политотдельская-10 | 2023-07-29 12:38 | 2023-07-29 12:44
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217 5Л-Усадебная-10 | 705 | 2023-07-29 12:35 | 2023-07-29 16:45 | 3.4.12.2.1, Отклонение опор произошло в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.14, Отклонение опор произошло в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опор на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217 5Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217 5Л-Усадебная-10 | 2023-07-29 12:35 | 2023-07-29 16:45
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 2Л-Совхозная-10 | 701 | 2023-07-29 10:36 | 2023-07-29 11:48 | 3.4.12.2.1, Отклонение опор произошло в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.14, Отклонение опор произошло в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опор на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 2Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 2Л-Совхозная-10 | 2023-07-29 10:36 | 2023-07-29 11:48
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №158 5Л-Вербенская-10 | 695 | 2023-07-28 23:54 | 2023-07-28 23:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №158 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №158 5Л-Вербенская-10 | 2023-07-28 23:54 | 2023-07-28 23:58
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная | 657 | 2023-07-17 08:53 | 2023-07-18 16:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная | 2023-07-17 08:53 | 2023-07-17 15:50
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №205 8Л-Усадебная-10 | 655 | 2023-07-16 13:10 | 2023-07-16 13:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано временным перегрузом. | 4.13, Отключение ВЛ вызвано временным перегрузом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №205 8Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №205 8Л-Усадебная-10 | 2023-07-16 13:10 | 2023-07-16 13:17
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 7Л-Усадебная-10 | 647 | 2023-07-15 21:20 | 2023-07-15 21:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 7Л-Усадебная-10 | 2023-07-15 21:20 | 2023-07-15 21:25
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №138 5Л-Новостройка-10 | 641 | 2023-07-15 17:38 | 2023-07-15 17:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №138 5Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №138 5Л-Новостройка-10 | 2023-07-15 17:38 | 2023-07-15 17:44
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №185 (1Л-0,4кВ) | 584 | 2023-07-08 21:38 | 2023-07-08 21:44 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4кВ от КТП №185 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №185 (1Л-0,4кВ) | 2023-07-08 21:38 | 2023-07-08 21:44
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №29 (2Л-0,4кВ) | 621 | 2023-07-08 20:30 | 2023-07-08 22:45 | 3.4.12.2.1, Отклонение опоры произошло в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Отклонение опоры произошло в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры на ВЛ 0,4кВ от КТП №29 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №29 (2Л-0,4кВ) | 2023-07-08 20:30 | 2023-07-08 22:45
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №31 (2Л-0,4кВ) | 614 | 2023-07-08 18:27 | 2023-07-08 18:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №31 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №31 (2Л-0,4кВ) | 2023-07-08 18:27 | 2023-07-08 18:35
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №27 1Л-Совхозная-10 | 577 | 2023-07-06 14:34 | 2023-07-06 14:41 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №27 1Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №27 1Л-Совхозная-10 | 2023-07-06 14:34 | 2023-07-06 14:41
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №74 7Л-Вербенская-10 | 500 | 2023-06-15 22:02 | 2023-06-15 23:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ из-за падения ветви дерева на провода. | 4.12, Отключение ВЛ из-за падения ветви дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №74 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №74 7Л-Вербенская-10 | 2023-06-15 22:02 | 2023-06-15 23:42
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №484 11Л-Пионер-10 | 465 | 2023-06-15 18:47 | 2023-06-15 18:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №484 11Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №484 11Л-Пионер-10 | 2023-06-15 18:47 | 2023-06-15 18:53
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 17Л-Новостройка-10 | 459 | 2023-06-11 17:58 | 2023-06-11 19:10 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 17Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 17Л-Новостройка-10 | 2023-06-11 17:58 | 2023-06-11 19:10
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 458 | 2023-06-11 17:48 | 2023-06-11 17:53 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 2023-06-11 17:48 | 2023-06-11 17:53
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №47 6Л-Пионер-10 | 457 | 2023-06-11 17:20 | 2023-06-11 17:25 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №47 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №47 6Л-Пионер-10 | 2023-06-11 17:20 | 2023-06-11 17:25
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №521 7Л-Новостройка-10 | 456 | 2023-06-11 16:58 | 2023-06-11 17:05 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №521 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №521 7Л-Новостройка-10 | 2023-06-11 16:58 | 2023-06-11 17:05
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №318 5Л-Заволжская-10 | 451 | 2023-06-11 15:23 | 2023-06-11 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №318 5Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №318 5Л-Заволжская-10 | 2023-06-11 15:23 | 2023-06-11 15:30
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №145 6Л-Рулевая-10 | 450 | 2023-06-11 14:35 | 2023-06-11 14:41 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №145 6Л-Рулевая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №145 6Л-Рулевая-10 | 2023-06-11 14:35 | 2023-06-11 14:41
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №306 3Л-Николаевская-10 | 411 | 2023-06-11 12:05 | 2023-06-11 12:11 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №306 3Л-Николаевская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №306 3Л-Николаевская-10 | 2023-06-11 12:05 | 2023-06-11 12:11
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 1Л-Усадебная-10 | 410 | 2023-06-11 10:46 | 2023-06-11 10:51 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 1Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 1Л-Усадебная-10 | 2023-06-11 10:46 | 2023-06-11 10:51
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская | 444 | 2023-06-11 10:08 | 2023-06-11 14:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская | 2023-06-11 10:08 | 2023-06-11 14:58
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №168 5Л-Вербенская-10 | 404 | 2023-06-04 16:47 | 2023-06-04 16:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №168 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №168 5Л-Вербенская-10 | 2023-06-04 16:47 | 2023-06-04 16:55
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №31 1Л-Совхозная-10 | 353 | 2023-05-27 14:25 | 2023-05-27 14:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №31 1Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №31 1Л-Совхозная-10 | 2023-05-27 14:25 | 2023-05-27 14:35
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Левчуновка | 378 | 2023-05-08 14:40 | 2023-05-08 16:02 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №2 ПС Левчуновка ВЛ 10 кВ №2 ПС Левчуновка | 2023-05-08 14:40 | 2023-05-08 16:02
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 6Л-Пионер-10 | 333 | 2023-05-08 13:58 | 2023-05-08 14:06 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 6Л-Пионер-10 | 2023-05-08 13:58 | 2023-05-08 14:06
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №94 (1Л-0,4кВ) | 328 | 2023-05-07 12:35 | 2023-05-07 12:43 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4кВ от КТП №94 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №94 (1Л-0,4кВ) | 2023-05-07 12:35 | 2023-05-07 12:43
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Новостройка ВЛ-10 кВ №7 | 376 | 2023-05-06 12:07 | 2023-05-06 14:39 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры вызвано наездом техники сторонних лиц. | 4.14, Повреждение опоры вызвано наездом техники сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ПС Новостройка ВЛ-10 кВ №7 ПС Новостройка ВЛ-10 кВ №7 | 2023-05-06 12:07 | 2023-05-06 14:39
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №521 7Л-Новостройка-10 | 375 | 2023-05-06 11:51 | 2023-05-06 15:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки на ввод в дом. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки на ввод в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №521 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №521 7Л-Новостройка-10 | 2023-05-06 11:51 | 2023-05-06 15:35
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Усадебная-10 | 370 | 2023-05-02 14:31 | 2023-05-02 21:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Усадебная-10 | 2023-05-02 14:31 | 2023-05-02 21:18
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Усадебная | 335 | 2023-05-02 14:11 | 2023-05-02 17:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-05-02 14:11 | 2023-05-02 17:05
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная | 374 | 2023-05-02 13:55 | 2023-05-02 20:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная | 2023-05-02 13:55 | 2023-05-02 20:30
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 | 368 | 2023-05-02 11:22 | 2023-05-02 15:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 | 2023-05-02 11:22 | 2023-05-02 15:40
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №441 7Л-Усадебная-10 | 367 | 2023-05-01 10:45 | 2023-05-01 22:08 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветра и длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветра и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №441 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №441 7Л-Усадебная-10 | 2023-05-01 10:45 | 2023-05-01 22:08
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №483 7Л-Усадебная-10 | 365 | 2023-05-01 10:35 | 2023-05-01 20:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в результате воздействия ветра и длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение опор произошло в результате воздействия ветра и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №483 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №483 7Л-Усадебная-10 | 2023-05-01 10:35 | 2023-05-01 20:55
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная | 340 | 2023-05-01 10:18 | 2023-05-01 21:47 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор и обрыв провода произошел в условиях воздействий 01.05.2023 ветра 16м/с, грозы. | 4.14, Повреждение опор и обрыв провода произошел в условиях воздействий 01.05.2023 ветра 16м/с, грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор и обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная ВЛ 10 кВ №7 ПС Усадебная | 2023-05-01 10:18 | 2023-05-01 21:47
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №441 7Л-Усадебная-10 | 230 | 2023-04-25 18:46 | 2023-04-25 18:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №441 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №441 7Л-Усадебная-10 | 2023-04-25 18:46 | 2023-04-25 18:51
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная | 227 | 2023-04-15 13:17 |  | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная | 2023-04-15 13:17 | 2023-04-15 15:45
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 6Л-Заволжская-10 | 222 | 2023-04-15 10:33 | 2023-04-15 10:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 6Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 6Л-Заволжская-10 | 2023-04-15 10:33 | 2023-04-15 10:40
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №319 5Л-Заволжская-10 | 221 | 2023-04-14 23:40 | 2023-04-14 23:46 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №319 5Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №319 5Л-Заволжская-10 | 2023-04-14 23:40 | 2023-04-14 23:46
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №13 6Л-Заволжская-10 | 220 | 2023-04-14 23:05 | 2023-04-14 23:12 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №13 6Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №13 6Л-Заволжская-10 | 2023-04-14 23:05 | 2023-04-14 23:12
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №603 14Л-Россия-10 | 219 | 2023-04-14 19:15 | 2023-04-14 19:23 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №603 14Л-Россия-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №603 14Л-Россия-10 | 2023-04-14 19:15 | 2023-04-14 19:23
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 | 218 | 2023-04-14 19:05 | 2023-04-14 19:12 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 | 2023-04-14 19:05 | 2023-04-14 19:12
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 3Л-Николаевская-10 | 215 | 2023-04-14 18:26 | 2023-04-14 18:33 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 3Л-Николаевская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 3Л-Николаевская-10 | 2023-04-14 18:26 | 2023-04-14 18:33
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 12Л-Комсомольская-10 | 216 | 2023-04-14 17:38 | 2023-04-14 17:45 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 12Л-Комсомольская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 12Л-Комсомольская-10 | 2023-04-14 17:38 | 2023-04-14 17:45
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 2Л-Совхозная-10 | 214 | 2023-04-14 17:23 | 2023-04-14 17:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 2Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 2Л-Совхозная-10 | 2023-04-14 17:23 | 2023-04-14 17:30
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 5Л-Вербенская-10 | 213 | 2023-04-14 16:58 | 2023-04-14 17:05 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 5Л-Вербенская-10 | 2023-04-14 16:58 | 2023-04-14 17:05
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №522 5Л-Заволжская-10 | 212 | 2023-04-14 16:45 | 2023-04-14 16:51 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №522 5Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №522 5Л-Заволжская-10 | 2023-04-14 16:45 | 2023-04-14 16:51
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №510 4Л-Заволжская-10 | 211 | 2023-04-14 12:09 | 2023-04-14 12:16 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №510 4Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №510 4Л-Заволжская-10 | 2023-04-14 12:09 | 2023-04-14 12:16
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 225 | 2023-04-14 11:00 | 2023-04-14 16:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: НЕт на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 2023-04-14 11:00 | 2023-04-14 16:02
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 224 | 2023-04-14 10:42 | 2023-04-14 10:48 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 2023-04-14 10:42 | 2023-04-14 10:48
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 4Л-Вербенская-10 | 210 | 2023-04-13 18:30 | 2023-04-13 18:36 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 4Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 4Л-Вербенская-10 | 2023-04-13 18:30 | 2023-04-13 18:36
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 11Л-Пионер-10 | 204 | 2023-04-13 17:40 | 2023-04-13 17:46 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 11Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 11Л-Пионер-10 | 2023-04-13 17:40 | 2023-04-13 17:46
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №137 6Л-Пионер-10 | 121 | 2023-03-05 15:33 | 2023-03-05 15:39 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №137 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №137 6Л-Пионер-10 | 2023-03-05 15:33 | 2023-03-05 15:39
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 3Л-Николаевская-10 | 95 | 2023-02-23 00:01 | 2023-02-23 00:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 3Л-Николаевская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 3Л-Николаевская-10 | 2023-02-23 00:01 | 2023-02-23 00:25
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 5Л-Вербенская-10 | 86 | 2023-02-12 11:44 | 2023-02-12 11:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 5Л-Вербенская-10 | 2023-02-12 11:44 | 2023-02-12 11:48
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 3Л-Николаевская-10 | 82 | 2023-02-07 15:35 | 2023-02-07 16:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 3Л-Николаевская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 3Л-Николаевская-10 | 2023-02-07 15:35 | 2023-02-07 16:27
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №35 (2Л-0,4кВ) | 64 | 2023-01-31 11:18 | 2023-01-31 13:45 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по выправке опоры | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по выправке опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4кВ от КТП №35 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №35 (2Л-0,4кВ) | 2023-01-31 11:18 | 2023-01-31 13:45
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (2Л-0,4кВ) | 57 | 2023-01-24 23:32 | 2023-01-24 23:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (2Л-0,4кВ) | 2023-01-24 23:32 | 2023-01-24 23:40
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №143 (1Л-0,4кВ) | 55 | 2023-01-22 19:11 | 2023-01-22 19:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4кВ от КТП №143 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №143 (1Л-0,4кВ) | 2023-01-22 19:11 | 2023-01-22 19:16
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №73 (1Л-0,4кВ) | 40 | 2023-01-15 14:48 | 2023-01-15 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4кВ от КТП №73 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №73 (1Л-0,4кВ) | 2023-01-15 14:48 | 2023-01-15 17:00
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №43 (1Л-0,4кВ) | 8 | 2023-01-07 11:30 | 2023-01-07 11:45 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №43 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №43 (1Л-0,4кВ) | 2023-01-07 11:30 | 2023-01-07 11:45
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №64 (2Л-0,4кВ) | 1 | 2023-01-06 12:04 | 2023-01-06 12:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №64 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №64 (2Л-0,4кВ) | 2023-01-06 12:04 | 2023-01-06 12:10
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №42 (2Л-0,4кВ) | 2 | 2023-01-02 16:18 | 2023-01-02 16:23 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №42 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №42 (2Л-0,4кВ) | 2023-01-02 16:18 | 2023-01-02 16:23
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №78 (1Л-0,4кВ) | 4 | 2023-01-02 13:58 | 2023-01-02 14:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №78 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от КТП №78 (1Л-0,4кВ) | 2023-01-02 13:58 | 2023-01-02 14:04
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 7Л-Светлана-10 | 386 | 2023-12-31 10:51 | 2023-12-31 10:57 | 3.4.12.2.1, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 7Л-Светлана-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-31 10:51 | 2023-12-31 10:57
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 408 | 2023-12-31 06:30 | 2023-12-31 13:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2023-12-31 06:30 | 2023-12-31 13:23
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 411 | 2023-12-30 12:13 | 2023-12-30 16:16 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ. | 4.14, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2023-12-30 12:13 | 2023-12-30 16:16
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 385 | 2023-12-30 10:11 | 2023-12-30 11:13 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Срыв изолятора произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-30 10:11 | 2023-12-30 11:13
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №142 7Л-Кайсацкая-10 | 410 | 2023-12-29 23:10 | 2023-12-30 00:41 | 3.4.7.3.1, ТП выведена в ремонт для безопасного производства работ. | 4.13, ТП выведена в ремонт для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена выключателя. на ТП 10кВ №142 7Л-Кайсацкая-10 ТП 10кВ №142 7Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-29 23:10 | 2023-12-30 00:41
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 | 348 | 2023-12-29 17:13 | 2023-12-29 17:15 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-29 17:13 | 2023-12-29 17:15
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 407 | 2023-12-29 16:35 | 2023-12-29 18:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 2023-12-29 16:35 | 2023-12-29 18:00
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 406 | 2023-12-29 15:22 | 2023-12-29 17:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2023-12-29 15:22 | 2023-12-29 17:17
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №612 6Л-Шульцы-10 | 384 | 2023-12-29 15:08 | 2023-12-29 15:10 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №612 6Л-Шульцы-10 Пролет:4*А 16 | 2023-12-29 15:08 | 2023-12-29 15:10
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38 6Л-Шульцы-10 | 383 | 2023-12-29 14:43 | 2023-12-29 14:51 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38 6Л-Шульцы-10 Пролет:4*А 35 | 2023-12-29 14:43 | 2023-12-29 14:51
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 405 | 2023-12-29 13:34 | 2023-12-29 15:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2023-12-29 13:34 | 2023-12-29 15:45
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 402 | 2023-12-29 12:55 | 2023-12-29 14:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-12-29 12:55 | 2023-12-29 14:52
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 404 | 2023-12-29 11:53 | 2023-12-29 15:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2023-12-29 11:53 | 2023-12-29 15:59
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 382 | 2023-12-29 10:23 | 2023-12-29 10:25 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 Пролет:4*А 16 | 2023-12-29 10:23 | 2023-12-29 10:25
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 400 | 2023-12-29 10:06 | 2023-12-29 11:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 2023-12-29 10:06 | 2023-12-29 11:32
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №500 27Л-Палласовка-10 | 381 | 2023-12-29 10:01 | 2023-12-29 10:10 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №500 27Л-Палласовка-10 Пролет:4*А 35 | 2023-12-29 10:01 | 2023-12-29 10:10
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 341 | 2023-12-29 08:25 | 2023-12-29 08:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 17Л-Палласовка-10 Пролет:4*А 35 | 2023-12-29 08:25 | 2023-12-29 08:28
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №23 6Л-Савинка-10 | 339 | 2023-12-29 06:00 | 2023-12-29 06:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №23 6Л-Савинка-10 Пролет:4*А 16 | 2023-12-29 06:00 | 2023-12-29 06:03
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22 6Л-Савинка-10 | 338 | 2023-12-29 04:15 | 2023-12-29 04:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №22 6Л-Савинка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-29 04:15 | 2023-12-29 04:17
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №123 5Л-Савинка-10 | 337 | 2023-12-29 02:53 | 2023-12-29 02:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №123 5Л-Савинка-10 Пролет:4*А 50 | 2023-12-29 02:53 | 2023-12-29 02:54
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №193 8Л-Савинка-10 | 336 | 2023-12-29 01:17 | 2023-12-29 01:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №193 8Л-Савинка-10 Опора промежуточная П-04Б, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №193 8Л-Савинка-10 Опора анкерная А-04Б | 2023-12-29 01:17 | 2023-12-29 01:21
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 399 | 2023-12-29 00:09 | 2023-12-29 03:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 2023-12-29 00:09 | 2023-12-29 03:37
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 335 | 2023-12-28 22:45 | 2023-12-28 23:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 Пролет:3*А 25 | 2023-12-28 22:45 | 2023-12-28 23:55
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №297 40Л-Палласовка-10 | 334 | 2023-12-28 21:12 | 2023-12-28 21:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №297 40Л-Палласовка-10 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2023-12-28 21:12 | 2023-12-28 21:15
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 40Л-Палласовка-10 | 333 | 2023-12-28 20:17 | 2023-12-28 20:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 40Л-Палласовка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 20:17 | 2023-12-28 20:20
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 396 | 2023-12-28 19:52 | 2023-12-28 19:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2023-12-28 19:52 | 2023-12-28 19:53
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 380 | 2023-12-28 18:52 | 2023-12-28 18:55 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2023-12-28 18:52 | 2023-12-28 18:55
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 395 | 2023-12-28 18:13 | 2023-12-29 01:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-12-28 18:13 | 2023-12-29 01:00
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 394 | 2023-12-28 17:31 | 2023-12-28 17:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2023-12-28 17:31 | 2023-12-28 17:32
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 393 | 2023-12-28 17:21 | 2023-12-28 23:31 | 3.4.12.2.1, Срыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Срыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 2023-12-28 17:21 | 2023-12-28 23:31
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 391 | 2023-12-28 17:03 | 2023-12-28 17:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 2023-12-28 17:03 | 2023-12-28 17:04
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы | 389 | 2023-12-28 16:51 | 2023-12-28 16:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы | 2023-12-28 16:51 | 2023-12-28 16:52
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 387 | 2023-12-28 16:42 | 2023-12-28 16:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 2023-12-28 16:42 | 2023-12-28 16:44
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 375 | 2023-12-28 14:13 | 2023-12-28 16:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2023-12-28 14:13 | 2023-12-28 16:16
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 371 | 2023-12-28 13:24 | 2023-12-28 22:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2023-12-28 13:24 | 2023-12-28 22:29
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 365 | 2023-12-28 10:14 | 2023-12-28 13:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 2023-12-28 10:14 | 2023-12-28 13:59
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 361 | 2023-12-27 21:51 | 2023-12-28 00:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях ветра и дождя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях ветра и дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2023-12-27 21:51 | 2023-12-28 00:06
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №212 7Л-Прудентово-10 | 359 | 2023-12-25 16:56 | 2023-12-25 19:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №212 7Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №212 7Л-Прудентово-10 | 2023-12-25 16:56 | 2023-12-25 19:08
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 285 | 2023-12-25 11:16 | 2023-12-25 14:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-12-25 11:16 | 2023-12-25 14:42
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 276 | 2023-12-25 10:00 | 2023-12-25 16:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2023-12-25 10:00 | 2023-12-25 16:05
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 272 | 2023-12-24 20:46 | 2023-12-24 20:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2023-12-24 20:46 | 2023-12-24 20:48
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №571 7Л-Прудентово-10 | 353 | 2023-12-24 18:28 | 2023-12-24 20:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №571 7Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №571 7Л-Прудентово-10 | 2023-12-24 18:28 | 2023-12-24 20:23
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 275 | 2023-12-24 09:28 | 2023-12-24 16:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2023-12-24 09:28 | 2023-12-24 16:13
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №235 7Л-Эльтон-10 | 352 | 2023-12-23 22:48 | 2023-12-23 22:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №235 7Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №235 7Л-Эльтон-10 | 2023-12-23 22:48 | 2023-12-23 22:51
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 351 | 2023-12-22 22:36 | 2023-12-22 22:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-22 22:36 | 2023-12-22 22:43
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 349 | 2023-12-21 21:20 | 2023-12-21 21:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-21 21:20 | 2023-12-21 21:26
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №162 5Л-Селянка-10 | 321 | 2023-12-21 17:49 | 2023-12-21 17:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №162 5Л-Селянка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №162 5Л-Селянка-10 | 2023-12-21 17:49 | 2023-12-21 17:54
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 320 | 2023-12-21 15:29 | 2023-12-21 16:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по устранению обрыва провода. | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по устранению обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №369 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 2023-12-21 15:29 | 2023-12-21 16:28
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215 5Л-Кайсацкая-10 | 319 | 2023-12-20 18:50 | 2023-12-20 18:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-20 18:50 | 2023-12-20 18:58
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 270 | 2023-12-19 14:40 | 2024-01-10 11:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2023-12-19 14:40 | 2023-12-19 19:01
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №641 5Л-Палласовка-10 | 310 | 2023-12-16 22:38 | 2024-01-10 11:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло из-за старения изоляции в следствие длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло из-за старения изоляции в следствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №641 5Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №641 5Л-Палласовка-10 | 2023-12-16 22:38 | 2023-12-16 23:42
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 301 | 2023-12-13 20:50 | 2023-12-13 20:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 2023-12-13 20:50 | 2023-12-13 20:55
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №47 6Л-Прудентово-10 | 299 | 2023-12-13 20:10 | 2023-12-13 20:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №47 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №47 6Л-Прудентово-10 | 2023-12-13 20:10 | 2023-12-13 20:18
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №86 9Л-Палласовка-10 | 293 | 2023-12-13 18:20 | 2023-12-13 18:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №86 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №86 9Л-Палласовка-10 | 2023-12-13 18:20 | 2023-12-13 18:24
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 316 | 2023-12-13 11:30 | 2023-12-13 13:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-13 11:30 | 2023-12-13 13:03
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 231 | 2023-12-12 22:08 | 2023-12-12 22:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-12 22:08 | 2023-12-12 22:15
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 246 | 2023-12-12 18:30 | 2023-12-12 19:42 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2023-12-12 18:30 | 2023-12-12 19:42
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №356 5Л-Кайсацкая-10 | 232 | 2023-12-12 15:25 | 2023-12-12 17:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №356 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №356 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-12 15:25 | 2023-12-12 17:00
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 230 | 2023-12-12 11:18 | 2023-12-12 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-12 11:18 | 2023-12-12 11:20
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 229 | 2023-12-12 10:06 | 2023-12-12 10:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 2023-12-12 10:06 | 2023-12-12 10:10
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №356 5Л-Кайсацкая-10 | 307 | 2023-12-11 22:58 | 2023-12-11 23:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №356 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №356 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-12-11 22:58 | 2023-12-11 23:01
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 317 | 2023-12-11 12:30 | 2023-12-11 16:06 | 3.4.12.2.1, Линия выведена в ремонт для безопасного производства работ по замене опоры. В связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Линия выведена в ремонт для безопасного производства работ по замене опоры. В связи с длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 2023-12-11 12:30 | 2023-12-11 16:06
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №525 6Л-Приозерная-10 | 228 | 2023-12-10 14:23 | 2023-12-10 14:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №525 6Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №525 6Л-Приозерная-10 | 2023-12-10 14:23 | 2023-12-10 14:26
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 227 | 2023-12-09 17:18 | 2023-12-09 17:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 2023-12-09 17:18 | 2023-12-09 17:21
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 224 | 2023-12-07 15:24 | 2023-12-07 15:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 2023-12-07 15:24 | 2023-12-07 15:26
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 | 223 | 2023-12-06 00:06 | 2023-12-06 00:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 | 2023-12-06 00:06 | 2023-12-06 00:18
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 239 | 2023-12-03 21:32 | 2023-12-04 03:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 2023-12-03 21:32 | 2023-12-04 03:50
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 243 | 2023-12-03 20:10 | 2023-12-04 13:42 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2023-12-03 20:10 | 2023-12-03 22:32
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Золотари | 240 | 2023-12-03 15:47 | 2023-12-03 21:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №5 ПС Золотари | 2023-12-03 15:47 | 2023-12-03 21:32
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №433 12Л-Эльтон-10 | 222 | 2023-12-02 13:24 | 2023-12-02 13:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №433 12Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №433 12Л-Эльтон-10 | 2023-12-02 13:24 | 2023-12-02 13:28
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №295 2Л-Прудентово-10 | 221 | 2023-12-02 12:55 | 2023-12-02 13:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №295 2Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №295 2Л-Прудентово-10 | 2023-12-02 12:55 | 2023-12-02 13:02
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 1Л-Светлана-10 (ПОТР) | 234 | 2023-12-01 14:50 | 2023-12-01 15:06 | 3.4.9.3, Произошло отключение ВЛ, находящейся в собственности РТРС. |  | 2023-12-01 14:50 | 2023-12-01 15:06
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка | 182 | 2023-11-30 00:27 | 2023-11-30 00:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка | 2023-11-30 00:27 | 2023-11-30 00:30
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №574 6Л-Кайсацкая-10 | 200 | 2023-11-29 16:54 | 2023-11-29 18:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-574 от ВЛ 10кВ №6 ПС110кВ Кайсацкая -. ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-574 от ВЛ 10кВ №6 ПС110кВ Кайсацкая | 2023-11-29 16:54 | 2023-11-29 18:19
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 178 | 2023-11-27 13:13 | 2023-11-27 15:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-11-27 13:13 | 2023-11-27 15:50
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 193 | 2023-11-27 12:06 | 2023-11-27 13:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2023-11-27 12:06 | 2023-11-27 13:48
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №111 5Л-Палласовка-10 | 201 | 2023-11-26 16:06 | 2023-11-26 17:10 | 3.4.7.3.1, Неисправность автоматического выключателя произошла в результате повреждения рукоятки привода. | 4.13, Неисправность автоматического выключателя произошла в результате повреждения рукоятки привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рукоятки привода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-111 5л-Палласовка-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-111 5л-Палласовка-10 | 2023-11-26 16:06 | 2023-11-26 17:10
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №310 9Л-Палласовка-10 | 202 | 2023-11-25 10:59 | 2023-11-25 15:40 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №310 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №310 9Л-Палласовка-10 | 2023-11-25 10:59 | 2023-11-25 15:40
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 199 | 2023-11-25 09:04 | 2023-11-25 11:52 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №576 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 2023-11-25 09:04 | 2023-11-25 11:52
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 135 | 2023-11-24 14:13 | 2023-11-24 15:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 Пролет:5*А 35 | 2023-11-24 14:13 | 2023-11-24 15:53
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 181 | 2023-11-24 11:51 | 2023-11-24 11:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2023-11-24 11:51 | 2023-11-24 11:52
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №429 12Л-Эльтон-10 | 184 | 2023-11-22 10:40 | 2023-11-28 15:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение силового трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №429 12Л-Эльтон-10 ТП 10кВ №429 12Л-Эльтон-10 | 2023-11-22 10:40 | 2023-11-22 15:49
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 152 | 2023-11-22 04:54 | 2023-11-22 11:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2023-11-22 04:54 | 2023-11-22 11:57
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №429 12Л-Эльтон-10 | 132 | 2023-11-20 23:50 | 2023-11-20 23:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-429 от ВЛ 10кВ №12 ПС -110.Эльтон ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-429 от ВЛ 10кВ №12 ПС -110.Эльтон | 2023-11-20 23:50 | 2023-11-20 23:54
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 151 | 2023-11-20 14:25 | 2023-11-20 16:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа разъединителя произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа разъединителя произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлефа на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2023-11-20 14:25 | 2023-11-20 16:21
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 99 | 2023-11-20 11:03 | 2023-11-20 13:44 | 3.4.7.3.1, ВЛ отключена для безопасного производства работ по опиловки ДКР | 4.12, ВЛ отключена для безопасного производства работ по опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 2023-11-20 11:03 | 2023-11-20 13:44
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 137 | 2023-11-20 09:50 | 2023-11-20 09:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 2023-11-20 09:50 | 2023-11-20 09:53
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 136 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 10:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 Пролет:5*А 35, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 Пролет:3*А 35 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 10:28
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 127 | 2023-11-14 14:52 | 2023-11-14 16:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2023-11-14 14:52 | 2023-11-14 16:55
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 126 | 2023-11-14 13:08 | 2023-11-14 14:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2023-11-14 13:08 | 2023-11-14 14:45
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 123 | 2023-11-14 11:33 | 2023-11-14 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2023-11-14 11:33 | 2023-11-14 11:35
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 122 | 2023-11-14 11:29 | 2023-11-14 11:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2023-11-14 11:29 | 2023-11-14 11:31
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №474 5Л-Кайсацкая-10 | 98 | 2023-11-13 11:32 | 2023-11-13 11:39 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №474 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №474 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-11-13 11:32 | 2023-11-13 11:39
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово | 120 | 2023-11-13 10:09 | 2023-11-13 10:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово | 2023-11-13 10:09 | 2023-11-13 10:13
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №580 6Л-Савинка-10 | 134 | 2023-11-12 15:40 | 2023-11-12 16:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №580 6Л-Савинка-10 Опора П1-2 | 2023-11-12 15:40 | 2023-11-12 16:25
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 124 | 2023-11-12 10:48 | 2023-11-12 13:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета из-за сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета из-за сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2023-11-12 10:48 | 2023-11-12 13:40
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 114 | 2023-11-09 14:47 | 2023-11-09 19:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2023-11-09 14:47 | 2023-11-09 19:35
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 | 80 | 2023-11-03 18:28 | 2023-11-03 18:32 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 Пролет:4*А 25 | 2023-11-03 18:28 | 2023-11-03 18:32
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №292 13Л-Золотари-10 | 91 | 2023-11-03 14:04 | 2023-11-03 22:18 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.14, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №292 13Л-Золотари-10 Опора АКН-1Д (концевая), Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №292 13Л-Золотари-10 Опора ПН-1Д, Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №292 13Л-Золотари-10 Опора АКН-1Д (концевая) | 2023-11-03 14:04 | 2023-11-03 22:18
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 11 | 2023-11-02 23:36 | 2023-11-02 23:42 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-451 от ВЛ 10кВ №8 ПС 35 Савинка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-451 от ВЛ 10кВ №8 ПС 35 Савинка. | 2023-11-02 23:36 | 2023-11-02 23:42
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 105 | 2023-11-01 23:40 | 2023-11-02 02:47 | 3.4.8.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2023-11-01 23:40 | 2023-11-02 02:27
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Эльтон | 102 | 2023-11-01 07:52 | 2023-11-01 07:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10 кВ №3 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №3 ПС Эльтон | 2023-11-01 07:52 | 2023-11-01 07:53
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Палласовка-10 | 81 | 2023-10-31 16:35 | 2023-11-02 22:51 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.14, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Палласовка-10 Опора анкерная А-04Б | 2023-10-31 16:35 | 2023-10-31 16:38
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 5Л-Палласовка-10 | 82 | 2023-10-31 15:30 | 2023-11-02 15:57 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.14, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 5Л-Палласовка-10 Опора ПН-1Д, Излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 5Л-Палласовка-10 Опора ПН-1Д | 2023-10-31 15:30 | 2023-10-31 15:35
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №384 11Л-Золотари-10 | 88 | 2023-10-31 09:40 | 2023-11-01 20:50 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.14, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №384 11Л-Золотари-10 Опора АКН-1Д (концевая) | 2023-10-31 09:40 | 2023-10-31 09:45
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №384 11Л-Золотари-10 | 89 | 2023-10-31 09:40 | 2023-11-01 20:50 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.14, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №384 11Л-Золотари-10 Опора ПН-1Д | 2023-10-31 09:40 | 2023-10-31 09:45
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 33 | 2023-10-30 15:52 | 2023-10-30 17:56 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 2023-10-30 15:52 | 2023-10-30 17:56
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №597 4Л-Приозерная-10 | 87 | 2023-10-29 15:28 | 2023-10-29 15:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 29.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.13, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 29.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №597 4Л-Приозерная-10 Пролет:5*А 35 | 2023-10-29 15:28 | 2023-10-29 15:35
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 64 | 2023-10-29 15:19 | 2023-10-29 15:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2023-10-29 15:19 | 2023-10-29 15:50
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №138 11Л-Золотари-10 | 86 | 2023-10-29 10:15 | 2023-10-29 10:21 | 3.4.12.2.1, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №138 11Л-Золотари-10 Пролет:5*А 25 | 2023-10-29 10:15 | 2023-10-29 10:21
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 74 | 2023-10-28 19:59 | 2023-10-30 19:34 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 2023-10-28 19:59 | 2023-10-28 21:10
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №379 11Л-Золотари-10 | 85 | 2023-10-28 18:48 | 2023-10-28 22:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №379 11Л-Золотари-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-28 18:48 | 2023-10-28 22:03
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 992 | 2023-10-28 16:44 | 2023-11-03 14:35 | 3.4.12.1.2, Повреждение опор и провода произошло в условиях гололедно-изморозевых отложений. | 4.14, Повреждение опор и провода произошло в условиях гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор и провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2023-10-28 16:44 | 2023-10-28 17:40
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №302 2Л-Прудентово-10 | 84 | 2023-10-28 13:49 | 2023-10-28 13:52 | 3.4.12.2.1, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №302 2Л-Прудентово-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-28 13:49 | 2023-10-28 13:52
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 59 | 2023-10-28 09:56 | 2023-10-28 15:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-10-28 09:56 | 2023-10-28 15:10
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №171 13Л-Золотари-10 | 83 | 2023-10-28 09:48 | 2023-10-28 09:51 | 3.4.12.2.1, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №171 13Л-Золотари-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-28 09:48 | 2023-10-28 09:51
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 53 | 2023-10-27 19:20 | 2023-10-28 01:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово Пролет:3*А 50 | 2023-10-27 19:20 | 2023-10-28 01:19
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 54 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-27 18:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-27 18:20
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 52 | 2023-10-27 16:58 | 2023-10-27 18:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-10-27 16:58 | 2023-10-27 18:30
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Золотари | 51 | 2023-10-27 16:36 | 2023-10-27 19:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №5 ПС Золотари | 2023-10-27 16:36 | 2023-10-27 19:38
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 990 | 2023-10-27 09:30 | 2023-10-28 17:39 | 3.4.12.1.2, Повреждение опор произошло в условиях гололедно-изморозевых отложений. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 2023-10-27 09:30 | 2023-10-27 18:50
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 50 | 2023-10-27 09:27 | 2023-10-27 16:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2023-10-27 09:27 | 2023-10-27 16:31
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 48 | 2023-10-27 07:15 | 2023-10-27 08:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка Пролет:3*ПС 25 | 2023-10-27 07:15 | 2023-10-27 08:34
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 46 | 2023-10-27 03:40 | 2023-10-27 07:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2023-10-27 03:40 | 2023-10-27 07:01
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 984 | 2023-10-26 22:51 | 2023-10-27 07:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло условия образования гололедно-изморозевых отложений. | 4.12, Отключение ВЛ произошло условия образования гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 2023-10-26 22:51 | 2023-10-27 07:02
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 41 | 2023-10-26 22:49 | 2023-10-27 02:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 2023-10-26 22:49 | 2023-10-27 02:20
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Золотари | 40 | 2023-10-26 21:20 | 2023-10-27 00:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №11 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №11 ПС Золотари | 2023-10-26 21:20 | 2023-10-27 00:40
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 39 | 2023-10-26 21:08 | 2023-10-27 07:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2023-10-26 21:08 | 2023-10-27 07:03
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №435 7Л-Прудентово-10 | 71 | 2023-10-26 20:57 | 2023-10-26 20:59 | 3.4.12.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки в следствии ГИО. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки в следствии ГИО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №435 7Л-Прудентово-10 Пролет:4*А 25 | 2023-10-26 20:57 | 2023-10-26 20:59
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 38 | 2023-10-26 20:12 | 2023-10-26 23:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 2023-10-26 20:12 | 2023-10-26 23:59
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 31 | 2023-10-26 17:55 | 2023-10-26 17:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в неблагоприятных погодных условиях ветер, снег. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в неблагоприятных погодных условиях ветер, снег. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2023-10-26 17:55 | 2023-10-26 17:59
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 | 70 | 2023-10-26 15:45 | 2023-10-26 15:51 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не выявлено на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 Опора АКН-1Д (концевая) | 2023-10-26 15:45 | 2023-10-26 15:51
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 23 | 2023-10-26 04:30 | 2023-10-26 06:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2023-10-26 04:30 | 2023-10-26 06:56
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №573 6Л-Кайсацкая-10 | 69 | 2023-10-22 11:16 | 2023-10-22 15:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №573 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №573 6Л-Кайсацкая-10 | 2023-10-22 11:16 | 2023-10-22 15:55
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 68 | 2023-10-21 20:18 | 2023-10-21 21:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №9 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 2023-10-21 20:18 | 2023-10-21 21:58
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 928 | 2023-10-21 13:50 | 2023-10-21 13:54 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 2023-10-21 13:50 | 2023-10-21 13:54
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП № 312 9Л-Палласовка-10 | 67 | 2023-10-19 10:20 | 2023-10-19 11:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП № 312 9Л-Палласовка-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-19 10:20 | 2023-10-19 11:03
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 18 | 2023-10-17 22:29 | 2023-10-17 23:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2023-10-17 22:29 | 2023-10-17 23:27
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 987 | 2023-10-17 14:38 | 2023-10-17 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 2023-10-17 14:38 | 2023-10-17 16:15
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 927 | 2023-10-17 13:30 | 2023-10-17 13:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 2023-10-17 13:30 | 2023-10-17 13:40
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №615 5Л-Кайсацкая-10 | 66 | 2023-10-17 11:55 | 2023-10-17 13:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №615 5Л-Кайсацкая-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-17 11:55 | 2023-10-17 13:19
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 963 | 2023-10-17 05:27 | 2023-10-17 07:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2023-10-17 05:27 | 2023-10-17 07:33
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №642 5Л-Палласовка-10 | 14 | 2023-10-11 14:20 | 2023-10-11 16:30 | 3.4.10.1, Попадание животного на сторону ВН силового трансформатора. | 4.12, Попадание животного на сторону ВН силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов на ТП 10кВ №642 5Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №642 5Л-Палласовка-10 | 2023-10-11 14:20 | 2023-10-11 16:30
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 | 926 | 2023-10-09 23:03 | 2023-10-09 23:12 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 | 2023-10-09 23:03 | 2023-10-09 23:12
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 981 | 2023-10-09 17:42 | 2023-10-09 21:01 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2023-10-09 17:42 | 2023-10-09 21:01
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 978 | 2023-10-09 11:45 | 2023-10-09 15:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2023-10-09 11:45 | 2023-10-09 15:25
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81 5Л-Савинка-10 | 879 | 2023-10-09 00:24 | 2023-10-09 00:31 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81 5Л-Савинка-10 | 2023-10-09 00:24 | 2023-10-09 00:31
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №600 9Л-Приозерная-10 | 929 | 2023-10-08 18:03 | 2023-10-08 18:07 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №600 9Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №600 9Л-Приозерная-10 | 2023-10-08 18:03 | 2023-10-08 18:07
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 909 | 2023-10-08 15:10 | 2023-10-08 16:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-10-08 15:10 | 2023-10-08 16:11
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 | 880 | 2023-10-08 14:26 | 2023-10-08 14:28 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-10-08 14:26 | 2023-10-08 14:28
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №212 7Л-Прудентово-10 | 881 | 2023-10-08 13:41 | 2023-10-08 13:44 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №212 7Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №212 7Л-Прудентово-10 | 2023-10-08 13:41 | 2023-10-08 13:44
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №347 1Л-Светлана-10 | 896 | 2023-10-08 11:08 | 2023-10-08 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №347 1Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №347 1Л-Светлана-10 | 2023-10-08 11:08 | 2023-10-08 14:30
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 5Л-Савинка-10 | 895 | 2023-10-08 10:16 | 2023-10-08 13:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 5Л-Савинка-10 | 2023-10-08 10:16 | 2023-10-08 13:32
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №239 10Л-Эльтон-10 | 882 | 2023-10-08 09:44 | 2023-10-08 09:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №239 10Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №239 10Л-Эльтон-10 | 2023-10-08 09:44 | 2023-10-08 09:55
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №36 6Л-Прудентово-10 | 883 | 2023-10-08 09:23 | 2023-10-08 09:28 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №36 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №36 6Л-Прудентово-10 | 2023-10-08 09:23 | 2023-10-08 09:28
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 884 | 2023-10-08 09:03 | 2023-10-08 09:08 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 2023-10-08 09:03 | 2023-10-08 09:08
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 12Л-Шульцы-10 | 885 | 2023-10-08 07:52 | 2023-10-08 07:58 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 12Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 12Л-Шульцы-10 | 2023-10-08 07:52 | 2023-10-08 07:58
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 970 | 2023-10-08 00:54 | 2023-10-08 01:34 | 3.4.12.2.1, отключение ВЛ произошло в результате падения постороннего предмета на провода из-за ветра. | 4.12, отключение ВЛ произошло в результате падения постороннего предмета на провода из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2023-10-08 00:54 | 2023-10-08 01:34
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №255 9Л-Приозерная-10 | 886 | 2023-10-07 10:03 | 2023-10-07 10:10 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №255 9Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №255 9Л-Приозерная-10 | 2023-10-07 10:03 | 2023-10-07 10:10
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 955 | 2023-10-06 06:55 | 2023-10-06 12:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ в результате попадания постороннего предмета на провода в условиях воздействий ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ в результате попадания постороннего предмета на провода в условиях воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2023-10-06 06:55 | 2023-10-06 12:15
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 4Л-Приозерная-10 | 887 | 2023-10-04 21:12 | 2023-10-04 21:16 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 4Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 4Л-Приозерная-10 | 2023-10-04 21:12 | 2023-10-04 21:16
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 877 | 2023-09-28 17:40 | 2023-09-28 17:59 | 3.4.9.1, Дефектов при осмотре ВЛ не выявлено. |  | 2023-09-28 17:40 | 2023-09-28 17:59
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 875 | 2023-09-28 11:21 | 2023-09-28 15:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2023-09-28 11:21 | 2023-09-28 15:32
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 871 | 2023-09-27 18:45 | 2023-09-27 18:50 | 3.4.9.1, Дефектов при осмотре ВЛ не выявлено. |  | 2023-09-27 18:45 | 2023-09-27 18:50
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №307 5Л-Кайсацкая-10 | 874 | 2023-09-27 17:43 | 2023-09-27 19:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №307 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №307 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-09-27 17:43 | 2023-09-27 19:12
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 872 | 2023-09-26 21:00 | 2023-09-26 21:48 | 3.4.9.1, Дефектов при осмотре ВЛ не выявлено. |  | 2023-09-26 21:00 | 2023-09-26 21:48
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №77 5Л-Палласовка-10 | 861 | 2023-09-26 17:27 | 2023-09-26 18:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №77 5Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №77 5Л-Палласовка-10 | 2023-09-26 17:27 | 2023-09-26 18:48
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 836 | 2023-09-24 13:35 | 2023-09-24 14:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 2023-09-24 13:35 | 2023-09-24 14:35
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Палласовка-10 | 868 | 2023-09-24 11:00 | 2023-09-24 12:40 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по устранению излома кабеля | 4.2.1, ВЛ отключена для безопасного производства работ по устранению излома кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 5Л-Палласовка-10 | 2023-09-24 11:00 | 2023-09-24 12:40
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №267 10Л-Эльтон-10 | 835 | 2023-09-21 21:11 | 2023-09-21 21:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №267 10Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №267 10Л-Эльтон-10 | 2023-09-21 21:11 | 2023-09-21 21:20
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 865 | 2023-09-17 18:25 | 2023-09-17 20:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2023-09-17 18:25 | 2023-09-17 20:03
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 864 | 2023-09-17 11:06 | 2023-09-17 19:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по замене опоры. | 4.14, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по замене опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2023-09-17 11:06 | 2023-09-17 19:15
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 863 | 2023-09-15 14:42 | 2023-09-15 14:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2023-09-15 14:42 | 2023-09-15 14:44
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №406 6Л-Савинка-10 | 822 | 2023-09-14 21:39 | 2023-09-14 21:44 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №406 6Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №406 6Л-Савинка-10 | 2023-09-14 21:39 | 2023-09-14 21:44
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 850 | 2023-09-05 12:41 | 2023-09-05 16:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-09-05 12:41 | 2023-09-05 16:37
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 845 | 2023-09-01 11:38 | 2023-09-01 13:55 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 2023-09-01 11:38 | 2023-09-01 13:55
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 811 | 2023-08-30 18:30 | 2023-08-30 19:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2023-08-30 18:30 | 2023-08-30 19:14
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 7Л-Савинка-10 | 760 | 2023-08-29 10:23 | 2023-08-29 10:28 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 7Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 7Л-Савинка-10 | 2023-08-29 10:23 | 2023-08-29 10:28
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 783 | 2023-08-23 13:14 | 2023-08-23 16:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2023-08-23 13:14 | 2023-08-23 16:13
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №639 34Л-Палласовка-10 | 759 | 2023-08-22 14:58 | 2023-08-22 15:05 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №639 34Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №639 34Л-Палласовка-10 | 2023-08-22 14:58 | 2023-08-22 15:05
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 758 | 2023-08-20 20:28 | 2023-08-20 20:32 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 2023-08-20 20:28 | 2023-08-20 20:32
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 812 | 2023-08-19 20:05 | 2023-08-19 20:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2023-08-19 20:05 | 2023-08-19 20:09
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №384 11Л-Золотари-10 | 800 | 2023-08-19 17:36 | 2023-08-22 20:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №384 11Л-Золотари-10 ТП 10кВ №384 11Л-Золотари-10 | 2023-08-19 17:36 | 2023-08-19 21:13
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 757 | 2023-08-19 15:34 | 2023-08-19 15:38 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2023-08-19 15:34 | 2023-08-19 15:38
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 767 | 2023-08-17 08:54 | 2023-08-17 13:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2023-08-17 08:54 | 2023-08-17 13:35
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 791 | 2023-08-16 12:05 | 2023-08-16 16:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2023-08-16 12:05 | 2023-08-16 16:07
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 756 | 2023-08-15 21:42 | 2023-08-15 21:48 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 2023-08-15 21:42 | 2023-08-15 21:48
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 12Л-Шульцы-10 | 755 | 2023-08-14 14:38 | 2023-08-14 20:06 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 12Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 12Л-Шульцы-10 | 2023-08-14 14:38 | 2023-08-14 20:06
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №429 12Л-Эльтон-10 | 788 | 2023-08-13 12:50 | 2023-08-15 17:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло из-за строения изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло из-за строения изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №429 12Л-Эльтон-10 ТП 10кВ №429 12Л-Эльтон-10 | 2023-08-13 12:50 | 2023-08-13 18:35
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 753 | 2023-08-12 20:31 | 2023-08-12 20:34 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2023-08-12 20:31 | 2023-08-12 20:34
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 787 | 2023-08-12 13:55 | 2023-08-12 17:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 2023-08-12 13:55 | 2023-08-12 17:44
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №429 12Л-Эльтон-10 | 786 | 2023-08-11 12:49 | 2023-08-11 19:47 | 3.4.8.2, Повреждение ВЛ произошло сторонним транспортным средством. | 4.14, Повреждение ВЛ произошло сторонним транспортным средством. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №429 12Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №429 12Л-Эльтон-10 | 2023-08-11 12:49 | 2023-08-11 19:47
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 5Л-Савинка-10 | 741 | 2023-08-09 11:22 | 2023-08-09 11:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 5Л-Савинка-10 | 2023-08-09 11:22 | 2023-08-09 11:27
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 740 | 2023-08-08 23:04 | 2023-08-08 23:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2023-08-08 23:04 | 2023-08-08 23:09
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 765 | 2023-08-06 22:34 | 2023-08-07 01:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2023-08-06 22:34 | 2023-08-07 01:38
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №26 40Л-Палласовка-10 | 751 | 2023-08-06 21:07 | 2023-08-07 13:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №26 40Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №26 40Л-Палласовка-10 | 2023-08-06 21:07 | 2023-08-06 23:57
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 771 | 2023-08-06 18:04 | 2023-08-06 18:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2023-08-06 18:04 | 2023-08-06 18:10
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 8Л-Эльтон-10 | 738 | 2023-08-05 10:37 | 2023-08-06 16:45 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опор вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 8Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 8Л-Эльтон-10 | 2023-08-05 10:37 | 2023-08-05 15:15
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Золотари | 731 | 2023-08-03 17:45 | 2023-08-03 20:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №11 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №11 ПС Золотари | 2023-08-03 17:45 | 2023-08-03 20:49
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №355 1Л-Светлана-10 | 719 | 2023-07-31 23:14 | 2023-07-31 23:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №355 1Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №355 1Л-Светлана-10 | 2023-07-31 23:14 | 2023-07-31 23:17
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №491 5Л-Золотари-10 | 718 | 2023-07-31 22:10 | 2023-07-31 23:29 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №491 5Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №491 5Л-Золотари-10 | 2023-07-31 22:10 | 2023-07-31 23:29
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №264 1Л-Золотари-10 | 717 | 2023-07-31 19:30 | 2023-07-31 21:11 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №264 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №264 1Л-Золотари-10 | 2023-07-31 19:30 | 2023-07-31 21:11
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 1Л-Золотари-10 | 716 | 2023-07-31 11:08 | 2023-07-31 18:54 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях частых ветровых и длительного срока эксплуатации. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях частых ветровых и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 1Л-Золотари-10 | 2023-07-31 11:08 | 2023-07-31 18:54
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №432 12Л-Эльтон-10 | 711 | 2023-07-30 11:31 | 2023-07-30 11:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №432 12Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №432 12Л-Эльтон-10 | 2023-07-30 11:31 | 2023-07-30 11:33
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №583 9Л-Приозерная-10 | 710 | 2023-07-29 18:50 | 2023-07-29 19:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №583 9Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №583 9Л-Приозерная-10 | 2023-07-29 18:50 | 2023-07-29 19:05
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №264 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №264 1Л-Золотари-10 | 707 | 2023-07-29 13:18 | 2023-07-30 22:23 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 13 м/с. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №264 1Л-Золотари-10, ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №264 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №264 1Л-Золотари-10, ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №264 1Л-Золотари-10 | 2023-07-29 13:18 | 2023-07-29 22:04
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №132 1Л-Золотари-10 | 703 | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-30 15:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 13м/с. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях воздействий 29.07.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 13м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №132 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №132 1Л-Золотари-10, Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 1Л-Золотари-10 | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 23:59
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 14Л-Эльтон-10 | 699 | 2023-07-29 09:48 | 2023-07-29 10:03 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 14Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 14Л-Эльтон-10 | 2023-07-29 09:48 | 2023-07-29 10:03
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 696 | 2023-07-29 00:26 | 2023-07-29 16:07 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 28.07.2023 ветра 13м/с | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 28.07.2023 ветра 13м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2023-07-29 00:26 | 2023-07-29 16:07
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 694 | 2023-07-28 22:04 | 2023-07-29 03:36 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 2023-07-28 22:04 | 2023-07-29 03:36
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 693 | 2023-07-28 20:46 | 2023-07-29 00:23 | 3.4.12.3, Повреждение ОПН произошло в результате прохождения грозового фронта. | 4.12, Повреждение ОПН произошло в результате прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН на ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 2023-07-28 20:46 | 2023-07-29 00:23
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №345 7Л-Светлана-10 | 604 | 2023-07-22 11:09 | 2023-07-22 11:15 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №345 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №345 7Л-Светлана-10 | 2023-07-22 11:09 | 2023-07-22 11:15
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №645 9Л-Приозерная-10 | 687 | 2023-07-21 17:20 | 2023-07-21 19:25 | 3.4.10.1, Отключение ТП произошло в результате проникновения животных на крышку силового трансформатора. | 4.12, Отключение ТП произошло в результате проникновения животных на крышку силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорели ПК-10 на ТП 10кВ №645 9Л-Приозерная-10 ТП 10кВ №645 9Л-Приозерная-10 | 2023-07-21 17:20 | 2023-07-21 19:25
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №268 8Л-Эльтон-10 | 684 | 2023-07-21 12:45 | 2023-07-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ТП 10кВ №268 8Л-Эльтон-10 ТП 10кВ №268 8Л-Эльтон-10 | 2023-07-21 12:45 | 2023-07-21 15:00
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 682 | 2023-07-21 07:31 | 2023-07-21 11:47 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 2023-07-21 07:31 | 2023-07-21 11:47
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово | 671 | 2023-07-20 08:57 | 2023-07-20 09:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово | 2023-07-20 08:57 | 2023-07-20 09:04
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 672 | 2023-07-20 08:57 | 2023-07-20 12:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-20 08:57 | 2023-07-20 12:52
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 669 | 2023-07-20 08:03 | 2023-07-20 08:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 2023-07-20 08:03 | 2023-07-20 08:07
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 662 | 2023-07-18 11:53 | 2023-07-21 14:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2023-07-18 11:53 | 2023-07-19 10:38
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 661 | 2023-07-17 10:11 | 2023-07-17 16:14 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2023-07-17 10:11 | 2023-07-17 16:14
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 603 | 2023-07-16 16:34 | 2023-07-16 18:31 | 3.4.8.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 2023-07-16 16:34 | 2023-07-16 18:31
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №264 1Л-Золотари-10 | 656 | 2023-07-16 16:06 | 2023-07-16 17:33 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №264 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №264 1Л-Золотари-10 | 2023-07-16 16:06 | 2023-07-16 17:33
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 13Л-Золотари-10 | 602 | 2023-07-16 10:50 | 2023-07-16 10:59 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 13Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 13Л-Золотари-10 | 2023-07-16 10:50 | 2023-07-16 10:59
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №578 4Л-Приозерная-10 | 601 | 2023-07-16 10:30 | 2023-07-16 10:33 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №578 4Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №578 4Л-Приозерная-10 | 2023-07-16 10:30 | 2023-07-16 10:33
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №22 6Л-Савинка-10 | 600 | 2023-07-16 01:04 | 2023-07-16 01:11 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №22 6Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №22 6Л-Савинка-10 | 2023-07-16 01:04 | 2023-07-16 01:11
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №224 3Л-Эльтон-10 | 599 | 2023-07-16 00:28 | 2023-07-16 00:31 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №224 3Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №224 3Л-Эльтон-10 | 2023-07-16 00:28 | 2023-07-16 00:31
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №133 5Л-Золотари-10 | 598 | 2023-07-15 19:27 | 2023-07-15 19:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №133 5Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №133 5Л-Золотари-10 | 2023-07-15 19:27 | 2023-07-15 19:35
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №274 8Л-Эльтон-10 | 597 | 2023-07-15 17:00 | 2023-07-15 17:08 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №274 8Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №274 8Л-Эльтон-10 | 2023-07-15 17:00 | 2023-07-15 17:08
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 632 | 2023-07-14 15:52 | 2023-07-14 20:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2023-07-14 15:52 | 2023-07-14 20:00
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 590 | 2023-07-13 21:34 | 2023-07-13 21:38 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 2023-07-13 21:34 | 2023-07-13 21:38
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 8Л-Савинка-10 | 630 | 2023-07-13 13:43 | 2023-07-13 16:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 8Л-Савинка-10 | 2023-07-13 13:43 | 2023-07-13 16:37
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №221 7Л-Светлана-10 | 629 | 2023-07-12 10:32 | 2023-07-12 12:00 | 3.4.7.3.1, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установки ж/б приставки. | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установки ж/б приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №221 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №221 7Л-Светлана-10 | 2023-07-12 10:32 | 2023-07-12 12:00
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 626 | 2023-07-10 18:15 | 2023-07-10 18:51 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключена по заявке потребителя. | 4.12, ВЛ отключена по заявке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2023-07-10 18:15 | 2023-07-10 18:51
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 625 | 2023-07-10 17:04 | 2023-07-10 19:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 2023-07-10 17:04 | 2023-07-10 19:25
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №297 40Л-Палласовка-10 | 589 | 2023-07-10 16:55 | 2023-07-10 17:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №297 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №297 40Л-Палласовка-10 | 2023-07-10 16:55 | 2023-07-10 17:00
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 588 | 2023-07-10 16:24 | 2023-07-10 16:28 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 2023-07-10 16:24 | 2023-07-10 16:28
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (2Л-0,4кВ) | 586 | 2023-07-09 23:15 | 2023-07-09 23:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (2Л-0,4кВ) | 2023-07-09 23:15 | 2023-07-09 23:20
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (1Л-0,4кВ) | 587 | 2023-07-09 23:15 | 2023-07-09 23:17 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (1Л-0,4кВ) | 2023-07-09 23:15 | 2023-07-09 23:17
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№451 (2Л-0,4кВ) | 585 | 2023-07-09 03:20 | 2023-07-09 03:28 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4кВ от ТП№451 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№451 (2Л-0,4кВ) | 2023-07-09 03:20 | 2023-07-09 03:28
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№297 (3Л-0,4кВ) | 583 | 2023-07-08 21:04 | 2023-07-08 21:09 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4кВ от ТП№297 (3Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№297 (3Л-0,4кВ) | 2023-07-08 21:04 | 2023-07-08 21:09
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№230 (1Л-0,4кВ) | 582 | 2023-07-08 20:24 | 2023-07-08 20:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4кВ от ТП№230 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№230 (1Л-0,4кВ) | 2023-07-08 20:24 | 2023-07-08 20:30
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 613 | 2023-07-08 18:11 | 2023-07-09 16:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, повреждение опоры на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2023-07-08 18:11 | 2023-07-09 16:01
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №615 5Л-Кайсацкая-10 | 581 | 2023-07-08 13:16 | 2023-07-08 13:56 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №615 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №615 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-07-08 13:16 | 2023-07-08 13:56
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (1Л-0,4кВ) | 580 | 2023-07-07 22:10 | 2023-07-07 22:14 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (1Л-0,4кВ) | 2023-07-07 22:10 | 2023-07-07 22:14
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 578 | 2023-07-06 17:27 | 2023-07-06 17:29 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-07-06 17:27 | 2023-07-06 17:29
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №284 6Л-Шульцы-10 (ПОТР) | 575 | 2023-07-05 13:58 | 2023-07-05 14:27 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №284 6Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №284 6Л-Шульцы-10 | 2023-07-05 13:58 | 2023-07-05 14:27
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №520 14Л-Эльтон-10 | 574 | 2023-07-05 09:25 | 2023-07-05 09:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №520 14Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №520 14Л-Эльтон-10 | 2023-07-05 09:25 | 2023-07-05 09:40
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 610 | 2023-07-04 13:43 | 2023-07-04 17:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2023-07-04 13:43 | 2023-07-04 17:44
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №26 40Л-Палласовка-10 | 609 | 2023-07-04 10:43 | 2023-07-04 11:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №26 40Л-Палласовка-10 (Трансформатор ТМ-160/10) ТП 10кВ №26 40Л-Палласовка-10 (Трансформатор ТМ-160/10) | 2023-07-04 10:43 | 2023-07-04 11:56
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 573 | 2023-07-03 22:24 | 2023-07-03 22:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2023-07-03 22:24 | 2023-07-03 22:35
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 570 | 2023-07-02 14:26 | 2023-07-02 14:32 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 2023-07-02 14:26 | 2023-07-02 14:32
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №498 5Л-Палласовка-10 | 569 | 2023-07-02 12:10 | 2023-07-02 12:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №498 5Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №498 5Л-Палласовка-10 | 2023-07-02 12:10 | 2023-07-02 12:20
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 593 | 2023-07-02 06:37 | 2023-07-02 06:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2023-07-02 06:37 | 2023-07-02 06:40
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 595 | 2023-07-02 06:37 | 2023-07-02 15:01 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 2023-07-02 06:37 | 2023-07-02 15:01
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 559 | 2023-07-01 11:09 | 2023-07-01 16:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-07-01 11:09 | 2023-07-01 16:24
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 519 | 2023-06-30 19:08 | 2023-06-30 21:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2023-06-30 19:08 | 2023-06-30 21:53
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 528 | 2023-06-28 11:55 | 2023-06-28 14:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2023-06-28 11:55 | 2023-06-28 14:57
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 | 510 | 2023-06-27 16:57 | 2023-06-27 18:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 | 2023-06-27 16:57 | 2023-06-27 18:01
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №574 6Л-Кайсацкая-10 | 499 | 2023-06-27 13:56 | 2023-06-27 13:59 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №574 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №574 6Л-Кайсацкая-10 | 2023-06-27 13:56 | 2023-06-27 13:59
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №580 6Л-Савинка-10 | 497 | 2023-06-26 22:11 | 2023-06-26 22:19 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №580 6Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №580 6Л-Савинка-10 | 2023-06-26 22:11 | 2023-06-26 22:19
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №277 12Л-Эльтон-10 | 495 | 2023-06-26 12:09 | 2023-06-26 12:16 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №277 12Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №277 12Л-Эльтон-10 | 2023-06-26 12:09 | 2023-06-26 12:16
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 530 | 2023-06-25 10:21 | 2023-06-25 10:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2023-06-25 10:21 | 2023-06-25 10:23
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 554 | 2023-06-24 23:35 | 2023-06-25 03:45 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2023-06-24 23:35 | 2023-06-25 03:45
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 7Л-Светлана-10 | 546 | 2023-06-23 18:28 | 2023-06-23 19:34 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 7Л-Светлана-10 | 2023-06-23 18:28 | 2023-06-23 19:34
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 549 | 2023-06-23 17:57 | 2023-06-23 17:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2023-06-23 17:57 | 2023-06-23 17:59
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №77 5Л-Палласовка-10 | 547 | 2023-06-23 06:47 | 2023-06-23 12:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №77 5Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №77 5Л-Палласовка-10 | 2023-06-23 06:47 | 2023-06-23 12:29
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 541 | 2023-06-22 17:20 | 2023-06-22 20:23 | 3.4.12.2.1, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене дефектных изоляторов | 4.13, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене дефектных изоляторов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2023-06-22 17:20 | 2023-06-22 20:23
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 540 | 2023-06-22 14:57 | 2023-06-22 19:37 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-06-22 14:57 | 2023-06-22 19:37
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 537 | 2023-06-21 21:06 | 2023-06-21 22:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 2023-06-21 21:06 | 2023-06-21 22:49
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №27 8Л-Савинка-10 | 536 | 2023-06-21 11:46 | 2023-06-21 14:47 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене опоры | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №27 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №27 8Л-Савинка-10 | 2023-06-21 11:46 | 2023-06-21 14:47
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 12Л-Эльтон-10 | 493 | 2023-06-19 10:03 | 2023-06-19 10:11 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 12Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 12Л-Эльтон-10 | 2023-06-19 10:03 | 2023-06-19 10:11
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №347 1Л-Светлана-10 | 491 | 2023-06-18 17:00 | 2023-06-18 17:57 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №347 1Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №347 1Л-Светлана-10 | 2023-06-18 17:00 | 2023-06-18 17:57
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 514 | 2023-06-18 16:35 | 2023-06-18 19:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-06-18 16:35 | 2023-06-18 19:09
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 12Л-Шульцы-10 | 522 | 2023-06-18 14:48 | 2023-06-18 15:49 | 3.4.12.2.1, Сближение проводов из-за ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 4.12, Сближение проводов из-за ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 12Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 12Л-Шульцы-10 | 2023-06-18 14:48 | 2023-06-18 15:49
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 2Л-Прудентово-10 | 515 | 2023-06-17 19:35 | 2023-06-17 20:50 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установке приставки к деревянной опоре | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установке приставки к деревянной опоре Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 2Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 2Л-Прудентово-10 | 2023-06-17 19:35 | 2023-06-17 20:50
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 517 | 2023-06-17 17:12 | 2023-06-17 17:13 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ из-за касания ветвей дерева провода при порывах ветра | 4.12, Отключение ВЛ из-за касания ветвей дерева провода при порывах ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2023-06-17 17:12 | 2023-06-17 17:13
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 11Л-Золотари-10 | 520 | 2023-06-17 15:31 | 2023-06-17 18:09 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установке приставок к деревянным опорам | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установке приставок к деревянным опорам Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 11Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 11Л-Золотари-10 | 2023-06-17 15:31 | 2023-06-17 18:09
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 | 486 | 2023-06-17 12:35 | 2023-06-17 12:39 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 | 2023-06-17 12:35 | 2023-06-17 12:39
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 513 | 2023-06-17 10:47 | 2023-06-17 14:14 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене опоры | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №469 40Л-Палласовка-10 | 507 | 2023-06-16 16:40 | 2023-06-16 19:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №469 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №469 40Л-Палласовка-10 | 2023-06-16 16:40 | 2023-06-16 19:14
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 504 | 2023-06-16 01:42 | 2023-06-16 03:30 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по регулировки стрелы провиса провода и поднятия траверсы | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по регулировки стрелы провиса провода и поднятия траверсы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2023-06-16 01:42 | 2023-06-16 03:30
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 503 | 2023-06-15 23:33 | 2023-06-16 00:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-06-15 23:33 | 2023-06-16 00:45
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №38 6Л-Шульцы-10 | 482 | 2023-06-15 18:07 | 2023-06-15 18:14 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №38 6Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №38 6Л-Шульцы-10 | 2023-06-15 18:07 | 2023-06-15 18:14
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 496 | 2023-06-15 16:05 | 2023-06-16 03:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 2023-06-15 16:05 | 2023-06-16 03:15
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 481 | 2023-06-14 21:00 | 2023-06-14 21:07 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 2023-06-14 21:00 | 2023-06-14 21:07
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №297 40Л-Палласовка-10 | 490 | 2023-06-14 19:25 | 2023-06-14 23:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №297 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №297 40Л-Палласовка-10 | 2023-06-14 19:25 | 2023-06-14 23:05
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 480 | 2023-06-14 18:50 | 2023-06-14 18:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 2023-06-14 18:50 | 2023-06-14 18:53
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 484 | 2023-06-14 12:08 | 2023-06-14 14:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 2023-06-14 12:08 | 2023-06-14 14:10
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 470 | 2023-06-13 19:00 | 2023-06-13 19:10 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 2023-06-13 19:00 | 2023-06-13 19:10
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №33 27Л-Палласовка-10 | 479 | 2023-06-13 10:43 | 2023-06-13 13:02 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП выполнен для безопасного производства работ. | 4.13, Вывод в ремонт ТП выполнен для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена автоматического выключателя на ТП 10кВ №33 27Л-Палласовка-10 (Трансформатор ТМ-250/10) ТП 10кВ №33 27Л-Палласовка-10 (Трансформатор ТМ-250/10) | 2023-06-13 10:43 | 2023-06-13 13:02
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №432 12Л-Эльтон-10 | 468 | 2023-06-12 14:06 | 2023-06-12 14:10 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №432 12Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №432 12Л-Эльтон-10 | 2023-06-12 14:06 | 2023-06-12 14:10
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 471 | 2023-06-12 08:52 | 2023-06-12 12:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 2023-06-12 08:52 | 2023-06-12 12:50
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 467 | 2023-06-11 21:37 | 2023-06-11 23:08 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 2023-06-11 21:37 | 2023-06-11 23:08
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 2Л-Прудентово-10 | 466 | 2023-06-11 21:09 | 2023-06-11 21:17 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 2Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 2Л-Прудентово-10 | 2023-06-11 21:09 | 2023-06-11 21:17
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 6Л-Шульцы-10 | 413 | 2023-06-11 15:54 | 2023-06-11 16:02 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 6Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 6Л-Шульцы-10 | 2023-06-11 15:54 | 2023-06-11 16:02
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 452 | 2023-06-11 15:41 | 2023-06-11 15:48 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 2023-06-11 15:41 | 2023-06-11 15:48
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №36 6Л-Прудентово-10 | 446 | 2023-06-11 13:27 | 2023-06-11 18:05 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №36 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №36 6Л-Прудентово-10 | 2023-06-11 13:27 | 2023-06-11 18:05
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 | 412 | 2023-06-11 12:43 | 2023-06-11 12:49 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-06-11 12:43 | 2023-06-11 12:49
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 | 442 | 2023-06-10 19:39 | 2023-06-10 22:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-06-10 19:39 | 2023-06-10 22:34
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 424 | 2023-06-09 13:38 | 2023-06-09 15:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2023-06-09 13:38 | 2023-06-09 15:40
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №639 34Л-Палласовка-10 | 420 | 2023-06-05 13:43 | 2023-06-06 13:30 | 3.4.7.3.5, Выход из строя силового трансформатора вызван старением изоляции и длительного срока эксплуатации. | 4.12, Выход из строя силового трансформатора вызван старением изоляции и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №639 34Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №639 34Л-Палласовка-10 | 2023-06-05 13:43 | 2023-06-05 15:53
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №185 7Л-Светлана-10 | 418 | 2023-06-05 10:51 | 2023-06-05 12:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №185 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №185 7Л-Светлана-10 | 2023-06-05 10:51 | 2023-06-05 12:14
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №584 9Л-Приозерная-10 | 403 | 2023-06-03 20:11 | 2023-06-03 20:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №584 9Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №584 9Л-Приозерная-10 | 2023-06-03 20:11 | 2023-06-03 20:16
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 334 | 2023-06-01 08:53 | 2023-06-01 10:13 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ отключена по заявке МЧС (пожарная охрана). |  | 2023-06-01 08:53 | 2023-06-01 10:13
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 373 | 2023-05-25 23:40 | 2023-05-26 01:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2023-05-25 23:40 | 2023-05-26 01:46
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 387 | 2023-05-25 19:29 | 2023-05-25 19:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2023-05-25 19:29 | 2023-05-25 19:31
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 393 | 2023-05-25 18:13 | 2023-05-25 23:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2023-05-25 18:13 | 2023-05-25 23:09
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 397 | 2023-05-25 18:11 | 2023-05-25 18:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 398 | 2023-05-25 18:11 | 2023-05-25 18:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №615 5Л-Кайсацкая-10 | 352 | 2023-05-25 17:39 | 2023-05-25 17:47 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №615 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №615 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-05-25 17:39 | 2023-05-25 17:47
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 396 | 2023-05-25 14:02 | 2023-05-25 19:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №10 ПС Эльтон | 2023-05-25 14:02 | 2023-05-25 19:49
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №498 5Л-Палласовка-10 | 351 | 2023-05-24 19:12 | 2023-05-24 19:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №498 5Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №498 5Л-Палласовка-10 | 2023-05-24 19:12 | 2023-05-24 19:20
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №105 5Л-Селянка-10 | 400 | 2023-05-24 17:04 | 2023-05-26 15:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции и длительным сроком эксплуатации. | 4.13, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №105 5Л-Селянка-10 ТП 10кВ №105 5Л-Селянка-10 | 2023-05-24 17:04 | 2023-05-24 18:31
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №30 6Л-Савинка-10 | 399 | 2023-05-24 16:37 | 2023-05-24 17:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя вызвано ослаблением контакта. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя вызвано ослаблением контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №30 6Л-Савинка-10 ТП 10кВ №30 6Л-Савинка-10 | 2023-05-24 16:37 | 2023-05-24 17:38
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Савинка | 395 | 2023-05-24 11:27 | 2023-05-24 15:09 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №7 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №7 ПС Савинка | 2023-05-24 11:27 | 2023-05-24 15:09
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 350 | 2023-05-24 09:27 | 2023-05-24 09:32 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 2023-05-24 09:27 | 2023-05-24 09:32
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №48 9Л-Палласовка-10 | 381 | 2023-05-23 23:04 | 2023-05-29 17:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформатора вызвано старением изоляции и длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Повреждение трансформатора вызвано старением изоляции и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на ТП 10кВ №48 9Л-Палласовка-10 (Трансформатор ТМ-160/10) ТП 10кВ №48 9Л-Палласовка-10 (Трансформатор ТМ-160/10) | 2023-05-23 23:04 | 2023-05-24 02:25
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 385 | 2023-05-23 20:43 | 2023-05-24 00:50 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 2023-05-23 20:43 | 2023-05-24 00:50
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №355 1Л-Светлана-10 | 349 | 2023-05-18 19:29 | 2023-05-18 19:32 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №355 1Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №355 1Л-Светлана-10 | 2023-05-18 19:29 | 2023-05-18 19:32
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 | 348 | 2023-05-18 09:18 | 2023-05-18 09:24 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 | 2023-05-18 09:18 | 2023-05-18 09:24
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№154 2Л-0,4кВ | 346 | 2023-05-17 16:26 | 2023-05-17 16:28 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №154 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №154 | 2023-05-17 16:26 | 2023-05-17 16:28
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 330 | 2023-05-17 11:08 | 2023-05-17 12:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2023-05-17 11:08 | 2023-05-17 12:25
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 | 345 | 2023-05-16 01:09 | 2023-05-16 01:12 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №48 9Л-Палласовка-10 | 2023-05-16 01:09 | 2023-05-16 01:11
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 5Л-Селянка-10 | 344 | 2023-05-15 19:07 | 2023-05-15 19:13 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 5Л-Селянка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №392 5Л-Селянка-10 | 2023-05-15 19:07 | 2023-05-15 19:13
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 386 | 2023-05-14 21:50 | 2023-05-14 21:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2023-05-14 21:50 | 2023-05-14 21:52
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 | 343 | 2023-05-14 11:38 | 2023-05-14 11:42 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 | 2023-05-14 11:38 | 2023-05-14 11:42
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 324 | 2023-05-04 18:33 | 2023-05-04 18:35 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2023-05-04 18:33 | 2023-05-04 18:35
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 323 | 2023-05-04 17:45 | 2023-05-04 17:46 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2023-05-04 17:45 | 2023-05-04 17:46
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 322 | 2023-05-02 16:53 | 2023-05-02 16:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2023-05-02 16:53 | 2023-05-02 16:54
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №270 8Л-Эльтон-10 | 369 | 2023-05-01 16:50 | 2023-05-01 19:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях воздействий 01.05.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 12 м/с. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях воздействий 01.05.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №270 8Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №270 8Л-Эльтон-10 | 2023-05-01 16:50 | 2023-05-01 19:20
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №319 2Л-Прудентово-10 | 312 | 2023-04-28 14:25 | 2023-04-28 17:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ. | 4.14, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №319 2Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №319 2Л-Прудентово-10 | 2023-04-28 14:25 | 2023-04-28 17:20
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 311 | 2023-04-27 15:02 | 2023-04-27 20:18 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 2023-04-27 15:02 | 2023-04-27 20:18
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 310 | 2023-04-26 10:21 | 2023-04-26 11:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 2023-04-26 10:21 | 2023-04-26 11:53
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 253 | 2023-04-25 12:05 | 2023-04-25 12:14 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 2023-04-25 12:05 | 2023-04-25 12:14
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 309 | 2023-04-25 07:08 | 2023-04-25 13:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 2023-04-25 07:08 | 2023-04-25 13:45
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 298 | 2023-04-18 15:53 | 2023-04-18 16:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-04-18 15:53 | 2023-04-18 16:17
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 295 | 2023-04-16 13:10 | 2023-04-16 17:40 | 3.4.12.2.1, Деформация хомута произошла в условиях частых ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 4.14, Деформация хомута произошла в условиях частых ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация хомута на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2023-04-16 13:10 | 2023-04-16 17:40
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 294 | 2023-04-16 12:56 | 2023-04-16 12:57 | 3.4.12.2.1, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес проводов на ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 2023-04-16 12:56 | 2023-04-16 12:57
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 285 | 2023-04-15 15:23 | 2023-04-15 18:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 2023-04-15 15:23 | 2023-04-15 18:55
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 282 | 2023-04-15 14:00 | 2023-04-15 18:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2023-04-15 14:00 | 2023-04-15 18:40
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 279 | 2023-04-15 11:16 | 2023-04-15 19:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 2023-04-15 11:16 | 2023-04-15 19:05
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 275 | 2023-04-15 07:35 | 2023-04-15 20:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 2023-04-15 07:35 | 2023-04-15 20:39
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 274 | 2023-04-15 07:34 | 2023-04-15 20:33 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2023-04-15 07:34 | 2023-04-15 20:33
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 273 | 2023-04-15 07:24 | 2023-04-15 15:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-04-15 07:24 | 2023-04-15 15:43
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 233 | 2023-04-14 21:17 | 2023-04-14 21:23 | 3.4.8.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутсвуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 2023-04-14 21:17 | 2023-04-14 21:23
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 267 | 2023-04-14 18:42 | 2023-04-14 22:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2023-04-14 18:42 | 2023-04-14 22:52
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 27Л-Палласовка-10 | 231 | 2023-04-14 17:54 | 2023-04-14 17:56 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 27Л-Палласовка-10 | 2023-04-14 17:54 | 2023-04-14 17:56
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 265 | 2023-04-14 17:35 | 2023-04-14 23:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2023-04-14 17:35 | 2023-04-14 23:22
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 263 | 2023-04-14 17:15 | 2023-04-14 17:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2023-04-14 17:15 | 2023-04-14 17:32
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 262 | 2023-04-14 14:48 | 2023-04-14 15:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-04-14 14:48 | 2023-04-14 15:06
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №63 27Л-Палласовка-10 | 229 | 2023-04-14 13:41 | 2023-04-14 13:45 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №63 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №63 27Л-Палласовка-10 | 2023-04-14 13:41 | 2023-04-14 13:45
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 228 | 2023-04-14 12:23 | 2023-04-14 12:32 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 2023-04-14 12:23 | 2023-04-14 12:32
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 258 | 2023-04-14 10:48 | 2023-04-15 19:24 | 3.4.12.2.1, Повреждение ригеля произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.14, Повреждение ригеля произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ригеля на ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 2023-04-14 10:48 | 2023-04-14 13:45
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №23 6Л-Савинка-10 | 226 | 2023-04-13 22:20 | 2023-04-14 00:45 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №23 6Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №23 6Л-Савинка-10 | 2023-04-13 22:20 | 2023-04-14 00:45
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 11Л-Золотари-10 | 199 | 2023-04-13 17:26 | 2023-04-13 17:33 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 11Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 11Л-Золотари-10 | 2023-04-13 17:26 | 2023-04-13 17:33
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 209 | 2023-04-13 11:26 | 2023-04-13 15:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 13.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 13.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 2023-04-13 11:26 | 2023-04-13 15:52
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 206 | 2023-04-12 12:06 | 2023-04-12 15:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 2023-04-12 12:06 | 2023-04-12 15:24
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №465 14Л-Эльтон-10 | 172 | 2023-04-01 17:02 | 2023-04-01 17:07 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №465 14Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №465 14Л-Эльтон-10 | 2023-04-01 17:02 | 2023-04-01 17:07
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №460 6Л-Прудентово-10 | 150 | 2023-03-26 14:59 | 2023-03-26 15:07 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №460 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №460 6Л-Прудентово-10 | 2023-03-26 14:59 | 2023-03-26 15:07
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 151 | 2023-03-24 06:11 | 2023-03-24 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2023-03-24 06:11 | 2023-03-24 11:00
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 129 | 2023-03-23 17:10 | 2023-03-23 19:26 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2023-03-23 17:10 | 2023-03-23 19:26
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 145 | 2023-03-21 05:36 | 2023-03-21 06:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2023-03-21 05:36 | 2023-03-21 06:56
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №262 10Л-Шульцы-10 | 144 | 2023-03-20 11:20 | 2023-03-24 13:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано снижением уровня изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано снижением уровня изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №262 10Л-Шульцы-10 ТП 10кВ №262 10Л-Шульцы-10 | 2023-03-20 11:20 | 2023-03-20 15:47
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 135 | 2023-03-19 14:59 | 2023-03-19 15:02 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-03-19 14:59 | 2023-03-19 15:02
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №460 6Л-Прудентово-10 | 134 | 2023-03-19 13:12 | 2023-03-19 13:19 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №460 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №460 6Л-Прудентово-10 | 2023-03-19 13:12 | 2023-03-19 13:19
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 2Л-Прудентово-10 | 133 | 2023-03-17 18:36 | 2023-03-17 18:45 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 2Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №316 2Л-Прудентово-10 | 2023-03-17 18:36 | 2023-03-17 18:45
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 140 | 2023-03-17 13:58 | 2023-03-17 18:25 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 2023-03-17 13:58 | 2023-03-17 18:25
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 136 | 2023-03-12 16:52 | 2023-03-12 21:44 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2023-03-12 16:52 | 2023-03-12 21:44
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №302 2Л-Прудентово-10 | 132 | 2023-03-12 12:12 | 2023-03-12 12:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №302 2Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №302 2Л-Прудентово-10 | 2023-03-12 12:12 | 2023-03-12 12:20
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 143 | 2023-03-11 11:41 | 2023-03-11 14:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение ригеля деревянной опоры вызвано загниванием в следствии длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение ригеля деревянной опоры вызвано загниванием в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ригеля опоры на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2023-03-11 11:41 | 2023-03-11 14:27
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 130 | 2023-03-11 08:38 | 2023-03-11 19:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2023-03-11 08:38 | 2023-03-11 19:43
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 4Л-Приозерная-10 | 127 | 2023-03-08 15:20 | 2023-03-08 17:40 | 3.4.12.2.2, Срыв изолятора произошел из-за старения и осыпания полиэтиленового колпачка под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. | 4.12, Срыв изолятора произошел из-за старения и осыпания полиэтиленового колпачка под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 4Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 4Л-Приозерная-10 | 2023-03-08 15:20 | 2023-03-08 17:40
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 124 | 2023-03-06 12:58 | 2023-03-06 14:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате срыва подвесного изолятора из-за несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате срыва подвесного изолятора из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 2023-03-06 12:58 | 2023-03-06 14:00
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 | 117 | 2023-03-04 22:17 | 2023-03-04 22:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №503 40Л-Палласовка-10 | 2023-03-04 22:17 | 2023-03-04 22:20
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №185 7Л-Светлана-10 | 116 | 2023-03-04 16:30 | 2023-03-04 16:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №185 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №185 7Л-Светлана-10 | 2023-03-04 16:30 | 2023-03-04 16:35
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 112 | 2023-03-02 18:16 | 2023-03-02 21:44 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2023-03-02 18:16 | 2023-03-02 21:44
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №460 6Л-Прудентово-10 | 105 | 2023-02-26 16:48 | 2023-02-26 16:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №460 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №460 6Л-Прудентово-10 | 2023-02-26 16:48 | 2023-02-26 16:55
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 107 | 2023-02-26 11:08 | 2023-02-26 14:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 2023-02-26 11:08 | 2023-02-26 14:04
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 108 | 2023-02-26 05:37 | 2023-02-26 17:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения траверсы из-за длительного срока эксплуатации. | 4.14, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения траверсы из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2023-02-26 05:37 | 2023-02-26 17:46
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 7Л-Светлана-10 | 104 | 2023-02-25 15:55 | 2023-02-25 16:04 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 7Л-Светлана-10 | 2023-02-25 15:55 | 2023-02-25 16:04
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 103 | 2023-02-22 16:04 | 2023-02-22 17:01 | 3.4.7.3.5, Линия выведена в ремонт для безопасного производства работ по регулировки стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №501. | 4.12, Линия выведена в ремонт для безопасного производства работ по регулировки стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №501. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 2023-02-22 16:04 | 2023-02-22 17:01
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 5Л-Селянка-10 | 102 | 2023-02-22 11:13 | 2023-02-22 12:39 | 3.4.7.3.5, Линия выведена в ремонт для безопасного производства работ по установки ж/б приставки и выправки опоры. В связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Линия выведена в ремонт для безопасного производства работ по установки ж/б приставки и выправки опоры. В связи с длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 5Л-Селянка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 5Л-Селянка-10 | 2023-02-22 11:13 | 2023-02-22 12:39
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 99 | 2023-02-21 13:08 | 2023-02-21 14:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2023-02-21 13:08 | 2023-02-21 14:27
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №475 5Л-Кайсацкая-10 | 98 | 2023-02-19 17:20 | 2023-02-19 20:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора произошло из-за старения изоляции в следствии длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора произошло из-за старения изоляции в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТП 10кВ №475 5Л-Кайсацкая-10 ТП 10кВ №475 5Л-Кайсацкая-10 | 2023-02-19 17:20 | 2023-02-19 20:32
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 91 | 2023-02-19 14:01 | 2023-02-19 17:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения №475. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения №475. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2023-02-19 14:01 | 2023-02-19 17:20
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 93 | 2023-02-19 09:17 | 2023-02-19 09:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 2023-02-19 09:17 | 2023-02-19 09:20
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №228 2Л-Прудентово-10 | 83 | 2023-02-08 12:34 | 2023-02-08 13:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 ТП №228 2Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №228 2Л-Прудентово-10 | 2023-02-08 12:34 | 2023-02-08 13:39
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Шульцы | 68 | 2023-02-07 13:14 | 2023-02-07 16:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №6 ПС Шульцы ВЛ 10кВ №6 ПС Шульцы | 2023-02-07 13:14 | 2023-02-07 16:16
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Золотари | 81 | 2023-02-04 13:10 | 2023-02-04 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №11 ПС Золотари ВЛ 10кВ №11 ПС Золотари | 2023-02-04 13:10 | 2023-02-04 16:15
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 17Л-Палласовка-10 | 63 | 2023-01-31 10:45 | 2023-01-31 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 17Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 17Л-Палласовка-10 | 2023-01-31 10:45 | 2023-01-31 13:20
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 59 | 2023-01-25 01:22 | 2023-01-25 10:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2023-01-25 01:22 | 2023-01-25 10:44
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 56 | 2023-01-23 19:44 | 2023-01-23 22:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2023-01-23 19:44 | 2023-01-23 22:14
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) | 45 | 2023-01-18 18:09 | 2023-01-18 18:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) | 2023-01-18 18:09 | 2023-01-18 18:18
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10 №166 7Л-Эльтон-10 | 44 | 2023-01-16 16:52 | 2023-01-16 17:36 | 3.4.7.3.5, ТП выведена в резерв для безопасного производства работ по замене прибора учета. | 4.14, ТП выведена в резерв для безопасного производства работ по замене прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на КТП 10 №166 7Л-Эльтон-10 (Трансформатор ТМ-25/10) КТП 10 №166 7Л-Эльтон-10 (Трансформатор ТМ-25/10)
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 43 | 2023-01-16 09:40 | 2023-01-16 11:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 2023-01-16 09:40 | 2023-01-16 11:33
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Шульцы | 34 | 2023-01-13 20:14 | 2023-01-13 23:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №6 ПС Шульцы ВЛ 10кВ №6 ПС Шульцы | 2023-01-13 20:14 | 2023-01-13 23:13
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 30 | 2023-01-09 18:59 | 2023-01-09 20:57 | 3.4.12.2.1, Выпадение крюка произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Выпадение крюка произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 2023-01-09 18:59 | 2023-01-09 20:57
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ № 9 ПС Палласовка ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 | 26 | 2023-01-08 01:03 | 2023-01-08 15:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода, вязки провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода, вязки провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, вязки провода на ВЛ 10кВ № 9 ПС Палласовка, ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10, ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10, ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ № 9 ПС Палласовка, ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10, ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10, ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 | 2023-01-08 01:03 | 2023-01-08 15:44
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Прудентово-10 | 25 | 2023-01-07 10:24 | 2023-01-07 13:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 6Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 6Л-Прудентово-10 | 2023-01-07 10:24 | 2023-01-07 13:23
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 22 | 2023-01-06 21:59 | 2023-01-07 08:43 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора и обрыв провода произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Срыв изолятора и обрыв провода произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10, ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10, ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 2023-01-06 21:59 | 2023-01-07 08:43
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП ВЛ ТП | 10 (10.5) 0.38 10 (10.5) | КТП-10 кВ № 164 ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) КТП-10кВ №478 | 20 | 2023-01-06 07:35 | 2023-01-06 18:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов, поврежден проходной изолятор. на КТП-10 кВ № 164, ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ), КТП-10кВ №478 КТП-10 кВ № 164, ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ), КТП-10кВ №478 | 2023-01-06 07:35 | 2023-01-06 18:36
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ №2 ТП №33 27Л-Палласовка-10 | 17 | 2023-01-03 10:45 | 2023-01-03 19:08 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ), ВЛ 0,4кВ №2 ТП №33 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ), ВЛ 0,4кВ №2 ТП №33 27Л-Палласовка-10 | 2023-01-03 10:45 | 2023-01-03 19:08
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№304 (1Л-0,4кВ) | 6 | 2023-01-02 10:08 | 2023-01-02 10:15 | 3.4.8.5.2, ОТключение ВЛ произошло из-за кратковременного увеличения нагрузки. | 4.13, ОТключение ВЛ произошло из-за кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4кВ от ТП№304 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№304 (1Л-0,4кВ) | 2023-01-02 10:08 | 2023-01-02 10:15
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 392 | 2023-12-28 16:52 | 2023-12-28 18:51 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2023-12-28 16:52 | 2023-12-28 18:51
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 374 | 2023-12-28 14:09 | 2023-12-28 16:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 2023-12-28 14:09 | 2023-12-28 16:05
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№32 по 8Л-ВЗС-6 | 325 | 2023-12-28 11:39 | 2023-12-28 14:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор 9-10 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода | 4.4.4, Обрыв провода и произошел в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№32 по 8Л-ВЗС-6 Пролет:4*А 35 | 2023-12-28 11:39 | 2023-12-28 14:05
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №25 по 7Л-Никольская-6 | 412 | 2023-12-28 10:08 | 2023-12-28 10:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-12-28 10:08 | 2023-12-28 10:13
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 360 | 2023-12-27 18:14 | 2023-12-27 20:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2023-12-27 18:14 | 2023-12-27 20:42
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Городская-1 | 283 | 2023-12-23 20:10 | 2023-12-23 20:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 6 кВ №1 ПС Городская-1 ВЛ 6 кВ №1 ПС Городская-1 | 2023-12-23 20:10 | 2023-12-23 20:48
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 271 | 2023-12-20 22:36 | 2023-12-20 22:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 2023-12-20 22:36 | 2023-12-20 22:40
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП -212 5Л-Луговая-10 | 266 | 2023-12-12 13:46 | 2023-12-12 13:51 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя.
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 244 | 2023-12-12 10:52 | 2023-12-12 14:25 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2023-12-12 10:52 | 2023-12-12 14:25
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово | 215 | 2023-12-12 09:26 | 2023-12-12 11:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово | 2023-12-12 09:26 | 2023-12-12 11:04
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6 кВ №26 7Л-Никольская-6 | 298 | 2023-12-10 17:42 |  | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 6 кВ №26 7Л-Никольская-6 ТП 6 кВ №26 7Л-Никольская-6 | 2023-12-10 17:42 | 2023-12-10 21:05
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №7 Никольская | 296 | 2023-12-10 15:42 | 2023-12-10 17:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на ТП №26. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на ТП №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №7 Никольская ВЛ 6 кВ №7 Никольская | 2023-12-10 15:42 | 2023-12-10 17:44
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№26 по 7Л-Никольская-6 | 265 | 2023-12-10 15:26 | 2023-12-10 15:29 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №14- №15, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№26 по 7Л-Никольская-6 Пролет:3*А 35 | 2023-12-10 15:26 | 2023-12-10 15:29
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №212 по 5Л-Луговая-10 | 217 | 2023-12-09 17:30 | 2023-12-09 17:37 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-12-09 17:30 | 2023-12-09 17:37
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 216 | 2023-12-02 10:20 | 2023-12-02 15:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2023-12-02 10:20 | 2023-12-02 15:11
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 196 | 2023-11-30 10:49 | 2023-11-30 19:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 2023-11-30 10:49 | 2023-11-30 19:19
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 190 | 2023-11-27 00:40 | 2023-11-27 07:35 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2023-11-27 00:40 | 2023-11-27 07:35
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | 8Л-ВЗС-6 | 175 | 2023-11-23 03:57 | 2023-11-23 06:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на 8Л-ВЗС-6 8Л-ВЗС-6 | 2023-11-23 03:57 | 2023-11-23 06:23
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 188 | 2023-11-22 15:04 | 2023-11-22 18:35 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2023-11-22 15:04 | 2023-11-22 18:35
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 174 | 2023-11-22 12:05 | 2023-11-22 14:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 2023-11-22 12:05 | 2023-11-22 14:14
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№32 по 8Л-ВЗС-6 | 145 | 2023-11-22 11:48 | 2023-11-22 13:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №9 – О-11 оп.№1 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №9 – О-11 оп.№1 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№32 по 8Л-ВЗС-6 Пролет:3*А 35 | 2023-11-22 11:48 | 2023-11-22 13:43
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №575 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 144 | 2023-11-22 10:58 | 2023-11-22 11:06 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №№13- 14, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №№13- 14, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №575 по 5Л-Кр. Октябрь-10 Пролет:4*А 50 | 2023-11-22 10:58 | 2023-11-22 11:06
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 173 | 2023-11-21 16:40 | 2023-11-21 18:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 2023-11-21 16:40 | 2023-11-21 18:08
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 168 | 2023-11-20 05:48 | 2023-11-20 10:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №2 Приморская ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 2023-11-20 05:48 | 2023-11-20 10:01
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 162 | 2023-11-17 17:34 | 2023-11-18 00:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2023-11-17 17:34 | 2023-11-18 00:09
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 116 | 2023-11-08 18:53 | 2023-11-09 01:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 2023-11-08 18:53 | 2023-11-09 01:27
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 111 | 2023-11-08 08:57 | 2023-11-08 09:54 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке ООО "Зодиал". |  | 2023-11-08 08:57 | 2023-11-08 09:54
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 110 | 2023-11-06 17:14 | 2023-11-06 18:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-11-06 17:14 | 2023-11-06 18:44
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 108 | 2023-11-05 07:20 | 2023-11-05 09:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-11-05 07:20 | 2023-11-05 09:43
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 107 | 2023-11-04 12:55 | 2023-11-05 00:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-11-04 12:55 | 2023-11-05 00:45
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 106 | 2023-11-03 11:15 | 2023-11-03 12:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-11-03 11:15 | 2023-11-03 12:39
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 104 | 2023-11-02 22:38 | 2023-11-02 23:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-11-02 22:38 | 2023-11-02 23:39
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№22 по 7Л-Никольская-6 | 90 | 2023-10-31 22:28 | 2023-10-31 22:33 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-10-31 22:28 | 2023-10-31 22:33
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №576 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 77 | 2023-10-30 10:16 | 2023-10-30 10:20 | 3.4.12.2.1, Отключение А-4Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 11-12, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №576 по 5Л-Кр. Октябрь-10 Пролет:4*А 25
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №65 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 947 | 2023-10-29 16:52 | 2023-10-29 17:01 | 3.4.12.2.1, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете отпайка №1 опор 1-2, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №65 по 5Л-Кр. Октябрь-10 Пролет:4*А 35
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №21 по 19Л-Никольская-6 | 982 | 2023-10-29 11:28 | 2023-10-29 11:31 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор № 5- 6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №21 по 19Л-Никольская-6 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 11:28 | 2023-10-29 11:31
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 5Л-Никольская-6 | 976 | 2023-10-19 15:45 | 2023-10-19 16:39 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке потребителя. |  | 2023-10-19 15:45 | 2023-10-19 16:39
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 | 919 | 2023-10-17 15:30 | 2023-10-17 15:40 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 11- 12, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном порывистом ветре. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 Пролет:5*А 25 | 2023-10-17 15:30 | 2023-10-17 15:40
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 17 | 2023-10-17 08:45 | 2023-10-17 13:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2023-10-17 08:45 | 2023-10-17 13:36
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 953 | 2023-10-16 15:12 | 2023-10-16 20:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2023-10-16 15:12 | 2023-10-16 20:25
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №126 15Л-Рахинка-10 | 918 | 2023-10-14 23:30 | 2023-10-15 00:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на произошел из-за частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв вязки провода произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки 2 проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №126 15Л-Рахинка-10 опора П3-2
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 983 | 2023-10-12 11:24 | 2023-10-12 13:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2023-10-12 11:24 | 2023-10-12 13:54
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 993 | 2023-10-11 13:44 | 2023-10-11 21:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2023-10-11 13:44 | 2023-10-11 21:42
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 | 911 | 2023-10-09 15:13 | 2023-10-09 16:01 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор № 3- №4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-10-09 15:13 | 2023-10-09 16:01
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | 910 | 2023-10-09 13:44 | 2023-10-09 13:46 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 5- 6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 Пролет:4*А 25 | 2023-10-09 13:44 | 2023-10-09 13:46
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№96 10Л-Рахинка-10 | 907 | 2023-10-09 13:27 | 2023-10-09 14:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.4.4, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за обрыва провода при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№96 10Л-Рахинка-10 Опора ПН-3Д | 2023-10-09 13:27 | 2023-10-09 14:28
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №92 16Л-Рахинка-10 | 973 | 2023-10-08 11:36 | 2023-10-08 18:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора вызвано старением в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение проходного изолятора вызвано старением в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 10 кВ №92 16Л-Рахинка-10 ТП 10 кВ №92 16Л-Рахинка-10
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 971 | 2023-10-08 10:21 | 2023-10-08 15:21 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке потребителя. |  | 2023-10-08 10:21 | 2023-10-08 15:21
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 906 | 2023-10-07 20:08 | 2023-10-07 20:14 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 5- 6 отпайки 1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 Пролет:3*А 25 | 2023-10-07 20:08 | 2023-10-07 20:14
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 935 | 2023-10-07 11:03 | 2023-10-07 14:28 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 2023-10-07 11:03 | 2023-10-07 14:28
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 966 | 2023-10-04 09:21 | 2023-10-04 10:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ выполнено по заявке владельца РП16Н-6. |  | 2023-10-04 09:21 | 2023-10-04 10:50
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 | 964 | 2023-10-03 17:28 | 2023-10-03 20:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2023-10-03 17:28 | 2023-10-03 20:08
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №212 по 5Л-Луговая-10 | 834 | 2023-09-20 23:20 | 2023-09-20 23:28 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 8- 9, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №212 по 5Л-Луговая-10 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-09-20 23:20 | 2023-09-20 23:28
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 858 | 2023-09-14 16:45 | 2023-09-14 17:39 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке потребителя. |  | 2023-09-14 16:45 | 2023-09-14 17:39
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 857 | 2023-09-14 00:44 | 2023-09-14 01:36 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключена по заявке потребителя. |  | 2023-09-14 00:44 | 2023-09-14 01:36
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 856 | 2023-09-13 23:21 | 2023-09-13 23:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2023-09-13 23:21 | 2023-09-13 23:58
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 855 | 2023-09-13 20:09 | 2023-09-13 20:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате наброса на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате наброса на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2023-09-13 20:09 | 2023-09-13 20:36
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №337 по 13Л-Демидово-10 | 833 | 2023-09-10 17:00 | 2023-09-10 17:09 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-09-10 17:00 | 2023-09-10 17:09
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №9 по 15Л-Рахинка-10 | 832 | 2023-09-10 12:30 | 2023-09-10 12:33 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/17-1/3-1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №9 по 15Л-Рахинка-10 Пролет:3*А 16 | 2023-09-10 12:30 | 2023-09-10 12:33
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 852 | 2023-09-08 14:19 | 2023-09-08 17:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2023-09-08 14:19 | 2023-09-08 17:17
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 842 | 2023-09-05 15:40 | 2023-09-05 22:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 2023-09-05 15:40 | 2023-09-05 22:54
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №65 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 814 | 2023-09-02 13:24 | 2023-09-02 14:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №3/1-8 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №3/1-8 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №65 по 5Л-Кр. Октябрь-10 опора К3-2
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №21 по 19Л-Никольская-6 | 815 | 2023-09-01 22:16 | 2023-09-01 22:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-09-01 22:16 | 2023-09-01 22:20
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №337 по 13Л-Демидово-10 | 750 | 2023-08-25 19:20 | 2023-08-25 19:27 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 4- 5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №337 по 13Л-Демидово-10 Пролет:4*А 25 | 2023-08-25 19:20 | 2023-08-25 19:27
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №5 по 4Л-Приморская-6 | 706 | 2023-08-08 21:19 | 2023-08-08 21:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-08-08 21:19 | 2023-08-08 21:27
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП№19 по 2Л-Приморская-6 | 727 | 2023-08-06 14:55 | 2023-08-06 14:59 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 4- 5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП№19 по 2Л-Приморская-6 Пролет:5*А 25 | 2023-08-06 14:55 | 2023-08-06 14:59
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП №138 потр. | 721 | 2023-08-05 19:55 | 2023-08-05 20:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-08-05 19:55 | 2023-08-05 20:04
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 723 | 2023-08-03 12:28 | 2023-08-03 14:25 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в ремонт по заявке потребителя. |  | 2023-08-03 12:28 | 2023-08-03 14:25
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 | 724 | 2023-08-02 20:48 | 2023-08-02 22:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции в условиях длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 | 2023-08-02 20:48 | 2023-08-02 22:00
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№32 по 7Л-Никольская-6 | 683 | 2023-07-30 14:07 | 2023-07-30 14:10 | 3.4.8.4, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 2-3 , из-за наброса порывом ветра шланга капельного орошения с прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. | 4.17.1, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 2-3 , из-за наброса порывом ветра шланга капельного орошения с прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№32 по 7Л-Никольская-6 Пролет:4*А 35 | 2023-07-30 14:07 | 2023-07-30 14:10
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №477 по 5Л-Луговая-10 | 681 | 2023-07-29 11:15 | 2023-07-29 11:22 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/8-1/9, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/8-1/9, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №477 по 5Л-Луговая-10 Пролет:5*А 25 | 2023-07-29 11:15 | 2023-07-29 11:22
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 | 679 | 2023-07-29 00:26 | 2023-07-29 00:30 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 13- 44, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 13- 44, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 16 | 2023-07-29 00:26 | 2023-07-29 00:30
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №28 по 7Л-Никольская-6 | 660 | 2023-07-28 19:37 | 2023-07-28 19:41 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете пролёте оп.№№ О-3/2 и О-3/3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №28 по 7Л-Никольская-6 Пролет:5*А 25 | 2023-07-28 19:37 | 2023-07-28 19:41
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №394 по 5Л-Луговая-10 | 670 | 2023-07-28 16:05 | 2023-07-28 16:06 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-07-28 16:05 | 2023-07-28 16:06
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 678 | 2023-07-27 17:11 | 2023-07-27 20:08 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10 кВ 5Л-Луговая-10 ВЛ-10 кВ 5Л-Луговая-10 | 2023-07-27 17:11 | 2023-07-27 20:08
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №37 по 19Л-Никольская-6 | 659 | 2023-07-21 23:00 | 2023-07-21 23:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-07-21 23:00 | 2023-07-21 23:15
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №429 по 13Л-РП16Н-6 | 658 | 2023-07-21 18:33 | 2023-07-21 18:37 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-07-21 18:33 | 2023-07-21 18:37
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 648 | 2023-07-16 03:04 | 2023-07-16 04:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2023-07-16 03:04 | 2023-07-16 04:17
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово | 646 | 2023-07-15 17:38 | 2023-07-15 18:47 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ произошло в результате наброса постороннего предмета. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово | 2023-07-15 17:38 | 2023-07-15 18:47
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 628 | 2023-07-11 23:32 | 2023-07-12 01:03 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 4.14, Повреждение изолятора обусловлено старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 2023-07-11 23:32 | 2023-07-12 01:03
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №257 5Л-Демидово-10 | 664 | 2023-07-09 16:43 | 2023-07-09 16:48 | 3.4.8.4, Отключение А-1Л-0,4кВ произошло из-за возникновения короткого замыкания на опоре 1/2 по наброшенной ранее порывом ветра трубки капельного орошения. | 4.17.1, Отключение А-1Л-0,4кВ произошло из-за возникновения короткого замыкания на опоре 1/2 по наброшенной ранее порывом ветра трубки капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на 1Л-0,4кВ ТП-257 5Л-Демидово-10 опора №2 | 2023-07-09 16:43 | 2023-07-09 16:48
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №28 по 7Л-Никольская-6 | 666 | 2023-07-08 21:34 | 2023-07-08 21:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-07-08 21:34 | 2023-07-08 21:41
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 617 | 2023-07-08 19:52 | 2023-07-08 23:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2023-07-08 19:52 | 2023-07-08 23:15
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№26 7Л-Никольская-6 | 562 | 2023-07-05 21:45 | 2023-07-05 21:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-07-05 21:45 | 2023-07-05 21:50
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 596 | 2023-07-05 09:30 | 2023-07-05 10:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 2023-07-05 09:30 | 2023-07-05 10:25
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №230 по 5Л-Красный Октябрь-6 | 556 | 2023-06-30 17:50 | 2023-06-30 17:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-06-30 17:50 | 2023-06-30 17:58
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 551 | 2023-06-26 19:21 | 2023-06-26 21:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-06-26 19:21 | 2023-06-26 21:19
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | 441 | 2023-06-24 10:00 | 2023-06-24 10:05 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 5- 6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 Пролет:4*А 25 | 2023-06-24 10:00 | 2023-06-24 10:05
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 | 438 | 2023-06-18 23:44 | 2023-06-19 01:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.13, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за обрыва провода при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-06-18 23:44 | 2023-06-19 01:30
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово | 509 | 2023-06-16 19:33 | 2023-06-16 19:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово | 2023-06-16 19:33 | 2023-06-16 19:55
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 494 | 2023-06-15 12:48 | 2023-06-15 14:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6, Отпайка №6 ВЛ-6кВ оп.0-102 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6, Отпайка №6 ВЛ-6кВ оп.0-102 | 2023-06-15 12:48 | 2023-06-15 14:22
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 | 426 | 2023-06-14 21:27 | 2023-06-14 21:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-06-14 21:27 | 2023-06-14 21:31
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 50Л-Городская-1-6 | 461 | 2023-06-11 18:36 | 2023-06-11 20:59 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 6 кВ 50Л-Городская-1-6 ВЛ 6 кВ 50Л-Городская-1-6 | 2023-06-11 18:36 | 2023-06-11 20:59
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 455 | 2023-06-11 16:50 | 2023-06-12 00:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2023-06-11 16:50 | 2023-06-12 00:09
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №28 по 7Л-Никольская-6 | 425 | 2023-06-10 19:09 | 2023-06-10 19:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-06-10 19:09 | 2023-06-10 19:15
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 439 | 2023-06-10 09:43 | 2023-06-10 11:08 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключена для безопасного производства работ по заявке потребителя. | 4.13, ВЛ отключена для безопасного производства работ по заявке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 2023-06-10 09:43 | 2023-06-10 11:08
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 417 | 2023-06-04 20:20 | 2023-06-04 20:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по отключению потребительской ТП №222. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по отключению потребительской ТП №222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2023-06-04 20:20 | 2023-06-04 20:47
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 358 | 2023-05-27 13:09 | 2023-05-27 14:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-05-27 13:09 | 2023-05-27 14:13
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 392 | 2023-05-27 13:00 | 2023-05-27 13:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2023-05-27 13:00 | 2023-05-27 13:07
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №574 по 13Л-Демидово-10 | 337 | 2023-05-14 14:07 | 2023-05-14 14:17 | 3.4.9.3, повреждение в РУ 0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №1/1-6. |  | 2023-05-14 14:07 | 2023-05-14 14:17
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №334 по 13Л-Демидово-10 | 332 | 2023-05-13 12:50 | 2023-05-13 13:04 | 3.4.10.2, С учетом прохождения ВЛ по сельской местности в местах гнездования птиц и характеру наброса - отключение произошло в результате перекрытия провода проволокой, предназначавшейся для строительства гнезда. | 4.17.4, Отключение ВЛ произошло в результате попадания проволоки на провода ВЛ в пролете опор №7-8 и возникновения межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие наброса на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №334 по 13Л-Демидово-10 Пролет:4*А 25 | 2023-05-13 12:50 | 2023-05-13 13:04
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 377 | 2023-05-08 09:03 | 2023-05-08 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2023-05-08 09:03 | 2023-05-08 11:15
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 29Л-Городская 2-10 | 327 | 2023-05-07 17:40 | 2023-05-07 22:18 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-05-07 17:40 | 2023-05-07 22:18
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №11 16Л-Рахинка-10 | 336 | 2023-05-06 19:28 | 2023-05-06 19:31 | 3.4.10.2, Отключение А-2Л-0,4кВ произошло из-за возникновения короткого замыкания между фазным проводом и траверсой по материалам птичьего гнезда при прохождении ливня. | 4.17.4, Отключение А-2Л-0,4кВ произошло из-за возникновения короткого замыкания между фазным проводом и траверсой по материалам птичьего гнезда. при Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №11 16Л-Рахинка-10 опора П3-2 | 2023-05-06 19:28 | 2023-05-06 19:31
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №77 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 316 | 2023-05-01 17:01 | 2023-05-01 17:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-05-01 17:01 | 2023-05-01 17:13
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 5Л-Никольская-6 | 300 | 2023-04-29 15:13 | 2023-04-29 18:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-04-29 15:13 | 2023-04-29 18:30
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №230 5Л-Красный Октябрь-10 | 306 | 2023-04-23 23:34 | 2023-04-23 23:43 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП выполнено для выключения и включения разъединителя ТР-Т1-10. | 4.13, Отключение ТП выполнено для выключения и включения разъединителя ТР-Т1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП 10 кВ №230 5Л-Красный Октябрь-10 ТП 10 кВ №230 5Л-Красный Октябрь-10 | 2023-04-23 23:34 | 2023-04-23 23:43
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 287 | 2023-04-15 17:44 | 2023-04-15 18:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2023-04-15 17:44 | 2023-04-15 18:44
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 192 | 2023-04-15 08:24 | 2023-04-15 08:26 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-04-15 08:25 | 2023-04-15 08:26
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №230 по 5Л-Красный Октябрь-6 | 186 | 2023-04-15 05:00 | 2023-04-15 05:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-04-15 05:00 | 2023-04-15 05:04
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП№31 по 8Л-ВЗС-6 | 185 | 2023-04-15 03:03 | 2023-04-15 03:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-04-15 03:03 | 2023-04-15 03:08
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 270 | 2023-04-14 21:45 | 2023-04-15 01:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2023-04-14 21:45 | 2023-04-15 01:27
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №333 по 13Л-Демидово-10 | 184 | 2023-04-14 20:22 | 2023-04-14 20:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя.
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 | 182 | 2023-04-14 17:40 | 2023-04-14 17:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-04-14 17:40 | 2023-04-14 17:45
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №66 по 5Л-Кр. Октябрь-10 (Потр) | 181 | 2023-04-14 14:40 | 2023-04-14 16:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате обрыва вязки провода на опоре №1 отпайки 1 из-за частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра и возникновения короткого замыкания между проводами. | 4.4.4, Отключение ВЛ произошло в результате обрыва вязки провода на опоре №1 отпайки 1 из-за частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра и возникновения короткого замыкания между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0.4кВ №4 от ТП-66 5л-Красный Октябрь-10 опора №1 отпайки 1 | 2023-04-14 14:40 | 2023-04-14 16:33
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 200 | 2023-04-08 11:15 | 2023-04-08 13:11 | 3.4.12.2.1, Отключение Вл выполнено для безопасного производства работ. | 4.13, Отключение Вл выполнено для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2023-04-08 11:15 | 2023-04-08 13:11
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 195 | 2023-04-06 16:43 | 2023-04-06 20:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ. | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2023-04-06 16:43 | 2023-04-06 20:58
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Городская-1 | 193 | 2023-04-05 02:33 | 2023-04-05 03:03 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. |  | 2023-04-05 02:33 | 2023-04-05 03:03
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№22 по 7Л-Никольская-6 | 176 | 2023-04-03 21:25 | 2023-04-03 21:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-04-03 21:25 | 2023-04-03 21:32
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 166 | 2023-03-27 10:50 | 2023-03-27 11:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-03-27 10:50 | 2023-03-27 11:28
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 152 | 2023-03-24 10:35 | 2023-03-24 17:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 2023-03-24 10:35 | 2023-03-24 17:03
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№22 по 7Л-Никольская-6 | 162 | 2023-03-24 08:44 | 2023-03-24 08:49 | 3.4.9.3, повреждение в РУ 0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №8. |  | 2023-03-24 08:44 | 2023-03-24 08:49
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№22 по 7Л-Никольская-6 | 141 | 2023-03-17 21:42 | 2023-03-17 21:55 | 3.4.9.3, повреждение в РУ 0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №7. |  | 2023-03-17 21:42 | 2023-03-17 21:55
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №335 по 13Л-Демидово-10 | 142 | 2023-03-14 20:22 | 2023-03-14 20:31 | 3.4.9.3, повреждение в РУ 0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №17. |  | 2023-03-14 20:22 | 2023-03-14 20:31
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 131 | 2023-03-12 11:51 | 2023-03-12 16:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2023-03-12 11:51 | 2023-03-12 16:55
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №37 по 19Л-Никольская-6 | 139 | 2023-03-09 02:15 | 2023-03-09 02:24 | 3.4.9.3, повреждение в РУ 0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №9. |  | 2023-03-09 02:15 | 2023-03-09 02:24
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 123 | 2023-03-05 15:11 | 2023-03-05 17:15 | 3.4.12.2.2, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2023-03-05 15:11 | 2023-03-05 17:15
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 101 | 2023-02-21 20:09 | 2023-02-21 21:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произведено по заявке потребителя. |  | 2023-02-21 20:09 | 2023-02-21 21:53
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 97 | 2023-02-20 10:15 | 2023-02-20 13:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-02-20 10:15 | 2023-02-20 13:28
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | 74 | 2023-02-07 18:41 | 2023-02-07 18:47 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-02-07 18:41 | 2023-02-07 18:47
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №228 5Л-Кр.Ок.-10 | 77 | 2023-02-01 23:29 | 2023-02-02 03:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10кВ №228 5Л-Кр.Ок.-10 КТП-10кВ №228 5Л-Кр.Ок.-10
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 76 | 2023-02-01 16:44 | 2023-02-01 22:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2023-02-01 16:44 | 2023-02-01 22:01
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 46 | 2023-01-19 16:20 | 2023-01-19 22:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за попадания постороннего предмета. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за попадания постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2023-01-19 16:20 | 2023-01-19 22:15
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №35 по 19Л-Никольская-6 | 7 | 2023-01-05 14:54 | 2023-01-05 14:59 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-01-05 14:54 | 2023-01-05 14:59
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 4Л-Валуевка-10 | 350 | 2023-12-28 18:25 | 2023-12-28 22:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 4Л-Валуевка-10 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-12-28 18:25 | 2023-12-28 22:50
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №495 15Л-Гмелинка-10 | 363 | 2023-12-28 18:00 | 2023-12-28 19:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №495 15Л-Гмелинка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 18:00 | 2023-12-28 19:20
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №170 10Л-Старая Полтавка-10 | 378 | 2023-12-28 17:10 | 2023-12-28 17:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: эл. дуговое повреждение | 2023-12-28 17:10 | 2023-12-28 17:31
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 390 | 2023-12-28 16:06 | 2023-12-28 22:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 2023-12-28 16:06 | 2023-12-28 22:57
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 | 379 | 2023-12-28 15:15 | 2023-12-28 20:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 Пролет:4*А 16 | 2023-12-28 15:15 | 2023-12-28 20:26
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №76 10Л-Старая Полтавка-10 | 343 | 2023-12-28 14:30 | 2023-12-28 16:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №76 10Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 50 | 2023-12-28 14:30 | 2023-12-28 16:30
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №200 4Л-Иловатка-10 | 372 | 2023-12-28 13:32 | 2023-12-28 14:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №200 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №200 4Л-Иловатка-10 | 2023-12-28 13:32 | 2023-12-28 14:27
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 370 | 2023-12-28 13:15 | 2023-12-28 18:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-12-28 13:15 | 2023-12-28 18:20
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 | 342 | 2023-12-28 12:55 | 2023-12-28 14:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 12:55 | 2023-12-28 14:10
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №47 10Л-Гмелинка-10 | 368 | 2023-12-28 11:44 | 2023-12-28 17:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение изоляции вызвано старением из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изоляции вызвано старением из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ТП 10кВ №47 10Л-Гмелинка-10 ТП 10кВ №47 10Л-Гмелинка-10 | 2023-12-28 11:44 | 2023-12-28 17:12
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 3Л-Валуевка-10 | 332 | 2023-12-28 10:35 | 2023-12-28 11:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 3Л-Валуевка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 10:35 | 2023-12-28 11:24
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №448 5Л-Старая Полтавка-10 | 364 | 2023-12-28 08:50 | 2023-12-28 09:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №448 5Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №448 5Л-Старая Полтавка-10 | 2023-12-28 08:50 | 2023-12-28 09:19
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №95 5Л-Старая Полтавка-10 | 340 | 2023-12-28 08:32 | 2023-12-28 08:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №95 5Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 08:32 | 2023-12-28 08:45
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 277 | 2023-12-24 22:48 | 2023-12-25 00:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв шлейфа в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2023-12-24 22:48 | 2023-12-25 00:30
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 278 | 2023-12-24 21:32 | 2023-12-24 23:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2023-12-24 21:32 | 2023-12-24 23:10
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 273 | 2023-12-23 08:46 | 2023-12-23 14:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2023-12-23 08:46 | 2023-12-23 14:49
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 281 | 2023-12-21 04:43 | 2023-12-21 12:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 2023-12-21 04:43 | 2023-12-21 12:35
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 268 | 2023-12-18 08:43 | 2023-12-18 12:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2023-12-18 08:43 | 2023-12-18 12:15
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 260 | 2023-12-12 18:18 | 2023-12-12 21:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2023-12-12 18:18 | 2023-12-12 21:22
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №456 8Л-Гмелинка-10 | 314 | 2023-12-12 12:23 | 2023-12-12 14:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №456 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №456 8Л-Гмелинка-10 | 2023-12-12 12:23 | 2023-12-12 14:33
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 | 304 | 2023-12-12 10:40 | 2023-12-12 15:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 | 2023-12-12 10:40 | 2023-12-12 15:21
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №19 3Л-Гмелинка-10 | 311 | 2023-12-12 10:20 | 2023-12-12 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №19 3Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №19 3Л-Гмелинка-10 | 2023-12-12 10:20 | 2023-12-12 11:35
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 19Л-Гмелинка-10 | 309 | 2023-12-12 09:10 | 2023-12-12 10:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 19Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 19Л-Гмелинка-10 | 2023-12-12 09:10 | 2023-12-12 10:03
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №374 1Л-Старая Полтавка-10 | 308 | 2023-12-12 08:49 | 2023-12-12 10:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №374 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №374 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-12-12 08:49 | 2023-12-12 10:00
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №361 17Л-Кано-10 | 306 | 2023-12-11 21:47 | 2023-12-11 22:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №361 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №361 17Л-Кано-10 | 2023-12-11 21:47 | 2023-12-11 22:56
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 3Л-Валуевка-10 | 315 | 2023-12-05 20:02 | 2023-12-05 21:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 3Л-Валуевка-10 | 2023-12-05 20:02 | 2023-12-05 21:20
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 242 | 2023-12-03 17:07 | 2023-12-03 23:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 2023-12-03 17:07 | 2023-12-03 23:46
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 159 | 2023-11-22 04:55 | 2023-11-22 07:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 2023-11-22 04:55 | 2023-11-22 07:57
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 158 | 2023-11-22 04:33 | 2023-11-22 09:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 2023-11-22 04:33 | 2023-11-22 09:44
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №254 9Л-Старая Полтавка-10 | 130 | 2023-11-22 02:25 | 2023-11-22 04:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Изменение изоляционных свойств автоматического выключателя обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | 4.11, Изменение изоляционных свойств автоматического выключателя обусловлено старением изоляции от температурных перепадов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден автомат на ТП 10кВ №254 9Л-Старая Полтавка-10 ВА 57-Ф35 160А 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №254 9Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 50 | 2023-11-22 02:25 | 2023-11-22 04:03
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 157 | 2023-11-20 06:32 | 2023-11-20 11:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 2023-11-20 06:32 | 2023-11-20 11:38
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 154 | 2023-11-20 06:08 | 2023-11-20 07:20 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2023-11-20 06:08 | 2023-11-20 07:20
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 2Л-Старая Полтавка-10 | 141 | 2023-11-18 14:09 | 2023-11-18 15:14 | 3.4.12.2.1, Схлест провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Схлест провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 2Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 50 | 2023-11-18 14:09 | 2023-11-18 15:14
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 | 131 | 2023-11-17 09:46 | 2023-11-17 10:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 | 2023-11-17 09:46 | 2023-11-17 10:20
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №198 4Л-Иловатка-10 | 133 | 2023-11-13 08:55 | 2023-11-13 10:49 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано с повреждением у потребителя | 4.12, Отключение автоматического выключателя вызвано с повреждением у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №198 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №198 4Л-Иловатка-10 | 2023-11-13 08:55 | 2023-11-13 10:49
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №513 8Л-Гмелинка-10 | 129 | 2023-11-11 11:30 | 2023-11-11 12:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №513 8Л-Гмелинка-10 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*А 25 | 2023-11-11 11:30 | 2023-11-11 12:55
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 121 | 2023-11-10 18:37 | 2023-11-10 22:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2023-11-10 18:37 | 2023-11-10 22:38
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №360 13Л-Гмелинка-10 | 128 | 2023-11-10 09:35 | 2023-11-10 11:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №360 13Л-Гмелинка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-11-10 09:35 | 2023-11-10 11:46
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 118 | 2023-11-09 17:42 | 2023-11-09 23:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2023-11-09 17:42 | 2023-11-09 23:20
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 | 117 | 2023-11-09 17:11 | 2023-11-09 19:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 | 2023-11-09 17:11 | 2023-11-09 19:38
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 103 | 2023-11-04 10:50 | 2023-11-04 16:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2023-11-04 10:50 | 2023-11-04 16:48
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №199 4Л-Иловатка-10 | 962 | 2023-10-30 10:10 | 2023-10-30 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №199 4Л-Иловатка-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-30 10:10 | 2023-10-30 11:55
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №89 4Л-Иловатка-10 | 985 | 2023-10-30 09:05 | 2023-10-30 10:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №89 4Л-Иловатка-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-30 09:05 | 2023-10-30 10:37
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 | 986 | 2023-10-29 16:05 | 2023-10-29 17:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 16:05 | 2023-10-29 17:50
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 58 | 2023-10-29 14:48 | 2023-10-29 20:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2023-10-29 14:48 | 2023-10-29 20:35
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 62 | 2023-10-29 12:19 | 2023-10-29 15:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2023-10-29 12:19 | 2023-10-29 15:25
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 63 | 2023-10-29 12:03 | 2023-10-29 15:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2023-10-29 12:03 | 2023-10-29 15:05
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 78 | 2023-10-29 11:41 | 2023-10-29 23:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры и обрыв вязки провода произошли в условиях воздействий 29.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.14, Повреждение опоры и обрыв вязки провода произошли в условиях воздействий 29.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры и обрыв вязки на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2023-10-29 11:41 | 2023-10-29 23:50
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 965 | 2023-10-29 08:50 | 2023-10-29 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 29.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 29.10.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-10-29 08:50 | 2023-10-29 12:20
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 | 979 | 2023-10-29 08:45 | 2023-10-29 11:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 Опора П1-4 | 2023-10-29 08:45 | 2023-10-29 11:59
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 1Л-Старая Полтавка-10 | 975 | 2023-10-29 06:40 | 2023-10-29 07:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №66 1Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-29 06:40 | 2023-10-29 07:15
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 3Л-Иловатка-10 | 988 | 2023-10-27 16:00 | 2023-10-27 18:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 3Л-Иловатка-10 Пролет:3*А 25 | 2023-10-27 16:00 | 2023-10-27 18:20
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 | 989 | 2023-10-27 05:51 | 2023-10-27 06:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 Пролет:4*А 25 | 2023-10-27 05:51 | 2023-10-27 06:55
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 24 | 2023-10-24 12:03 | 2023-10-24 14:08 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 2023-10-24 12:03 | 2023-10-24 14:08
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 22 | 2023-10-24 11:12 | 2023-10-24 12:05 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2023-10-24 11:12 | 2023-10-24 12:05
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №352 13Л-Гмелинка-10 | 997 | 2023-10-23 15:30 | 2023-10-23 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-352 13Л-Гмелинка-10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-352 13Л-Гмелинка-10 | 2023-10-23 15:30 | 2023-10-23 16:25
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 933 | 2023-10-21 11:50 | 2023-10-21 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 2023-10-21 11:50 | 2023-10-21 12:45
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 967 | 2023-10-20 08:01 | 2023-10-20 09:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2023-10-20 08:01 | 2023-10-20 09:10
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №390 4Л-Иловатка-10 | 932 | 2023-10-17 09:44 | 2023-10-17 11:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №390 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №390 4Л-Иловатка-10 | 2023-10-17 09:44 | 2023-10-17 11:25
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 991 | 2023-10-17 08:48 | 2023-10-17 09:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 3Л-Валуевка-10 Пролет:4*А 50 | 2023-10-17 08:48 | 2023-10-17 09:30
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 21 | 2023-10-16 13:50 | 2023-10-16 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-10-16 13:50 | 2023-10-16 15:30
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №298 3Л-Валуевка-10 | 28 | 2023-10-12 23:17 | 2023-10-12 23:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.11, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №298 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №298 3Л-Валуевка-10 | 2023-10-12 23:17 | 2023-10-12 23:55
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8 1Л-Старая Полтавка-10 | 36 | 2023-10-09 13:50 | 2023-10-09 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.11, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8 1Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 16 | 2023-10-09 13:50 | 2023-10-09 14:30
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 | 35 | 2023-10-08 14:15 | 2023-10-08 15:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 | 2023-10-08 14:15 | 2023-10-08 15:53
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 4Л-Валуевка-10 | 934 | 2023-10-08 11:45 | 2023-10-08 14:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 4Л-Валуевка-10 | 2023-10-08 11:45 | 2023-10-08 14:55
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №210 2Л-Колышкино-10 | 32 | 2023-10-08 10:03 | 2023-10-08 16:37 | 3.4.12.2.3, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.11, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №210 2Л-Колышкино-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №210 2Л-Колышкино-10 | 2023-10-08 10:03 | 2023-10-08 16:37
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №49 19Л-Гмелинка-10 | 972 | 2023-10-08 09:45 | 2023-10-08 13:28 | 3.4.7.3.1, Повреждение в шкафу 0,4кВ вызвано ослаблением контакта из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение в шкафу 0,4кВ вызвано ослаблением контакта из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей на ТП 10кВ №49 19Л-Гмелинка-10 ТП 10кВ №49 19Л-Гмелинка-10 | 2023-10-08 09:45 | 2023-10-08 13:28
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №298 3Л-Валуевка-10 | 894 | 2023-10-08 07:46 | 2023-10-08 08:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №298 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №298 3Л-Валуевка-10 | 2023-10-08 07:46 | 2023-10-08 08:23
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 | 893 | 2023-10-04 17:25 | 2023-10-04 17:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-10-04 17:25 | 2023-10-04 17:50
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 892 | 2023-10-02 14:29 | 2023-10-02 15:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 2023-10-02 14:29 | 2023-10-02 15:51
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 841 | 2023-09-23 12:45 | 2023-09-23 13:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2023-09-23 12:45 | 2023-09-23 13:12
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 | 860 | 2023-09-19 17:36 | 2023-09-19 18:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-09-19 17:36 | 2023-09-19 18:19
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 840 | 2023-09-16 16:15 | 2023-09-16 16:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2023-09-16 16:15 | 2023-09-16 16:42
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 859 | 2023-09-14 18:10 | 2023-09-14 19:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2023-09-14 18:10 | 2023-09-14 19:03
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Валуевка | 839 | 2023-09-13 17:45 | 2023-09-13 18:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №3 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №3 ПС Валуевка | 2023-09-13 17:45 | 2023-09-13 18:10
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №198 4Л-Иловатка-10 | 853 | 2023-09-12 23:11 | 2023-09-12 23:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №198 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №198 4Л-Иловатка-10 | 2023-09-12 23:11 | 2023-09-12 23:50
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 838 | 2023-09-11 15:26 | 2023-09-11 15:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2023-09-11 15:26 | 2023-09-11 15:59
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 19Л-Гмелинка-10 | 851 | 2023-09-08 07:10 | 2023-09-08 07:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло из-за большого скопления птиц на проводах. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за большого скопления птиц на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 19Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 19Л-Гмелинка-10 | 2023-09-08 07:10 | 2023-09-08 07:50
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 837 | 2023-09-07 08:44 | 2023-09-07 09:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 2023-09-07 08:44 | 2023-09-07 09:26
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 843 | 2023-09-06 08:51 | 2023-09-06 09:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2023-09-06 08:51 | 2023-09-06 09:53
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 849 | 2023-09-05 12:14 | 2023-09-05 12:14 | 3.4.12.2.1, АПВ успешно. | 4.12, АПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 848 | 2023-09-03 07:23 | 2023-09-03 08:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 2023-09-03 07:23 | 2023-09-03 08:34
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 847 | 2023-09-02 13:14 | 2023-09-02 14:19 | 3.4.10.2, отключение ВЛ произошло в результате скопления птиц на проводах. | 4.12, отключение ВЛ произошло в результате скопления птиц на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 2023-09-02 13:14 | 2023-09-02 14:19
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №439 1Л-Гмелинка-10 | 846 | 2023-09-02 10:47 | 2023-09-02 12:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло из-за скопления птиц на проводах. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за скопления птиц на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №439 1Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №439 1Л-Гмелинка-10 | 2023-09-02 10:47 | 2023-09-02 12:45
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 17Л-Кано-10 | 810 | 2023-08-29 18:35 | 2023-08-29 19:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 17Л-Кано-10 | 2023-08-29 18:35 | 2023-08-29 19:45
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 3Л-Валуевка-10 | 808 | 2023-08-24 09:58 | 2023-08-24 12:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 3Л-Валуевка-10 | 2023-08-24 09:58 | 2023-08-24 12:05
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 804 | 2023-08-22 06:39 | 2023-08-22 07:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 2023-08-22 06:39 | 2023-08-22 07:06
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 803 | 2023-08-22 06:25 | 2023-08-22 09:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 2023-08-22 06:25 | 2023-08-22 09:00
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 782 | 2023-08-21 23:19 | 2023-08-22 00:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2023-08-21 23:19 | 2023-08-22 00:50
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 801 | 2023-08-20 16:37 | 2023-08-20 17:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 2023-08-20 16:41 | 2023-08-20 17:19
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 796 | 2023-08-17 17:50 | 2023-08-17 19:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 2023-08-17 17:50 | 2023-08-17 19:10
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 795 | 2023-08-16 20:41 | 2023-08-16 21:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.11, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 2023-08-16 20:41 | 2023-08-16 21:21
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 792 | 2023-08-13 16:08 | 2023-08-13 16:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 784 | 2023-08-13 10:26 | 2023-08-13 12:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 2023-08-13 10:26 | 2023-08-13 12:53
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 776 | 2023-08-09 16:50 | 2023-08-09 18:36 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя вызвано ослаблением контакта в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение автоматического выключателя вызвано ослаблением контакта в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 2023-08-09 16:50 | 2023-08-09 18:36
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 768 | 2023-08-06 14:54 | 2023-08-06 16:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 2023-08-06 14:54 | 2023-08-06 16:42
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 739 | 2023-08-05 14:12 | 2023-08-05 16:35 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 2023-08-05 14:12 | 2023-08-05 16:35
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 737 | 2023-08-04 16:51 | 2023-08-04 18:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 2023-08-04 16:51 | 2023-08-04 18:06
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №321 4Л-Валуевка-10 | 754 | 2023-08-04 14:13 | 2023-08-28 15:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №321 4Л-Валуевка-10 ТП 10кВ №321 4Л-Валуевка-10
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 730 | 2023-08-03 16:15 | 2023-08-03 19:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2023-08-03 16:15 | 2023-08-03 19:30
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 715 | 2023-07-31 14:51 | 2023-07-31 17:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2023-07-31 14:51 | 2023-07-31 17:40
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 714 | 2023-07-31 08:04 | 2023-07-31 10:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2023-07-31 08:04 | 2023-07-31 10:35
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 712 | 2023-07-30 13:25 | 2023-07-30 15:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2023-07-30 13:25 | 2023-07-30 15:59
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 709 | 2023-07-29 17:38 | 2023-07-29 19:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2023-07-29 17:38 | 2023-07-29 19:38
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 698 | 2023-07-29 07:12 | 2023-07-29 08:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 2023-07-29 07:12 | 2023-07-29 08:45
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 2Л-Старая Полтавка-10 | 691 | 2023-07-28 12:35 | 2023-07-28 15:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 2Л-Старая Полтавка-10 | 2023-07-28 12:35 | 2023-07-28 15:20
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №47 10Л-Гмелинка-10 | 690 | 2023-07-26 14:10 | 2023-07-26 15:34 | 3.4.8.5.2, Перегорание ПК-10 вызвано кратковременным перегрузом трансформатора. | 4.12, Перегорание ПК-10 вызвано кратковременным перегрузом трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10 на ТП 10кВ №47 10Л-Гмелинка-10 ТП 10кВ №47 10Л-Гмелинка-10 | 2023-07-26 14:10 | 2023-07-26 15:34
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 677 | 2023-07-24 17:35 | 2023-07-24 19:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2023-07-24 17:35 | 2023-07-24 19:30
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 676 | 2023-07-24 11:31 | 2023-07-24 12:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2023-07-24 11:31 | 2023-07-24 12:15
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 680 | 2023-07-20 12:31 | 2023-07-20 15:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 2023-07-20 12:31 | 2023-07-20 15:05
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 668 | 2023-07-20 04:28 | 2023-07-20 07:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2023-07-20 04:28 | 2023-07-20 07:20
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 667 | 2023-07-19 06:04 | 2023-07-19 09:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2023-07-19 06:04 | 2023-07-19 09:56
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Валуевка | 665 | 2023-07-18 16:32 | 2023-07-18 19:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №2 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №2 ПС Валуевка | 2023-07-18 16:32 | 2023-07-18 19:31
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №33 2Л-Старая Полтавка-10 | 674 | 2023-07-18 15:00 | 2023-07-21 14:40 | 3.4.7.3.5, Выход из строя силового трансформатора вызвано старением изоляции в условиях длительной эксплуатации. | 4.12, Выход из строя силового трансформатора вызвано старением изоляции в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №33 2Л-Старая Полтавка-10 ТП 10кВ №33 2Л-Старая Полтавка-10 | 2023-07-18 15:00 | 2023-07-19 14:40
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 663 | 2023-07-18 12:45 | 2023-07-18 17:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2023-07-18 12:45 | 2023-07-18 17:31
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 649 | 2023-07-16 08:02 | 2023-07-16 08:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 2023-07-16 08:02 | 2023-07-16 08:54
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №18 3Л-Гмелинка-10 | 640 | 2023-07-15 13:58 | 2023-07-15 17:05 | 3.4.7.3.1, Повреждение ошиновки 10кВ вызвано ослаблением контактных соединений из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение ошиновки 10кВ вызвано ослаблением контактных соединений из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ошиновки 10кВ на ТП 10кВ №18 3Л-Гмелинка-10 ТП 10кВ №18 3Л-Гмелинка-10 | 2023-07-15 13:58 | 2023-07-15 17:05
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 636 | 2023-07-15 13:24 | 2023-07-15 18:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводов ветки из-за воздействия ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводов ветки из-за воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2023-07-15 13:24 | 2023-07-15 18:50
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 4Л-Валуевка-10 | 634 | 2023-07-15 10:01 | 2023-07-15 10:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 4Л-Валуевка-10 | 2023-07-15 10:01 | 2023-07-15 10:43
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 633 | 2023-07-15 09:10 | 2023-07-15 09:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 7Л-Валуевка-10 | 2023-07-15 09:10 | 2023-07-15 09:35
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 592 | 2023-07-10 16:11 | 2023-07-10 17:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 2023-07-10 16:11 | 2023-07-10 17:55
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 591 | 2023-07-10 15:38 | 2023-07-10 16:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-07-10 15:38 | 2023-07-10 16:35
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 623 | 2023-07-09 14:40 | 2023-07-09 17:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 2023-07-09 14:40 | 2023-07-09 17:26
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 | 622 | 2023-07-08 21:37 | 2023-07-09 01:24 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Повреждение изолятора обусловлено старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 | 2023-07-08 21:37 | 2023-07-09 01:24
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 620 | 2023-07-08 19:54 | 2023-07-08 23:37 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло из-за старения и осыпания полиэтиленового колпачка под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора произошло из-за старения и осыпания полиэтиленового колпачка под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 2023-07-08 19:54 | 2023-07-08 23:37
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 568 | 2023-07-07 15:25 | 2023-07-07 15:55 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 2023-07-07 15:25 | 2023-07-07 15:55
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 567 | 2023-07-06 16:05 | 2023-07-06 16:49 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 2023-07-06 16:05 | 2023-07-06 16:49
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №76 10Л-Старая Полтавка-10 | 576 | 2023-07-06 10:41 | 2023-07-06 11:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №76 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №76 10Л-Старая Полтавка-10 | 2023-07-06 10:51 | 2023-07-06 11:55
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 572 | 2023-07-03 20:48 | 2023-07-03 22:15 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 2023-07-03 20:48 | 2023-07-03 22:15
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 1Л-Старая Полтавка-10 | 566 | 2023-07-03 13:15 | 2023-07-03 14:15 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-07-03 13:15 | 2023-07-03 14:15
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 19Л-Гмелинка-10 | 607 | 2023-07-03 12:19 | 2023-07-03 21:05 | 3.4.8.2, Повреждение опор вызвано наездом техники сторонних лиц. | 4.14, Повреждение опор вызвано наездом техники сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 19Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 19Л-Гмелинка-10 | 2023-07-03 12:19 | 2023-07-03 21:05
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №76 10Л-Старая Полтавка-10 | 571 | 2023-07-02 18:55 | 2023-07-02 20:26 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №76 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №76 10Л-Старая Полтавка-10 | 2023-07-02 18:55 | 2023-07-02 20:26
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 521 | 2023-06-30 06:42 | 2023-06-30 14:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2023-06-30 06:42 | 2023-06-30 10:30
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 523 | 2023-06-29 17:20 | 2023-06-29 18:20 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 2023-06-29 17:20 | 2023-06-29 18:20
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 555 | 2023-06-26 11:32 | 2023-06-27 18:21 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2023-06-26 11:32 | 2023-06-26 18:55
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 4Л-Валуевка-10 | 501 | 2023-06-24 09:39 | 2023-06-24 10:59 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 4Л-Валуевка-10 | 2023-06-24 09:39 | 2023-06-24 10:59
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 4Л-Валуевка-10 | 526 | 2023-06-24 07:15 | 2023-06-24 07:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 4Л-Валуевка-10 | 2023-06-24 07:15 | 2023-06-24 07:56
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 534 | 2023-06-20 06:25 | 2023-06-20 07:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 2023-06-20 06:25 | 2023-06-20 07:57
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №360 13Л-Гмелинка-10 | 539 | 2023-06-19 18:30 | 2023-06-19 20:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №360 13Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №360 13Л-Гмелинка-10 | 2023-06-19 18:30 | 2023-06-19 20:32
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 531 | 2023-06-19 12:44 | 2023-06-19 15:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 2023-06-19 12:44 | 2023-06-19 15:01
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 533 | 2023-06-18 15:33 | 2023-06-19 01:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение коммутации 10 кВ произошло в результате ослабления контактного соединения из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение коммутации 10 кВ произошло в результате ослабления контактного соединения из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение коммутации на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2023-06-18 15:33 | 2023-06-19 01:05
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 512 | 2023-06-17 12:38 | 2023-06-17 15:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2023-06-17 12:38 | 2023-06-17 15:38
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 511 | 2023-06-17 08:02 | 2023-06-17 09:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 2023-06-17 08:02 | 2023-06-17 09:28
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 525 | 2023-06-16 19:40 | 2023-06-16 22:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 2023-06-16 19:40 | 2023-06-16 22:26
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 508 | 2023-06-16 18:05 | 2023-06-16 19:16 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-16 18:05 | 2023-06-16 19:16
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 2Л-Старая Полтавка-10 | 502 | 2023-06-15 21:50 | 2023-06-15 23:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 2Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-15 21:50 | 2023-06-15 23:08
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №39 3Л-Валуевка-10 | 498 | 2023-06-15 17:30 | 2023-06-15 20:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №39 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №39 3Л-Валуевка-10 | 2023-06-15 17:30 | 2023-06-15 20:20
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 489 | 2023-06-15 00:03 | 2023-06-15 03:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 2023-06-15 00:03 | 2023-06-15 03:34
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №252 9Л-Старая Полтавка-10 | 492 | 2023-06-14 20:50 | 2023-06-14 21:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Схлест проводов Схлест проводов | 2023-06-14 20:50 | 2023-06-14 21:50
3262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 488 | 2023-06-14 09:38 | 2023-06-14 12:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 2023-06-14 09:38 | 2023-06-14 12:40
3263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №170 10Л-Старая Полтавка-10 | 478 | 2023-06-13 14:00 | 2023-06-13 15:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №170 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №170 10Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-13 14:00 | 2023-06-13 15:40
3264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 485 | 2023-06-13 12:36 | 2023-06-13 17:10 | 3.4.7.3.5, разрушение разрядника вызвано снижение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, разрушение разрядника вызвано снижение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2023-06-13 12:36 | 2023-06-13 17:10
3265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №378 1Л-Старая Полтавка-10 | 477 | 2023-06-13 09:30 | 2023-06-13 12:06 | 3.4.7.3.5, Отключение А-3Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1-2, произошедшего в результате срыва изолятора с крюка из-за старения материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Отключение А-3Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1-2, произошедшего в результате срыва изолятора с крюка из-за старения материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №378 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №378 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-13 09:30 | 2023-06-13 12:06
3266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 | 476 | 2023-06-12 18:23 | 2023-06-12 22:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 | 2023-06-12 18:23 | 2023-06-12 22:15
3267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №265 17Л-Кано-10 | 475 | 2023-06-12 17:11 | 2023-06-12 19:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №265 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №265 17Л-Кано-10 | 2023-06-12 17:11 | 2023-06-12 19:15
3268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 474 | 2023-06-12 15:24 | 2023-06-12 17:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2023-06-12 15:24 | 2023-06-12 17:31
3269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №412 1Л-Старая Полтавка-10 | 472 | 2023-06-12 10:44 | 2023-06-12 11:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №412 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №412 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-12 10:44 | 2023-06-12 11:42
3270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Старая Полтавка-10 | 464 | 2023-06-11 20:45 | 2023-06-11 22:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-11 20:45 | 2023-06-11 22:26
3271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №66 1Л-Старая Полтавка-10 | 462 | 2023-06-11 19:01 | 2023-06-11 21:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №66 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №66 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-11 19:01 | 2023-06-11 21:30
3272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №61 4Л-Валуевка-10 | 453 | 2023-06-11 15:50 | 2023-06-11 17:04 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №61 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №61 4Л-Валуевка-10 | 2023-06-11 15:50 | 2023-06-11 17:04
3273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №430 1Л-Гмелинка-10 | 448 | 2023-06-11 14:02 | 2023-06-11 18:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №430 1Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №430 1Л-Гмелинка-10 | 2023-06-11 14:02 | 2023-06-11 18:16
3274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 | 445 | 2023-06-11 13:20 | 2023-06-11 17:37 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.12, Схлест провода произошел в условиях воздействий 11.06.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-11 13:20 | 2023-06-11 17:37
3275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 409 | 2023-06-11 12:20 | 2023-06-11 15:13 | 3.4.8.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 2023-06-11 12:20 | 2023-06-11 15:13
3276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554 4Л-Валуевка-10 | 407 | 2023-06-11 12:15 | 2023-06-11 13:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554 4Л-Валуевка-10 | 2023-06-11 12:15 | 2023-06-11 13:46
3277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №374 1Л-Старая Полтавка-10 | 406 | 2023-06-10 20:38 | 2023-06-10 22:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №374 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №374 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-10 20:38 | 2023-06-10 22:50
3278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 1Л-Старая Полтавка-10 | 405 | 2023-06-10 15:00 | 2023-06-10 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-10 15:00 | 2023-06-10 16:00
3279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 423 | 2023-06-09 13:15 | 2023-06-09 13:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2023-06-09 13:15 | 2023-06-09 13:17
3280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №279 10Л-Старая Полтавка-10 | 421 | 2023-06-08 08:02 | 2023-06-08 11:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение коммутации вызвано ослаблением контактных соединений из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение коммутации вызвано ослаблением контактных соединений из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение коммутации на ТП 10кВ №279 10Л-Старая Полтавка-10 ТП 10кВ №279 10Л-Старая Полтавка-10 | 2023-06-08 08:02 | 2023-06-08 11:20
3281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Кано | 419 | 2023-06-05 12:54 | 2023-06-05 14:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №17 ПС Кано ВЛ 10кВ №17 ПС Кано | 2023-06-05 12:54 | 2023-06-05 14:14
3282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 | 391 | 2023-06-01 01:53 | 2023-06-01 03:53 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 | 2023-06-01 01:53 | 2023-06-01 03:53
3283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №318 2Л-Черебаево-10 | 363 | 2023-05-28 16:44 | 2023-05-28 18:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №318 2Л-Черебаево-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №318 2Л-Черебаево-10 | 2023-05-28 16:44 | 2023-05-28 18:55
3284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 383 | 2023-05-27 07:10 | 2023-05-27 11:02 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 2023-05-27 07:10 | 2023-05-27 11:02
3285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 17Л-Кано-10 | 401 | 2023-05-25 16:18 | 2023-05-25 19:30 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 17Л-Кано-10 | 2023-05-25 16:18 | 2023-05-25 19:30
3286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 402 | 2023-05-25 14:33 | 2023-05-25 16:50 | 3.4.12.2.1, Падение ветки вызвано воздействие ветровой нагрузки. | 4.12, Падение ветки вызвано воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на 9Л-Старая Полтавка 9Л-Старая Полтавка | 2023-05-25 14:33 | 2023-05-25 16:50
3287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 | 362 | 2023-05-25 13:58 | 2023-05-25 16:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-05-25 13:58 | 2023-05-25 16:32
3288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 371 | 2023-05-23 19:06 | 2023-05-23 23:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 2023-05-23 19:06 | 2023-05-23 23:04
3289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 390 | 2023-05-23 17:53 | 2023-05-24 01:42 | 3.4.12.3, разрушение изоляторов произошло в результате прохождения грозового фронта. | 4.14, разрушение изоляторов произошло в результате прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 2023-05-23 17:53 | 2023-05-24 01:42
3290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №265 17Л-Кано-10 | 361 | 2023-05-23 17:45 | 2023-05-23 18:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №265 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №265 17Л-Кано-10 | 2023-05-23 17:45 | 2023-05-23 18:50
3291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 1Л-Старая Полтавка-10 | 360 | 2023-05-23 14:05 | 2023-05-23 15:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-05-23 14:05 | 2023-05-23 15:55
3292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 357 | 2023-05-23 13:16 | 2023-05-23 16:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-05-23 13:16 | 2023-05-23 16:01
3293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №6 1Л-Старая Полтавка-10 | 359 | 2023-05-11 13:30 | 2023-05-11 14:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №6 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №6 1Л-Старая Полтавка-10 | 2023-05-11 13:30 | 2023-05-11 14:50
3294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 314 | 2023-04-30 14:19 | 2023-04-30 15:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 2023-04-30 14:19 | 2023-04-30 15:47
3295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 252 | 2023-04-28 10:23 | 2023-04-28 10:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 2023-04-28 10:23 | 2023-04-28 10:58
3296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 251 | 2023-04-25 09:04 | 2023-04-25 10:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 2023-04-25 09:04 | 2023-04-25 10:01
3297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №331 3Л-Гмелинка-10 | 250 | 2023-04-24 17:48 | 2023-04-24 19:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №331 3Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №331 3Л-Гмелинка-10 | 2023-04-24 17:48 | 2023-04-24 19:08
3298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 305 | 2023-04-24 06:42 | 2023-04-24 09:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 2023-04-24 06:42 | 2023-04-24 09:45
3299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №401 3Л-Гмелинка-10 | 302 | 2023-04-18 22:14 | 2023-04-18 23:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №401 3Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №401 3Л-Гмелинка-10 | 2023-04-18 22:14 | 2023-04-18 23:20
3300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 303 | 2023-04-18 15:19 | 2023-04-18 19:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 2023-04-18 15:19 | 2023-04-18 19:24
3301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 301 | 2023-04-18 13:31 | 2023-04-18 18:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2023-04-18 13:31 | 2023-04-18 18:27
3302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 299 | 2023-04-18 12:52 | 2023-04-18 17:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и повреждение изолятора произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода и повреждение изолятора произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода и повреждение изолятора на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2023-04-18 12:52 | 2023-04-18 17:30
3303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №512 8Л-Гмелинка-10 | 292 | 2023-04-16 11:40 | 2023-04-16 13:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №512 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №512 8Л-Гмелинка-10 | 2023-04-16 11:40 | 2023-04-16 13:05
3304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 291 | 2023-04-16 11:26 | 2023-04-16 13:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2023-04-16 11:26 | 2023-04-16 13:25
3305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 290 | 2023-04-16 09:40 | 2023-04-16 10:25 | 3.4.7.3.1, Пропадание фазы произошло в результате ослабления контакта на вводе в РУ потребителя. | 4.13, Пропадание фазы произошло в результате ослабления контакта на вводе в РУ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 2023-04-16 09:40 | 2023-04-16 10:25
3306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №329 1Л-Колышкино-10 | 249 | 2023-04-15 18:47 | 2023-04-15 19:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №329 1Л-Колышкино-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №329 1Л-Колышкино-10 | 2023-04-15 18:47 | 2023-04-15 19:50
3307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 288 | 2023-04-15 18:08 | 2023-04-15 20:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 2023-04-15 18:08 | 2023-04-15 20:20
3308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 286 | 2023-04-15 16:03 | 2023-04-15 18:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2023-04-15 16:03 | 2023-04-15 18:20
3309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 3Л-Валуевка-10 | 284 | 2023-04-15 15:00 | 2023-04-15 16:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 3Л-Валуевка-10 | 2023-04-15 15:00 | 2023-04-15 16:51
3310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 | 283 | 2023-04-15 14:20 | 2023-04-15 17:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 | 2023-04-15 14:20 | 2023-04-15 17:49
3311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 | 281 | 2023-04-15 13:17 | 2023-04-15 15:30 | 3.4.7.3.1, Повреждение коммутации вызвано ослаблением контактов из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение коммутации вызвано ослаблением контактов из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение коммутации на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-04-15 13:48 | 2023-04-15 15:30
3312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №402 10Л-Старая Полтавка-10 | 280 | 2023-04-15 12:05 | 2023-04-15 13:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №402 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №402 10Л-Старая Полтавка-10 | 2023-04-15 12:05 | 2023-04-15 13:45
3313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №358 17Л-Кано-10 | 248 | 2023-04-15 10:05 | 2023-04-15 11:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №358 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №358 17Л-Кано-10 | 2023-04-15 10:05 | 2023-04-15 11:03
3314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №72 2Л-Старая Полтавка-10 | 247 | 2023-04-15 08:15 | 2023-04-15 09:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №72 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №72 2Л-Старая Полтавка-10 | 2023-04-15 08:15 | 2023-04-15 09:20
3315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 19Л-Гмелинка-10 | 246 | 2023-04-15 01:15 | 2023-04-15 02:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 19Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 19Л-Гмелинка-10 | 2023-04-15 01:15 | 2023-04-15 02:20
3316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 | 269 | 2023-04-14 21:05 | 2023-04-15 00:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 | 2023-04-14 21:05 | 2023-04-15 00:48
3317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №95 5Л-Старая Полтавка-10 | 245 | 2023-04-14 20:32 | 2023-04-14 22:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №95 5Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №95 5Л-Старая Полтавка-10 | 2023-04-14 20:32 | 2023-04-14 22:30
3318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 268 | 2023-04-14 19:24 | 2023-04-15 03:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2023-04-14 19:24 | 2023-04-15 03:50
3319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 266 | 2023-04-14 18:40 | 2023-04-15 00:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 2023-04-14 18:40 | 2023-04-15 00:06
3320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №446 8Л-Старая Полтавка-10 | 244 | 2023-04-14 13:00 | 2023-04-14 15:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №446 8Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №446 8Л-Старая Полтавка-10 | 2023-04-14 13:00 | 2023-04-14 15:54
3321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 259 | 2023-04-14 12:49 | 2023-04-14 19:57 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 2023-04-14 12:49 | 2023-04-14 19:57
3322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 243 | 2023-04-14 10:40 | 2023-04-15 06:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 2023-04-14 10:40 | 2023-04-15 06:10
3323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 257 | 2023-04-14 10:12 | 2023-04-14 12:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2023-04-14 10:12 | 2023-04-14 12:15
3324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 256 | 2023-04-14 08:57 | 2023-04-14 09:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2023-04-14 08:57 | 2023-04-14 09:09
3325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 235 | 2023-04-14 01:58 | 2023-04-14 03:32 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 14.05.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 14.05.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 2023-04-14 01:58 | 2023-04-14 03:32
3326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №257 9Л-Старая Полтавка-10 | 242 | 2023-04-14 01:14 | 2023-04-14 01:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №257 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №257 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-04-14 01:14 | 2023-04-14 01:49
3327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 | 240 | 2023-04-13 23:01 | 2023-04-13 23:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 | 2023-04-13 23:01 | 2023-04-13 23:45
3328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Кано | 234 | 2023-04-13 21:50 | 2023-04-13 23:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 13.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 13.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №17 ПС Кано ВЛ 10кВ №17 ПС Кано | 2023-04-13 21:50 | 2023-04-13 23:40
3329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 232 | 2023-04-13 21:28 | 2023-04-14 00:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 13.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 13.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 2023-04-13 21:28 | 2023-04-14 00:50
3330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 3Л-Валуевка-10 | 239 | 2023-04-13 21:25 | 2023-04-13 22:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 3Л-Валуевка-10 | 2023-04-13 21:25 | 2023-04-13 22:40
3331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 238 | 2023-04-13 19:20 | 2023-04-13 20:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 2023-04-13 19:20 | 2023-04-13 20:50
3332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 2Л-Старая Полтавка-10 | 237 | 2023-04-13 17:20 | 2023-04-13 17:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 2Л-Старая Полтавка-10 | 2023-04-13 17:20 | 2023-04-13 17:58
3333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 217 | 2023-04-13 15:21 | 2023-04-13 18:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях воздействий 13.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях воздействий 13.04.2023 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2023-04-13 15:21 | 2023-04-13 18:24
3334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 236 | 2023-04-13 13:51 | 2023-04-13 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 2023-04-13 13:51 | 2023-04-13 14:15
3335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 208 | 2023-04-13 09:30 | 2023-04-13 19:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение и срыв изолятора произошел в условиях воздействий 13.04.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18м/с. | 4.14, Повреждение и срыв изолятора произошел в условиях воздействий 13.04.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение и срыв изолятора на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2023-04-13 09:30 | 2023-04-13 19:55
3336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 | 197 | 2023-04-08 05:55 | 2023-04-08 06:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 | 2023-04-08 05:55 | 2023-04-08 06:40
3337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 160 | 2023-03-31 15:33 | 2023-03-31 16:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-03-31 15:33 | 2023-03-31 16:50
3338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 157 | 2023-03-31 13:30 | 2023-03-31 18:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2023-03-31 13:30 | 2023-03-31 18:00
3339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 2Л-Старая Полтавка-10 | 161 | 2023-03-30 17:45 | 2023-03-30 18:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 2Л-Старая Полтавка-10 | 2023-03-30 17:45 | 2023-03-30 18:50
3340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 156 | 2023-03-28 18:30 | 2023-03-28 22:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2023-03-28 18:30 | 2023-03-28 22:11
3341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 147 | 2023-03-21 18:32 | 2023-03-21 19:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2023-03-21 18:32 | 2023-03-21 19:08
3342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№299 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№452 (2Л-0,4кВ) | 122 | 2023-03-05 15:31 | 2023-03-05 19:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№299 (1Л-0,4кВ), ВЛ-0,4кВ от ТП№90(3Л-0,4кВ),ВЛ-0,4кВ от ТП№452(2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№299 (1Л-0,4кВ), ВЛ-0,4кВ от ТП№90(3Л-0,4кВ),ВЛ-0,4кВ от ТП№452(2Л-0,4кВ) | 2023-03-05 15:31 | 2023-03-05 19:12
3343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Иловатка | 119 | 2023-03-05 11:32 | 2023-03-05 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ №6 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №6 ПС Иловатка | 2023-03-05 11:32 | 2023-03-05 14:15
3344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 90 | 2023-02-16 23:08 | 2023-02-17 00:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2023-02-16 23:08 | 2023-02-17 00:57
3345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 60 | 2023-01-27 12:57 | 2023-01-27 15:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2023-01-27 12:57 | 2023-01-27 15:52
3346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№8 (2Л-0,4кВ) | 42 | 2023-01-15 19:01 | 2023-01-15 21:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№8 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№8 (2Л-0,4кВ) | 2023-01-15 19:01 | 2023-01-15 21:14
3347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 36 | 2023-01-14 23:31 | 2023-01-15 01:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-01-14 23:31 | 2023-01-15 01:02
3348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 35 | 2023-01-14 16:02 | 2023-01-14 18:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 2023-01-14 16:02 | 2023-01-14 18:40
3349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№6 (1Л-0,4кВ) | 33 | 2023-01-12 15:50 | 2023-01-12 16:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№6 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№6 (1Л-0,4кВ) | 2023-01-12 15:50 | 2023-01-12 16:30
3350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (2Л-0,4кВ) | 32 | 2023-01-10 10:11 | 2023-01-10 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (2Л-0,4кВ) | 2023-01-10 10:11 | 2023-01-10 14:45
3351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 31 | 2023-01-10 02:52 | 2023-01-10 05:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 2023-01-10 02:52 | 2023-01-10 05:42
3352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 24 | 2023-01-07 08:15 | 2023-01-07 10:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 2023-01-07 08:15 | 2023-01-07 10:47
3353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№358 (3Л-0,4кВ) | 21 | 2023-01-06 17:01 | 2023-01-06 17:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№358 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№358 (3Л-0,4кВ) | 2023-01-06 17:01 | 2023-01-06 17:52
3354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№60 (2Л-0,4кВ) | 16 | 2023-01-03 10:20 | 2023-01-03 14:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ произошло в результате попадания ветки в провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания ветки в провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-0,4кВ от ТП№60 (2Л-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП№60 (2Л-0,4кВ | 2023-01-03 10:20 | 2023-01-03 14:03
3355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№12 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№116 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№554 (1Л-0,4кВ) | 14 | 2023-01-02 12:54 | 2023-01-02 21:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв и схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№12 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№12 (1Л-0,4кВ) 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№116 (2Л-0,4кВ), ВЛ-0,4кВ от ТП№554 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№116 (2Л-0,4кВ), ВЛ-0,4кВ от ТП№554 (1Л-0,4кВ) | 2023-01-02 12:54 | 2023-01-02 21:37
3356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 566 | 2023-12-28 20:19 | 2023-12-28 20:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 506 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №128 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №128 на ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10от ПС Пищевая (ПОТР) ПС 35 кВ Пищевая | 567 | 2023-12-27 10:21 | 2023-12-29 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ-10 кВ Т-1 на ПС Пищевая произошло по причине «затягивания» времени отключения ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 10 от защит, из-за затирания кнопки механического отключения во фланце. | 4.13, Отключение ВВ-10 кВ Т-1 на ПС Пищевая произошло по причине «затягивания» времени отключения ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 10 от защит, из-за затирания кнопки механического отключения во фланце. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: «затягивание» времени отключения ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 10 от защит, из-за затирания кнопки механического отключения во фланце на ПС 35 кВ Пищевая BB/TEL-10-20/1000 | 2023-12-27 10:21 | 2023-12-27 10:26
3358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Себряковская ПС 110 кВ Себряковская | 568 | 2023-12-21 23:49 | 2023-12-22 13:49 | 3.4.7.3.5, В связи с появлением замыкания на «землю» на ВЛ-10 кВ № 22, № 24 от ПС Себряковская возникло межфазное КЗ через «землю», что привело к отключению ВВ-10 кВ Т-2 от МТЗ. Замыкание на «землю» на ВЛ-10 кВ № 22 в дальнейшем привело к разрушению изолятора на опоре № 1. ВВ-10 кВ Т-2 и ВВ-10кВ №22 отключились одновременно. | 4.11, В связи с появлением замыкания на «землю» на ВЛ-10 кВ № 22, № 24 от ПС Себряковская возникло межфазное КЗ через «землю», что привело к отключению ВВ-10 кВ Т-2 от МТЗ. Замыкание на «землю» на ВЛ-10 кВ № 22 в дальнейшем привело к разрушению изолятора на опоре № 1. ВВ-10 кВ Т-2 и ВВ-10кВ №22 отключились одновременно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на «землю» на ВЛ-10 кВ № 22, № 24 от ПС Себряковская на ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская ВЛ 10 кВ №22 от ПС Себряковская
3359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 520 | 2023-12-17 05:43 | 2023-12-17 05:43 | 3.4.7.4, При повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №75 фазы "А" ВЛ-110 кВ №507 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №75 фазы "А" ВЛ-110 кВ №507, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №75 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 519 | 2023-12-17 01:28 | 2023-12-17 02:12 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №521 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №60 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №60 ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №60 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2023-12-17 01:28 | 2023-12-17 02:12
3361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Михайловская | 536 | 2023-12-15 19:03 | 2023-12-19 12:02 | 3.4.10.2, Причиной отключения БСК-10 кВ на ПС Михайловская явилось дуговое перекрытие в ячейке БСК-2 с последующим перекрытием в ячейке БСК-3 в результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток ошиновки БСК-2. | 4.11, Дуговое перекрытие в ячейке БСК-2 на ПС Михайловская с последующим перекрытием в ячейке БСК-3 в результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток ошиновки БСК-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытие в ячейке БСК-2 на ПС 110 кВ Михайловская Ячейка КРУ К-XXVI
3362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС ПС | 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) ПС 110 кВ Заречная ПС 110 кВ Заречная | 518 | 2023-12-12 15:45 | 2023-12-13 15:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел излом с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор № 424-511 ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20), что явилось причиной отключения ВЛ. 3.4.7.4, Отказ выключателя МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ №20 на ПС Заречная на отключение от защит в цикле АПВ произошел по причине разрегулировки блока контактов в приводе МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ №20 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел излом с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор № 424-511 ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20), что явилось причиной отключения ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 424-511 на ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) Пролет:3*АС 95/16 4.13, Отказ выключателя МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ №20 на ПС Заречная на отключение от защит в цикле АПВ произошел по причине разрегулировки блока контактов в приводе МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ №20 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировки блока контактов в приводе МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ №20 на ПС 110 кВ Заречная ПС 110 кВ Заречная | 2023-12-12 15:45 | 2023-12-12 15:50
3363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кременская | 521 | 2023-12-11 20:00 | 2023-12-12 15:01 | 3.4.7.4, Выход из строя сопротивления R3 в цепи катушки реле положения "включено" СМВ-110 кВ на ПС Кременская произошел по причине деградации материалов в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Выход из строя сопротивления R3 в цепи катушки реле положения "включено" СМВ-110 кВ на ПС Кременская произошел по причине деградации материалов в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя сопротивления R3 в цепи катушки реле положения "включено" СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Кременская ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Средняя Царица ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 475 | 2023-12-03 20:10 | 2023-12-04 05:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Т-1 на ПС Средняя Царица от дифференциальной защиты явилось перекрытие ТТ-10 кВ Т-1 фазы «А» в результате пробоя по корпусу трансформатора тока из-за образования обильного конденсата в ячейке МВ-10 кВ Т-1 при резком снижении температуры и высокой влажности воздуха. Отказ в отключении ОД-110 кВ Т-1 произошел из-за разрегулировки тяги блок-контакта КСА в приводе отделителя, короткозамыкателя. | 4.11, Перекрытие ТТ-10 кВ Т-1 фазы «А» на ПС Средняя Царица произошло в результате пробоя по корпусу трансформатора тока из-за образования обильного конденсата в ячейке МВ-10 кВ Т-1 при резком снижении температуры и высокой влажности воздуха. Отказ в отключении ОД-110 кВ Т-1 произошел из-за разрегулировки тяги блок-контакта КСА в приводе отделителя, короткозамыкателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ТТ-10 кВ Т-1 фазы «А» на ПС Средняя Царица на ПС 110 кВ Средняя Царица ТЛМ-10 У3 300/5 ф "А" | 2023-12-03 20:10 | 2023-12-04 05:19
3365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) | 468 | 2023-12-03 10:25 | 2023-12-03 10:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №526 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №159 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №159 ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №159 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ПС 110 кВ Серафимович | 462 | 2023-12-01 02:27 | 2023-12-01 08:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №306 по продуктам жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 ПС "Серафимович",что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку в цикле АПВ. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №306 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №306 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.12, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 на ПС Серафимович в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 | 2023-12-01 02:27 | 2023-12-01 03:01
3367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) | 460 | 2023-11-24 09:55 | 2023-11-24 15:27 | 3.4.7.4, Вывод в ремонт по неотложной заявке на ПС Клетская СШ-35 кВ, МВ-35 кВ Т-2 производился для замены изолятора фазы "С" на ШР-35 Т-2. Утечка тока на изоляторе фазы "С" ШР-35 Т-2 произошла из-за изменения свойств материалов изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Нарушение структуры материала изолятора фазы "С" ШР-35 кВ Т-2 произошло из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изолятора фазы "С" ШР-35 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Клетская ИОС-35-500УХЛ1 | 2023-11-24 09:55 | 2023-11-24 15:27
3368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Лог ПС 110 кВ Боровки ПС 110 кВ Лог | 449 | 2023-11-20 02:37 | 2023-11-20 18:37 | 3.4.7.4, Отказ в отключении МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 на ПС Боровки при КЗ на ВЛ произошел по причине неисправности токовой катушки отключения (витковое замыкание), что привело к срабатыванию МТЗ-110 кВ Т-1, при этом привод МВ-10 кВ Т-1 «затянул» из-за заклинивания якоря катушки отключения, что привело в свою очередь к отключению Т-1 от МТЗ-110 кВ со второй выдержкой времени (включение КЗ-110 кВ Т-1, отключение ОД-110 кВ Т-1). На ПС Лог сработало УРОВ 110 I С.Ш. из-за отказа МВ-110 ВЛ-110 кВ №551 при искусственном коротком замыкании на ВЛ-110 №551 (из-за срабатывания КЗ-110 кВ Т-1 на ПС Боровки). Причиной отказа выключателя явилась неисправная катушка отключения. | 4.13, Выход из строя катушки отключения МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 на ПС Боровки произошел по причине нарушения лаковой изоляции данной катушки в процессе длительного срока эксплуатации. Привод МВ-10 кВ Т-1 на ПС Боровки «затянул» в отключении из-за заклинивания якоря катушки отключения, что привело в свою очередь к отключению Т-1 от МТЗ-110 со второй выдержкой времени (включение КЗ-110 Т-1, отключение ОД-110 Т-1). Выход из строя катушки отключения МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ №551 на ПС Лог произошел по причине нарушения лаковой изоляции данной катушки в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя катушки отключения МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ №551 на ПС Лог на ПС 110 кВ Лог ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000, Выход из строя катушки отключения МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 на ПС Боровки на ПС 110 кВ Боровки ВК-10-630-20
3369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сидорская | 426 | 2023-10-29 12:22 | 2023-10-29 15:53 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции жил кабеля цепей управления СМВ-110 кВ ПС Сидорская произошел в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрической изоляции жил кабеля цепей управления СМВ-110 кВ ПС Сидорская произошел в результате длительной эксплуатации (46 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил кабеля цепей управления СМВ-110 кВ ПС Сидорская произошел в результате длительной эксплуатации (46 лет). на ПС 110 кВ Сидорская МКП-110М-630-20
3370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №2 с отпайкой на ПС Михайловская (№528) | 429 | 2023-10-29 03:48 | 2023-10-29 04:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-110 кВ № 528 от защит произошло в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "С" на опоре № 15 к траверсе, из-за отклонения гирлянды изоляторов от вертикальной оси под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка в результате приближения провода фазы "С" к траверсе на опоре №15 ВЛ-110 кВ №528 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка в результате приближения провода фазы "С" к траверсе на опоре №15 на ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №2 с отпайкой на ПС Михайловская (№528) ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №2 с отпайкой на ПС Михайловская (№528)
3371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 428 | 2023-10-29 02:12 | 2023-10-29 02:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-110 кВ № 511 от защит произошло в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №264-265 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №264-265 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: робой воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №264-265 на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
3372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 35 35 | ПС 35 кВ Образцовская ПС 35 кВ Образцовская | 421 | 2023-10-28 14:30 | 2023-10-30 17:39 | 3.4.10.2, Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на шинах 10 кВ между Т-2 и КРУН-10 кВ, что явилось причиной отключения МВ-35 кВ Т-2 от МТЗ-35 кВ. | 4.11, Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на шинах 10 кВ между Т-2 и КРУН-10 кВ, что явилось причиной отключения МВ-35 кВ Т-2 от МТЗ-35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на шинах 10 кВ между Т-2 и КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Образцовская ПС 35 кВ Образцовская | 2023-10-28 14:30 | 2023-10-28 14:35
3373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Михайловская | 430 | 2023-10-28 12:15 | 2023-10-28 13:00 | 3.4.7.3.5, Разрушение банок БСК-10 кВ на ПС Михайловская произошло в результате длительного срока эксплуатации БСК. | 4.11, ВВ-10 БСК-10 кВ на ПС Михайловская отключался от МТЗ-10 кВ из-за разрушения банок БСК и междуфазного перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение банок БСК-10 кВ на ПС Михайловская произошло в результате длительного срока эксплуатации БСК на ПС 110 кВ Михайловская ПС 110 кВ Михайловская
3374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Чиганаки | 431 | 2023-10-28 09:25 | 2023-10-28 11:15 | 3.4.7.3.5, В ходе осмотра привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки было обнаружено заклинивание привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 по причине перекоса планки отключения. Причиной ее смещения и перекоса явился излом шплинта тяги отключения привода МВ-10 кВ из-за дефекта, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации, с последующим его выпадением. | 4.13, Заклинивание привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 на ПС Чиганаки произошло по причине перекоса планки отключения. Причиной ее смещения и перекоса явился излом шплинта тяги отключения привода МВ-10 кВ с последующим его выпадением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом шплинта тяги отключения привода МВ-10 кВ с последующим его выпадением на ПС 35 кВ Чиганаки ВММ-10А-400-10
3375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ЛР 14/1 – Карагичевская с отпайкой на ПС Троицкая (№14/1) | 413 | 2023-10-27 12:35 | 2023-10-27 17:20 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ №14/1 по неотложной заявке производился для устранения обрыва провода фазы "С" в пролете опор №54-55. Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности и несущей способности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №54-55 ВЛ-35 кВ №14/1 произошел в результате потери механической прочности и несущей способности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №54-55 на ВЛ 35 кВ ЛР 14/1 – Карагичевская с отпайкой на ПС Троицкая (№14/1) Пролет:3*АС 95/16
3376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) | 420 | 2023-10-26 17:26 | 2023-10-26 17:57 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-110 кВ №511 от защит произошло в результате налипания мокрого снега на гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №276 при повышении температуры окружающего воздуха. Отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло в результате налипания мокрого снега на гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре №205 при повышении температуры окружающего воздуха. | 4.11, Во время прохождения циклона сопровождавшегося сильным ветром, обледенением и налипанием мокрого снега произошло увлажнение изоляции фазы "В" на опоре №276 ВЛ-110 кВ №511, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов и отключению ВЛ от защит. Во время прохождения циклона сопровождавшегося сильным ветром, обледенением и налипанием мокрого снега произошло увлажнение изоляции фазы "С" на опоре №205 ВЛ-110 кВ №512, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Во время прохождения циклона сопровождавшегося сильным ветром, обледенением и налипанием мокрого снега произошло увлажнение изоляции фазы "В" на опоре №276 ВЛ-110 кВ №511, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов и отключению ВЛ от защит. Во время прохождения циклона сопровождавшегося сильным ветром, обледенением и налипанием мокрого снега произошло увлажнение изоляции фазы "С" на опоре №205 ВЛ-110 кВ №512, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов и отключению ВЛ от защит. на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол), В результате осыпания ГИО с проводов ВЛ-110 кВ №512 произошел подхлест провода фазы "С" и провода фазы "В" на опоре №205 на ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512)
3377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 415 | 2023-10-26 17:09 | 2023-10-26 17:25 | 3.4.12.1, Многократные отключения ВЛ-110 кВ №525, ВЛ-110 кВ №526 от защит произошли в результате налипания мокрого снега на гирлянды изоляторов фазы "А" и фазы "В" на опоре №19 при повышении температуры окружающего воздуха. | 4.11, Во время прохождения циклона сопровождавшегося сильным ветром, обледенением и налипанием мокрого снега произошло увлажнение изоляции фазы "А" и фазы "В" на опоре №19 ВЛ-110 кВ №525, ВЛ-110 кВ №526 , что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увлажнение изоляции фазы "А" и фазы "В" на опоре №19 ВЛ-110 кВ №525, ВЛ-110 кВ №526 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол), В результате осыпания ГИО с проводов ВЛ-110 кВ №526 произошел подхлест провода фазы "А" и провода фазы "В" на опоре №19 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) Пролет:3*АС 150/19
3378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лог | 397 | 2023-10-23 17:10 | 2023-10-23 19:36 | 3.4.7.3.5, ТН-I-110 кВ на ПС Лог выводился в ремонт по неотложной заявке для поиска неисправностей цепей напряжения. В присутствии персонала СРЗАИ ТН-I-110 кВ был введен в работу для замеров напряжений по всем клеммным зажимам цепей напряжения 100 В ТН-I-110 кВ с целью поиска места возможного обрыва. Однако, такое место не было обнаружено, напряжение 100 В присутствовало на всех клеммных зажимах по трассе кабельных связей. Предположительно, контакт отсутствовал в переключателе цепей напряжения 1ПН на панели 12У в положении "ТН-I-110 кВ", но после оперирования им оперативным персоналом контакт восстановился. | 4.13, ТН-I-110 кВ на ПС Лог выводился в ремонт по неотложной заявке для поиска неисправностей цепей напряжения. В присутствии персонала СРЗАИ ТН-I-110 кВ был введен в работу для замеров напряжений по всем клеммным зажимам цепей напряжения 100 В ТН-I-110 кВ с целью поиска места возможного обрыва. Однако, такое место не было обнаружено, напряжение 100 В присутствовало на всех клеммных зажимах по трассе кабельных связей. Предположительно, контакт отсутствовал в переключателе цепей напряжения 1ПН на панели 12У в положении "ТН-I-110 кВ", но после оперирования им оперативным персоналом контакт восстановился. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предположительно, контакт отсутствовал в переключателе цепей напряжения 1ПН на панели 12У в положении "ТН-I-110 кВ", но после оперирования им оперативным персоналом контакт восстановился на ТН-I-110 ТН-I-110
3379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) | 405 | 2023-10-21 19:54 | 2023-10-22 23:28 | 3.4.7.3.5, При повышении относительной влажности воздуха (дождь) во время понижения температуры в вечерние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №56 фазы "А" ВЛ-110 кВ №506 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №56 фазы "А" ВЛ-110 кВ №506, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №56 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) Опора пром.ж/б.ПБ 25 | 2023-10-21 19:54 | 2023-10-21 23:22
3380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 372 | 2023-09-25 02:26 | 2023-09-25 02:26 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №501 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 71 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 71 на ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 370 | 2023-09-20 05:24 | 2023-09-20 05:24 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 155 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 155 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 155 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) | 369 | 2023-09-19 05:36 | 2023-09-19 06:04 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №545 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №86 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №86 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №86 на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк) | 2023-09-19 05:36 | 2023-09-19 05:57
3383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) ПС 110 кВ ГКС | 371 | 2023-09-16 06:12 | 2023-09-16 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) произошел обрыв крепления натяжной гирлянды изоляторов к траверсе фазы "С" на опоре №19 с последующим провисом провода. 3.4.7.3.5, В ходе проверки привода МВ-110 кВ Т-1 на ПС ГКС было установлено, что отказ на включение произошел по причине износа подпятников отключающей планки, в результате чего отключающая планка не вернулась в исходное положение и механизм расцепления "завис", что не дало сработать электромагниту включения. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок, при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555), с обрывом крепления (металлической пластины приваренной к траверсе) натяжной гирлянды изоляторов к траверсе фазы "С" на опоре №19 с провисом провода со следами перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв крепления (металлической пластины приваренной к траверсе) натяжной гирлянды изоляторов к траверсе фазы "С" на опоре №19 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк) 4.3.5, Отказ на включение МВ-110 кВ Т-1 на ПС ГКС произошел по причине износа подпятников отключающей планки, в результате чего отключающая планка не вернулась в исходное положение и механизм расцепления "завис", что не дало сработать электромагниту включения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ на включение МВ-110 кВ Т-1 на ПС ГКС произошел по причине износа подпятников отключающей планки на ПС 110 кВ ГКС ПС 110 кВ ГКС | 2023-09-16 11:13 | 2023-09-16 18:02
3384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) | 368 | 2023-09-14 14:26 | 2023-09-14 14:26 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №500 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре №51 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре №51 ВЛ-110 кВ №500 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре №51 на ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
3385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) | 360 | 2023-09-13 13:44 | 2023-09-13 13:44 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №525, ВЛ-110 кВ №526 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" на опоре №81 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" на опоре №81 ВЛ-110 кВ №525, ВЛ-110 кВ №526 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" на опоре №81 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) Пролет:3*АС 150/19
3386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 358 | 2023-09-13 05:28 | 2023-09-13 05:28 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №76 фазы "В" ВЛ-110 кВ №590. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №76 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №76 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) Пролет:3*АС 150/34+1*С-50
3387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) | 359 | 2023-09-11 08:39 | 2023-09-11 08:39 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №54 фазы "А" ВЛ-110 кВ №532 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №54 фазы "А" ВЛ-110 кВ №532, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №54 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Кременская ПС 110 кВ Кременская | 367 | 2023-09-10 22:55 | 2023-09-11 17:53 | 3.4.7.4, В условиях повышенной влажности (на стенках КРУН-10 кВ отмечался конденсат) корпус автомата защиты, от замыкания на землю в сети 0,4 кВ «SF21» в месте его крепления к стенке КРУН-10 кВ потерял изоляционные свойства из-за появления путей утечки тока по загрязненной стенке поверхности КРУН-10 кВ, что привело к замыканию на «землю» полюса «фаза» автомата, с последующим нагревом и разрушением его основания, а также недопустимому нагреву находящихся в непосредственной близости цепей вторичной коммутации и реле. Так как автомат расположен в шкафу управления ОД-КЗ 110 кВ Т-1, где смонтированы цепи автоматики и управления СМВ-110 кВ, произошло замыкание этих цепей, что привело к отключению СМВ-110 кВ, выходу из строя основных защит Т-1, конструктивно расположенных выше указанных вторичных цепей, и повреждению вторичных устройств шкафа РПН Т-1, примыкающего справа. Отказ АПВ произошел из-за недовзведенных пружин привода по причине излома текстолитового кулачка механизма заводки пружин, потерявшего механическую прочность в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). Катушка отключения вышла из строя по причине виткового замыкания из-за старения лаковой изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). | 4.13, В условиях повышенной влажности (на стенках КРУН-10 кВ отмечался конденсат) корпус автомата защиты, от замыкания на землю в сети 0,4 кВ «SF21» в месте его крепления к стенке КРУН-10 кВ потерял изоляционные свойства из-за появления путей утечки тока по загрязненной стенке поверхности КРУН-10 кВ, что привело к замыканию на «землю» полюса «фаза» автомата, с последующим нагревом и разрушением его основания, а также недопустимому нагреву находящихся в непосредственной близости цепей вторичной коммутации и реле. Так как автомат расположен в шкафу управления ОД-КЗ 110 кВ Т-1, где смонтированы цепи автоматики и управления СМВ-110 кВ, произошло замыкание этих цепей, что привело к отключению СМВ-110 кВ, выходу из строя основных защит Т-1, конструктивно расположенных выше указанных вторичных цепей, и повреждению вторичных устройств шкафа РПН Т-1, примыкающего справа. Излом текстолитового кулачка механизма заводки пружин произошел из-за потери механической прочности в результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). Разрушение лаковой изоляции катушки отключения СМВ-110 кВ на Кременская произошло в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом текстолитового кулачка механизма заводки пружин.Разрушение лаковой изоляции катушки отключения СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Кременская ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ ПС | 110 110 10 (10.5) | ПС 110 кВ Кременская ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) ПС 110 кВ Кременская | 357 | 2023-09-10 07:37 | 2023-09-15 18:08 | 3.4.8.5.2, Причиной срабатывания дифференциальной защиты Т-1 на ПС Кременская явилось перекрытие воздушного изолирующего промежутка шинного моста 10 кВ Т-1 по постороннему предмету (полиэтиленовый пакет), который был наброшен ветром на шинный мост 10 кВ Т-1 и намочен дождем. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовый пакет был брошен сторонними лицами, и впоследствии заброшен ветром на шинный мост 10 кВ Т-1. В результате дугового перекрытия был разрушен подставной изолятор фазы «А». Отказ АПВ произошел из-за недовзведенных пружин привода по причине излома текстолитового кулачка механизма заводки пружин, потерявшего механическую прочность в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). Катушка отключения вышла из строя по причине виткового замыкания из-за старения лаковой изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). | 4.11, Разрушение подставного изолятора фазы "А" шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС Кременская произошло по причине пробоя изоляции. Излом текстолитового кулачка механизма заводки пружин произошел из-за потери механической прочности в результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). Разрушение лаковой изоляции катушки отключения СМВ-110 кВ на Кременская произошло в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подставного изолятора фазы "А" шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Кременская Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 2023-09-10 07:37 | 2023-09-10 07:58
3390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 353 | 2023-09-09 06:58 | 2023-09-09 21:32 | 3.4.7.4, Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине КЗ в результате излома деревянной траверсы фазы "С" на опоре №34 с последующем падением траверсы и провода на землю. Излом произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.14, Излом деревянной траверсы фазы "С" произошел по причине загнивания древесины на опоре №34 ВЛ-110 кВ №550, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы фазы "С" на опоре №34 на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2023-09-09 06:58 | 2023-09-09 08:35
3391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) | 356 | 2023-09-08 05:25 | 2023-09-08 05:39 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №531 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2023-09-08 05:25 | 2023-09-08 05:39
3392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 352 | 2023-09-07 03:21 | 2023-09-07 03:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №272 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №272 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №272 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 351 | 2023-09-05 11:08 | 2023-09-05 11:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 513 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 153 ВЛ-110 кВ № 513 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 153 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 153 на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 350 | 2023-09-03 05:10 | 2023-09-03 05:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 554 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 349 | 2023-09-02 06:04 | 2023-09-02 06:04 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №31 фазы "С" ВЛ-110 кВ №521 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №31 фазы "С" ВЛ-110 кВ №521, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №31 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 348 | 2023-08-30 23:10 | 2023-08-30 23:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №521 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №229 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №229 ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №229 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) | 347 | 2023-08-29 07:19 | 2023-08-29 07:19 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №125 фазы "С" ВЛ-110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №125 фазы "С" ВЛ-110 кВ №517, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №125 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 346 | 2023-08-28 05:06 | 2023-08-28 05:06 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №352 фазы "С" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №352 фазы "С" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №352 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
3399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) | 345 | 2023-08-26 05:03 | 2023-08-26 05:03 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №15 фазы "В" ВЛ-110 кВ №524 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №15 фазы "В" ВЛ-110 кВ №524, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №15 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
3400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 338 | 2023-08-23 02:36 | 2023-08-23 02:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №521 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №225 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №225 ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №225 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) ПС 35 кВ Малодельская | 340 | 2023-08-21 17:36 | 2023-08-21 19:09 | 3.4.12.3, Разрушение разрядника РВС-35 Т-1 фазы "С" на ПС Малодельская произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений. | 4.4.4, Разрушение разрядника РВС-35 Т-1 фазы "С" на ПС Малодельская произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника РВС-35 Т-1 фазы "С" на ПС Малодельская на ПС 35 кВ Малодельская ПС 35 кВ Малодельская | 2023-08-21 17:36 | 2023-08-21 19:09
3402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №2 с отпайкой на ПС Михайловская (№528) | 337 | 2023-08-21 15:12 | 2023-08-21 15:19 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №528 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и телом опоры №15 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и телом опоры №15 ВЛ-110 кВ №528 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и телом опоры №15 на ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №2 с отпайкой на ПС Михайловская (№528) Пролет:3*АС 95/16
3403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 330 | 2023-08-16 04:44 | 2023-08-16 04:44 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №67 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №67 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №67 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) | 329 | 2023-08-16 04:43 | 2023-08-16 04:43 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №20 фазы "А" ВЛ-110 кВ №541 и отключению ВЛ от защит. 3.4.7.4, Отказ АПВ МВ-110 кВ №541 на ПС Серафимович произошел по причине окисления блок-контакта включения двигателя заводки пружин в приводе выключателя. Окисление данного блок-контакта развилось в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №20 фазы "А" ВЛ-110 кВ №541, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №20 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) 4.13, Окисление блок-контакта включения двигателя заводки пружин в приводе МВ-110 кВ №541 на ПС Серафимович. Окисление данного блок-контакта развилось в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление блок-контакта включения двигателя заводки пружин в приводе МВ-110 кВ №541 на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Кумылженская ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) | 332 | 2023-08-14 18:55 | 2023-08-15 07:41 | 3.4.7.4, При вводе в работу Т-2 на ПС Кумылженская возникла конвекционная циркуляция масла в баке, что привело к вытеснению воздушного пузыря воздуха, оставшегося в баке трансформатора после среднего ремонта, в трубопровод к газовому реле. При попадании воздушного пузыря в газовое реле произошло понижение уровня масла в корпусе газового реле и опускание поплавков, что привело к срабатыванию контактных систем на сигнал и отключение Т-2 от газовой защиты. | 4.3, При вводе в работу Т-2 на ПС Кумылженская возникла конвекционная циркуляция масла в баке, что привело к вытеснению воздушного пузыря воздуха, оставшегося в баке трансформатора после среднего ремонта, в трубопровод к газовому реле. При попадании воздушного пузыря в газовое реле произошло понижение уровня масла в корпусе газового реле и опускание поплавков, что привело к срабатыванию контактных систем на сигнал и отключение Т-2 от газовой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При вводе в работу Т-2 на ПС Кумылженская возникла конвекционная циркуляция масла в баке, что привело к вытеснению воздушного пузыря воздуха, оставшегося в баке трансформатора после среднего ремонта, в трубопровод к газовому реле. При попадании воздушного пузыря в газовое реле произошло понижение уровня масла в корпусе газового реле и опускание поплавков, что привело к срабатыванию контактных систем на сигнал и отключение Т-2 от газовой защиты. на ПС 110 кВ Кумылженская Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 2023-08-14 18:55 | 2023-08-14 19:06
3406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) | 325 | 2023-08-13 08:51 | 2023-08-13 19:03 | 3.4.12.3, Отключения ВЛ-35 кВ №14 на ПС Себряковская и выход сигнала «Земля в сети 35 кВ» произошли по причине разрушения штырьевых изоляторов на опорах №45, 48, 50, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Разрушения штырьевых изоляторов на опорах №45, 48, 50 ВЛ-35 кВ №14,вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения штырьевых изоляторов на опорах №45, 48, 50 на ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14)
3407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) | 335 | 2023-08-13 02:36 | 2023-08-13 02:36 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №523 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №169 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №169 ВЛ-110 кВ №523 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №169 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) ВЛ 35 кВ Кумылженская – Чиганаки (№18) ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) | 334 | 2023-08-13 01:42 | 2023-08-17 17:18 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №45 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре № 124, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение от защит ВЛ-35 кВ №18 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А","В" и "С" в пролете опор № 49 - 50, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение от защит ВЛ-35 кВ №42 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре № 143, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре № 124, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №45. Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А", "В" и "С" в пролете опор № 49 - 50, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №18. Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре № 143, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре № 124 на ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) Опора пром. ж/б.ПВ-2, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А", "В" и "С" в пролете опор № 49 - 50 на ВЛ 35 кВ Кумылженская – Чиганаки (№18) Пролет:3*АС 95/16+1*С-35, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре № 143 на ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) Опора пром.ж/б.ПБ35-3.1 | 2023-08-13 01:42 | 2023-08-13 04:44
3409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) | 324 | 2023-08-11 09:50 | 2023-08-11 09:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №532 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №101 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №101 ВЛ-110 кВ №532 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №101 на ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) | 322 | 2023-08-10 16:50 | 2023-08-10 16:50 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №42 на ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и "В" в пролете опор №72-73, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и "В" в пролете опор №72-73, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и "В" в пролете опор №72-73 на ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) Пролет:3*АС 70/11+1*С-35
3411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 321 | 2023-08-09 18:16 | 2023-08-09 18:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №522 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре №94 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре №94 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре №94 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2023-08-09 18:16 | 2023-08-09 18:20
3412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Иловля | 323 | 2023-08-09 08:28 | 2023-08-11 15:27 | 3.4.7.4, Вывод в ремонт БСК-10 кВ на ПС Иловля производился для замены кабельной муфты 10 кВ по причине пробоя изоляции. Пробой изоляции произошел в результате потери изоляционных свойств данной муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Пробой изоляции кабельной муфты 10 кВ БСК-10 кВ на ПС Иловля произошел в результате потери изоляционных свойств изоляции данной муфты в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты 10 кВ БСК-10 кВ на ПС 110 кВ Иловля Конденсатор КСК2-6,3-150-2
3413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 320 | 2023-08-09 08:12 | 2023-08-09 08:12 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов на опоре № 168 фазы "А" ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №168 ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №168 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Серафимович | 310 | 2023-08-04 11:13 | 2023-08-04 13:20 | 3.4.7.4, Отказ включения от КУ ОМВ-110 кВ В на ПС Серафимович произошел по причине окисления блок-контакта включения двигателя заводки пружин в приводе выключателя. Окисление данного блок-контакта развилось в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Окисление блок-контакта включения двигателя заводки пружин в приводе ОМВ-110 кВ на ПС Серафимович. Окисление данного блок-контакта развилось в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление блок-контакта включения двигателя заводки пружин в приводе ОМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 309 | 2023-08-03 15:56 | 2023-08-03 15:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло из-за КЗ на участке ВЛ потребителя. |  | 2023-08-03 15:56 | 2023-08-03 15:57
3416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 307 | 2023-08-03 14:22 | 2023-08-03 14:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №555 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №393 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №393 ВЛ-110 кВ №555 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №393 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) У110-4н-С
3417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 304 | 2023-07-31 08:29 | 2023-07-31 08:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 422 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 422 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 422 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 292 | 2023-07-28 20:48 | 2023-07-28 20:49 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло из-за КЗ на участке ВЛ потребителя. |  | 2023-07-28 20:48 | 2023-07-28 20:49
3419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) ПС 110 кВ Глазуновская | 308 | 2023-07-28 20:05 | 2023-08-01 16:55 | 3.4.7.2, При проведении технического обслуживания панели защит ВЛ 110 кВ Кумылженская– Глазуновская (№510) ЭПЗ-1636 в феврале 2021 года не выявлен дефект нуль-индикатора, в последующем развившийся в межпроверочный период. | 4.12, 01.08.2023 по неотложной заявке персоналом СРЗАИ проводилась послеаварийная проверка состояния защит ВЛ 110 кВ Кумылженская– Глазуновская (№510) на ПС Глазуновская. В результате проверки выявлена неисправность нуль-индикатора сочетания В-С, которая возникла вследствие изменения характеристик полупроводниковых элементов нуль-индикатора, в ходе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатации- 1985 год). Последнее ТО панели защит ВЛ 110 кВ Кумылженская– Глазуновская (№510) ЭПЗ-1636 проводилась в феврале 2021 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 01.08.2023 по неотложной заявке персоналом СРЗАИ проводилась послеаварийная проверка состояния защит ВЛ 110 кВ Кумылженская– Глазуновская (№510) на ПС Глазуновская. В результате проверки выявлена неисправность нуль-индикатора сочетания В-С, которая возникла вследствие изменения характеристик полупроводниковых элементов нуль-индикатора, в ходе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатации- 1985 год). Последнее ТО панели защит ВЛ 110 кВ Кумылженская– Глазуновская (№510) ЭПЗ-1636 проводилась в феврале 2021 года. на ПС 110 кВ Глазуновская ПС 110 кВ Глазуновская
3420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 294 | 2023-07-28 17:22 | 2023-07-28 19:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №521 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В"на опоре №88 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ №511 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В"на опоре №215 и пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №185 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В"на опоре №88 ВЛ-110 кВ №521 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В"на опоре №215 ВЛ-110 кВ №511 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №185 ВЛ-110 кВ №511 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В"на опоре №88 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В"на опоре №215 на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол), Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №185 на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 274 | 2023-07-26 14:54 | 2023-07-26 15:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка в пролете опор № 308-309 между проводом фазы "В" и техникой сторонней организации. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка в пролете опор № 308-309 ВЛ-110 кВ №503 между проводом фазы "В" и техникой сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка в пролете опор № 308-309 ВЛ-110 кВ №503 между проводом фазы "В" и техникой сторонней организации. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) Пролет:3*АС 150/19+1*С-50 | 2023-07-26 14:54 | 2023-07-26 15:10
3422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | Уч.маг. ВЛ-110кВ № 558 (МЭС) ПС 110 кВ Кудиновская | 266 | 2023-07-23 23:55 | 2023-07-24 16:31 | 3.4.7.3.5, Работа III ступени ТЗНП ВЛ-110 кВ №558 на ПС Кудиновская-ложная. Срабатывание защиты произошло по причине прогорания текстолитовой изоляционной вставки между контактами выходного реле 4РП. Вследствие этого стала возможным подача "+" в цепь катушки выходного реле 4РП и указательного реле 3РУ "III ступень ТЗНП" в обход схемы защиты, то есть в обход токового реле и реле времени III ступени. Потеря изоляционных свойств текстолитовой изоляционной вставки обусловлена сверхнормативным сроком эксплуатации (42 года). | 4.12, Прогорание текстолитовой изоляционной вставки между контактами выходного реле 4РП ТЗНП комплекта защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ №558 произошло по причине потери изоляционных свойств текстолитовой изоляционной вставки в результате сверхнормативного срока эксплуатации (42 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прогорание текстолитовой изоляционной вставки между контактами выходного реле 4РП ТЗНП комплекта защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ №558 на ПС 110 кВ Кудиновская ПС 110 кВ Кудиновская
3423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 265 | 2023-07-12 06:28 | 2023-07-12 06:28 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №74 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №74 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №74 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ-110 кВ № 590 Астаховская- Сергиевская ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) | 262 | 2023-07-08 17:02 | 2023-07-08 17:19 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №590 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №82 ВЛ-110 кВ №590 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение от защит ВЛ-110 кВ №516-524 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" на опоре №150 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №82 ВЛ-110 кВ №590 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" на опоре №150 ВЛ-110 кВ №516 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №82 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) Пролет:3*АС 150/34+1*С-50, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" на опоре №150 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | 2023-07-08 17:04 | 2023-07-08 17:19
3425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 261 | 2023-07-04 11:37 | 2023-07-04 20:47 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №552 произошло по причине КЗ в результате отрыва гирлянды изоляторов фазы "В" с проводом от деревянной траверсы на опоре №61 с последующем падением провода на землю. Отрыв гирлянды изоляторов фазы "В" произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Отрыв гирлянды изоляторов и падение провода фазы "В" на землю от деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №61 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отрыв гирлянды изоляторов и падение провода фазы "В" на землю на опоре №61 ВЛ-110 кВ №552. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1 | 2023-07-04 11:37 | 2023-07-04 11:48
3426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 260 | 2023-07-04 00:47 | 2023-07-04 00:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 506 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №102 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №102 ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №102 ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) на ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кумылженская – Чиганаки (№18) | 259 | 2023-07-03 16:50 | 2023-07-03 16:52 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №18 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "С" и "В" в пролете опор № 120 - 121, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "С" и "В" в пролете опор № 120 - 121, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "С" и "В" в пролете опор № 120 - 121, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №18. на ВЛ 35 кВ Кумылженская – Чиганаки (№18) Пролет:3*АС 95/16+1*С-35 | 2023-07-03 16:50 | 2023-07-03 16:52
3428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) | 257 | 2023-07-03 15:28 | 2023-07-03 15:49 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №43 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "С" и "В" в пролете опор № 120 - 121 и проводами фазы "С" и "А" в пролете опор № 126 - 127, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "С" и "В" в пролете опор №120 - 121 и проводами фазы "С" и "А" в пролете опор № 126 - 127 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "С" и "В" в пролете опор №120 - 121, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. на ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) Пролет:3*АС 70/11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "С" и "А" в пролете опор № 126 - 127, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. на ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) Пролет:3*АС 70/11 | 2023-07-03 15:28 | 2023-07-03 15:49
3429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) | 256 | 2023-07-03 04:06 | 2023-07-03 04:06 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №42 фазы "В" ВЛ-110 кВ №551 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №42 фазы "В" ВЛ-110 кВ №551, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №42 фазы "В" ВЛ-110 кВ №551 на ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) | 255 | 2023-07-02 04:41 | 2023-07-02 04:41 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №98 фазы "В" ВЛ-110 кВ №512 - 513 (двухцепный участок) и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №98 фазы "В" ВЛ-110 кВ №512 - 513 (двухцепный участок), из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №98 фазы "В" ВЛ-110 кВ №512 - 513 (двухцепный участок) на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №98 фазы "В" ВЛ-110 кВ №512 - 513 (двухцепный участок) на ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) | 248 | 2023-06-29 14:41 | 2023-06-30 08:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №507 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №52 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение от защит ВЛ-110 кВ №554 произошло по причине КЗ в результате прямого попадания молнии. Дуговое воздействие привело к обрыву провода в пролете опор №301 - 302 фаза «С». Отключение ВЛ-110 кВ №501 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №9 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №52 ВЛ-110 кВ №507 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. В результате прямого попадания молнии и из-за дугового воздействия произошел обрыв провода в пролете опор №301 - 302 фаза «С» на ВЛ-110 кВ №554. Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №9 ВЛ-110 кВ №501 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №52 ВЛ-110 кВ №507 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №9 ВЛ-110 кВ №501 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501) Опора пром.ж/б.ПБ110-15, Обрыв провода в пролете опор №301-302, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №554. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2023-06-29 14:41 | 2023-06-29 16:27
3432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Себряковская | 247 | 2023-06-26 23:05 | 2023-06-26 23:15 | 3.4.7.3.5, При работе дуговой защиты I секции шин 10 кВ, отключался ВВ-10 кВ Т-1 на ПС Себряковская по причине пробоя изоляции кабельной муфты в ячейке ВВ-10 ВЛ-10 кВ №17 из-за длительного срока эксплуатации (42 года). | 4.13, Пробой изоляции кабельной муфты в ячейке ВВ-10 кВ №17 на ПС Себряковская в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельной муфты в ячейке ВВ-10 ВЛ-10 кВ №17 на ПС 110 кВ Себряковская К-2-03 | 2023-06-26 23:05 | 2023-06-26 23:15
3433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) | 229 | 2023-06-24 01:56 | 2023-06-25 16:20 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №43 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №70, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ №16 произведен из-за разрушения гирлянды изоляторов на опоре №304 фазы "А" в следствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №70, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. Разрушения гирлянды изоляторов на опоре №304 фазы "А" ВЛ-35 кВ №16 произошло в следствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №70, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. на ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) Опора пром. ж/б.ПВ-2, Разрушения гирлянды изоляторов на опоре №304 фазы "А" ВЛ-35 кВ №16 произошло в следствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2023-06-24 01:56 | 2023-06-24 02:04
3434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) | 238 | 2023-06-23 23:49 | 2023-06-23 23:49 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №531 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №89 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №89 ВЛ-110 кВ №531 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №89 ВЛ-110 кВ №531 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Покручинская | 239 | 2023-06-23 23:38 | 2023-06-24 20:33 | 3.4.7.3.5, Витковое замыкание в катушке отключения МВ-35кВ Т-1 ПС Покрученская произошло по причине старения изоляции катушки отключения из-за сверхнормативного срока эксплуатации ( 37 лет). | 4.13, Повреждение катушки отключения МВ-35 Т-1 от МТЗ-110 кВ Т-1 на ПС Покрученская привело к оплавлению и свариванию контактов РВМ-12 и к последующему выходу из строя блока питания защит (БПЗ) Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение катушки отключения при отключении МВ-35 Т-1 от МТЗ-110 кВ Т-1 на ПС Покрученская привело к оплавлению и свариванию контактов РВМ-12 и к последующему выходу из строя блока питания защит (БПЗ) Т-1. на ПС 110 кВ Покручинская С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 | 2023-06-23 23:38 | 2023-06-23 23:55
3436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | 228 | 2023-06-23 04:48 | 2023-06-23 04:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №339 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №339 ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №339 ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
3437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ПС ПС ПС | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) ПС 110 кВ Себряковская ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №1 с отпайкой на ПС Михайловская (№527) ПС 110 кВ Себряковская ПС 110 кВ Себряковская ПС 110 кВ Себряковская ПС 110 кВ Себряковская | 187 | 2023-06-16 18:07 | 2023-06-24 22:05 | 3.4.7.3.5, Из-за грозовых перенапряжений произошло КЗ на ВЛ 110 кВ № 512, при этом на ПС 110 кВ Себряковская при отключении тока короткого замыкания МВ 110 ВЛ № 512 тип ВМТ 110 Б произошло неполное отключение фазы «А» из за разрушения изоляционного цилиндра дугогасительной камеры и перекоса фторопластовой втулки фигурного вкладыша, по причине дефектов развившихся в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (32 года), в следствии чего произошло затягивание горения дуги с ростом давления внутри полюса и дальнейшим разрушением полюса выключателя МВ 110 ВЛ № 512 и колонки изолятора фазы «А» ШР 110 МВ 110 ЛЭП № 512 (тип РНДЗ-1). Причина работы ДЗТ Т-1: разрушение полюса фазы «А» на МВ-110 ЛЭП №512 и разрушение колонки изолятора фазы «А» ШР-110 ЛЭП №512. 3.4.7.3.5, Пробой изоляционной тяги полюса фазы "А" при вводе в работу выключателя МВ 110 ВЛ № 512 произошел из-за развившегося дефекта в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (38 лет), в совокупности с наличием трещин внутри фарфоровой рубашки колонки изоляторов (которые не могли быть выявлены визуально), что привело к разрушению полюса фазы «А». | 4.11, Разрушение полюса выключателя МВ 110 ВЛ № 512 и колонки изолятора фазы «А» ШР 110 МВ 110 ЛЭП № 512 (тип РНДЗ-1) произошло по причине неполного отключения фазы «А» и возникновения дуги из-за разрушения изоляционного цилиндра дугогасительной камеры и перекоса фторопластовой втулки фигурного вкладыша, в следствии дефектов развившихся в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (32 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полюса выключателя МВ 110 ВЛ № 512 и колонки изолятора фазы «А» ШР 110 МВ 110 ЛЭП № 512 (тип РНДЗ-1) произошло по причине неполного отключения фазы «А» и возникновения дуги из-за разрушения изоляционного цилиндра дугогасительной камеры и перекоса фторопластовой втулки фигурного вкладыша, в следствии дефектов развившихся в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (32 года). на ПС 110 кВ Себряковская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.11, Электродуговой пробой изоляционной тяги полюса фазы "А", при вводе в работу выключателя МВ 110 ВЛ № 512 произошел из-за развившегося дефекта в процессе сверхнормативного срока эксплуатации, в совокупности с наличием трещин внутри фарфоровой рубашки колонки изоляторов (которые не могли быть выявлены визуально), что привело к разрушению полюса фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор №283-284 на ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50 | 2023-06-16 18:07 | 2023-06-17 13:21
3438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 185 | 2023-06-16 18:07 | 2023-06-16 18:07 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №511 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №354 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №354 ВЛ-110 кВ №511 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №354 на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ ПС | 35 35 35 | ПС 35 кВ Пищевая ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) ПС 110 кВ Себряковская | 183 | 2023-06-16 17:50 | 2023-06-16 20:33 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №14 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опоре №87-88, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. 3.4.12.3, Отключение от защит СМВ-35 кВ на ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между шлейфами фазы "А" и "В", вследствие воздействия грозовых перенапряжений. 3.4.12.3, Повреждение вакуумного выключателя 10 кВ ВЛ-10 кВ №28 на ПС Пищевая произошло по причине дугового перекрытия в ячейке ВВ-10 №28 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ (ВЛ потребительская «Волгоградоблэлектро»). | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №87-88, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №87-88 на ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) Пролет:3*АС 95/16 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между шлейфами фазы "А" и "В" СМВ-35 кВ на ПС Себряковская, вследствие воздействия грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между шлейфами фазы "А" и "В" СМВ-35 кВ на ПС Себряковская, на ПС 110 кВ Себряковская С-35-630-10 с ШПЭ-11Б 4.11, Повреждение вакуумного выключателя 10 кВ ВЛ-10 кВ №28 на ПС Пищевая произошло по причине дугового перекрытия в ячейке ВВ-10 №28 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ (ВЛ потребительская «Волгоградоблэлектро»). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вакуумного выключателя 10 кВ ВЛ-10 кВ №28 на ПС Пищевая на ПС 35 кВ Пищевая BB/TEL-10-20/1000 | 2023-06-16 20:19 | 2023-06-16 20:33
3440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) ПС 110 кВ Букановская | 211 | 2023-06-16 16:55 | 2023-06-17 01:54 | 3.4.7.3.5, Причиной работы КЗ-110 Т-2 от МТЗ-110 Т-2 ПС Букановская явилось наложение времени при кратковременных множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ 1 и 2 секции шин и отказ в отключении МВ-10кВ Т-2 при прохождении неблагоприятных погодных условий в виде проливного дождя, грозы. Отказ в отключении МВ-10 Т-2 произошел из-за обрыва пружины отключения в приводе ЗПМ-6000, по причине длительного срока эксплуатации (33 года). | 4.6, Отказ в отключении МВ-10 кВ Т-2 произошел по причине обрыва пружины отключения в приводе МВ-10 кВ Т-2 ПС Букановская, из-за коррозийного износа развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва пружины отключения в приводе МВ-10 кВ Т-2 ПС Букановская на ПС 110 кВ Букановская АК-10-1250/20 4.13, Отказ в отключении ОД-110 кВ Т-2 произошел по причине обрыва проводника в обмотке катушки отключения ОД-110 кВ Т-2 ПС Букановская, из-за дефекта развившегося процессе длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва проводника в обмотке катушки отключения ОД-110 кВ Т-2 ПС Букановская на ПС 110 кВ Букановская, ОД-110/1000. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводника в обмотке катушки отключения ОД-110 кВ Т-2 ПС Букановская на ПС 110 кВ Букановская, ОД-110/1000. на ПС 110 кВ Букановская ОД-110/1000 | 2023-06-16 16:55 | 2023-06-17 01:54
3441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Себряковская | 203 | 2023-06-16 16:05 | 2023-06-16 16:31 | 3.4.12.3, Повреждение ОПН-10 кВ фазы «В» и отключение I секции шин 10 кВ от действия дуговой защиты на ПС Себряковская произошло из-за грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Повреждение ОПН-10 кВ фазы «В» и отключение I секции шин 10 кВ от действия дуговой защиты на ПС Себряковская произошло из-за грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 кВ фазы «В» и отключение I секции шин 10 кВ от действия дуговой защиты на ПС 110 кВ Себряковская ОПН-РТ/TEL-10/11,5 IIУХЛ2 ф "В" | 2023-06-16 16:05 | 2023-06-16 16:31
3442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543) ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543) ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) | 166 | 2023-05-30 20:20 | 2023-05-30 20:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №543 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре №260 и пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре № 299 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ №56 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре №297 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре №260 ВЛ-110 кВ №543 и пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре № 299 ВЛ-110 кВ №543 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре №297 ВЛ-110 кВ №56 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре №260 и на опоре №299 на ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543) ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543), Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре №297 на ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56)
3443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | 161 | 2023-05-29 00:12 | 2023-05-29 00:12 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 - 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №180 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №180 ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №180 на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
3444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | Вл 35 кВ Озерки – Сиротинская (№33) | 165 | 2023-05-28 16:17 | 2023-05-28 16:20 | 3.4.12.3, Отключение СМВ-35 кВ от МТЗ-35 кВ произошло из-за пробоя воздушного изолирующего промежутка на опоре №59 между проводом фазы "А" и "В", в результате воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №59, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №59 на Вл 35 кВ Озерки – Сиротинская (№33) Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | 2023-05-28 16:17 | 2023-05-28 16:20
3445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 163 | 2023-05-27 09:27 | 2023-05-27 09:27 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №297 фазы "С" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №297 фазы "С" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №297 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 156 | 2023-05-23 17:56 | 2023-05-24 00:06 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №552 произошло по причине КЗ в результате отрыва гирлянды изоляторов фазы "В" с проводом от деревянной траверсы на опоре №25 с последующем падением провода на землю. Отрыв гирлянды изоляторов фазы "В" произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Отрыв гирлянды изоляторов и падение провода фазы "В" на землю от деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №25 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отрыв гирлянды изоляторов и падение провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1
3447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) | 155 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №501 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 15 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 15 на ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 153 | 2023-05-15 12:51 | 2023-05-15 12:51 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №525 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №222 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №222 ВЛ-110 кВ №525 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №222 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 154 | 2023-05-14 15:37 | 2023-05-14 15:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №554 от защит произошло в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка колонки изолятора фазы "В" и фазы "С" СР-110 ВЛ-110 кВ №554 через полиэтилен. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтилен был выброшен людьми, и в последствии заброшен ветром на СР-110 ВЛ-110 кВ №554. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка колонки изолятора фазы "В" и фазы "С" СР-110 ВЛ-110 кВ №554 через полиэтилен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка колонки изолятора фазы "В" и фазы "С" СР-110 на ПС 110 кВ Михайловская РНДЗ-1-110/1000
3450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 144 | 2023-05-11 04:20 | 2023-05-11 04:20 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №250 фазы "В" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №250 фазы "В" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №250 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Серафимович | 145 | 2023-05-10 16:30 | 2023-05-12 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной срабатывания защит, стала разница переходных сопротивлений контактов и разница токов в параллельных цепях МВ-110 кВ №503 и ОМВ-110 кВ. Вывод в ремонт МВ-110 кВ №503 и ОМВ-110 кВ по неотложной заявке на ПС Серафимович производился для устранения превышения нормы переходного сопротивления на фазе "А", "В", "С" МВ-110 кВ №503 и фазы "В" ОР-110 кВ ОМВ-110 кВ. Увеличение переходного сопротивления на фазе "А", "В", "С" МВ-110 кВ №503 и фазы "В" ОР-110 кВ ОМВ-110 кВ произошло из-за образования окисла на контактных соединениях развившийся в процессе эксплуатации. | 4.13, Увеличение переходного сопротивления на фазе "А", "В", "С" МВ-110 кВ №503 и фазы "В" ОР-110 кВ ОМВ-110 кВ произошло из-за образования окисла на контактных соединениях развившийся в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение переходного сопротивления на фазе "А", "В", "С" МВ-110 кВ №503 и фазы "В" ОР-110 кВ ОМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Серафимович
3452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 140 | 2023-05-07 04:16 | 2023-05-07 04:16 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 137 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 137 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 137 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 139 | 2023-05-05 00:20 | 2023-05-05 00:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №502 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 103 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 103 на ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502)
3454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 137 | 2023-05-02 09:22 | 2023-05-02 17:47 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине КЗ в результате отрыва гирлянды изоляторов фазы "А" с проводом от траверсы на опоре №132 с последующем падением провода на землю. Отрыв гирлянды изоляторов фазы "А" произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Отрыв гирлянды изоляторов и падение провода фазы "А" на землю от деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №132 ВЛ-110 кВ №550, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отрыв гирлянды изоляторов и падение провода фазы "А" на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2023-05-02 09:22 | 2023-05-02 11:37
3455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | 136 | 2023-04-27 02:22 | 2023-04-27 02:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 - 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №149 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №149 ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №149 ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 135 | 2023-04-24 04:29 | 2023-04-24 04:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №57 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 57 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 57 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | 117 | 2023-04-19 06:46 | 2023-04-19 06:46 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 - 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №275 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 275 ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 275 на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
3458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кременская | 118 | 2023-04-18 23:05 | 2023-04-19 11:33 | 3.4.7.3.5, Разрушение подставного изолятора фазы "А" в ячейке МВ-10 кВ Т-1 на ПС Кременская произошло по причине пробоя изоляции. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение подставного изолятора фазы "А" в ячейке МВ-10 кВ Т-1 на ПС Кременская произошло по причине пробоя изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подставного изолятора фазы "А" в ячейке МВ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Кременская Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 2023-04-18 23:05 | 2023-04-19 02:10
3459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ПС 110 кВ Новая Паника | 110 | 2023-04-14 08:16 | 2023-04-14 20:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение целостности (рассыхание) уплотнения двери высоковольтного щита ТСН-2 на ПС Новая Паника, что привело к перекрытию проходного изоляторов фазы "В" из-за попадания дождевой воды на поверхность изолирующей части изолятора. | 4.1.2, Нарушение целостности (рассыхание) уплотнения двери высоковольтного щита ТСН-2 на ПС Новая Паника, произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение целостности (рассыхание) уплотнения двери высоковольтного щита ТСН-2 на ПС Новая Паника, произошло в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Новая Паника ПС 110 кВ Новая Паника
3460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 108 | 2023-04-14 00:04 | 2023-04-15 03:44 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-110 кВ №590 явилось короткое замыкание на опоре №347, вызванное приближением провода фазы "В" к оттяжке нижней траверсы на недопустимое расстояние из-за расцепления лодочки от кронштейна поддерживающего зажима типа ПГН-3-5. Причиной расцепления лодочки от кронштейна поддерживающего зажима типа ПГН-3-5 явилось продолжительное воздействие разнонаправленной нагрузки на место сочленения кронштейна с лодочкой под влиянием ветровой нагрузки на провод фазы "В", приведшее к сильному износу шарнирного сочленения П-образного кронштейна с лодочкой данного поддерживающего зажима. | 4.13, Причиной расцепления лодочки от кронштейна поддерживающего зажима типа ПГН-3-5 явилось продолжительное воздействие разнонаправленной нагрузки на место сочленения кронштейна с лодочкой под влиянием ветровой нагрузки на провод фазы "В", приведшее к сильному износу шарнирного сочленения П-образного кронштейна с лодочкой данного поддерживающего зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной расцепления лодочки от кронштейна поддерживающего зажима типа ПГН-3-5 явилось продолжительное воздействие разнонаправленной нагрузки на место сочленения кронштейна с лодочкой под влиянием ветровой нагрузки на провод фазы "В" на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 2023-04-14 00:04 | 2023-04-14 01:42
3461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 106 | 2023-04-06 05:27 | 2023-04-06 05:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 146 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 146 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 146 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) | 105 | 2023-04-05 04:07 | 2023-04-05 04:07 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 - 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №154 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №154 ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №154 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Етеревская | 93 | 2023-03-22 14:03 | 2023-03-22 16:05 | 3.4.7.3.5, Неисправность блока контактных узлов БКМ СМВ-110 кВ на ПС Етеревская выразившаяся в отсутствии цепи в контакте SQ2 (цепь отключающей катушки). Нарушение контакта произошло по причине образования окисла и каверн на контактной поверхности неподвижных контактов и контактного мостика БКМ в процессе длительного срока эксплуатации выключателя. | 4.13, Нарушение контакта произошло по причине образования окисла и каверн на контактной поверхности неподвижных контактов и контактного мостика БКМ СМВ-110 кВ на ПС Етеревская в процессе длительного срока эксплуатации выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта произошло по причине образования окисла и каверн на контактной поверхности неподвижных контактов и контактного мостика на ПС 110 кВ Етеревская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
3464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) | 92 | 2023-03-22 11:01 | 2023-03-22 15:07 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ №15 по неотложной заявке производился для замены изолятора на опоре №275. Разрушение штырьевого изолятора фазы "А" на опоре № 275 ВЛ-35 кВ № 15 произошло по причине внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | 4.3.3, Разрушение штырьевого изолятора фазы "А" на опоре № 275 ВЛ-35 кВ № 15 произошло по причине внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штырьевого изолятора фазы "А" на опоре № 275 на ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) Опора пром.дер.ПА-2
3465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Себряковская | 85 | 2023-03-16 04:38 | 2023-03-16 17:36 | 3.4.10.1, На ПС Себряковская при попадании животного (куница) в воздушный изолирующий промежуток фаз «В» и «С» проходных изоляторов шинного моста 10 кВ ЗРУ-10 ввода Т-2 произошло дуговое перекрытие, что привело к срабатыванию дифференциальной защиты Т-2. Отключились МВ-110 ЛЭП №513, МВ-110 ЛЭП №528, СМВ-110, МВ-35 Т-2, ВВ-10 Т-2, ОД-110 Т-2 не отключился, АВР-10, 35 кВ не работал. Причина отказа отключения ОД-110 Т-2, АВР-35 кВ: отсутствие контакта в цепях отключения ОД-110 кВ Т-2 и АВР-35 кВ из-за разрегулировки тяги блок-контакта КСА в приводе МВ-35 кВ Т-2. | 4.11, На ПС Себряковская при попадании животного (куница) в воздушный изолирующий промежуток фаз «В» и «С» проходных изоляторов шинного моста 10 кВ ЗРУ-10 ввода Т-2 произошло дуговое перекрытие, что привело к срабатыванию дифференциальной защиты Т-2. Причиной отказа в отключении ОД-110 кВ Т-2, АВР-35 кВ на ПС Себряковская послужило отсутствие контакта в цепях отключения ОД-110 кВ Т-2 и АВР-35 кВ из-за разрегулировки тяги блок-контакта КСА в приводе МВ-35 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС Себряковская при попадании животного (куница) в воздушный изолирующий промежуток фаз «В» и «С» проходных изоляторов шинного моста 10 кВ ЗРУ-10 ввода Т-2 произошло дуговое перекрытие на ПС 110 кВ Себряковская Трансформатор ТДТН-25000/110/35/10 | 2023-03-16 04:38 | 2023-03-16 05:01
3466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лог | 84 | 2023-03-14 11:44 | 2023-03-14 15:55 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВГ-110 кВ ЛЭП №525 и ТТ-110 ЛЭП №525 по неотложной заявке на ПС Лог производился для регулировки привода ВГ-110 кВ ЛЭП №525 (регулировка главного контакта выключателя "BG1") и устранения утечки элегаза и доведения его до номинального давления в ТТ-110 кВ ЛЭП №525. Утечка элегаза произошла через уплотнение накидной гайки штуцера для докачки элегаза, по причине усадки уплотнительной прокладки в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Утечка элегаза произошла через уплотнение накидной гайки штуцера для докачки элегаза, по причине усадки уплотнительной прокладки в процессе эксплуатации в системе элегаза ТТ-110 кВ ЛЭП №525 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Утечка элегаза произошла через уплотнение накидной гайки штуцера для докачки элегаза, по причине усадки уплотнительной прокладки в процессе эксплуатации в системе элегаза ТТ-110 кВ ЛЭП №525 фазы "В". на ПС 110 кВ Лог ТОГФ-110-III 600/5 ф "В" 4.2.4, Разрегулировка главного контакта выключателя "BG1" в приводе ВГ-110 кВ №525 ПС Лог, из-за образовавшейся выработки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка главного контакта выключателя "BG1" в приводе ВГ-110 кВ №525 ПС Лог, из-за образовавшейся выработки в процессе эксплуатации. на ПС 110 кВ Лог LTB-145D1/B-31,5/3150
3467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС ВЛ | 35 10 (10.5) 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) ПС 110 кВ Покручинская ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) | 73 | 2023-03-12 09:15 | 2023-03-12 18:46 | 3.4.7.3.5, По результатам проверки, события на ПС 110 Покручинская развивались следующим образом: При КЗ на ВЛ-35 кВ № 15 защита ВЛ работает, о чем говорит указательное реле «МТЗ», но выключатель по какой-то причине не отключается (уставка МТЗ 3 сек). Одновременно с защитой ВЛ работает защита Т-1 (МТЗ-110 кВ) и с выдержкой 3,5 сек отключает МВ-35 кВ Т-1, тем самым локализуя КЗ на ВЛ. Затем МВ-35 кВ Т-1 включается от АПВ, выключатель включается на «короткое замыкание» оставшееся на ВЛ, работает цепь ускорения защит с выдержкой 0,5 сек, МВ-35 кВ Т-1 отключается вновь, но в катушке электромагнита отключения от защит возникает КЗ в результате виткового замыкания, контакт реле времени в цепи ускорения не может пропускать ток КЗ и сваривается, тем самым сохраняя питание катушки от БПЗ, который в свою очередь выходит из строя из-за нагрева и пробоя выпрямительных мостов. Указательных реле «АПВ» и «Отключение от защит Т-1» в цепях МВ-35 кВ Т-1 нет, это проектное решение завода изготовителя. Так как осмотром был обнаружен отключенный МВ-35 кВ №15, достоверно определить момент его отключения не представляется возможным. Отрыв провода фазы "А" от деревянной траверсы произошел по причине загнивания древесины на опоре №256 ВЛ-35 кВ №15, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.5, Отрыв провода фазы "А" от деревянной траверсы произошел по причине загнивания древесины на опоре №256 ВЛ-35 кВ №15, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отрыв провода фазы "А" от деревянной траверсы произошел по причине загнивания древесины на опоре №256 на ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) Опора анк. дер. 2АА1т | 2023-03-12 09:15 | 2023-03-12 10:06
3468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) ПС 110 кВ Серафимович | 71 | 2023-03-08 00:34 | 2023-03-08 10:46 | 3.4.7.3.5, Падение ВЧЗ-110 и КС-110 ЛЭП №521 на ПС Серафимович произошло вследствие излома стуловой изоляции КС-110 ЛЭП №521 по причине потери механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации (49 лет) под воздействием ветровых нагрузок. | 4.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации (49 лет) произошло ухудшение механических свойств стуловой изоляции КС-110 ЛЭП №521 на ПС Серафимович под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение механических свойств стуловой изоляции КС-110 ЛЭП №521 на ПС Серафимович на ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Серафимович | 2023-03-08 00:34 | 2023-03-08 10:46
3469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) | 69 | 2023-02-24 17:46 | 2023-02-25 02:49 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-35 кВ №14 производился для производства ремонта на ВЛ, из-за обрыва провода в пролете опор №90-91 фазы "С". Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода в пролете опор №90-91 фазы "С" ВЛ-35 кВ №14 произошел в результате потери механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации (54 года) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №90-91 фазы "С" на ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) Пролет:3*АС 95/16
3470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 62 | 2023-02-19 06:19 | 2023-02-19 06:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 555 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №355 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №355 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №355 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Опора анк. мет.У110-2П (сталь)
3471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (№518) | 61 | 2023-02-19 05:07 | 2023-02-19 05:07 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №37 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 37 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 37 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 64 | 2023-02-17 16:30 | 2023-02-17 16:33 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло из-за КЗ на участке ВЛ потребителя. |  | 2023-02-17 16:30 | 2023-02-17 16:33
3473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Даниловская – Малодельская (Малодельская) | 63 | 2023-02-17 16:08 | 2023-02-17 16:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 35 кВ Малодельская от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов на фазах "А" и "С" на опоре № 98 ВЛ 35 кВ Малодельская по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов на фазах "А" и "С" на опоре № 98 ВЛ 35 кВ Даниловская – Малодельская (Малодельская) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на фазах "А" и "С" на опоре № 98 на ВЛ 35 кВ Даниловская – Малодельская (Малодельская) Опора пром.ж/б. ПБ35-15
3474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 56 | 2023-02-10 03:06 | 2023-02-10 03:06 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 80 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 80 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
3475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) | 53 | 2023-02-09 01:02 | 2023-02-09 01:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №510 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №107 ВЛ-110 кВ №510 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №107 ВЛ-110 кВ №510 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №107 на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) | 52 | 2023-02-05 23:44 | 2023-02-05 23:44 | 3.4.7.3.5, При перепадах температуры в ночные часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №82 фазы "С" ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) , из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510)
3477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 50 | 2023-02-05 21:57 | 2023-02-06 03:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №200 и на опоре №51 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №200 и на опоре №51 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №51 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №200 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) ПС 110 кВ Етеревская | 51 | 2023-02-05 03:45 | 2023-02-06 15:53 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 - 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №63 по продуктам жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3.5, Затягивание времени отключения СМВ-110 кВ на ПС Етеревская произошло по причине неустойчивого контакта в блоке КСА привода СМВ-110 кВ, в цепи катушки отключения СМВ-110 кВ. В процессе эксплуатации СМВ-110 кВ изменились характеристики пружины контакта КСА, вследствие чего уменьшилось усилие вжима подвижного контакта, увеличилось переходное сопротивление в месте пятна контакта, что привело к потере целостности цепи отключения, а также к неустойчивому срабатыванию (дребезг) реле РПВ. Команда на отключение СМВ-110 кВ на ПС Етеревская выданная защитой ВЛ-110 кВ №524 сформировалась, но прошла только, когда электрический контакт в блок-контакте КСА привода СМВ-110 кВ восстановился и образовалась цепь на отключение. За это время успела доработать до отключения СМВ-110 кВ III ступень ТЗНП на ПС Сидорская. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №63 ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №63 на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) Опора пром.ж/б.ПБ110-6 4.13, Затягивание времени отключения СМВ-110 кВ на ПС Етеревская произошло по причине неустойчивого контакта в блоке КСА привода СМВ-110 кВ, в цепи катушки отключения СМВ-110 кВ. В процессе эксплуатации СМВ-110 кВ изменились характеристики пружины контакта КСА, вследствие чего уменьшилось усилие вжима подвижного контакта, увеличилось переходное сопротивление в месте пятна контакта, что привело к потере целостности цепи отключения, а также к неустойчивому срабатыванию (дребезг) реле РПВ. Команда на отключение СМВ-110 кВ на ПС Етеревская выданная защитой ВЛ-110 кВ №524 сформировалась, но прошла только, когда электрический контакт в блок-контакте КСА привода СМВ-110 кВ восстановился и образовалась цепь на отключение. За это время успела доработать до отключения СМВ-110 кВ III ступень ТЗНП на ПС Сидорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Затягивание времени отключения СМВ-110 кВ на ПС Етеревская произошло по причине неустойчивого контакта в блоке КСА привода СМВ-110 кВ, в цепи катушки отключения СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Етеревская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
3479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 41 | 2023-01-29 05:13 | 2023-01-29 05:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №521 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5257 фидер № 3 | 563 | 2023-12-28 16:30 | 2023-12-28 18:20 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произведен для пасынкования деревянных опор №15;20 из-за загнивания древесины тела опоры. | 4.14, Загнивание древесины тела опоры №15;20 ВЛ-0,4 фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (55 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины тела опоры №15;20 ВЛ-0,4 фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская | 2023-12-28 16:30 | 2023-12-28 18:20
3481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская | 559 | 2023-12-28 04:00 | 2023-12-28 04:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра ( до 16 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 98-99 ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская Пролет: Опора № 98 - Опора № 99/Пролет:3*АС 70/11
3482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5530 фидер № 1 | 557 | 2023-12-27 18:15 | 2023-12-27 19:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки на ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2023-12-27 18:15 | 2023-12-27 19:10
3483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5103 фидер № 1 | 556 | 2023-12-26 18:25 | 2023-12-26 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская на ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская | 2023-12-26 18:25 | 2023-12-26 19:00
3484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 1 | 551 | 2023-12-24 12:14 | 2023-12-24 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-12-24 12:14 | 2023-12-24 13:50
3485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5653 фидер № 1 | 542 | 2023-12-19 10:18 | 2023-12-19 10:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 В-Бузиновская. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 В-Бузиновская | 2023-12-19 10:18 | 2023-12-19 10:40
3486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ярки | 524 | 2023-12-18 10:03 | 2023-12-18 11:10 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ярки по неотложной заявке №355, произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор № 51-52 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ярки, следствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. В 10:05 установлено РИСЭ на ВЛИ-0,4 кВ фид.№1 от СТП №5014. В 11:10 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ярки введена в работу по нормальной схеме. | 4.1.3, Вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода в пролете опор № 51-52 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ярки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ярки Пролет: Опора № 51 - Опора № 52/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-18 10:03 | 2023-12-18 11:10
3487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5234 фидер № 3 | 528 | 2023-12-16 16:24 | 2023-12-16 17:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 фид. №3 ТП-5234 ВЛ-10 №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 ВВЛ-0,4 фид. №3 ТП-5234 ВЛ-10 №3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5234 фидер № 3 Пролет:5*А 25 | 2023-12-16 16:24 | 2023-12-16 17:15
3488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5646 фидер № 2 | 529 | 2023-12-16 12:54 | 2023-12-16 13:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5646 фидер № 2 Пролет:4*А 16 | 2023-12-16 12:54 | 2023-12-16 13:45
3489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5423 фидер № 1 | 532 | 2023-12-15 12:50 | 2023-12-15 13:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5423 фидер № 1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-15 12:50 | 2023-12-15 13:55
3490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Клетская | 508 | 2023-12-15 10:24 | 2023-12-15 10:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра (до 11 м/с). | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлесту проводов в пролете опор № 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Клетская Пролет: Опора № 9 - Опора № 10/Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-15 10:24 | 2023-12-15 10:32
3491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5072 фидер № 1 | 531 | 2023-12-15 08:40 | 2023-12-15 09:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Клетская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5072 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-15 08:40 | 2023-12-15 09:35
3492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5265 фидер № 1 | 513 | 2023-12-12 13:08 | 2023-12-12 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5265 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5265 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5265 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 13:08 | 2023-12-12 14:00
3493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская | 501 | 2023-12-12 12:05 | 2023-12-12 13:05 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская произведен для выправки опоры № 1, по причине отклонение от оси сверх допустимой нормы, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Перекос опоры № 11 ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос опоры. на ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская Опора № 11/Опора П10-1 | 2023-12-12 12:05 | 2023-12-12 13:05
3494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5422 фидер № 2 | 535 | 2023-12-12 11:25 | 2023-12-12 11:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2023-12-12 11:25 | 2023-12-12 11:47
3495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС Клетская | 498 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 09:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлесту провода в пролете опор № 67-68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №16 от ПС Клетская Пролет: Опора № 67 - Опора № 68/Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 09:05
3496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5422 фидер № 1 | 510 | 2023-12-11 10:45 | 2023-12-11 11:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5422 фидер № 1 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-12-11 10:45 | 2023-12-11 11:40
3497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 2 | 509 | 2023-12-10 18:25 | 2023-12-10 19:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №36-37 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 2 А-25 | 2023-12-10 18:25 | 2023-12-10 19:15
3498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 2 | 507 | 2023-12-10 16:30 | 2023-12-10 17:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №35-3,35-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор№35-3,35-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор№35-3,35-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2023-12-10 16:30 | 2023-12-10 17:35
3499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Ярки | 491 | 2023-12-10 00:15 | 2023-12-10 00:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 158-159 ВЛ 10 кВ №13 от ПС Ярки, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 158-159 ВЛ 10 кВ №13 от ПС Ярки, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Ярки Пролет: Опора № 158 - Опора № 159/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-10 00:15 | 2023-12-10 00:20
3500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская | 487 | 2023-12-08 11:27 | 2023-12-08 13:20 | 3.4.7.3.5, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 75-80 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская. | 4.2.2, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 75-80 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 2023-12-08 11:27 | 2023-12-08 13:20
3501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская | 484 | 2023-12-07 10:31 | 2023-12-07 12:15 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт TP-10 ТП 5281 на ВЛ 10 кВ № 13-1 от ПС Калмыковская произведен для замены разъединителя, по причине оплавления контактов, в результате их нагрева. | 4.1.3, Выход из строя TP-10 ТП-5281 на на ВЛ 10 кВ № 13-1 от ПС Калмыковская произошел по причине оплавления контактов, в результате их нагрева, из-за разрегулировки контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя TP-10 кВ ТП-5281. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская Разъединитель ТРТП-5281/РЛНД-10/200 | 2023-12-07 10:31 | 2023-12-07 12:15
3502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская | 473 | 2023-12-06 06:52 | 2023-12-06 06:52 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 1-2 отпайка к ТП №5039 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 1-2 отпайка к ТП №5039 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская Пролет: Опора № 1 - Опора № 2/Пролет:3*АС 70/11
3503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5234 фидер № 3 | 474 | 2023-12-03 01:15 | 2023-12-03 02:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-5234 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-5234 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5234 фидер № 3 Пролет:5*А 25 | 2023-12-03 01:15 | 2023-12-03 02:19
3504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская | 461 | 2023-11-30 06:04 | 2023-11-30 07:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра привело к обрыву вязки и срыву изолятора фазы "А" на опоре № 64 ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская, с последующим опусканием провода на траверсу. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра привело к обрыву вязки и срыву изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки и срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская Опора № 64 | 2023-11-30 06:04 | 2023-11-30 07:16
3505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5678 фид-1 | 453 | 2023-11-27 17:14 | 2023-11-27 19:10 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошел в результате излома опор №31-34 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.3, Излом опор №31-34 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (53 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор №31-34 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2023-11-27 17:14 | 2023-11-27 19:10
3506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 2 | 451 | 2023-11-27 14:40 | 2023-11-27 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-11-27 14:40 | 2023-11-27 16:10
3507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5218 фидер № 2 | 446 | 2023-11-23 18:25 | 2023-11-23 19:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5218 ВЛ-10 Кв №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5218 ВЛ-10 Кв №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5218 ВЛ-10 Кв №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5218 ВЛ-10 Кв №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5218 ВЛ-10 Кв №3 ПС Калмыковская | 2023-11-23 18:25 | 2023-11-23 19:30
3508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская | 434 | 2023-11-13 11:57 | 2023-11-13 13:19 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская потребовался для замены опоры № 62, повреждённой в результате загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры № 62 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская. При порывах ветра (до 13 м/с) произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская Опора № 62 | 2023-11-13 11:57 | 2023-11-13 13:19
3509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5607 фидер № 2 | 440 | 2023-11-12 13:50 | 2023-11-12 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-11-12 13:50 | 2023-11-12 14:45
3510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5002 фидер № 3 | 438 | 2023-11-12 12:35 | 2023-11-12 13:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2023-11-12 12:35 | 2023-11-12 13:45
3511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5423 фидер № 1 | 417 | 2023-10-28 15:40 | 2023-10-28 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2023-10-28 15:40 | 2023-10-28 16:45
3512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5006 фидер № 1 | 414 | 2023-10-28 12:10 | 2023-10-28 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2023-10-28 12:10 | 2023-10-28 12:50
3513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Калмыковская | 398 | 2023-10-26 13:05 | 2023-10-26 14:40 | 3.4.12.2, Отключения ВЛ 10 кВ №5 от ПС Калмыковская произошли по причине повреждения опорно-штыревого изолятора на ЛР № 5-1 при прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром (13 м/с). | 4.4.4, Разрушение изолятора на ЛР ВЛ 10 кВ № 5-1 от ПС Калмыковская произошло по причине прохождения циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Калмыковская ЛР-5-1 Присоед. секционирующее | 2023-10-26 13:05 | 2023-10-26 14:40
3514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5609 фидер № 2 | 395 | 2023-10-21 17:40 | 2023-10-21 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-10-21 17:40 | 2023-10-21 18:45
3515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5291 фидер № 2 | 394 | 2023-10-21 17:30 | 2023-10-21 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2023-10-21 17:30 | 2023-10-21 18:45
3516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская | 393 | 2023-10-21 12:00 | 2023-10-21 14:05 | 3.4.12.2, Отключения ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская произошли по причине КЗ из-за повреждений штыревого изолятора на опоре № 320 на участке № 13-3 при прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром (14 м/с). | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 320 ВЛ 10 кВ №13-3 от ПС Калмыковская произошло по причине прохождения циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская Опора № 320 | 2023-10-21 12:00 | 2023-10-21 14:05
3517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5052 фидер № 1 | 392 | 2023-10-19 18:00 | 2023-10-19 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская на ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская | 2023-10-19 18:00 | 2023-10-19 19:00
3518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 1 | 387 | 2023-10-17 10:30 | 2023-10-17 11:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП № 5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП № 5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП № 5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП № 5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП № 5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-10-17 10:30 | 2023-10-17 11:05
3519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская | 380 | 2023-10-08 14:55 | 2023-10-08 16:47 | 3.4.12.2, Отключения ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская произошли по причине КЗ из-за повреждений штыревого изолятора на ЛР № 13-1 при прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром (17 м/с). | 4.4.4, Разрушение изолятора на ЛР ВЛ 10 кВ №13-1 от ПС Калмыковская произошло по причине прохождения циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ №13-1 от ПС Калмыковская (Уч-к магистрали) | 2023-10-08 14:55 | 2023-10-08 16:47
3520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5680 фидер № 1 | 377 | 2023-09-24 18:35 | 2023-09-24 19:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5680 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2023-09-24 18:35 | 2023-09-24 19:20
3521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5273 фидер № 1 | 376 | 2023-09-24 18:30 | 2023-09-24 19:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5273 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5273 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5273 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-09-24 18:30 | 2023-09-24 19:38
3522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5253 фидер № 1 | 373 | 2023-09-17 08:40 | 2023-09-17 10:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5253 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5253 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5253 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-09-17 08:40 | 2023-09-17 10:00
3523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская | 361 | 2023-09-10 22:45 | 2023-09-10 22:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская произошло из-за повреждения РЗА в КРУН-10 кВ ПС Кременская. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская произошло из-за повреждения РЗА в КРУН-10 кВ ПС Кременская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждений на ВЛ нет. на ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская | 2023-09-10 22:45 | 2023-09-10 22:50
3524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Кременская | 362 | 2023-09-10 22:45 | 2023-09-10 22:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 от ПС Кременская произошло из-за повреждения РЗА в КРУН-10 кВ ПС Кременская. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №9 от ПС Кременская произошло из-за повреждения РЗА в КРУН-10 кВ ПС Кременская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждений на ВЛ нет. на ВЛ 10 кВ №9 от ПС Кременская ВЛ 10 кВ №9 от ПС Кременская | 2023-09-10 22:45 | 2023-09-10 22:50
3525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5609 фидер № 2 | 355 | 2023-09-04 18:45 | 2023-09-04 20:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5609 фидер № 2 Пролет:4*А 16 | 2023-09-04 18:45 | 2023-09-04 20:05
3526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5676 фидер № 3 | 331 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-18 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5676 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5676 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-18 17:45
3527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 | 327 | 2023-08-12 15:55 | 2023-08-12 16:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2023-08-12 15:55 | 2023-08-12 16:55
3528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бузиновская | 318 | 2023-08-11 14:15 | 2023-08-11 15:02 | 3.4.12.2, Во время прохождения атмосферного фронта, сопровождавшегося порывами ветра до 12 м/с, произошел срыв штыревого изолятора на опоре № 328 с последующим падением нижнего провода на траверсу. | 4.4.4, Срыв с последующим разрушением изолятора на опоре № 328 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бузиновская по причине атмосферного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бузиновская Опора № 328 | 2023-08-11 14:15 | 2023-08-11 15:02
3529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская | 317 | 2023-08-10 19:56 | 2023-08-10 21:35 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская произведен для замены изоляторов по причине их разрушения на опоре № 210 на участе № 1-2 фаза А, В под воздействием проходящего грозового фронта, сопровождавшегося ветром и сильным дождем. | 4.4.4, Разрушение изоляторов на опоре № 210 фаза А, В ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская Опора № 210 | 2023-08-10 19:56 | 2023-08-10 21:35
3530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5257 фидер № 1 | 316 | 2023-08-09 21:55 | 2023-08-09 23:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5257 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-08-09 21:55 | 2023-08-09 23:00
3531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 2 | 313 | 2023-08-07 14:30 | 2023-08-07 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-08-07 14:30 | 2023-08-07 15:45
3532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 306 | 2023-08-06 12:57 | 2023-08-06 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская произошло по причине поиска КЗ, возникшего при срыве изолятора с опоры № 78 из-за старения материала колпачка изолятора при длительной эксплуатации (эксплуатация с 1987 г). | 4.1.2, Срыв изолятора с опоры № 78 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская произошел из-за старения (высыхания) материала колпачка изолятора при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская Опора № 78 | 2023-08-06 12:57 | 2023-08-06 14:40
3533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 1 | 311 | 2023-08-04 20:40 | 2023-08-04 21:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2023-08-04 20:40 | 2023-08-04 21:40
3534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5606 фидер № 1 | 303 | 2023-07-31 17:05 | 2023-07-31 18:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5606 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2023-07-31 17:05 | 2023-07-31 18:24
3535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Калмыковская | 283 | 2023-07-30 13:00 | 2023-07-30 19:30 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №5 от ПС Калмыковская произошел в результате излома опоры № 5, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры № 5 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Калмыковская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Калмыковская Опора № 5 | 2023-07-30 13:00 | 2023-07-30 14:50
3536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5157 фидер № 1 | 297 | 2023-07-28 22:20 | 2023-07-28 23:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5157 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5157 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5157 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-28 22:20 | 2023-07-28 23:00
3537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5428 фидер № 1 | 295 | 2023-07-28 19:15 | 2023-07-28 20:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5428 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-07-28 19:15 | 2023-07-28 20:00
3538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5618 фидер № 3 | 286 | 2023-07-22 18:50 | 2023-07-22 20:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2023-07-22 18:50 | 2023-07-22 20:08
3539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5281 фидер № 1 | 264 | 2023-07-17 13:00 | 2023-07-17 13:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2023-07-17 13:00 | 2023-07-17 13:55
3540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5617 фидер № 1 | 249 | 2023-07-15 11:40 | 2023-07-15 13:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5617 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5617 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5617 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. на ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5617 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5617 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-07-15 11:40 | 2023-07-15 13:35
3541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5422 фидер № 1 | 186 | 2023-07-15 10:10 | 2023-07-15 11:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП №5422 ПС ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2023-07-15 10:10 | 2023-07-15 11:20
3542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 2 | 243 | 2023-07-02 09:45 | 2023-07-02 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распоинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распоинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 фид №2 от ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распоинская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распоинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распоинская | 2023-07-02 09:45 | 2023-07-02 10:30
3543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5103 фидер № 3 | 233 | 2023-06-29 20:20 | 2023-06-29 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 фид №3 от ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 Клетская. на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 Клетская | 2023-06-29 20:20 | 2023-06-29 20:40
3544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №5662 "ОФРОС" (ПОТР) | 224 | 2023-06-26 14:04 | 2023-06-26 16:00 | 3.4.7.3.5, Воздействие атмосферных явлений в следствие длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение целостности изоляции обмоток фазы "А" в баке трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение целостности изоляции обмоток. на ТП 10 кВ №5662 "ОФРОС" (ПОТР) Силовой трансформатор №1 | 2023-06-26 14:04 | 2023-06-26 16:00
3545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская | 225 | 2023-06-26 14:04 | 2023-06-26 16:00 | 3.4.8.5, ВЛ 10 кВ №6-3 от ПС Бузиновская выведена в ремонт для безопасного выполнения работ на ТП-5662. |  | 2023-06-26 14:04 | 2023-06-26 16:00
3546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 2 | 221 | 2023-06-24 22:45 | 2023-06-24 23:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП №-5227 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская на ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2023-06-24 22:45 | 2023-06-24 23:20
3547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5621 фидер № 2 | 217 | 2023-06-18 13:30 | 2023-06-18 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 Калмыковская | 2023-06-18 13:30 | 2023-06-18 14:50
3548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5428 фидер № 1 | 216 | 2023-06-18 13:00 | 2023-06-18 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 Перелазовская | 2023-06-18 13:00 | 2023-06-18 14:30
3549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №5083 | 223 | 2023-06-18 08:04 | 2023-06-18 09:30 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП-5083 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Распопинская произведен для протяжки контактных соединений на автоматическом выключателе 0,4 кВ фидер № 2, из-за ослабления контактного соединения, в результате дефекта наконечника провода в клеммнике автоматического выключателя. | 4.13, Отказ автоматического выключателя 0,4 кВ фидер № 2 произошел в результате ослабления контактного соединения в клеммнике автоматического выключателя и длительного срока эксплуатации ТП-5083 от ВЛ 10 кВ №7 от ПС Распопинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления контактного соединения в клеммнике автоматического выключателя на ТП 10 кВ №5083 Коммутационный аппарат фид.2 | 2023-06-18 08:04 | 2023-06-18 09:30
3550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Распопинская | 179 | 2023-06-18 07:40 | 2023-06-18 09:30 | 3.4.8.5, ВЛ 10 кВ № 7-2 ПС Распопинская выведена в ремонт для безопасного выполнения работ на ТП-5083. |  | 2023-06-18 07:40 | 2023-06-18 09:30
3551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5083 фидер № 2 | 215 | 2023-06-18 01:20 | 2023-06-18 02:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5083 ВЛ-10 кВ №7 Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5083 ВЛ-10 кВ №7 Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП 5083 ВЛ-10 кВ №7 Распопинская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5083 ВЛ-10 кВ №7 Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5083 ВЛ-10 кВ №7 Распопинская | 2023-06-18 01:20 | 2023-06-18 02:25
3552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5422 фидер № 2 | 206 | 2023-06-17 13:00 | 2023-06-17 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2023-06-17 13:00 | 2023-06-17 14:00
3553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5009 фидер № 1 | 213 | 2023-06-16 22:40 | 2023-06-16 23:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП №5009 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская | 2023-06-16 22:40 | 2023-06-16 23:30
3554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5276 фидер № 1 | 200 | 2023-06-12 05:30 | 2023-06-12 06:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2023-06-12 05:30 | 2023-06-12 06:10
3555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5512 фидер № 1 | 199 | 2023-06-12 05:10 | 2023-06-12 06:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2023-06-12 05:10 | 2023-06-12 06:20
3556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5643 фидер № 1 | 196 | 2023-06-11 14:25 | 2023-06-11 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская | 2023-06-11 14:25 | 2023-06-11 15:50
3557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5296 фидер № 1 | 193 | 2023-06-11 13:15 | 2023-06-11 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская | 2023-06-11 13:15 | 2023-06-11 14:15
3558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5211 фидер № 1 | 168 | 2023-06-01 22:30 | 2023-06-01 23:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2023-06-01 22:30 | 2023-06-01 23:15
3559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5609 фидер № 2 | 167 | 2023-05-30 18:20 | 2023-05-30 19:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 Калмыковская | 2023-05-30 18:20 | 2023-05-30 19:10
3560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5239 фидер № 1 | 152 | 2023-05-15 18:20 | 2023-05-15 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2023-05-15 18:20 | 2023-05-15 19:25
3561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5603 фидер № 1 | 151 | 2023-05-14 16:15 | 2023-05-14 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-05-14 16:15 | 2023-05-14 17:00
3562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5680 фидер № 1 | 150 | 2023-05-14 14:50 | 2023-05-14 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2023-05-14 14:50 | 2023-05-14 16:05
3563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5019 фидер № 1 | 149 | 2023-05-13 13:40 | 2023-05-13 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5019 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5019 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5019 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5019 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская | 2023-05-13 13:40 | 2023-05-13 15:15
3564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5505 фидер № 2 | 147 | 2023-05-09 09:45 | 2023-05-09 10:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская | 2023-05-09 09:45 | 2023-05-09 10:48
3565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5609 фидер № 1 | 129 | 2023-04-28 11:25 | 2023-04-28 11:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-04-28 11:25 | 2023-04-28 11:55
3566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5072 фидер № 1 | 126 | 2023-04-18 16:15 | 2023-04-18 17:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская | 2023-04-18 16:15 | 2023-04-18 17:26
3567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5512 фидер № 2 | 125 | 2023-04-15 11:15 | 2023-04-15 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2023-04-15 11:15 | 2023-04-15 12:45
3568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5422 фидер № 1 | 124 | 2023-04-14 20:00 | 2023-04-14 20:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2023-04-14 20:00 | 2023-04-14 20:40
3569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5025 фидер № 1 | 112 | 2023-04-12 20:05 | 2023-04-12 20:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2023-04-12 20:05 | 2023-04-12 20:55
3570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5607 фидер № 2 | 98 | 2023-03-31 13:35 | 2023-03-31 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-03-31 13:35 | 2023-03-31 14:50
3571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5103 фидер № 3 | 97 | 2023-03-29 10:05 | 2023-03-29 10:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская | 2023-03-29 10:05 | 2023-03-29 10:55
3572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5209 фидер № 3 | 96 | 2023-03-27 22:25 | 2023-03-27 23:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2023-03-27 22:25 | 2023-03-27 23:30
3573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 2 | 95 | 2023-03-27 21:15 | 2023-03-27 22:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2023-03-27 21:15 | 2023-03-27 22:10
3574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5603 фидер № 1 | 94 | 2023-03-25 12:30 | 2023-03-25 13:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-03-25 12:30 | 2023-03-25 13:30
3575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-5147 (ПОТР) | 88 | 2023-03-20 16:30 | 2023-03-20 17:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская | 2023-03-20 16:30 | 2023-03-20 17:05
3576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 фидер № 2 (5572) | 76 | 2023-03-09 16:55 | 2023-03-09 17:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5572 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5572 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5572 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5572 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская | 2023-03-09 16:55 | 2023-03-09 17:35
3577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская | 24 | 2023-01-30 06:50 | 2023-01-30 06:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 отпайка к ТП 5039, по причине вытяжки провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 отпайка к ТП 5039 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская Пролет: Опора № 1 - Опора № 2
3578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5265 фид-2 | 44 | 2023-01-28 17:44 | 2023-01-28 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5265 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5265 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5265 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5265 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская | 2023-01-28 17:44 | 2023-01-28 18:45
3579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5676 фид.1 | 43 | 2023-01-28 16:10 | 2023-01-28 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №46-47 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №46-47 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №46-47 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2023-01-28 16:10 | 2023-01-28 17:20
3580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5072 | 40 | 2023-01-27 16:00 | 2023-01-27 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская | 2023-01-27 16:00 | 2023-01-27 16:20
3581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5276 фид-1 | 35 | 2023-01-27 12:27 | 2023-01-27 14:18 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на опоре №17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2023-01-27 12:27 | 2023-01-27 14:18
3582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Ярки | 23 | 2023-01-27 10:30 | 2023-01-27 12:16 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №3 от ПС Ярки произведен для замены изолятора, по причине падения провода на траверсу, из-за разрушения изолятора на опоре № 26 фаза "С", по причине износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 26 фаза "С" ВЛ 10 кВ №3 от ПС Ярки по причине старения и износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Ярки Опора № 26
3583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ТП-5167 (ПОТР) | 33 | 2023-01-27 00:05 | 2023-01-27 00:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская | 2023-01-27 00:05 | 2023-01-27 00:50
3584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5604 фид.1 | 32 | 2023-01-26 17:40 | 2023-01-26 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-01-26 17:40 | 2023-01-26 18:30
3585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5053 фид.1 | 29 | 2023-01-26 16:30 | 2023-01-26 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская | 2023-01-26 16:30 | 2023-01-26 16:50
3586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5264 фид-1 | 27 | 2023-01-26 14:30 | 2023-01-26 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5264 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5264 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5264 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5264 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская | 2023-01-26 14:30 | 2023-01-26 15:00
3587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Перелазовская | 18 | 2023-01-26 11:35 | 2023-01-26 13:15 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №2 от ПС Перелазовская произведен для замены изолятора, по причине падения провода на траверсу, из-за разрушения изолятора на опоре № 53 фаза "С" на участке ВЛ 10 № 2-1 ПС Перелазовская, по причине износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 53 фаза "С" ВЛ 10 № 2-1 ПС Перелазовская по причине старения и износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Перелазовская Опора № 53 | 2023-01-26 11:35 | 2023-01-26 13:15
3588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5296 фид-1 | 21 | 2023-01-25 17:45 | 2023-01-25 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская | 2023-01-25 17:45 | 2023-01-25 19:00
3589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5530 фид-1 | 15 | 2023-01-25 14:20 | 2023-01-25 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2023-01-25 14:20 | 2023-01-25 15:45
3590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.3 | 11 | 2023-01-15 15:00 | 2023-01-15 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2023-01-15 15:00 | 2023-01-15 16:05
3591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5621 фид-2 | 10 | 2023-01-15 11:50 | 2023-01-15 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2023-01-15 11:50 | 2023-01-15 13:05
3592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5276 фид-1 | 3 | 2023-01-06 23:15 | 2023-01-06 23:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2023-01-06 23:15 | 2023-01-06 23:50
3593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.2 | 2 | 2023-01-06 21:25 | 2023-01-06 23:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2023-01-06 21:25 | 2023-01-06 23:00
3594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №2081 | 558 | 2023-12-27 11:09 | 2023-12-27 13:01 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП-2081 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Кумылженская произведен для замены рубильника ввода 0,4 кВ ф. 1, из-за чрезмерного нагрева болтового соединения на неподвижном ноже, в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Чрезмерный нагрев болтового соединения на неподвижном ноже рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтового соединения. на ТП 10 кВ №2081 РУ-0,4кВ | 2023-12-27 11:09 | 2023-12-27 12:57
3595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2146 фидер № 2 | 543 | 2023-12-19 11:05 | 2023-12-19 13:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2146 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опорах №2;4;5 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2146 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.12, Срыв изоляторов с опор №2;4;5 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2146 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (50 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачков К-5 под изоляторами, вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2146 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2146 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская | 2023-12-19 11:05 | 2023-12-19 13:05
3596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2051 фидер № 3 | 537 | 2023-12-13 17:30 | 2023-12-13 19:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.12, Срыв изолятора с опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (52 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская | 2023-12-13 17:30 | 2023-12-13 19:07
3597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС Букановская | 500 | 2023-12-12 10:04 | 2023-12-12 11:29 | 3.4.12.2.1, При воздействие сильного порывистого ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 109-111 и срыв изолятора на опоре № 110. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлесту проводов в пролете опор № 109-111 и срыву изолятора на опоре №110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №16 от ПС Букановская Пролет: Опора № 109 - Опора № 110/Пролет: Опора № 110 - Опора № 111, Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ №16 от ПС Букановская Опора № 110 | 2023-12-12 10:04 | 2023-12-12 11:27
3598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Глазуновская | 499 | 2023-12-12 09:14 | 2023-12-12 09:14 | 3.4.8.5.2, По причине сильного порывистого ветра (до 20 м/с) произошло повреждение на потребительской ТП-2429 привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 от ПС Глазуновская.
3599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2369 фидер № 1 | 534 | 2023-12-11 18:55 | 2023-12-11 19:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская | 2023-12-11 18:55 | 2023-12-11 19:50
3600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2460 фидер № 1 | 533 | 2023-12-11 18:10 | 2023-12-11 18:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2460 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2460 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2460 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-12-11 18:10 | 2023-12-11 18:59
3601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Кумылженская | 492 | 2023-12-10 16:09 | 2023-12-10 17:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора на опоре №50 схлесту проводов в пролете опор № 51-52 ВЛ 10 кВ № 2-2 от ПС Кумылженская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Кумылженская Опора № 50 | 2023-12-10 16:09 | 2023-12-10 17:55
3602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2095 фидер № 1 | 452 | 2023-11-27 15:40 | 2023-11-27 17:06 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2095 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2095 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2095 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2095 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2095 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2095 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская | 2023-11-27 15:40 | 2023-11-27 17:01
3603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2139 фидер № 2 | 450 | 2023-11-27 13:55 | 2023-11-27 15:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ ТП-2139 фид. №2 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ТП-2139 фид. №2 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ТП-2139 фид. №2 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (29 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ТП-2139 фид. №2 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ ТП-2139 фид. №2 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ ТП-2139 фид. №2 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская | 2023-11-27 13:55 | 2023-11-27 15:21
3604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС Покручинская | 457 | 2023-11-27 11:30 | 2023-11-27 13:21 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 14 м/с произошел срыв штыревого изолятора на опоре № 11 и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ №15 от ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя от защит. | 4.4.4, Из-за срыва изолятора, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ №15 от ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ №15 от ПС Покручинская Опора № 11 | 2023-11-27 11:30 | 2023-11-27 13:17
3605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки | 433 | 2023-11-09 16:25 | 2023-11-09 18:20 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки произошло по причине КЗ в результате срыва изолятора на опоре № 87 ВЛ 10 кВ № 6-2 от ПС Чиганаки, вследствие ветровых нагрузок (порывы до 15 м/с). | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв штыревого изолятора ШФ-10 на опоре № 87 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки Опора № 87 | 2023-11-09 16:25 | 2023-11-09 18:20
3606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2210 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2508 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2802 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2256 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2342 фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2361 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2456 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2138 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 1 | 419 | 2023-10-29 11:36 | 2023-10-29 20:51 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2210 ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе в жилой дом, от опоры №15 по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2508 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №59-60, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе в жилой дом, от опоры №20 по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2256 ВЛ-10 кВ ПС Андреановская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №44-45, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе в жилой дом, от опоры №25 по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2456 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2138 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №44-45, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2015 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2210 ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №59-60 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2508 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2256 ВЛ-10 кВ ПС Андреановская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролетах опор ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2456 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2138 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2015 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2210 ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2210 ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2210 ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №59-60 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2508 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2256 ВЛ-10 кВ ПС Андреановская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2256 ВЛ-10 кВ ПС Андреановская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2256 ВЛ-10 кВ ПС Андреановская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская на ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2456 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2456 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2456 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2138 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2138 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2138 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2015 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2015 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2015 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская | 2023-10-29 11:36 | 2023-10-29 20:51
3607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская | 400 | 2023-10-28 12:30 | 2023-10-28 12:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 18-19 отпайки к КТП-2760, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 18-19 отпайки к КТП-2760 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 2023-10-28 12:30 | 2023-10-28 12:35
3608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки | 401 | 2023-10-27 23:15 | 2023-10-28 01:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за схлеста проводов в пролете опор № 71-72 и срыв изолятора на опоре №71 ВЛ 10 кВ № 6-2 от ПС Чиганаки, вследствие дефекта изолятора и потери механической прочности провода развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 71-72 и срыв изолятора на опоре № 71 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки произошло вследствие дефекта изолятора и потери механической прочности провода развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов и разрушенный изолятор. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чиганаки Опора № 71 | 2023-10-27 23:15 | 2023-10-28 01:07
3609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Седовская | 391 | 2023-10-17 09:20 | 2023-10-17 11:15 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Седовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 122-123, из-за разрушения изолятора на опоре № 123 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Седовская при воздействии сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре №123 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Седовская по причине воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Седовская Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 2023-10-17 09:20 | 2023-10-17 11:15
3610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская | 382 | 2023-10-12 14:31 | 2023-10-12 17:18 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10 кВ ТП-2346 из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв шлейфа на ТР-10 кВ ТП-2346 ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская Отпайка 1 ВЛ-10кВ к ТП - 2346 | 2023-10-12 14:31 | 2023-10-12 17:18
3611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2488 фидер № 2 | 378 | 2023-09-30 11:33 | 2023-09-30 12:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская | 2023-09-30 11:33 | 2023-09-30 12:46
3612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2282 фидер № 2 | 374 | 2023-09-18 12:18 | 2023-09-18 14:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2282 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская произошло в результате излома опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2282 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2282 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2282 фидер № 2 Опора ОАН-2ДБ | 2023-09-18 12:18 | 2023-09-18 14:11
3613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2904 фидер № 2 | 354 | 2023-09-05 16:37 | 2023-09-05 18:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2904 ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская произошло в результате излома опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2904 ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.5, Излом опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2904 ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2904 ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2904 фидер № 2 Опора П1-2 | 2023-09-05 16:37 | 2023-09-05 18:23
3614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Кумылженская | 272 | 2023-07-25 20:43 | 2023-07-25 22:31 | 3.4.8.5, ВЛ 10 кВ №11 от ПС Кумылженская выведена в ремонт для безопасного выполнения работ на ТП-2082. |  | 2023-07-25 20:43 | 2023-07-25 22:31
3615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС Андреановская | 269 | 2023-07-22 03:05 | 2023-07-22 03:16 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2913 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №35 от ПС Андреановская от защит. |  | 2023-07-22 03:05 | 2023-07-22 03:16
3616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская | 267 | 2023-07-09 09:20 | 2023-07-09 09:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 отпайка к ТП-2503, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 5-6 отпайка к ТП-2503 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская Пролет: Опора № 5 - Опора № 6
3617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Слащёвская | 251 | 2023-07-06 07:18 | 2023-07-06 09:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2748 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Слащёвская от защит. |  | 2023-07-06 07:18 | 2023-07-06 09:00
3618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2146 фидер № 2 | 241 | 2023-06-30 20:15 | 2023-06-30 21:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2146 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2146 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2146 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2146 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская. ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2146 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская. | 2023-06-30 20:15 | 2023-06-30 21:28
3619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2259 фидер № 1 | 220 | 2023-06-23 20:02 | 2023-06-23 21:51 | 3.4.7.3.4, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП 2259 по ВЛ-10 кВ №7 Слащевская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 Слащевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 Слащевская | 2023-06-23 20:02 | 2023-06-23 21:51
3620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кумылженская | 178 | 2023-06-16 21:52 | 2023-06-16 21:57 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кумылженская произошло по причине КЗ из-за схлеста проводов, в пролете опор № 63-64 В под воздействием проходящего грозового фронта сопровождавшегося ветром. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 63-64 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кумылженская Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 2023-06-16 21:52 | 2023-06-16 21:57
3621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Кумылженская | 177 | 2023-06-16 20:24 | 2023-06-16 20:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2182 вызвало отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №17 от защит. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-2182 вызвало отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №17 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-2182. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Кумылженская ТП 10 кВ №2182 (ПОТР) | 2023-06-16 20:24 | 2023-06-16 20:56
3622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2437 фидер № 2 | 212 | 2023-06-14 08:38 | 2023-06-14 09:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2437 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2437 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2437 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2437 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская | 2023-06-14 08:38 | 2023-06-14 09:50
3623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2488 фидер № 2 | 191 | 2023-06-11 10:35 | 2023-06-11 11:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №14 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская | 2023-06-11 10:35 | 2023-06-11 11:07
3624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2554 фидер № 1 | 162 | 2023-05-28 12:20 | 2023-05-28 13:55 | 3.4.10.1, Из-за попадания животного (кошки) в шкаф 0,4 кВ произошло отключение автомата 0,4 кВ фид №1 в результате перекрытия по телу животного (кошки) между шлейфами отходящего автомата 0,4 кВ фид №1. | 4.11, Отключение автомата 0,4 кВ фид №1 произошло в результате перекрытия по телу животного (кошки) между шлейфами отходящего автомата 0,4 кВ фид №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автомата 0,4 кВ фид №1 произошло в результате перекрытия по телу животного (кошки) между шлейфами отходящего автомата 0,4 кВ фид №1. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2554 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2554 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская | 2023-05-28 12:20 | 2023-05-28 13:55
3625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская | 146 | 2023-05-15 12:53 | 2023-05-15 13:45 | 3.4.10.1, Причиной возникновения отключения ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская явилось проникновение под кожух выводов трансформатора животного (кота) на ТП-2503. | 4.11, Причиной возникновения отключения ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская явилось проникновение под кожух выводов трансформатора животного (кота) на ТП-2503. Развитие нарушения произошло из-за междуфазного перекрытия непосредственно через тело животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская ТП 10 кВ №2503 | 2023-05-15 12:53 | 2023-05-15 13:45
3626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Поповская | 133 | 2023-04-26 18:16 | 2023-04-26 18:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 отпайка к ТП-2566, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 5-6 отпайка к ТП-2566 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Поповская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Поповская Пролет: Опора № 5 - Опора № 6
3627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская | 132 | 2023-04-25 09:15 | 2023-04-25 09:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 238-239, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 238-239 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 238-239 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Поповская Пролет: Опора № 238 - Опора № 239
3628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2206 фидер № 2 | 123 | 2023-04-14 19:30 | 2023-04-14 20:02 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов на вводе в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2206 ВЛ-10 №8 Букановская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов на вводе в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2206 ВЛ-10 №8 Букановская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе в жилой дом от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2206 ВЛ-10 №8 Букановская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2206 ВЛ-10 №8 Букановская | 2023-04-14 19:30 | 2023-04-14 20:02
3629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2368 фидер № 3 | 119 | 2023-04-14 11:50 | 2023-04-14 12:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2368 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2368 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2368 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2368 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская | 2023-04-14 11:50 | 2023-04-14 12:50
3630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская | 130 | 2023-04-11 11:44 | 2023-04-11 12:16 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2151 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская от защит. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-2151 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-2151. на ВЛ 10 кВ №16 от ПС Кумылженская ТП 10 кВ №2151 (ПОТР) | 2023-04-11 11:44 | 2023-04-11 12:16
3631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2805 фидер № 1 | 80 | 2023-03-10 10:49 | 2023-03-10 12:36 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2805 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская произошел в результате излома опоры №27 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Излом опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2805 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (52 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2805 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (52 года). на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2805 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2805 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская | 2023-03-10 10:49 | 2023-03-10 12:36
3632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2507 Ф-2 | 68 | 2023-02-21 15:53 | 2023-02-21 16:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2507 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2507 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2507 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2507 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская | 2023-02-21 15:53 | 2023-02-21 16:57
3633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2137 Ф-2 | 66 | 2023-02-20 09:30 | 2023-02-20 11:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2137 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2137 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2137 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2137 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская | 2023-02-20 09:30 | 2023-02-20 11:20
3634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2346 Ф-4 | 46 | 2023-01-30 14:02 | 2023-01-30 14:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-2346 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-2346 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-2346 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-2346 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская | 2023-01-30 14:02 | 2023-01-30 14:41
3635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2519 Ф-1 | 38 | 2023-01-27 15:10 | 2023-01-27 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2519 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2519 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2519 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2519 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская | 2023-01-27 15:10 | 2023-01-27 16:30
3636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС Покручинская | 17 | 2023-01-26 10:15 | 2023-01-26 10:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП 2603 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №15 от ПС Покручинская от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП 2603 произошло отключение ВЛ 10 кВ №15 от ПС Покручинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП 2603 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС Покручинская ТП 10 кВ №2603 (ПОТР)
3637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС Кумылженская | 13 | 2023-01-25 11:12 | 2023-01-25 11:12 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2126 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №18 от ПС Кумылженская от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-2126 произошло отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-2126 на ВЛ 10 кВ №18 от ПС Кумылженская ВЛ 10 кВ №18 от ПС Кумылженская
3638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3358 фидер № 1 | 565 | 2023-12-29 10:00 | 2023-12-29 10:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-3358 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-3358 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-3358 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-3358 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-3358 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская | 2023-12-29 10:00 | 2023-12-29 10:25
3639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Задонская | 555 | 2023-12-26 20:20 | 2023-12-26 20:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 9-10, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Задонская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к кратковременному КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Задонская Пролет: Опора № 9 - Опора № 10/Пролет:3*АС 50/8,0
3640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Иловля | 553 | 2023-12-25 09:45 | 2023-12-25 09:45 | 3.4.8.5.2, Из-за схлеста проводов на потребительской отпайке произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Иловля.
3641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3059 фидер № 2 | 505 | 2023-12-13 14:45 | 2023-12-13 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-3059 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-3059 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озерки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-3059 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озерки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3059 фидер № 2 Опора ПН-1ДБ | 2023-12-13 14:45 | 2023-12-13 15:40
3642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3187 фидер № 1 | 506 | 2023-12-12 10:28 | 2023-12-12 10:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-3187 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-3187 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3187 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 10:28 | 2023-12-12 10:55
3643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3554 фидер № 2 | 530 | 2023-12-11 11:05 | 2023-12-11 11:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-3554 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-3554 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3554 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2023-12-11 11:05 | 2023-12-11 11:18
3644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 от ПС Донская | 488 | 2023-12-08 15:00 | 2023-12-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 95-96 ВЛ 10 кВ №20 от ПС Донская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 95-96 ВЛ 10 кВ №20 от ПС Донская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №20 от ПС Донская Пролет: Опора № 95 - Опора № 96/Пролет:3*АС 70/11.
3645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Озерки | 486 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 10:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Озерки произошел по причине замыкания провода в пролете опор № 7-8 фаз "А" и "В", из-за обрыва вязки провода на опоре №7 , вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе воздействия порывистого ветра (12 м/с). | 4.4.4, Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ 10 кВ №13 от ПС Озерки произошел по причине перетирания вязки провода на шейке изолятора вследствие воздействия порывистого ветра (12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Озерки Опора № 7 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 10:50
3646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3081 фидер № 1 | 504 | 2023-12-07 11:57 | 2023-12-07 12:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-3081 ВЛ-6 кВ ПС Лог, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-3081 ВЛ-6 кВ ПС Лог, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3081 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-12-07 11:57 | 2023-12-07 12:17
3647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС Качалино | 482 | 2023-12-06 15:52 | 2023-12-06 15:52 | 3.4.8.5.2, При осмотре ВЛ 10 кВ №15 от ПС Качалино выявлено повреждение в ТП потребителя.
3648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 от ПС Качалино | 480 | 2023-12-06 11:00 | 2023-12-06 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 124-125 ВЛ 10 кВ №20 от ПС Качалино, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 124-125 ВЛ 10 кВ №20 от ПС Качалино, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №20 от ПС Качалино Пролет: Опора № 124 - Опора № 125/Пролет:3*А 70
3649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля | 470 | 2023-12-04 15:52 | 2023-12-04 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения электрической изоляции произошло разрушение изолятора на опоре № 377 ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за ухудшения электрической изоляции, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре № 377 ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля Опора № 377 | 2023-12-04 15:52 | 2023-12-04 16:20
3650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи | 447 | 2023-11-22 10:07 | 2023-11-22 10:25 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ № 1-6 на ПС Ширяи произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2023-11-22 10:07 | 2023-11-22 10:25
3651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Бердия | 399 | 2023-10-27 00:01 | 2023-10-27 00:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 50-51, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации (43 года). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Бердия Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 2023-10-27 00:01 | 2023-10-27 00:10
3652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3679 фидер № 1 | 383 | 2023-10-15 08:01 | 2023-10-15 08:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3679 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3679 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3679 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3679 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3679 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино | 2023-10-15 08:01 | 2023-10-15 08:30
3653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино | 379 | 2023-10-03 12:00 | 2023-10-03 13:00 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-3562 из-за ослабление болтового плашечного соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя, в следствии длительных механических нагрузок. | 4.13, Ослабление болтового плашечного соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации(46 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохой контакт между ножами ТР ТП на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино Разъединитель | 2023-10-03 12:00 | 2023-10-03 13:00
3654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля | 365 | 2023-09-14 12:53 | 2023-09-14 12:53 | 3.4.8.5.2, Кратковременное отключение ВЛ 10 кВ № 4 от ПС Иловля произошло из-за повреждение на потребительском ТП-Сельхозхимия.
3655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС Донская | 336 | 2023-08-22 14:55 | 2023-08-22 16:45 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на оборудовании потребителя (повреждение кабеля) произошло отключение ВЛ 10 кВ №18 от ПС Донская.
3656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи | 319 | 2023-08-13 11:00 | 2023-08-13 11:05 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке № 1-5 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи. |  | 2023-08-13 11:00 | 2023-08-13 11:05
3657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС Качалино (ПОТР) | 326 | 2023-08-13 09:08 | 2023-08-13 18:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ 10 кВ №18 от ПС Качалино (ПОТР), находящейся на балансе Городищенского РЭС ПО "ВЭС".
3658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи | 281 | 2023-07-28 23:25 | 2023-07-28 23:45 | 3.4.8.5.2, Повреждения на потребительских участках № 1-4, № 1-5, скважина "Чернушинская" вызвали отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи. |  | 2023-07-28 23:25 | 2023-07-28 23:45
3659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля | 279 | 2023-07-28 18:00 | 2023-07-28 19:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 50-51, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 2023-07-28 18:00 | 2023-07-28 19:40
3660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Задонская | 273 | 2023-07-26 20:20 | 2023-07-26 21:05 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке № 5-5 вызвало межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Задонская от защит. |  | 2023-07-26 20:20 | 2023-07-26 21:05
3661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сиротинская | 268 | 2023-07-15 07:30 | 2023-07-15 09:25 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сиротинская. |  | 2023-07-15 07:30 | 2023-07-15 09:25
3662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Александровка | 252 | 2023-07-07 13:00 | 2023-07-07 14:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №5 от ПС Александровка произведен для замены изолятора, по причине падения провода на траверсу, из-за разрушения изолятора на опоре № 103 фаза "В", в результате износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 103 фаза "В" ВЛ 10 кВ №5 от ПС Александровка по причине старения и износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Александровка Опора № 103 | 2023-07-07 13:00 | 2023-07-07 14:45
3663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3849 фидер № 2 | 232 | 2023-06-29 11:20 | 2023-06-29 12:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3849 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3849 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-3849 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3849 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3849 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки | 2023-06-29 11:20 | 2023-06-29 12:20
3664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3188 фидер № 1 | 231 | 2023-06-28 13:45 | 2023-06-28 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3188 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяи, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3188 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяи, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-3188 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяи на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3188 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяи ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3188 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяи | 2023-06-28 13:45 | 2023-06-28 15:15
3665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сиротинская | 222 | 2023-06-24 11:43 | 2023-06-24 11:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сиротинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 255-256 ВЛ 10 кВ №8-7 от ПС Сиротинская, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 255-256 ВЛ 10 кВ №8-7 от ПС Сиротинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сиротинская Пролет: Опора № 255 - Опора № 256 | 2023-06-24 11:43 | 2023-06-24 11:50
3666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3076 фидер № 1 | 218 | 2023-06-21 12:40 | 2023-06-21 13:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3076 ВЛ-10 кВ №7 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3076 ВЛ-10 кВ №7 ПС Озерки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-3076 ВЛ-10 кВ №7 РП Вилтово на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3076 ВЛ-10 кВ №7 ПС Озерки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3076 ВЛ-10 кВ №7 ПС Озерки | 2023-06-21 12:40 | 2023-06-21 13:26
3667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Донская | 175 | 2023-06-16 15:00 | 2023-06-17 17:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-3709 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №11 от ПС Донская от защит. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-3709 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №11 от ПС Донская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-3709. на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Донская ВЛ 10 кВ №11 от ПС Донская
3668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Задонская | 160 | 2023-05-28 10:20 | 2023-05-28 10:35 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Задонская произошло по причине КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 48-49 под воздействием проходящего грозового фронта сопровождавшегося ветром. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Задонская произошло по причине КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 48-49 под воздействием проходящего грозового фронта сопровождавшегося ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Задонская Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 2023-05-28 10:20 | 2023-05-28 10:35
3669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Сиротинская | 134 | 2023-04-26 21:43 | 2023-04-26 23:40 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №9 от ПС Сиротинская произведен для замены дефектного участка провода из-за обрыва провода в пролете опор № 157-158 фазы "А", "В" ВЛ 10 кВ №9 от ПС Сиротинская в следствии износа провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 157-158 ВЛ 10 кВ №9 от ПС Сиротинская произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №9 от ПС Сиротинская Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | 2023-04-26 21:43 | 2023-04-26 23:40
3670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3238 фидер № 1 | 113 | 2023-04-13 10:31 | 2023-04-13 12:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3238 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3238 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3238 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3238 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровская | 2023-04-13 10:31 | 2023-04-13 12:30
3671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3116 фидер № 1 | 104 | 2023-03-30 15:00 | 2023-03-30 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля | 2023-03-30 15:00 | 2023-03-30 16:00
3672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3043 фидер № 2 | 90 | 2023-03-22 11:00 | 2023-03-22 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3043 ВЛ-10 кВ №17 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3043 ВЛ-10 кВ №17 ПС Озерки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №14 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3043 ВЛ-10 кВ №17 ПС Озерки ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3043 ВЛ-10 кВ №17 ПС Озерки | 2023-03-22 11:00 | 2023-03-22 12:40
3673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3513 фидер № 1 | 89 | 2023-03-21 08:50 | 2023-03-21 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий | 2023-03-21 08:50 | 2023-03-21 09:45
3674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №3104 | 87 | 2023-03-20 11:00 | 2023-03-20 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП-3104 от действия защит явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие провеса провода ф «В» в пролетах опор № 3-4. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП-3104 от действия защит явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие провеса провода ф «В» в пролетах опор № 3-4. Провес произошел в результате старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ в следствие схлеста проводов на ТП 10 кВ №3104 Ячейка 0,4 кВ ЛЭП №1 | 2023-03-20 11:00 | 2023-03-20 12:00
3675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3217 фидер № 1 | 77 | 2023-03-09 21:05 | 2023-03-09 21:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3217 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3217 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3217 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3217 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи | 2023-03-09 21:05 | 2023-03-09 21:15
3676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3513 фидер № 1 | 79 | 2023-03-09 10:45 | 2023-03-09 12:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №10-13, в следствие чего произошло касание данного проводника с проводом нижней фазы, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | 4.1.3, Произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №10-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий, в следствие чего произошло касание данного проводника с проводом нижней фазы, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №10-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий | 2023-03-09 10:45 | 2023-03-09 12:15
3677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Бердия | 59 | 2023-02-19 13:02 | 2023-02-19 13:06 | 3.4.8.4, "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ №4 10 кВ ПС Бердия произошел из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет) между проводом и траверсой под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 183-184. | 4.12, "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Бердия произошла из-за наброса постороннего предмета в пролете опор № 183-184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Бердия Пролеты: Опора № 183 - Опора № 184 | 2023-02-19 13:02 | 2023-02-19 13:06
3678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бердия | 58 | 2023-02-19 11:30 | 2023-02-19 11:34 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 45-46, по причине провиса провода в результате налипания снега на провода. | 4.12, В результате налипания снега на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бердия произошел провис и схлест проводов в пролете оп № 45-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Бердия Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 2023-02-19 11:30 | 2023-02-19 11:34
3679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС Качалино | 16 | 2023-01-26 09:35 | 2023-01-26 09:35 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП СУ-99 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №15 от ПС Качалино от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП СУ-99 произошло отключение ВЛ 10 кВ №15 от ПС Качалино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП СУ-99 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС Качалино ТП СУ-99
3680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1826 фидер № 2 | 564 | 2023-12-28 15:48 | 2023-12-28 15:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская | 2023-12-28 15:48 | 2023-12-28 15:58
3681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская | 554 | 2023-12-26 10:12 | 2023-12-26 10:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 40-41, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 40-41 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 40 - Опора № 41/Пролет:3*А 50 | 2023-12-26 10:12 | 2023-12-26 10:13
3682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1281 фидер № 3 | 552 | 2023-12-25 13:11 | 2023-12-25 13:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-1281 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-1281 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-1281 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая на ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-1281 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-1281 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая | 2023-12-25 13:11 | 2023-12-25 13:26
3683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1822 фидер № 1 | 550 | 2023-12-24 06:21 | 2023-12-24 06:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская | 2023-12-24 06:21 | 2023-12-24 06:32
3684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Раковская | 545 | 2023-12-22 12:34 | 2023-12-22 12:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 21-22, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Раковская Пролет: Опора № 21 - Опора № 22/Пролет:3*АС 50/8,0
3685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Труд | 544 | 2023-12-22 11:08 | 2023-12-22 11:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11 от ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 57-58, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 57-58 ВЛ 10 кВ №11 от ПС Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Труд Пролет: Опора № 57 - Опора № 58/Пролет:3*А 120
3686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 541 | 2023-12-21 23:46 | 2023-12-21 23:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 41-42, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 41 - Опора № 42/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-21 23:46 | 2023-12-21 23:58
3687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Етеревская | 540 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов . на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 6 - Опора № 7/Пролет:3*А 50
3688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Троицкая | 539 | 2023-12-21 09:15 | 2023-12-21 09:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №9 от ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 23-24, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ 10 кВ №9 от ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №9 от ПС Троицкая Пролет: Опора № 23 - Опора № 24/Пролет:3*АС 70/11
3689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1602 фидер № 1 | 548 | 2023-12-20 23:25 | 2023-12-20 23:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | 2023-12-20 23:25 | 2023-12-20 23:49
3690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Труд | 538 | 2023-12-20 15:50 | 2023-12-20 15:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 52-53, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схдест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Труд Пролет: Опора № 52 - Опора № 53/Пролет:3*А 50
3691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 фидер № 3 | 527 | 2023-12-12 20:54 | 2023-12-12 21:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 20:54 | 2023-12-12 21:19
3692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1044 фидер № 1 | 526 | 2023-12-12 15:00 | 2023-12-12 15:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1044 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 15:00 | 2023-12-12 15:19
3693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Етеревская | 502 | 2023-12-12 14:32 | 2023-12-12 14:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлесту проводов в пролете опор № 19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 19 - Опора № 20/Пролет:3*АС 35/6,2
3694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 2 | 512 | 2023-12-11 21:12 | 2023-12-11 21:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 от ТП-1331 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 от ТП-1331 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2023-12-11 21:12 | 2023-12-11 21:27
3695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1570 фидер № 2 | 511 | 2023-12-11 16:08 | 2023-12-11 16:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 ТП-1570 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 ТП-1570 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1570 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2023-12-11 16:08 | 2023-12-11 16:21
3696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 497 | 2023-12-11 14:07 | 2023-12-11 14:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение на отпайке ВЛ 10 кВ № 24-9 от ПС Себряковская, находящейся на балансе потребителя Иванов С.К. |  | 2023-12-11 14:07 | 2023-12-11 14:30
3697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Троицкая | 485 | 2023-12-07 15:27 | 2023-12-07 15:27 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 60-61 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Троицкая, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 60-61 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Троицкая, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Троицкая Пролет: Опора № 60 - Опора № 61/Пролет:3*АС 50/8,0
3698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Труд | 481 | 2023-12-06 14:30 | 2023-12-06 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 54-55 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Труд, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор№ 54-55 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Труд, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Труд Пролет: Опора № 54 - Опора № 55/Пролет:3*А 70
3699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская | 471 | 2023-12-05 10:15 | 2023-12-05 10:15 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 40-41 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 40-41 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская Пролет: Опора № 40 - Опора № 41/Пролет:3*АС 35/6,2
3700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Карагичевксая | 469 | 2023-12-04 15:52 | 2023-12-04 15:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Карагичевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Карагичевская Пролет: Опора № 21 - Опора № 22/Пролет:3*АС 50/8,0
3701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская | 466 | 2023-12-03 16:50 | 2023-12-03 18:09 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 129-130 ВЛ-10 кВ № 15-1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 129-130 ВЛ-10 кВ № 15-1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская Пролет: Опора № 129 - Опора № 130/Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-03 16:50 | 2023-12-03 18:09
3702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Раковская | 459 | 2023-11-29 21:20 | 2023-11-29 21:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ 10 кВ №2-2 от ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя ВВ-10 линии №2 от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВВ-10 линии №2 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 9-10. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Раковская Пролет: Опора № 9 - Опора № 10/Пролет:3*АС 35/
3703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1044 фидер № 1 | 455 | 2023-11-27 21:04 | 2023-11-27 21:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2023-11-27 21:04 | 2023-11-27 21:22
3704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1517 фидер № 1 | 454 | 2023-11-27 18:20 | 2023-11-27 18:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2023-11-27 18:20 | 2023-11-27 18:37
3705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 от ПС Себряковская | 448 | 2023-11-23 16:04 | 2023-11-23 16:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ 10 кВ №21-17 от ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТО. | 4.12, з-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ 10 кВ №21-17 от ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №21 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 20 - Опора № 21
3706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1524 фидер № 4 | 444 | 2023-11-20 15:07 | 2023-11-20 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №4 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №4 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №4 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ фид. №4 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид. №4 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2023-11-20 15:07 | 2023-11-20 15:15
3707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1517 фидер № 2 | 443 | 2023-11-20 13:06 | 2023-11-20 13:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2023-11-20 13:06 | 2023-11-20 13:38
3708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1522 фидер № 2 | 442 | 2023-11-20 05:11 | 2023-11-20 05:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2023-11-20 05:11 | 2023-11-20 05:30
3709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1043 фидер № 1 | 441 | 2023-11-15 19:24 | 2023-11-15 19:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1043 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1043 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1043 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1043 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1043 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская | 2023-11-15 19:24 | 2023-11-15 19:41
3710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1392 фидер № 2 | 439 | 2023-11-12 13:27 | 2023-11-12 13:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1392 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1392 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1392 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1392 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1392 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2023-11-12 13:27 | 2023-11-12 13:46
3711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1417 фидер № 2 | 437 | 2023-11-12 10:28 | 2023-11-12 10:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая | 2023-11-12 10:28 | 2023-11-12 10:49
3712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская | 425 | 2023-11-06 20:15 | 2023-11-06 22:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 11-12, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 11-12 вследствие провисания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 2023-11-06 20:15 | 2023-11-06 22:09
3713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1720 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1038 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1471 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1757 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1072 фидер № 2 | 422 | 2023-10-29 11:44 | 2023-10-29 20:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 в ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кв фид. №1 ТП-1038 ВЛ-10 кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1757 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 в ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кв фид. №1 ТП-1038 ВЛ-10 кВ ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1757 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 в ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 в ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 в ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кв фид. №1 ТП-1038 ВЛ-10 кВ ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кв фид. №1 ТП-1038 ВЛ-10 кВ ПС Сидорская ВЛ-0,4 кв фид. №1 ТП-1038 ВЛ-10 кВ ПС Сидорская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1471. ВЛ-10 кВ ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1471. ВЛ-10 кВ ПС Карагичевская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1757 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1757 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1757 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, уменьшение воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор№17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская | 2023-10-29 11:44 | 2023-10-29 20:32
3714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 от ПС Себряковская (ПОТР) | 424 | 2023-10-29 01:07 | 2023-10-29 16:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ 10 кВ №19 от ПС Себряковская (ПОТР), находящейся на балансе потребителя ООО «Михайловский завод силикатного кирпича». |  | 2023-10-29 01:07 | 2023-10-29 16:45
3715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1336 фидер № 2 | 418 | 2023-10-28 15:49 | 2023-10-28 16:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская на ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская | 2023-10-28 15:49 | 2023-10-28 16:13
3716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская | 402 | 2023-10-27 14:50 | 2023-10-27 17:31 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ВЛ-10кВ №7-7 ПС Арчединская, которая стоит на балансе Усть-Бузулукского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград». |  | 2023-10-27 14:50 | 2023-10-27 17:31
3717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1419 фидер № 2 | 412 | 2023-10-27 13:51 | 2023-10-27 14:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1419 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1419 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1419 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1419 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1419 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая | 2023-10-27 13:51 | 2023-10-27 14:29
3718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 404 | 2023-10-27 13:25 | 2023-10-27 15:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ 10 кВ № 24-3 от ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 2023-10-27 13:25 | 2023-10-27 15:40
3719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1336 фидер № 1 | 411 | 2023-10-27 09:18 | 2023-10-27 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская на ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская | 2023-10-27 09:18 | 2023-10-27 09:45
3720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 403 | 2023-10-27 09:17 | 2023-10-27 09:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 244-245, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 244-245 ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 244 - Опора № 245 | 2023-10-27 09:17 | 2023-10-27 09:45
3721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1522 фидер № 2 | 407 | 2023-10-26 21:30 | 2023-10-26 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кв фид. №2 от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кв фид. №2 от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кв фид. №2 от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кв фид. №2 от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кв фид. №2 от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2023-10-26 21:30 | 2023-10-26 21:50
3722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1072 фидер № 2 | 406 | 2023-10-26 18:30 | 2023-10-26 19:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кв фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кв фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кв фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская на ВЛ-0,4 кв фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кв фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская | 2023-10-26 18:30 | 2023-10-26 19:16
3723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1180 фидер № 2 | 396 | 2023-10-21 23:13 | 2023-10-21 23:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская | 2023-10-21 23:13 | 2023-10-21 23:25
3724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1473 фидер № 2 | 386 | 2023-10-17 04:27 | 2023-10-17 04:39 | 3.4.7.3.5, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2023-10-17 04:27 | 2023-10-17 04:39
3725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская | 389 | 2023-10-17 02:37 | 2023-10-17 02:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор № 67-68, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 67-68 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 67 - Опора № 68
3726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Троицкая (ПОТР) | 385 | 2023-10-13 18:53 | 2023-10-13 20:36 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Троицкая №11 (ПОТР), находящейся на балансе потребителя ООО "Афины-Волга".
3727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Троицкая | 384 | 2023-10-13 14:55 | 2023-10-13 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов.
3728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1421 фидер № 1 | 381 | 2023-10-06 20:42 | 2023-10-06 20:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1421 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1421 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1421 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1421 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая. ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1421 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | 2023-10-06 20:42 | 2023-10-06 20:51
3729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1507 фидер № 2 | 375 | 2023-09-21 08:49 | 2023-09-21 09:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-34 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-34 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-34 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1507 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2023-09-21 08:49 | 2023-09-21 09:03
3730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 366 | 2023-09-15 16:50 | 2023-09-15 16:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 10 кВ № 24-6 от ПС Себряковская отпайка к ТП-1336 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 5 - Опора № 6
3731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС Сидорская | 364 | 2023-09-13 08:12 | 2023-09-13 08:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №18 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 22-23, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 10 кВ №18 от ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №18 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 22 - Опора № 23
3732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская | 363 | 2023-09-12 06:53 | 2023-09-12 06:53 | 3.4.8.5.2, Кратковременное отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская произошло из-за схлеста проводов на потребительском участке № 1-8 к ТП-1169.
3733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 фидер № 2 | 344 | 2023-08-27 14:14 | 2023-08-27 14:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 ТП-1037 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 ТП-1037 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 фидер № 2 Пролет:3*А 25 | 2023-08-27 14:14 | 2023-08-27 14:28
3734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Сидорская | 339 | 2023-08-27 09:03 | 2023-08-27 09:56 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке № 7-6 произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Сидорская. |  | 2023-08-27 09:03 | 2023-08-27 09:56
3735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1517 фидер № 2 | 343 | 2023-08-25 16:08 | 2023-08-25 16:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1517 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2023-08-25 16:08 | 2023-08-25 16:18
3736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1100 фидер № 1 | 342 | 2023-08-22 | 2023-08-22 00:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-13 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-1100 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-1100 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1100 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-08-22 | 2023-08-22 00:19
3737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 1 | 341 | 2023-08-21 22:06 | 2023-08-21 22:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-08-21 22:06 | 2023-08-21 22:14
3738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025 фидер № 1 | 328 | 2023-08-13 16:22 | 2023-08-13 16:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2023-08-13 16:22 | 2023-08-13 16:37
3739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179 фидер № 1 | 315 | 2023-08-08 21:05 | 2023-08-08 21:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-08-08 21:05 | 2023-08-08 21:31
3740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1818 фидер № 1 | 314 | 2023-08-08 12:20 | 2023-08-08 16:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло в результате излома опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1818 фидер № 1 Опора П1-2 | 2023-08-08 12:20 | 2023-08-08 16:50
3741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская | 305 | 2023-08-04 08:40 | 2023-08-04 09:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 2023-08-04 08:40 | 2023-08-04 09:15
3742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1413 фидер № 1 | 302 | 2023-07-30 18:54 | 2023-07-30 19:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1413 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1413 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1413 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2023-07-30 18:54 | 2023-07-30 19:13
3743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1601 фидер № 1 | 300 | 2023-07-30 17:19 | 2023-07-30 17:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1601 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2023-07-30 17:19 | 2023-07-30 17:31
3744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская | 282 | 2023-07-30 02:31 | 2023-07-30 02:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 55-56, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 55-56 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 2023-07-30 02:31 | 2023-07-30 02:32
3745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская | 280 | 2023-07-28 21:27 | 2023-07-28 23:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 47-48, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 2023-07-28 21:27 | 2023-07-28 23:22
3746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1043 фидер № 1 | 296 | 2023-07-28 21:02 | 2023-07-28 21:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-17 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1043 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-07-28 21:02 | 2023-07-28 21:14
3747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1524 фидер № 2 | 293 | 2023-07-28 16:55 | 2023-07-28 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1524 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2023-07-28 16:55 | 2023-07-28 17:20
3748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская | 278 | 2023-07-28 15:15 | 2023-07-28 15:20 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 177-178, по причине порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 177-178 ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | 2023-07-28 15:15 | 2023-07-28 15:20
3749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская | 277 | 2023-07-28 11:37 | 2023-07-28 11:37 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 46-47 на участке ВЛ-10кВ № 8-8 ПС Сидорская отпайка к ТП-1041, по причине порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 46-47 ВЛ 10 кВ № 8-8 от ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 46 - Опора № 47
3750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Арчединская | 276 | 2023-07-27 21:05 | 2023-07-27 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 152-153, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 152-153 ВЛ 10 кВ № 6-2 от ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | 2023-07-27 21:05 | 2023-07-27 21:10
3751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская | 275 | 2023-07-27 09:09 | 2023-07-27 09:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 10 кВ № 14-9 от ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская Пролет: Опора № 5 - Опора № 6
3752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1255 Ф-1 (ПОТР) | 291 | 2023-07-25 21:07 | 2023-07-25 21:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2023-07-25 21:07 | 2023-07-25 21:22
3753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Труд | 271 | 2023-07-25 10:00 | 2023-07-25 10:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №17 от ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 на участке ВЛ-10кВ № 17-3 ПС Труд, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 3-4 на участке ВЛ-10кВ № 17-3 ПС Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Труд Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 2023-07-25 10:00 | 2023-07-25 10:05
3754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1529 фидер № 2 | 289 | 2023-07-23 18:18 | 2023-07-23 18:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1529 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1529 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1529 фидер № 2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-23 18:18 | 2023-07-23 18:34
3755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1332 фидер № 1 | 288 | 2023-07-22 23:59 | 2023-07-23 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1332 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1332 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1332 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2023-07-22 23:59 | 2023-07-23 00:10
3756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1338 фидер № 1 | 287 | 2023-07-22 23:33 | 2023-07-22 23:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1338 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1338 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1338 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-07-22 23:33 | 2023-07-22 23:43
3757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1027 фидер № 1 | 285 | 2023-07-22 18:21 | 2023-07-22 18:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2023-07-22 18:21 | 2023-07-22 18:32
3758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1554 фидер № 1 | 284 | 2023-07-22 09:29 | 2023-07-22 09:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2023-07-22 09:29 | 2023-07-22 09:42
3759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1023 фидер № 1 (ПОТР) | 263 | 2023-07-15 15:22 | 2023-07-15 15:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-1023 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-1023 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-1023 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская на ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-1023 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-1023 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2023-07-15 15:22 | 2023-07-15 15:44
3760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1129 фидер № 1 | 250 | 2023-07-15 12:05 | 2023-07-15 12:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1129 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1129 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1129 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1129 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская. ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1129 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская. | 2023-07-15 12:05 | 2023-07-15 12:17
3761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1203 фидер № 1 | 184 | 2023-07-13 19:12 | 2023-07-13 19:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4кВ фид №1 в ТП-1203 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2023-07-13 19:12 | 2023-07-13 19:24
3762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф№1 ТП-1549 | 254 | 2023-07-09 08:13 | 2023-07-09 08:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская. на ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская. ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская. | 2023-07-09 08:13 | 2023-07-09 08:27
3763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Фид. №2 от ТП-1375 | 253 | 2023-07-08 20:12 | 2023-07-08 20:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2023-07-08 20:12 | 2023-07-08 20:24
3764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1826 фидер № 1 | 246 | 2023-07-04 10:12 | 2023-07-04 10:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская. ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская. | 2023-07-04 10:12 | 2023-07-04 10:57
3765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1242 фидер № 3 | 244 | 2023-07-03 18:37 | 2023-07-03 18:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит.ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2023-07-03 18:37 | 2023-07-03 18:56
3766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179 фидер № 3 | 242 | 2023-07-01 08:46 | 2023-07-01 09:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская. на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская. ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская. | 2023-07-01 08:46 | 2023-07-01 09:04
3767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская | 236 | 2023-07-01 06:01 | 2023-07-01 06:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 102-103 ВЛ № 1-3 10 кВ ПС Раковская отпайка к ТП-1119, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов по причине вытяжки провода из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 2023-07-01 06:01 | 2023-07-01 06:05
3768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1242 фидер № 1 | 240 | 2023-06-30 19:22 | 2023-06-30 19:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2023-06-30 19:22 | 2023-06-30 19:36
3769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1484 фидер № 2 | 230 | 2023-06-27 09:19 | 2023-06-27 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1484 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1484 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-1484 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1484 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1484 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2023-06-27 09:19 | 2023-06-27 09:45
3770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Себряковская | 226 | 2023-06-26 23:05 | 2023-06-30 20:17 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 10 кВ №17 от ПС Себряковская повреждений нет, отключение произошло по причине пробоя кабельной муфты 10 кВ в ячейке ВВ-10 кВ № 17 ЗРУ-10 кВ ПС Себряковская. | 4.11, В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте в ячейке ВВ-10 кВ № 17 ЗРУ-10 кВ ПС Себряковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на концевой муфте. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Себряковская Ячейка ЛЭП-10кВ №17
3771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1126 фидер № 1 | 227 | 2023-06-26 17:16 | 2023-06-26 17:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1126 ВЛ-10кВ №6 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1126 ВЛ-10кВ №6 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1126 ВЛ-10кВ №6 ПС Арчединская. на ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1126 ВЛ-10кВ №6 ПС Арчединская. ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1126 ВЛ-10кВ №6 ПС Арчединская. | 2023-06-26 17:16 | 2023-06-26 17:26
3772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1526 фидер № 3 | 172 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-26 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уменьшение воздушного изолирующего промежутка ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. на ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-26 17:10
3773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 фидер № 1 | 182 | 2023-06-17 10:18 | 2023-06-17 10:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1037 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1037 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2023-06-17 10:18 | 2023-06-17 10:27
3774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Себряковская | 176 | 2023-06-16 16:31 | 2023-06-16 17:54 | 3.4.12.3, На ВЛ 10 кВ №3 от ПС Себряковская повреждений нет. Отключение произошло по причине повреждения ОПН-10 кВ в ячейке ВВ-10 № 3 кВ ЗРУ-10 кВ ПС Себряковская, из-за перенапряжения в следствие прохождения грозового фронта. | 4.11, На ВЛ 10 кВ №3 от ПС Себряковская повреждений нет. Отключение произошло по причине повреждения ОПН-10 кВ в ячейке ВВ-10 № 3 кВ ЗРУ-10 кВ ПС Сидорская, из-за перенапряжения в следствие прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 кВ в ячейке ВВ-10 кВ. на PS110-001471-14 PS110-001471-14-01-003-70 | 2023-06-16 16:31 | 2023-06-16 17:54
3775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1870 фидер № 2 | 210 | 2023-06-12 22:15 | 2023-06-12 22:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая | 2023-06-12 22:15 | 2023-06-12 22:28
3776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1566 фидер № 2 | 208 | 2023-06-12 17:35 | 2023-06-12 17:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2023-06-12 17:35 | 2023-06-12 17:55
3777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1419 фидер № 2 | 205 | 2023-06-12 13:46 | 2023-06-12 14:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | 2023-06-12 13:46 | 2023-06-12 14:02
3778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 от ПС Сидорская | 171 | 2023-06-12 12:48 | 2023-06-12 13:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №12 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 25-26, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ 10 кВ №12 от ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №12 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 2023-06-12 12:48 | 2023-06-12 13:17
3779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1180 фидер № 1 | 204 | 2023-06-12 12:23 | 2023-06-12 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская | 2023-06-12 12:23 | 2023-06-12 12:50
3780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1515 фидер № 1 | 198 | 2023-06-12 01:45 | 2023-06-12 02:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | 2023-06-12 01:45 | 2023-06-12 02:00
3781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Себряковская | 170 | 2023-06-12 00:45 | 2023-06-12 02:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №17 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ 10 кВ №17 от ПС Себряковская, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ 10 кВ №17 от ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 30 - Опора № 31
3782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1286 фидер № 2 | 197 | 2023-06-11 14:28 | 2023-06-11 14:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1286 ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1286 ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1286 ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1286 ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд | 2023-06-11 14:28 | 2023-06-11 14:46
3783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1603 фидер № 1 | 195 | 2023-06-11 14:07 | 2023-06-11 14:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 ТП-1603 на ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | 2023-06-11 14:07 | 2023-06-11 14:23
3784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1392 фидер № 2 | 194 | 2023-06-11 14:04 | 2023-06-11 14:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1392 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1392 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1392 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1392 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2023-06-11 14:04 | 2023-06-11 14:22
3785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 фидер № 3 | 192 | 2023-06-11 11:51 | 2023-06-11 12:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | 2023-06-11 11:51 | 2023-06-11 12:06
3786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1080 фидер № 1 | 190 | 2023-06-11 00:18 | 2023-06-11 00:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1080 ВЛ-10 кВ №11 Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1080 ВЛ-10 кВ №11 Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1080 ВЛ-10 кВ №11 Сидорская. ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1080 ВЛ-10 кВ №11 Сидорская. | 2023-06-11 00:18 | 2023-06-11 00:34
3787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1140 фидер № 1 | 181 | 2023-06-07 20:34 | 2023-06-07 20:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-1140 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-1140 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1140 фидер № 1 Пролет:3*А 16 | 2023-06-07 20:34 | 2023-06-07 20:48
3788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1602 фидер № 1 | 180 | 2023-06-07 17:14 | 2023-06-07 17:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1602 по ВЛ-10кВ №7 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1602 по ВЛ-10кВ №7 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1602 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1602 фидер № 1 | 2023-06-07 17:14 | 2023-06-07 17:26
3789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская | 169 | 2023-06-05 16:15 | 2023-06-05 18:33 | 3.4.8.5.2, Обнаружено повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ № 7-7 ПС Арчединская, который стоит на балансе ООО "Газпром трансгаз Волгоград". | 4.12, Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ № 7-7 ПС Арчединская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ № 7-7 ПС Арчединская на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская Уч. маг-ли ВЛ-10кВ №7-7 ПС Арчединская | 2023-06-05 16:15 | 2023-06-05 18:32
3790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1526 фидер № 1 | 174 | 2023-06-04 16:50 | 2023-06-04 17:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1526 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1526 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1526 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-06-04 16:50 | 2023-06-04 17:06
3791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1419 фидер № 2 | 173 | 2023-06-04 07:57 | 2023-06-04 08:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1419 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1419 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1419 фидер № 2 Пролет:4*А 50 | 2023-06-04 07:57 | 2023-06-04 08:13
3792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1526 фидер № 3 | 157 | 2023-05-27 22:49 | 2023-05-27 22:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2023-05-27 22:49 | 2023-05-27 22:59
3793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская | 158 | 2023-05-24 15:10 | 2023-05-24 18:32 | 3.4.12.3, На ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская повреждений нет, отключение произошло по причине повреждения опорного изолятора в ячейке ВВ-10 кВ ПС Сидорская, в результате перенапряжения по причине прохождения грозового фронта. | 4.4.4, На ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская повреждений нет, отключение произошло по причине повреждения опорного изолятора в ячейке ВВ-10 кВ ПС Сидорская, в результате перенапряжения по причине прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора в ячейке ВВ-10 кВ. на PS110-000396 PS110-000396-14-01-002-10 | 2023-05-24 15:10 | 2023-05-24 18:32
3794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179 фидер № 1 | 148 | 2023-05-13 17:52 | 2023-05-13 18:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская | 2023-05-13 17:52 | 2023-05-13 18:03
3795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 от ПС Себряковская (ПОТР) | 141 | 2023-05-05 09:03 | 2023-05-05 14:29 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ 10кВ №20П С 110/35/10 кВ Себряковская, находящейся на балансе потребителя ООО "Себряковский маслозавод". |  | 2023-05-05 09:03 | 2023-05-05 14:29
3796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1549 фидер № 1 | 142 | 2023-05-04 21:33 | 2023-05-04 21:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская | 2023-05-04 21:33 | 2023-05-04 21:55
3797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1447 фидер № 2 | 128 | 2023-04-26 07:32 | 2023-04-26 07:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая | 2023-04-26 07:32 | 2023-04-26 07:43
3798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1393 фидер № 1 | 116 | 2023-04-17 20:10 | 2023-04-17 20:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2023-04-17 20:10 | 2023-04-17 20:28
3799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1036 фидер № 3 | 121 | 2023-04-14 17:10 | 2023-04-14 17:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2023-04-14 17:10 | 2023-04-14 17:25
3800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1379 фидер № 1 | 120 | 2023-04-14 16:50 | 2023-04-14 17:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1379 ВЛ-10 №7 Етеревская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1379 ВЛ-10 №7 Етеревская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1379 ВЛ-10 №7 Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1379 ВЛ-10 №7 Етеревская | 2023-04-14 16:50 | 2023-04-14 17:05
3801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская | 131 | 2023-04-14 15:35 | 2023-04-14 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 в следствии провиса провода из-за вытяжки и нарушения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации провода. | 4.1.3, Провис провода в пролете опор № 1-2 ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 2023-04-14 15:35 | 2023-04-14 18:25
3802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1089 фидер № 3 | 115 | 2023-04-14 11:30 | 2023-04-14 11:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1089 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1089 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1089 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1089 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская | 2023-04-14 11:30 | 2023-04-14 11:50
3803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1721 фидер № 2 | 114 | 2023-04-13 14:04 | 2023-04-13 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская | 2023-04-13 14:04 | 2023-04-13 14:15
3804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1510 фидер № 2 | 111 | 2023-04-12 20:04 | 2023-04-12 20:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2023-04-12 20:04 | 2023-04-12 20:18
3805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1059 фидер № 1 | 109 | 2023-04-07 19:35 | 2023-04-07 19:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2023-04-07 19:35 | 2023-04-07 19:47
3806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1566 фидер № 1 | 102 | 2023-03-29 20:02 | 2023-03-29 20:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2023-03-29 20:02 | 2023-03-29 20:13
3807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1425 фидер № 1 | 101 | 2023-03-29 15:11 | 2023-03-29 15:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1425 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1425 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1425 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1425 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | 2023-03-29 15:11 | 2023-03-29 15:22
3808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1335 фидер № 1 | 100 | 2023-03-28 17:37 | 2023-03-28 17:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1335 ВЛ-10 №24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1335 ВЛ-10 №24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1335 ВЛ-10 №24 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1335 ВЛ-10 №24 ПС Себряковская | 2023-03-28 17:37 | 2023-03-28 17:49
3809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1343 фидер № 1 | 82 | 2023-03-18 03:49 | 2023-03-18 04:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1343 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1343 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1343 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1343 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская | 2023-03-18 03:49 | 2023-03-18 04:07
3810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1095 фидер № 2 | 81 | 2023-03-12 14:26 | 2023-03-12 14:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1095 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1095 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1095 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1095 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская | 2023-03-12 14:26 | 2023-03-12 14:36
3811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1336 фидер № 1 | 75 | 2023-03-07 21:03 | 2023-03-07 21:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская | 2023-03-07 21:03 | 2023-03-07 21:16
3812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1805 Ф-2 | 72 | 2023-03-01 18:41 | 2023-03-01 19:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1805 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1805 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1805 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1805 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская | 2023-03-01 18:41 | 2023-03-01 19:02
3813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1039 Ф-1 | 60 | 2023-02-14 18:10 | 2023-02-14 18:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2023-02-14 18:10 | 2023-02-14 18:23
3814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Себряковская | 49 | 2023-02-02 10:14 | 2023-02-02 10:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение на участке ВЛ 10 кВ №3-4 от ПС Себряковская, находящейся на балансе потребителя ООО "МЗСК". | 4.12, Повреждение на участке ВЛ 10 кВ №3-4 от ПС Себряковская, находящейся на балансе потребителя ООО "МЗСК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке ВЛ 10 кВ №3-4 от ПС Себряковская на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Себряковская Отпайка 10 ВЛ-10кВ Силикатный завод | 2023-02-02 10:14 | 2023-02-02 10:56
3815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1136 Ф-1 | 54 | 2023-02-01 19:20 | 2023-02-01 19:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1136 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1136 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 на ВЛ-0,4кВ от ТП-1136 Ф-1 Пролет:3*А 16 | 2023-02-01 19:20 | 2023-02-01 19:41
3816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Етеревская | 47 | 2023-01-30 15:42 | 2023-01-30 15:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 115-116, по причине вытяжки провода в процессе эксплуатации | 4.12, В результате схлеста проводов в пролете опор № 115-116 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 115 - Опора № 116
3817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1509 Ф-1 | 45 | 2023-01-30 10:23 | 2023-01-30 10:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2023-01-30 10:23 | 2023-01-30 10:37
3818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская | 31 | 2023-01-30 08:20 | 2023-01-30 08:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 11-12 на участке № 13-3, по причине вытяжки в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 11 - Опора № 12
3819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1027 Ф-2 | 42 | 2023-01-27 16:01 | 2023-01-27 16:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2023-01-27 16:01 | 2023-01-27 16:14
3820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1280 Ф-1 | 39 | 2023-01-27 15:17 | 2023-01-27 15:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2023-01-27 15:17 | 2023-01-27 15:36
3821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1595 Ф-1 | 37 | 2023-01-27 14:59 | 2023-01-27 15:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2023-01-27 14:59 | 2023-01-27 15:21
3822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1484 Ф-1 | 36 | 2023-01-27 14:17 | 2023-01-27 14:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1484 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1484 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1484 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1484 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2023-01-27 14:17 | 2023-01-27 14:39
3823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС Арчединская | 22 | 2023-01-27 09:32 | 2023-01-27 09:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №16 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 10 кВ №16 от ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №16 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 15 - Опора № 16
3824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1461 Ф-1 | 30 | 2023-01-26 16:30 | 2023-01-26 16:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1461 ВЛ-10 кв №7 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1461 ВЛ-10 кв №7 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1461 ВЛ-10 кв №7 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1461 ВЛ-10 кв №7 ПС Троицкая | 2023-01-26 16:30 | 2023-01-26 16:41
3825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская | 19 | 2023-01-26 16:20 | 2023-01-26 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 31-32, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов.
3826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1257 Ф-1 | 28 | 2023-01-26 14:58 | 2023-01-26 15:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1257 ВЛ-10 кВ №6 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1257 ВЛ-10 кВ №6 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1257 ВЛ-10 кВ №6 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1257 ВЛ-10 кВ №6 ПС Труд | 2023-01-26 14:59 | 2023-01-26 15:26
3827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1016 Ф-1 | 26 | 2023-01-26 14:12 | 2023-01-26 14:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1016 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1016 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1016 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1016 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2023-01-26 14:12 | 2023-01-26 14:31
3828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 Ф-2 | 25 | 2023-01-25 20:10 | 2023-01-25 20:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская | 2023-01-25 20:10 | 2023-01-25 20:23
3829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1591 Ф-1 | 20 | 2023-01-25 17:13 | 2023-01-25 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1591 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1591 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1591 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1591 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская | 2023-01-25 17:13 | 2023-01-25 17:20
3830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская | 9 | 2023-01-11 13:00 | 2023-01-11 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 21-22, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 21 - Опора № 22
3831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 Ф-2 | 5 | 2023-01-07 13:52 | 2023-01-07 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 Етеревская. ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 Етеревская. | 2023-01-07 13:52 | 2023-01-07 14:05
3832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1818 Ф-1 | 4 | 2023-01-07 08:11 | 2023-01-07 08:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская | 2023-01-07 08:11 | 2023-01-07 08:28
3833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1292 Ф-1 | 1 | 2023-01-02 19:30 | 2023-01-02 19:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1292 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1292 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1292 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1292 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская | 2023-01-02 19:30 | 2023-01-02 19:48
3834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4530 фидер № 2 | 562 | 2023-12-28 11:02 | 2023-12-28 11:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-4530 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-4530 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-4530 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-4530 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-4530 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица | 2023-12-28 11:02 | 2023-12-28 11:17
3835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Средняя Царица | 561 | 2023-12-28 08:27 | 2023-12-28 08:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Средняя Царица произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Средняя Царица Пролет: Опора № 31 - Опора № 32/Пролет:3*АС 70/11
3836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Чеботаревская | 560 | 2023-12-28 07:40 | 2023-12-28 07:41 | 3.4.12.2.1, Воздействия порывистого ветра. | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Чеботаревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Чеботаревская Пролет: Опора № 28 - Опора № 29/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-28 07:40 | 2023-12-28 07:41
3837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №4010 | 525 | 2023-12-18 14:20 | 2023-12-18 15:54 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП-4010 ВЛ 10 кВ №24 от ПС Серафимовичская произведен для замены рубильника ввода 0,4 кВ ф. 1, из-за чрезмерного нагрева болтового соединения на неподвижном ноже, в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Чрезмерный нагрев болтового соединения на неподвижном ноже рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтового соединения на ТП 10 кВ №4010 РУ-0,4кВ/Рубильник РБ-31,100А | 2023-12-18 14:20 | 2023-12-18 15:54
3838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чеботаревская | 458 | 2023-11-27 16:32 | 2023-11-27 17:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чеботаревская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №23/5-23/6 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №45-46 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чеботаревская Пролет: Опора № 45 - Опора № 46/Пролет:3*А 70 | 2023-11-27 16:32 | 2023-11-27 17:10
3839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4513 фидер № 1 | 445 | 2023-11-21 09:14 | 2023-11-21 10:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4513 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4513 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.12, Срыв изолятора с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4513 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (50 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4513 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4513 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4513 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср.Царица | 2023-11-21 09:14 | 2023-11-21 10:57
3840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Пронинская | 436 | 2023-11-20 15:15 | 2023-11-20 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 56-57, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 56-57 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Пронинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Пронинская Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 2023-11-20 15:15 | 2023-11-20 15:20
3841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4002 фидер № 1 | 388 | 2023-10-17 14:05 | 2023-10-17 15:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4002 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4002 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4002 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4002 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4002 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович | 2023-10-17 14:05 | 2023-10-17 15:01
3842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Пронинская | 390 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-17 08:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 19-20, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Пронинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Пронинская Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-17 08:45
3843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Зимняцкая | 333 | 2023-08-21 22:34 | 2023-08-22 01:43 | 3.4.12.2, Во время прохождения атмосферного фронта, сопровождавшегося порывами ветра до 12 м/с, произошел излом одностоечных стоек в пролете опор № 16-19 на участке ВЛ-10 кВ № 1-4 ПС Зимняцкая. | 4.4.4, Излом опор № 16, 17, 18, 19 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Зимняцкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Зимняцкая Опора № 16 Опора № 17 Опора № 18 Опора № 19 | 2023-08-21 22:34 | 2023-08-22 01:43
3844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Зимняцкая | 270 | 2023-07-24 14:29 | 2023-07-24 14:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключенияВЛ 10 кВ №9 от ПС Зимняцкая явилось нарушение электрической изоляции из-за наброса ветки на провода в пролете опор №260-261, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Наброс ветки дерева на ВЛ 10 кВ №9 от ПС Зимняцкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ 10 кВ №9 от ПС Зимняцкая Пролет: Опора № 260 - Опора № 261 | 2023-07-24 14:29 | 2023-07-24 14:50
3845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Клетская-Почта | 164 | 2023-05-30 15:20 | 2023-05-30 16:25 | 3.4.7.3.5, В сырую погоду произошло электродуговое перекрытие по загрязненной изоляции опорного изолятора фаза "В" на подставной траверсе КРУН-10 кВ ВЛ 10 кВ №7 от ПС Клетская-Почта. | 4.1.3, В сырую погоду произошло электродуговое перекрытие по загрязненной изоляции опорного изолятора фаза "В" на подставной траверсе КРУН-10 кВ ВЛ 10 кВ №7 от ПС Клетская-Почта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие по загрязненной изоляции. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Клетская-Почта ВЛ 10 кВ №7 от ПС Клетская-Почта | 2023-05-30 15:20 | 2023-05-30 16:25
3846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Теркинская | 159 | 2023-05-25 15:15 | 2023-05-25 15:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Теркинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 14-15, по причине прохождения грозового фронта с порывами ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Теркинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 14-15, по причине прохождения грозового фронта с порывами ветра (порывы до 10 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Теркинская Пролет: Опора № 14 - Опора № 15
3847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4257 фидер № 1 | 107 | 2023-04-07 11:05 | 2023-04-07 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4257 ВЛ-10 кВ №5 ПС Крутовская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №9/1 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Обрыв вводного провода от опоры №9/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4257 ВЛ-10 кВ №5 ПС Крутовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №9/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4257 ВЛ-10 кВ №5 ПС Крутовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4257 ВЛ-10 кВ №5 ПС Крутовская | 2023-04-07 11:05 | 2023-04-07 12:40
3848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4035 фидер № 1 | 103 | 2023-03-27 10:00 | 2023-03-27 11:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №2 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович | 2023-03-27 10:00 | 2023-03-27 11:55
3849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4323 фидер № 1 | 91 | 2023-03-21 10:50 | 2023-03-21 12:17 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4323 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4323 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4323 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4323 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на опоре №2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4323 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4323 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая | 2023-03-21 10:50 | 2023-03-21 12:17
3850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4270 Ф-1 | 67 | 2023-02-21 10:11 | 2023-02-21 11:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4270 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4270 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4270 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4270 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр | 2023-02-21 10:40 | 2023-02-21 11:38
3851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4418 Ф-2 (ПОТР) | 34 | 2023-01-27 10:25 | 2023-01-27 11:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4418 ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хопёр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4418 ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хопёр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4418 ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хопёр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4418 ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хопёр | 2023-01-27 10:25 | 2023-01-27 11:25
3852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №4010 | 12 | 2023-01-12 14:08 | 2023-01-12 14:55 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП-4010 ВЛ 10 кВ №24 от ПС Серафимовичская произведен для замены главного рубильника ввода 0,4 кВ, из-за нагрева контактных соединений рубильника 0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение структуры материала, при нагреве контактных соединений рубильника 0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, в результате чего произошло межфазное замыкание в Р/Щ 0,4 кВ ТП-4010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание в Р/Щ 0,4 кВ ТП-4010 на ТП 10 кВ №4010 Рубильник РБ-31,100А | 2023-01-12 14:08 | 2023-01-12 14:55
3853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4001 Ф-1 | 7 | 2023-01-11 07:05 | 2023-01-11 08:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович | 2023-01-11 07:05 | 2023-01-11 08:03
3854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная | 546 | 2023-12-22 14:50 | 2023-12-22 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 273-274 ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная, что привело к кратковременному схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 273-274 на ВЛ-10 кВ № 6 от ПС «Заречная», что привело к кратковременному схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная Пролет: Опора № 273 - Опора № 274/АС 50/8,0
3855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6855 фидер № 3 | 549 | 2023-12-22 14:33 | 2023-12-22 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская на ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2023-12-22 14:33 | 2023-12-22 14:45
3856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6937 фидер № 2 | 547 | 2023-12-20 06:10 | 2023-12-20 06:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6937 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6937 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6937 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6937 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6937 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская | 2023-12-20 06:10 | 2023-12-20 06:12
3857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская | 523 | 2023-12-18 02:00 | 2023-12-18 02:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 124-125 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и кратковременному отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 124-125 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 124 - Опора № 125/Пролет:3*А 35
3858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6232 фидер № 1 | 517 | 2023-12-17 21:49 | 2023-12-17 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6232 по ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6232 по ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6232 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2023-12-17 21:49 | 2023-12-17 21:50
3859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС | 522 | 2023-12-16 13:00 | 2023-12-16 13:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 74-75 ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 74-75 ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС Пролеты: Опора № 74 - Опора № 75
3860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6106 фидер № 2 | 516 | 2023-12-16 09:24 | 2023-12-16 09:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6106 от ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6106 от ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6106 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2023-12-16 09:24 | 2023-12-16 09:25
3861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6922 фидер № 1 | 515 | 2023-12-14 18:45 | 2023-12-14 18:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6922 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6922 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6922 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2023-12-14 18:45 | 2023-12-14 18:48
3862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Образцовская | 503 | 2023-12-13 15:35 | 2023-12-13 18:22 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская произведен для пасынкования деревянной опоры № 627 ВЛ № 8 10 кВ ПС Образцовская из-за загнивания древесины тела опоры. | 4.2.1, Загнивание древесины тела опоры № 627 ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская произошло в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (51 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины тела опоры. на ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская Опора № 627/Опора П10-1Д | 2023-12-13 15:35 | 2023-12-13 18:22
3863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6927 фидер № 3 | 514 | 2023-12-13 00:38 | 2023-12-13 00:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6927 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2023-12-13 00:38 | 2023-12-13 00:40
3864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Образцовская | 496 | 2023-12-11 11:10 | 2023-12-11 12:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора на опоре № 602 фаза "В" ВЛ 10 кВ №8 от ПС Образцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Образцовская Опора № 602 | 2023-12-11 11:10 | 2023-12-11 12:54
3865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6105 фидер № 1 | 495 | 2023-12-11 00:15 | 2023-12-11 01:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению №59 от опоры №70 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 6105 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №59 от опоры №70 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 6105 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №59 от опоры №70 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6105 фидер № 2 Опора А1ДБ-2 | 2023-12-11 00:15 | 2023-12-11 01:00
3866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6301 фидер № 1 | 494 | 2023-12-10 08:38 | 2023-12-10 08:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ № фид. 1 ТП-6301 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ № фид. 1 ТП-6301 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6301 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2023-12-10 08:38 | 2023-12-10 08:40
3867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская | 490 | 2023-12-09 20:25 | 2023-12-09 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 124-125 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 124-125 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 124 - Опора № 125/Пролет:3*ПС 25
3868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская | 489 | 2023-12-09 16:35 | 2023-12-09 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 240-241 ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 240-241 ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская Пролет: Опора № 240 - Опора № 241/
3869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6872 фидер № 2 | 493 | 2023-12-09 14:58 | 2023-12-09 15:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению №204/1 от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП 6872 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №204/1 от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП 6872по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №204/1 от опоры №23 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6872 фидер № 2 П1 | 2023-12-09 14:58 | 2023-12-09 15:55
3870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №102 от ПС Заводская | 483 | 2023-12-06 22:25 | 2023-12-06 22:25 | 3.4.7.3.5, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 308-309 ВЛ 6 кВ №102 от ПС Заводская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 308-309 ВЛ 6 кВ №102 от ПС Заводская, что привело к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №102 от ПС Заводская Пролет: Опора № 308 - Опора № 309/А 95
3871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6733 фидер № 1 | 479 | 2023-12-06 21:40 | 2023-12-06 23:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению №93 от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 6733 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №93 от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 6733 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №93 от опоры №24 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6733 фидер № 1 опора К3-2 | 2023-12-06 21:40 | 2023-12-06 23:15
3872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6327 фидер № 3 | 478 | 2023-12-06 21:18 | 2023-12-06 22:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №54/2 от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ТП 6327 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая Паника, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода к частному домовладению №54/2 от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ТП 6327 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая Паника, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №54/2 от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6327 фидер № 3 Опора П1ДБ-2 | 2023-12-06 21:18 | 2023-12-06 22:53
3873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6132 фидер № 2 | 477 | 2023-12-05 22:58 | 2023-12-05 22:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6132 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6132 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6132 фидер № 2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-05 22:58 | 2023-12-05 22:59
3874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская | 472 | 2023-12-05 21:40 | 2023-12-05 21:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 312-313 ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 312-313 ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская Пролет: Опора № 312 - Опора № 313/
3875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская | 465 | 2023-12-03 14:02 | 2023-12-03 14:05 | 3.4.12.2, Воздействие сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с) привело к отключению ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов в пролете опор № 338-339 ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская Пролет: Опора № 338 - Опора № 339/А 70 | 2023-12-03 14:02 | 2023-12-03 14:05
3876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская | 464 | 2023-12-03 13:44 | 2023-12-03 13:46 | 3.4.12.2, Воздействие сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с) привело к отключению ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов в пролете опор №583-584 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская Пролет: Опора № 583 - Опора № 584/Пролет:3*ПС 25 | 2023-12-03 13:44 | 2023-12-03 13:46
3877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчеда | 467 | 2023-12-03 11:07 | 2023-12-04 10:10 | 3.4.7.3.5, Возникновение замыкания на "землю" на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчеда произошло по причине обрыва вязки на опоре № 22 из-за старения материалов под воздействием сильного бокового ветра. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала вязки из-за длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре № 22 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчеда и падение провода на заземленную траверсу опоры № 22, что стало причиной возникновения замыкания на "землю" на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчеда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчеда Опора № 22 | 2023-12-03 11:07 | 2023-12-04 10:10
3878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6855 фидер № 2 | 476 | 2023-12-01 22:08 | 2023-12-01 22:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6855 фидер № 2 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2023-12-01 22:08 | 2023-12-01 22:09
3879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская | 463 | 2023-12-01 18:47 | 2023-12-01 18:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская Пролет: Опора № 20 - Опора № 21/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-01 18:47 | 2023-12-01 18:48
3880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6013 фидер № 2 | 456 | 2023-11-27 21:10 | 2023-11-27 22:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6013 от ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6013 от ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6013 от ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6013 от ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6013 от ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2023-11-27 21:10 | 2023-11-27 22:32
3881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 432 | 2023-11-09 15:02 | 2023-11-09 16:05 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-6059 вызвало отключение ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная от защит. |  | 2023-11-09 15:02 | 2023-11-09 16:05
3882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6313 фидер № 2 | 435 | 2023-11-09 11:00 | 2023-11-09 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному киоску от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6313 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода к частному киоску от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6313 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода к частному киоску от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6313 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6313 фидер № 2 опора К3-2 | 2023-11-09 11:00 | 2023-11-09 12:50
3883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6105 фидер № 1 | 423 | 2023-11-01 21:57 | 2023-11-01 23:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская | 2023-11-01 21:57 | 2023-11-01 23:30
3884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6052 фидер № 1 | 416 | 2023-10-28 12:20 | 2023-10-28 14:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6052 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6052 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6052 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6052 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-6052 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2023-10-28 12:20 | 2023-10-28 14:10
3885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6106 фидер № 2 | 410 | 2023-10-27 01:58 | 2023-10-27 03:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6106 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская | 2023-10-27 01:58 | 2023-10-27 03:33
3886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6060 фидер № 1 | 409 | 2023-10-26 22:50 | 2023-10-27 00:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2023-10-26 22:50 | 2023-10-27 00:18
3887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6801 фидер № 2 | 408 | 2023-10-26 22:27 | 2023-10-26 23:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2023-10-26 22:27 | 2023-10-26 23:58
3888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6308 фидер № 1 | 312 | 2023-08-05 16:38 | 2023-08-05 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №30 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер | 2023-08-05 16:38 | 2023-08-05 17:50
3889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6121 фидер № 3 | 301 | 2023-07-30 14:38 | 2023-07-30 15:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6121 фидер № 3 Опора П1Д-2 | 2023-07-30 14:38 | 2023-07-30 15:59
3890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6009 фидер № 1 | 299 | 2023-07-29 00:30 | 2023-07-29 02:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-10 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-10 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6009 фидер № 1 Опора ОАН-1ДБ | 2023-07-29 00:30 | 2023-07-29 02:07
3891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6058 фидер № 2 | 298 | 2023-07-28 22:46 | 2023-07-29 00:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6058 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6058 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6058 фидер № 2 Опора П1Д-2 | 2023-07-28 22:46 | 2023-07-29 00:12
3892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6863 фидер № 2 | 290 | 2023-07-25 18:50 | 2023-07-25 19:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская | 2023-07-25 18:50 | 2023-07-25 19:30
3893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6317 фидер № 4 | 258 | 2023-07-15 14:55 | 2023-07-15 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н-Паника, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н-Паника, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н-Паника на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н-Паника. ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н-Паника. | 2023-07-15 14:55 | 2023-07-15 15:50
3894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6863 фидер № 1 | 237 | 2023-07-15 11:29 | 2023-07-15 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская. ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская. | 2023-07-15 11:29 | 2023-07-15 13:05
3895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6870 фидер № 2 | 234 | 2023-07-15 06:54 | 2023-07-15 07:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10кВ №8 ПС Образцовская. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская | 2023-07-15 06:54 | 2023-07-15 07:47
3896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Лозовская | 245 | 2023-07-03 07:30 | 2023-07-03 07:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-"Т2 Мобайл" вызвало отключение ВЛ-10 кВ №7 от ПС Лозовская от защит. |  | 2023-07-03 07:30 | 2023-07-03 07:50
3897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6009 фидер № 1 | 219 | 2023-06-22 18:48 | 2023-06-22 19:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №38 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №38 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №38 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. | 2023-06-22 18:48 | 2023-06-22 19:52
3898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6011 фидер № 1 | 214 | 2023-06-17 17:40 | 2023-06-17 18:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №23 ВВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная | 2023-06-17 17:40 | 2023-06-17 18:53
3899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6133 фидер № 1 | 209 | 2023-06-12 18:14 | 2023-06-12 19:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №20 ВВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская | 2023-06-12 18:14 | 2023-06-12 19:20
3900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6927 фидер № 3 | 207 | 2023-06-12 15:17 | 2023-06-12 16:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2023-06-12 15:17 | 2023-06-12 16:27
3901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6318 фидер № 1 | 202 | 2023-06-12 11:38 | 2023-06-12 13:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №45 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6318 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №45 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6318 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №45 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6318 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6318 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника | 2023-06-12 11:38 | 2023-06-12 13:06
3902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6933 фидер № 1 | 201 | 2023-06-12 10:40 | 2023-06-12 11:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в бытовой вагончик от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6933 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в бытовой вагончик от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6933 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в бытовой вагончик от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6933 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6933 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2023-06-12 10:40 | 2023-06-12 11:35
3903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6353 фидер № 1 | 189 | 2023-06-10 10:20 | 2023-06-10 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №23 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС | 2023-06-10 10:20 | 2023-06-10 11:00
3904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6926 фидер № 3 | 188 | 2023-06-08 19:57 | 2023-06-08 21:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6926 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6926 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6926 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6926 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2023-06-08 19:57 | 2023-06-08 21:15
3905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6075 фидер № 2 | 143 | 2023-05-08 16:45 | 2023-05-08 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6075 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6075 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6075 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6075 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2023-05-08 16:45 | 2023-05-08 17:50
3906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Заводская №1 (Заводская-1) ПС 110 кВ Заводская | 138 | 2023-04-25 17:51 | 2023-04-26 18:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств, во время завода пружин, произошел обрыв приводного ремня редуктора заводки пружин с последующим выходом из строя двигателя заводки пружин, что привело к недовзводу пружин МВ-110 кВ Т-1. При включении МВ-110 кВ Т-1 ПС Заводская произошло отключение В-ВЛ-110 кВ Заводска-1 на ПС 220 кВ Арчеда (В-Д ПМЭС) от II ступени ТЗНП по причине неполнофазного режима на трансформаторе Т-1 ПС 110 кВ Заводская в следствии недовключения выключателя МВ-110 кВ Т-1 из-за недовзведенных пружин. | 4.1.3, Из-за обрыва приводного ремня редуктора заводки пружин с последующим выходом из строя двигателя заводки пружин произошло недовключение выключателя МВ-110 кВ Т-1 из-за недовзведенных пружин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв приводного ремня редуктора заводки пружин с последующим выходом из строя двигателя заводки пружин МВ-110 Т-1 ПС Заводская на ПС Заводская на ПС Заводская ПС Заводская
3907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6031 фидер № 2 | 127 | 2023-04-22 13:10 | 2023-04-22 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная | 2023-04-22 13:10 | 2023-04-22 14:15
3908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6931 фидер № 1 | 122 | 2023-04-14 18:15 | 2023-04-14 18:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов на вводе в жилой дом от опоры 40 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 16 м/с) произошел схлест проводов на вводе в жилой дом от опоры 40 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе в жилой дом от опоры 40 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2023-04-14 18:15 | 2023-04-14 18:50
3909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6927 фидер № 2 | 99 | 2023-03-29 18:30 | 2023-03-29 19:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №30 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2023-03-29 18:30 | 2023-03-29 19:11
3910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6135 фидер № 2 | 83 | 2023-03-18 22:27 | 2023-03-18 23:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №34 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6135 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №34 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6135 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №34 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6135 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6135 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская | 2023-03-18 22:27 | 2023-03-18 23:05
3911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6 кВ №6060 | 86 | 2023-03-17 14:19 | 2023-03-17 15:15 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонтТП 6 кВ №6060 производился для замены разрушенного ОПН-6кВ ф «В» по причине длительного металлического замыкания на землю. Замыкание на «землю» произошло из-за выхода из строя (пробоя) ОПН-6 кВ на ТП-6060. Пробой ОПН-6 кВ произошел по причине заводского дефекта развившегося в процессе эксплуатации. | 4.11, ОПН-6 кВ вышел из строя, из-за пробоя варисторов и разрушения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой ОПН-6 кВ. на ТП 6 кВ №6060 Разрядник, ОПН | 2023-03-17 14:19 | 2023-03-17 15:15
3912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6807 фидер № 1 | 78 | 2023-03-11 09:34 | 2023-03-11 10:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская | 2023-03-11 09:34 | 2023-03-11 10:11
3913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6807 фидер № 2 | 74 | 2023-03-05 17:00 | 2023-03-05 18:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №22 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская | 2023-03-05 17:00 | 2023-03-05 18:12
3914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6930 фид-1 | 70 | 2023-02-26 22:33 | 2023-02-26 23:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №41 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №41 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №41 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская | 2023-02-26 22:33 | 2023-02-26 23:10
3915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская | 65 | 2023-02-21 16:04 | 2023-02-21 17:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП 6911 (ПОТР) вызвало отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская от защит. |  | 2023-02-21 16:04 | 2023-02-21 17:15
3916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская | 57 | 2023-02-14 12:00 | 2023-02-14 12:05 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП 6913 (ПОТР) вызвало отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская от защит. |  | 2023-02-14 12:00 | 2023-02-14 12:05
3917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6071 фид-2 | 55 | 2023-02-05 14:25 | 2023-02-05 15:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №11 от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6071 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №11 от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6071 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №11 от опоры №21 на ВЛ-0,4кВ от ТП-6071 фид-2 опора К3-2 | 2023-02-05 14:25 | 2023-02-05 15:08
3918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Новая Паника | 48 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 09:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП 6305 (ПОТР) вызвало отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Новая Паника от защит. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП 6305 (ПОТР) вызвало отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Новая Паника от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП 6305 (ПОТР). на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Новая Паника ТП 6305 (ПОТР)
3919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 14 | 2023-01-25 14:42 | 2023-01-25 15:16 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП 6042 вызвало отключение ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП 6042 произошло отключение ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП 6042. на ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная ТП 6 кВ №6042 (ПОТР) | 2023-01-25 14:42 | 2023-01-25 15:16
3920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6924 фид-1 | 6 | 2023-01-10 21:41 | 2023-01-10 22:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №41 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6924 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №41 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6924 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6924 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6924 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская | 2023-01-10 21:41 | 2023-01-10 22:33
3921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская | 8 | 2023-01-10 14:19 | 2023-01-10 15:14 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ТП-6913 произошло появление "земли" на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-6913 произошло появление "земли" на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-6913. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская ТП 10 кВ №6913 (ПОТР) | 2023-01-10 14:19 | 2023-01-10 15:14
3922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Басакино – Морская с отпайкой на ПС Н-Гнутово (Морская) | 628 | 2023-12-16 15:36 | 2023-12-17 18:02 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Н.Гнутово - Басакино с отпайкой на ПС Морская (ВЛ 35 кВ Морская) явился обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№34-35 с последующим схлестом (касанием) с проводом фазы «А» из-за воздействия разнопеременной ветровой нагрузки. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Н.Гнутово - Басакино с отпайкой на ПС Морская (ВЛ 35 кВ Морская) явился обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№34-35 с последующим схлестом (касанием) с проводом фазы «А» из-за снижения механической прочности в совокупности с длительным сроком эксплуатации (более 50 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение механической прочности в совокупности с длительным сроком эксплуатации (более 50 лет) провода фазы "С" на ВЛ 35 кВ Басакино – Морская с отпайкой на ПС Н-Гнутово (Морская) Пролет:3*АС 50/8,0
3923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 588 | 2023-12-05 22:18 | 2023-12-05 22:18 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) явилось перекрытие провода нижней фазы "С" и гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №340/3 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №340/3 ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №340/3 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №340/3 ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на проводе (АС-150) нижней фазы "С" и гирлянды изоляторов (ПС-70Д) промежуточной ж/б опоре №340/3 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Октябрьская | 573 | 2023-12-02 09:00 | 2023-12-02 23:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения на ПС 110 кВ Октябрьская силового трансформатора Т-2 действием дифференциальной защиты Т-2 явилось старение электрической изоляции жил кабеля типа КВВГ 10х1,5 дифференциальной защиты силового трансформатора Т-2 в результате длительной эксплуатации (с 1993 г.). | 4.12, Причиной отключения на ПС 110 кВ Октябрьская силового трансформатора Т-2 действием дифференциальной защиты Т-2 явилось нарушение электрической изоляции жил кабеля типа КВВГ 10х1,5 дифференциальной защиты силового трансформатора Т-2 в результате длительной эксплуатации (с 1993 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил кабеля дифференциальной защиты силового трансформатора Т-2 в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Октябрьская Т-2 | 2023-12-02 09:00 | 2023-12-02 09:15
3925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Сарепта-2 | 579 | 2023-12-02 01:19 | 2023-12-02 01:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 Т-1 явилась неисправность микропроцессорного устройства РС 80-АВРм из-за сбоя программного обеспечения. | 4.20, Причиной отключения В-10 Т-1 явилось нарушение логики работы устройства РС 80-АВРм из-за сбоя программного обеспечения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение логики работы устройства РС 80-АВРм из-за сбоя программного обеспечения на ПС 110 кВ Сарепта-2 В-10 Т-1 | 2023-12-02 01:19 | 2023-12-02 01:25
3926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 576 | 2023-11-28 16:53 | 2023-11-28 16:53 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На траверсе верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №65 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №65 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №65 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) | 536 | 2023-11-18 07:08 | 2023-11-18 07:08 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 и ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №156 ВЛ 110 кВ №99 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №156 на проводе и траверсе опоры верхней фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 и ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №156 ВЛ 110 кВ №99 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №156 на проводе и гирлянде изоляторов верхней фазы "В" выявлены следы воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №156 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 545 | 2023-11-16 16:02 | 2023-11-16 16:02 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №239 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На проводе и траверсе нижней правой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №239 ВЛ 110 кВ №65 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №239 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной ж/б опоре №239 на проводе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №239 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 525 | 2023-11-14 00:05 | 2023-11-14 00:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №292 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №292 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №292 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №292 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №292 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 521 | 2023-11-11 03:40 | 2023-11-11 16:34 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилась потеря механической прочности грозозащитного троса в пролётах опор №№169/34-169/35 вследствие длительного срока эксплуатации (57 лет). | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явился обрыв грозозащитного троса в пролётах опор №№169/34-169/35 в результате механического износа грозозащитного троса вследствие длительного срока эксплуатации (57 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ с обрывом грозозащитного троса в пролётах опор №№169/34-169/35 вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Пролет:3*АС 150/24 | 2023-11-11 03:40 | 2023-11-11 07:45
3931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | 506 | 2023-10-28 12:11 | 2023-10-28 21:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения силового трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ ЗКО-1 явилось перекрытие на портал через гирлянду подвесных изоляторов фазы "А" от В-110 Т-2 до Т-2, вследствие активной деятельности птиц и прохождения циклона с выпадением обильного количества осадков. На ОРУ-110 ПС 110 кВ ЗКО-1 на портале от В-110 Т-2 в сторону Т-2 на гирлянде подвесных изоляторов фазы "А" от В-110 Т-2 до Т-2 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения силового трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ ЗКО-1 явилось перекрытие на портал через гирлянду подвесных изоляторов фазы "А" от В-110 Т-2 до Т-2, вследствие активной деятельности птиц и прохождения циклона с выпадением обильного количества осадков. На ОРУ-110 ПС 110 кВ ЗКО-1 на портале от В-110 Т-2 в сторону Т-2 на гирлянде подвесных изоляторов фазы "А" от В-110 Т-2 до Т-2 разрушен 1 изолятор, на других изоляторах имеются следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на гирлянде подвесных изоляторов фазы "А" на портале от В-110 Т-2 до Т-2 с разрушением одного изолятора на ПС 110 кВ ЗКО-1 ТДГ-31500/110/6
3932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Суворовская | 505 | 2023-10-26 11:06 | 2023-10-27 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения выключателя 110 кВ СВ-110 на ПС 110 кВ Суворовская явилось замыкание жил контрольного кабеля цепей управления СВ-110 между собой и на "землю" из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации и в условиях повышения влажности окружающего воздуха. Причиной отказа АПВ выключателя 110 кВ СВ-110 на ПС 110 кВ Суворовская явилось витковое замыкание катушки включения выключателя из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации и в условиях повышения влажности окружающего воздуха. | 4.12, Причиной отключения выключателя 110 кВ СВ-110 на ПС 110 кВ Суворовская явилось нарушение электрической изоляции жил контрольного кабеля цепей управления СВ-110 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации и в условиях повышения влажности окружающего воздуха. Причиной отказа АПВ выключателя 110 кВ СВ-110 на ПС 110 кВ Суворовская явилось нарушение электрической изоляции витков катушки включения выключателя из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации и в условиях повышения влажности окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил контрольного кабеля цепей управления СВ-110 на ПС 110 кВ Суворовская СВ-110кВ, Нарушение электрической изоляции витков катушки включения СВ-110 на ПС 110 кВ Суворовская ММО-110-1600 | 2023-10-26 11:06 | 2023-10-26 11:27
3933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 494 | 2023-10-23 20:53 | 2023-10-23 20:53 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №338 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На проводе нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №338 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №338 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №338 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №338 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) | 492 | 2023-10-20 06:17 | 2023-10-20 06:17 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №35 ВЛ 110 кВ №72 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На гирлянде изоляторов верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №35 ВЛ 110 кВ №72 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №35 ВЛ 110 кВ №72 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №72 на промежуточной ж/б опоре №35 на проводе (АС-185) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-185) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №35 на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) ОПОРА № 35
3935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 488 | 2023-10-15 04:10 | 2023-10-15 04:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 и ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №89 ВЛ 110 кВ №99 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На гирлянде изоляторов нижней правой фазы "С" и траверсе промежуточной ж/б опоры №89 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 и ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №89 ВЛ 110 кВ №99 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №89 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №89 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (№12) | 476 | 2023-10-09 13:27 | 2023-10-09 22:54 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №11 и ВЛ 110 кВ №12 совместного подвеса явился обрыв грозозащитного троса в пролётах опор №№25-27 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. По трассе ВЛ 110 кВ №11 и ВЛ 110 кВ №12 наблюдался сильный ветер с максимальными порывами 18 м/с - неблагоприятное метеорологическое явление. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №11 и ВЛ 110 кВ №12 совместного подвеса явился обрыв грозозащитного троса в пролётах опор №№25-27 из-за механического износа грозозащитного троса вследствие длительного срока эксплуатации (более 56 лет) с повреждением внешнего повива провода нижней фазы "С" на опоре №26 ВЛ 110 кВ №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса в пролётах опор №№25-27 на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50, Обрыв грозозащитного троса в пролётах опор №№25-27 на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50, Повреждение внешнего повива провода нижней фазы на опоре №26 на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (№12) Пролет:3*АС 185/29
3937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (№7) | 459 | 2023-10-08 00:13 | 2023-10-08 00:13 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №7 явилось падение дерева (тополь) на провода СИП ВЛ 0,4 кВ, принадлежащей сторонней организации, с последующим разрывом провода СИП и подхлёста нижней фазы "А" ВЛ 110 кВ №7 и приближения её к средней фазе "В" ВЛ 110 кВ №7. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №7 явилось падение дерева (тополь) на провода СИП ВЛ 0,4 кВ, принадлежащей сторонней организации, с последующим разрывом провода СИП и подхлёста нижней фазы "А" ВЛ 110 кВ №7 и приближения её к средней фазе "В" ВЛ 110 кВ №7. На ВЛ 110 кВ №7 в пролёте опор №№57-58 выявлены следы перекрытия электрической дугой на проводах средней и нижней фаз "В" и "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводах средней и нижней фаз "В" и "А" в пролёте опор №№57-58 на ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (№7) Пролет:3*АС 120/27
3938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Чернышково | 460 | 2023-10-07 02:32 | 2023-10-07 02:38 | 3.4.7.4, Причиной отключения I с. 10 кВ ПС 110 кВ Чернышково от дуговой защиты в ячейке 10 кВ В.ф-11 явилось междуфазное КЗ в ячейке 10 кВ В.ф-11 в результате образования паутины на оборудовании выкатного элемента в межремонтный период, в сочетании с повышенной влажностью воздуха. | 4.17.1, Причиной отключения I с. 10 кВ ПС 110 кВ Чернышково от дуговой защиты в ячейке 10 кВ В.ф-11 явилось междуфазное КЗ в ячейке 10 кВ В.ф-11 в результате образования паутины на оборудовании выкатного элемента в межремонтный период, в сочетании с повышенной влажностью воздуха. В ячейке 10 кВ В.ф-11 обнаружены фрагменты запыленной паутины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Фрагменты запыленной паутины в ячейке 10 кВ В.ф-11 на ПС 110 кВ Чернышково В.ф-11 | 2023-10-07 02:32 | 2023-10-07 02:38
3939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 477 | 2023-10-05 06:45 | 2023-10-05 06:45 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №19 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода (АС-120) и траверсе нижней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №19 ВЛ 110 кВ №65 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №19 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной ж/б опоре №19 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) нижней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №19 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) ОПОРА № 19
3940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 458 | 2023-10-04 17:33 | 2023-10-05 04:44 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 04.10.2023 в 17:33 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №294 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На проводе нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №294 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 05.10.2023 в 04:44 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №344 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На траверсе нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №344 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 04.10.2023 в 17:33 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №294 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №294 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 05.10.2023 в 04:44 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №344 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №344 на проводе (АС-120) и на гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №294 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1, Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и на гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №344 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 440 | 2023-10-03 23:26 | 2023-10-03 23:26 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/68 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На гирлянде изоляторов (ПС-70Д) и проводе АС-120) нижней правой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №2/68 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/68 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Майоровская выявлено на промежуточной ж/б опоре №2/68 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/68 на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора №2/68
3942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22) | 438 | 2023-10-01 05:39 | 2023-10-01 05:39 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками явилось перекрытие провода верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №78 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На траверсе и проводе (АСО-240) верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №78 ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками явилось перекрытие провода верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №78 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками на промежуточной ж/б опоре №78 на проводе (АСО-240) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АСО-240) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №78 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22) ОПОРА № 78
3943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 437 | 2023-09-30 00:27 | 2023-09-30 01:11 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 в 00:27 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №166 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №166 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 в 01:11 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №231 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №231 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 в 00:27 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №166 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №166 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 в 01:11 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №231 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №231 на проводе (АС-150) и на гасителе вибрации нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №166 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м), Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и на гасителе вибрации нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №231 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Сарепта-1 – Канатная с отпайкой на ПС Сарепта-2 (№20) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-1 с отпайками (Канатная-1) | 432 | 2023-09-19 13:29 | 2023-09-19 13:29 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная − Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №20 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №20 ВЛ 110 кВ Канатная − Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) выявлены следы помёта птиц. 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 − Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) явилось излишнее действие ДФЗ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 − Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) на ПС 110 кВ Канатная из-за изменения свойств материалов компаратора DA1 (типа КР140УД8А) в блоке управления передачей сигналов УПР приёмопередатчика высокочастотной защиты ПВЗ-90М. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная − Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №20 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Канатная − Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) на промежуточной ж/б опоре №20 на проводе (АС-240) и стеклянных изоляторах (ПС-6а) подвесной изолирующей подвески нижней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-240) и стеклянных изоляторах (ПС-6а) подвесной изолирующей подвески нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №20 на ВЛ 110 кВ Сарепта-1 – Канатная с отпайкой на ПС Сарепта-2 (№20) Опора пром.ж/б.ПБ 30 4.1.3, Причиной излишнего действия ДФЗ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 − Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) на ПС 110 кВ Канатная явилось изменение свойств материалов компаратора DA1 (типа КР140УД8А) в блоке управления передачей сигналов УПР приёмопередатчика высокочастотной защиты ПВЗ-90М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уход характеристик компаратора DA1 в блоке управления передачей сигналов УПР приёмопередатчика ВЧ защиты ПВЗ-90М на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-1 с отпайками (Канатная-1) ДФЗ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-1 с отпайками (Канатная-1)
3945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 424 | 2023-09-17 05:44 | 2023-09-17 05:44 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №225 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №225 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №225 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №225 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) подвесной изолирующей подвески нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) подвесной изолирующей подвески нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №225 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 423 | 2023-09-16 05:29 | 2023-09-16 05:29 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №312 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №312 ВЛ 110 кВ №68 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №312 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №312 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №312 на ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 422 | 2023-09-14 23:24 | 2023-09-14 23:24 | 3.4.12.3, Причиной одновременного отключения ВЛ 110 кВ №3 и ВЛ 110 кВ Развилка-2 совместного подвеса явился прямой удар молнии в грозозащитный трос на анкерной металлической опоре №72(74), с последующим перекрытием на тело металлической опоры и шлейфы проводов ВЛ 110 кВ №3 и ВЛ 110 кВ Развилка-2. По трассе ВЛ 110 кВ №3 и ВЛ 110 кВ Развилка-2 наблюдалась погода: дожди, грозы. | 4.11, Причиной одновременного отключения ВЛ 110 кВ №3 и ВЛ 110 кВ Развилка-2 совместного подвеса явился прямой удар молнии в грозозащитный трос на анкерной металлической опоре №72(74), с последующим перекрытием на тело металлической опоры и шлейфы проводов ВЛ 110 кВ №3 и ВЛ 110 кВ Развилка-2. На ВЛ 110 кВ №3 и ВЛ 110 кВ Развилка-2 на двухцепной анкерной металлической опоре №72(74) было выявлено: 1. На шлейфах проводов (АС-185) и стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) натяжных гирлянд фаз "А", "В", "С" ВЛ 110 кВ №3 выявлены следы перекрытия электрической дугой; 2. На шлейфах проводов (АС-185) и стеклянных изоляторах (ПС-120) натяжных гирлянд верхней фазы "А" и средней фазы "В" ВЛ 110 кВ Развилка-2 выявлены следы перекрытия электрической дугой; 3. На шлейфе грозозащитного троса (С-50) ВЛ 110 кВ №3 и ВЛ 110 кВ Развилка-2 выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПСД-70Е) обводной изолирующей подвески шлейфа грозозащитного троса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на шлейфах проводов (АС-185) и стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) натяжных гирлянд фаз "А", "В", "С" на двухцепной анкерной металлической опоре №72 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) Опора анк. мет.У110-2 (сталь), Следы перекрытия электрической дугой на шлейфах проводов (АС-185) и стеклянных изоляторах (ПС-120) натяжных гирлянд верхней фазы "А" и средней фазы "В" на двухцепной анкерной металлической опоре №74 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) ОПОРА № 74, Следы перекрытия электрической дугой на шлейфе грозозащитного троса (С-50) на двухцепной анкерной металлической опоре №72(74) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
3948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) | 427 | 2023-09-14 05:27 | 2023-09-14 05:27 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №69 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №69 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №69 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №69 на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №69 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 426 | 2023-09-14 05:16 | 2023-09-14 05:16 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №14 явилось перекрытие провода нижней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №183 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, поверхности стеклянных изоляторов изолирующей подвески и траверсе нижней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №183 ВЛ 110 кВ №14 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №14 явилось перекрытие провода нижней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №183 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №14 на промежуточной ж/б опоре №183 на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70) подвесной изолирующей подвески нижней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70) подвесной изолирующей подвески нижней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №183 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) ОПОРА № 183
3950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 421 | 2023-09-13 05:25 | 2023-09-13 05:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №2/52/47 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №2/52/47 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №2/52/47 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Майоровская на промежуточной ж/б опоре №2/52/47 на проводе (АС-120) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №2/52/47 на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 419 | 2023-09-11 05:31 | 2023-09-11 05:31 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №275 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода и траверсе верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №275 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №275 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №275 на проводе (АС-120) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №275 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Сибирь-Гора | 417 | 2023-09-10 20:01 | 2023-09-10 20:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения I с. 6 кВ на ПС 110 кВ Сибирь-Гора явилось изменение свойств материала пружины ламели нижнего втычного контакта на выкатном элементе В.ф-13 со стороны КЛ-6 кВ ф №13 фаза "В" в процессе длительной эксплуатации (55 лет) с ухудшением контакта. При скачке нагрузки у потребителей ф. №13 произошло повреждение нижнего втычного контакта фазы "В" на В.ф-13, что привело к срабатыванию дуговой защиты с отключением В-6.Т-1. | 4.1.3, Причиной отключения I с. 6 кВ на ПС 110 кВ Сибирь-Гора явилось нарушение структуры материала пружины ламели нижнего втычного контакта на выкатном элементе В.ф-13 со стороны КЛ-6 кВ ф №13 фаза "В" в процессе длительной эксплуатации (55 лет) с ухудшением контакта. При скачке нагрузки у потребителя ф. №13 произошло повреждение нижнего втычного контакта фазы "В" на В.ф-13, что привело к срабатыванию дуговой защиты с отключением В-6.Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала пружины ламели нижнего втычного контакта на выкатном элементе В.ф-13 в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Сибирь-Гора BB/TEL-10-20/1000 | 2023-09-10 20:01 | 2023-09-10 20:24
3953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 414 | 2023-09-09 05:09 | 2023-09-09 05:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №14 явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №93 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, поверхности стеклянных изоляторов изолирующей подвески и траверсе нижней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №93 ВЛ 110 кВ №14 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №14 явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №93 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №14 на промежуточной ж/б опоре №93 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) подвесной изолирующей подвески провода нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) подвесной изолирующей подвески провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №93 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) ОПОРА № 93
3954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 413 | 2023-09-08 05:11 | 2023-09-08 05:11 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №341 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода и траверсе верхней фазы "В" анкерной ж/б опоры №341 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №341 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на анкерной ж/б опоре №341 на шлейфе провода (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Е) подвесной изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на шлейфе провода (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Е) подвесной изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №341 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
3955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (Суровикино) | 407 | 2023-09-02 15:13 | 2023-09-02 16:28 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино с неуспешным АПВ и успешным РПВ явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" в пролёте опор №№194-195 с перекрытием провода верхней фазы "В". По трассе ВЛ 220 кВ Суровикино наблюдались грозы. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино с неуспешным АПВ и успешным РПВ явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" в пролёте опор №№194-195 с перекрытием провода верхней фазы "В". На ВЛ 220 кВ Суровикино в пролёте опор №194-195 на проводе (АСО-300) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия от воздействия электрической дуги, в результате прямого удара молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия от воздействия электрической дуги на проводе (АСО-300) верхней фазы "В" в пролёте опор №194-195 на ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (Суровикино) Пролет:3*АСО-300+1*С-70
3956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 409 | 2023-09-02 07:52 | 2023-09-02 07:52 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода средней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №44 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, траверсе и гирлянде изоляторов средней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №44 ВЛ 110 кВ №65 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода средней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №44 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной ж/б опоре №44 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) средней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) средней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №44 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65)
3957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) ПС 110 кВ Пимено-Черни | 387 | 2023-08-13 16:15 | 2023-08-13 19:07 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 и силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Пимено-Черни явилось электродуговое повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В" ШМ-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Пимено-Черни. В районе расположения ПС 110 кВ Пимено-Черни наблюдалась погода: грозы, ливень, ветер 6 м/с с максимальными порывами до 12 м/с. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 и силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Пимено-Черни явилось электродуговое повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В" ШМ-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Пимено-Черни. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В" ШМ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Пимено-Черни Т-1 | 2023-08-13 17:33 | 2023-08-13 19:07
3958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Заливская – НС-3 с отпайкой на ПС НС-4 (№41) ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) | 391 | 2023-08-13 10:51 | 2023-08-13 14:10 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №41 явилось прямое попадание молнии в провода ВЛ с разрушением одного изолятора на проводе нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №85. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Жутово явилось прямое попадание молнии в провода ВЛ с повреждением одного фарфорового изолятора нижней правой фазы "А", одного фарфорового изолятора верхней фазы "В", двух фарфоровых изоляторов из трёх левой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №168. По трассам ВЛ 35 кВ №41 и ВЛ 35 кВ Жутово наблюдалась погода: грозы, ливни, скорость ветра с максимальными порывами до 12 м/с. 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения выключателя 35 кВ В.ВЛ Жутово на ПС 110 кВ Октябрьская от АВР явилась разрегулировка блок-контактов привода выключателя 35 кВ В.ВЛ Жутово в цепи включения выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №41 явилось прямое попадание молнии в провода ВЛ с разрушением одного изолятора на проводе нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №85. На ВЛ 35 кВ №41 на опоре №85 обнаружены следы перекрытия двух фаз вследствие атмосферных перенапряжений. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Жутово явилось прямое попадание молнии в провода ВЛ с повреждением одного фарфорового изолятора нижней правой фазы "А", одного фарфорового изолятора верхней фазы "В", двух фарфоровых изоляторов из трёх левой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №168. На ВЛ 35 кВ Жутово на промежуточной ж/б опоре №168 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов всех трёх фаз вследствие атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора на проводе нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №85 на ВЛ 35 кВ Заливская – НС-3 с отпайкой на ПС НС-4 (№41) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г), Повреждение одного фарфорового изолятора нижней правой фазы "А", одного фарфорового изолятора верхней фазы "В", двух фарфоровых изоляторов из трёх левой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №168 на ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) 4.13, Причиной отказа включения выключателя 35 кВ В.ВЛ Жутово на ПС 110 кВ Октябрьская от АВР явилось разрыв цепи включения выключателя из-за разрегулировки блок-контактов привода выключателя 35 кВ В.ВЛ Жутово в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов привода выключателя 35 кВ В.ВЛ Жутово на ПС 110 кВ Октябрьская В.ВЛ Жутово | 2023-08-13 13:50 | 2023-08-13 14:10
3959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (Суровикино) | 385 | 2023-08-13 08:01 | 2023-08-13 08:01 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №275 ВЛ 220 кВ Суровикино с перекрытием провода верхней фазы "В". По трассе ВЛ 220 кВ Суровикино наблюдалась погода: грозы, ливни, ветер с максимальными порывами до 12 м/с. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №275 ВЛ 220 кВ Суровикино с перекрытием провода верхней фазы "В". На ВЛ 220 кВ Суровикино на опоре №275 на проводе (АСО-300) и поддерживающем зажиме ПГН 5-3 верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия от воздействия электрической дуги на проводе (АСО-300) и поддерживающем зажиме ПГН 5-3 верхней фазы "В" на опоре №275 на ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (Суровикино) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
3960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 390 | 2023-08-12 16:47 | 2023-08-12 16:47 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №2/27, с последующим перекрытием провода правой нижней фазы "В". По трассе ВЛ 110 кВ Майоровская наблюдалась погода: грозы, дожди. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №2/27, с последующим перекрытием провода правой нижней фазы "В". На ВЛ 110 кВ Майоровская на промежуточной ж/б опоре №2/27 на проводе (АС-120) правой нижней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) правой нижней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №2/27 на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Приморская с отпайками (Приморская) ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Приморская с отпайками (Приморская) | 378 | 2023-08-12 10:02 | 2023-08-13 12:22 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 12.08.2023 в 10:02 явилось прямое попадание молнии в провода ВЛ с разрушением гирлянды изоляторов верхней фазы "А" на опоре №72. Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 13.08.2023 в 04:42 явилось прямое попадание молнии в провода ВЛ с разрушением по два изолятора из трёх на верхней и нижней левой фазах на опоре №40. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Приморская 13.08.2023 в 04:42 и в 11:57 явилось прямое попадание молнии в провода ВЛ с разрушением одного изолятора из трёх на опоре №25 и разрушением по одному изолятору из трёх на всех фазах на опоре №48. По трассам ВЛ 35 кВ №40 и ВЛ 35 кВ Приморская 12.08.2023 и 13.08.2023 наблюдалась погода: грозы, дожди, скорость ветра с максимальными порывами до 12 м/с. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 12.08.2023 в 10:02 явилось прямое попадание молнии в провода ВЛ с разрушением гирлянды изоляторов верхней фазы "А" на опоре №72. Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 13.08.2023 в 04:42 явилось прямое попадание молнии в провода ВЛ с разрушением по два изолятора из трёх на верхней и нижней левой фазах на опоре №40. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Приморская 13.08.2023 в 04:42 и в 11:57 явилось прямое попадание молнии в провода ВЛ с разрушением одного изолятора из трёх на опоре №25 и разрушением по одному изолятору из трёх на всех фазах на опоре №48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов верхней фазы "А" на опоре №72 на ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) Опора пром.ж/б. ПБ35-15, Разрушение по два изолятора из трёх на верхней и нижней левой фазах на опоре №40 на ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) Опора пром.ж/б. ПБ35-15, Разрушение одного изолятора из трёх на опоре №25 на ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Приморская с отпайками (Приморская) Опора пром.ж/б. ПБ35-15, Разрушение по одному изолятору из трёх на всех фазах на опоре №48 на ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Приморская с отпайками (Приморская) Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | 2023-08-12 10:02 | 2023-08-12 12:56
3962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) | 367 | 2023-08-09 13:20 | 2023-08-09 13:20 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явился прямой удар молнии в провод нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №97 ВЛ 110 кВ №99 с перекрытием провода нижней правой фазы "С". По трассе ВЛ 110 кВ №99 наблюдались грозы. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явился прямой удар молнии в провод нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №97 ВЛ 110 кВ №99 с перекрытием провода нижней правой фазы "С". На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №97 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №97 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Спартановка | 359 | 2023-08-08 09:25 | 2023-08-08 09:39 | 3.4.7.4, Причиной отключения выключателей 6 кВ В-6.Т-2 от МТЗ-110 Т-2 и В.ф-23 от МТЗ-10 явилось несвоевременное выявление внутренней неисправности блока управления типа БУ/AST-5.2-220У2 выключателем В.ф-23, которая привела к задержке отключения выключателя 6 кВ В.ф-23 при коротком замыкании в сети 6 кВ потребителя. | 4.20, Причиной отключения выключателей 6 кВ В-6.Т-2 от МТЗ-110 Т-2 и В.ф-23 от МТЗ-10 явилась внутренняя неисправность блока управления типа БУ/AST-5.2-220У2 выключателем В.ф-23, которая привела к задержке отключения выключателя 6 кВ В.ф-23 при коротком замыкании в сети 6 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренняя неисправность блока управления типа БУ/AST-5.2-220У2 выключателем В.ф-23 на ПС 110 кВ Спартановка ВВ/AST-10-20/1000-У2-1 | 2023-08-08 09:25 | 2023-08-08 09:39
3964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 351 | 2023-07-26 06:27 | 2023-07-26 06:27 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" и гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №256 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней левой фазы "С" и траверсе промежуточной ж/б опоры №256 ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) выявлены следы помёта птиц. 3.4.7.4.1, Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Суворовская явилось потеря жесткости противодействующей спиральной пружины токового реле РТ-2 типа РТ-40/2 2ст. ТЗНП комплекта защит ЭПЗ-1636-67/2 из-за нарушения свойств материалов. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) явилось перекрытие электрической дугой провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №256 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №256 ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) на проводе (АС-120) нижней левой фазы "С" и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на проводе (АС-120) нижней левой фазы "С" и гирлянды изоляторов промежуточной ж/б опоре №256 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.1.3, Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Суворовская явилось потеря жесткости противодействующей спиральной пружины токового реле РТ-2 типа РТ-40/2 2ст. ТЗНП комплекта защит ЭПЗ-1636-67/2 из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря жесткости противодействующей спиральной пружины токового реле РТ-2 типа РТ-40/2 2ст. ТЗНП комплекта защит ЭПЗ-1636-67/2 на ПС 110 кВ Суворовская ММО-110-1600
3965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Канатная ПС 110 кВ Канатная ПС 110 кВ Канатная | 332 | 2023-07-25 03:18 | 2023-07-25 21:45 | 3.4.7.4, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 от газовой защиты РПН на ПС 110 кВ Канатная явилось замыкание жил кабеля газовой защиты РПН Т-1, идущих от контакта струйного реле РПН Т-1 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 1961 г.). | 4.12, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 от газовой защиты РПН на ПС 110 кВ Канатная явилось нарушение электрической изоляции жил кабеля газовой защиты РПН Т-1, идущих от контакта струйного реле РПН Т-1 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 1961 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил кабеля газовой защиты РПН Т-1, идущих от контакта струйного реле РПН Т-1 на ПС 110 кВ Канатная Т-1
3966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (Лысово) | 324 | 2023-07-17 19:33 | 2023-07-17 19:33 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лысово явилось перекрытие провода нижней левой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №53 ВЛ 110 кВ Лысово через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, гирлянде изоляторов и траверсе нижней левой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №53 ВЛ 110 кВ Лысово выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лысово явилось перекрытие провода нижней левой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №53 ВЛ 110 кВ Лысово через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Лысово на промежуточной ж/б опоре №53 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней левой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней левой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №53 на ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (Лысово) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Вишнёвая | 323 | 2023-07-17 06:42 | 2023-07-19 17:12 | 3.4.10.2, Причиной отключения выключателя 35 кВ В-35.Т-1 на ПС 110 кВ Вишнёвая явилось перекрытие птицей (сорока) в ячейке ТН-I c. 35 кВ и ОПН ТН-I c. 35 кВ на ПС 110 кВ Вишнёвая. При осмотре оборудования ПС 110 кВ Вишнёвая обнаружено: под ТН-I c. 35 кВ лежит труп птицы (сорока) со следами ожогов. | 4.12, Причиной отключения выключателя 35 кВ В-35.Т-1 на ПС 110 кВ Вишнёвая явилось перекрытие птицей (сорока) в ячейке ТН-I c. 35 кВ и ОПН ТН-I c. 35 кВ на ПС 110 кВ Вишнёвая. При осмотре оборудования ПС 110 кВ Вишнёвая обнаружены следы перекрытия изоляции на ТН-I c. 35 кВ фаза "В" и фаза "С", оплавления полимерной изоляции ОПН ТН-I c. 35 кВ фаза "В" и фаза "С", выброс масла из ТН-I c. 35 кВ фаза "А", сколы фарфора с нарушением герметичности корпуса ТН-I c. 35 кВ фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла из ТН-I c. 35 кВ фаза "А" на ПС 110 кВ Вишнёвая ЗНОМ-35-54У1 фА, Следы перекрытия изоляции и сколы фарфора с нарушением герметичности корпуса на ТН-I c. 35 кВ фаза "В" на ПС 110 кВ Вишнёвая ЗНОМ-35-54У1 фВ, Следы перекрытия изоляции на ТН-I c. 35 кВ фаза "С" на ПС 110 кВ Вишнёвая ЗНОМ-35-54У1 фС, Оплавление полимерной изоляции ОПН ТН-I c. 35 кВ фаза "А" на ПС 110 кВ Вишнёвая ОПН-П-35/40,5/10/550-III-УХЛ1-О фА, Оплавление полимерной изоляции ОПН ТН-I c. 35 кВ фаза "В" на ПС 110 кВ Вишнёвая ОПН-П-35/40,5/10/550-III-УХЛ1-О фВ, Оплавление полимерной изоляции ОПН ТН-I c. 35 кВ фаза "С" на ПС 110 кВ Вишнёвая ОПН-П-35/40,5/10/550-III-УХЛ1-О фС | 2023-07-17 06:42 | 2023-07-17 07:15
3968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Суровикино-220 | 321 | 2023-07-16 23:27 | 2023-07-17 07:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения выключателя В.220 АТ-1 от неполнофазного режима при включении на ПС 220 кВ Суровикино-220 явился физический износ наконечника подвижного токоведущего стержня фазы "С" выключателя В.220 АТ-1 в процессе длительного срока эксплуатации (26 лет). | 4.3.3, Причиной отключения выключателя В.220 АТ-1 от неполнофазного режима при включении на ПС 220 кВ Суровикино-220 явился срыв с крепления наконечника подвижного токоведущего стержня фазы "С" и заклинивание его в неподвижном контакте (розетке) из-за изменения свойств материалов процессе длительного срока эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв с крепления наконечника подвижного токоведущего стержня фазы "С" и заклинивание его в неподвижном контакте (розетке) выключателя В.220 АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино-220 ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1
3969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Приморская с отпайками (Приморская) ПС 35 кВ НС-5А | 235 | 2023-07-07 15:15 | 2023-07-07 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Приморская и ПС 35 кВ НС-5 и ПС 35 кВ НС-5А по неотложной заявке явилось повреждение опорного изолятора типа ИШД-35 фазы "А" между Т-3 и ПСН Т-3 шинного моста 35 кВ Т-3 на ПС 35 кВ НС-5А из-за изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения ПС 35 кВ НС-5А по неотложной заявке явилось повреждение опорного изолятора типа ИШД-35 фазы "А" между Т-3 и ПСН Т-3 шинного моста 35 кВ Т-3 из-за изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации (с 1973 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора типа ИШД-35 фазы "А" между Т-3 и ПСН Т-3 шинного моста 35 кВ Т-3 на ПС 35 кВ НС-5А ТМ- 560/35/0,4 | 2023-07-07 15:15 | 2023-07-07 19:01
3970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (Суровикино) | 305 | 2023-07-06 15:17 | 2023-07-06 15:17 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №9 ВЛ 220 кВ Суровикино через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 220 кВ Суровикино на опоре №9 на проводе (АСО-300) нижней левой фазы "С" на внешнем повиве провода и гирлянде изоляторов нижней левой фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №9 ВЛ 220 кВ Суровикино через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 220 кВ Суровикино на опоре №9 на проводе (АСО-300) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия от воздействия электрической дуги на проводе (АСО-300) нижней левой фазы "С" на опоре №9 на ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (Суровикино) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
3971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Дар-Гора-35 | 297 | 2023-07-04 21:01 | 2023-07-05 03:35 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции жил кабеля типа КВВБ 7х1,5 газовой защиты силового трансформатора Т-1 ПС 35 кВ Дар-гора-35 в результате длительной эксплуатации (с 1970 г.). | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил кабеля типа КВВБ 7х1,5 газовой защиты силового трансформатора Т-1 ПС 35 кВ Дар-гора-35 в результате длительной эксплуатации (с 1970 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил кабеля газовой защиты силового трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Дар-гора-35 Трансформатор ТМ-6300/35/6
3972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Шебалино | 314 | 2023-07-04 16:10 | 2023-07-12 14:55 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Шебалино защита ШДЭ 2801 ВЛ 110 кВ № 99 выведена из работы по причине неисправности блока датчика напряжения Д102 из-за изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации (с 1992 г.). | 4.13, На ПС 110 кВ Шебалино защита ШДЭ 2801 ВЛ 110 кВ № 99 выведена из работы из-за обрыва обмотки трансформатора напряжения в блоке датчиков напряжения Д102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обмотки трансформатора напряжения в блоке датчиков напряжения Д102 защиты ШДЭ 2801 ВЛ 110 кВ № 99 на ПС 110 кВ Шебалино Ячейка СВ-110кВ
3973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 296 | 2023-07-03 03:40 | 2023-07-03 03:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 и ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №37 ВЛ 110 кВ №99 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №37 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 и ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №37 ВЛ 110 кВ №99 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №37 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №37 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Тормосино | 288 | 2023-06-27 15:30 | 2023-06-27 16:38 | 3.4.12.3, Причиной отключения I с. 10 кВ ПС 110 кВ Тормосино явилось повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке В.ф-8 из-за прямого попадания молнии в провода ВЛ 10 кВ №8 ПС Тормосино. На ВЛ 10 кВ №8 ПС Тормосино в пролёте опор №№ 79-80 на линейных проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой от воздействия атмосферных перенапряжений. | 4.11, Причиной отключения I с. 10 кВ ПС 110 кВ Тормосино явилось повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке В.ф-8 из-за прямого попадания молнии в провода ВЛ 10 кВ №8 ПС Тормосино. В КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Тормосино в ячейке В.ф-8 обнаружены следы воздействия электрической дуги и повреждённые опорные изоляторы фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги и повреждённые опорные изоляторы фаз "А" и "В" в ячейке В.ф-8 на ПС 110 кВ Тормосино Ячейка КРУН К-47 | 2023-06-27 15:30 | 2023-06-27 16:38
3975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС КЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ПС 110 кВ Курганная КЛ-6кВ фид.№19А ПС"Курганная" -РПА 1640 | 268 | 2023-06-23 11:15 | 2023-06-23 14:07 | 3.4.7.4, Согласно «Техническому отчету №028/23 Тепловизионного обследования электрооборудования ФПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» ПО «Правобережные электрические сети» ЗГП» от 02.05.2023 г. в апреле 2023 года при тепловизионном обследовании состояния электрооборудования ПС 110 кВ Курганная в ячейке 6 кВ ф №19 выявлен нагрев болтового соединения фазы «С» кабеля «КЛ-6 кВ фид. №19А ПС "Курганная" - РПА 1640», принадлежащей ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», с рекомендацией «Развившийся дефект, принять меры по устранению в ближайшем выводе электрооборудования в ремонт». | 4.13, Ячейка 6 кВ ф №19 на ПС 110 кВ Курганная по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения нагрева болтового соединения фазы «С» кабеля «КЛ-6 кВ фид. №19А ПС "Курганная" - РПА 1640». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтового соединения фазы «С» кабеля «КЛ-6 кВ фид. №19А ПС "Курганная" - РПА 1640» в ячейке 6 кВ ф №19 на ПС 110 кВ Курганная Ячейка КРУН К-VI у | 2023-06-23 11:15 | 2023-06-23 14:07
3976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) | 278 | 2023-06-21 14:22 | 2023-06-21 14:22 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишнёвая явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №60/15. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишнёвая явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №60/15. На ВЛ 110 кВ Вишнёвая на промежуточной ж/б опоре №60/15 на проводе (АС-120) верхней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) верхней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №60/15 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) ПБ110-8
3977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) | 260 | 2023-06-21 13:37 | 2023-06-21 13:37 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 явился прямой удар молнии в провода правой нижней фазы "А" и верхней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №71, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода правой нижней фазы "А". | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 явился прямой удар молнии в провода правой нижней фазы "А" и верхней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №71. На ВЛ 35 кВ №40 на промежуточной ж/б опоре №71 на проводе (АС-95) правой нижней фазы "А" и верхней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой с разрушением 1 (одного) стеклянного изолятора (ПС-70Д) в изолирующей подвеске провода правой нижней фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-95) правой нижней фазы "А" и верхней фазы "С" с разрушением 1 (одного) стеклянного изолятора (ПС-70Д) в изолирующей подвеске провода правой нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №71 на ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) Опора пром.ж/б. ПБ35-15
3978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) | 257 | 2023-06-17 20:10 | 2023-06-17 21:08 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Жутово явился прямой удар молнии в провода правой нижней фазы "С" и верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №221/91. По трассе ВЛ 35 кВ Жутово наблюдалась погода гроза. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Жутово явился прямой удар молнии в провода правой нижней фазы "С" и верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №221/91. На ВЛ 35 кВ Жутово на промежуточной ж/б опоре №221/91 на проводе (АС-70) правой нижней фазы "С" и верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-70) правой нижней фазы "С" и верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №221/91 на ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) Опора пром.ж/б.ПБ35-3.1 | 2023-06-17 20:10 | 2023-06-17 21:08
3979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Чилеково | 256 | 2023-06-17 19:55 | 2023-06-17 22:12 | 3.4.12.3, Причиной отключения на ПС 35 кВ Чилеково выключателя 10 кВ В-10.Т-1 действием МТЗ-1 явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №10 ВЛ 10 кВ №8 ПС Чилеково. На ВЛ 10 кВ №8 ПС Чилеково на опоре №10 на проводе фазы "В" обнаружены следы перекрытия электрической дугой от воздействия атмосферных перенапряжений, на опоре №2 разрядники РВО-10 кВ отключены ранее из-за повреждения. | 4.11, Причиной отключения выключателя 10 кВ В-10.Т-1 ПС 110 кВ Чилеково явилось междуфазные замыкания в ячейке ТН-I с. 10 кВ из-за прямого попадания молнии в провод ВЛ 10 кВ №8 ПС Чилеково. В КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Чилеково в ячейке ТН-I с. 10 кВ обнаружены следы воздействия электрической дуги и перегорание плавких вставок предохранителей 10 кВ ПКТ-10 кВ фазы "А" и фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги и перегорание плавкой вставки предохранителя ПКТ-10 кВ фазы "А" на ПС 35 кВ Чилеково Предохранитель ПКН 001-10У1 фА, Следы воздействия электрической дуги и перегорание плавкой вставки предохранителя ПКТ-10 кВ фазы "С" на ПС 35 кВ Чилеково Предохранитель ПКН 001-10У1 фС | 2023-06-17 19:55 | 2023-06-17 22:12
3980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Центральная | 254 | 2023-06-16 03:30 | 2023-06-16 14:15 | 3.4.8.5, Причиной перегорания плавких вставок предохранителей 6 кВ фаз «А», «В», «С» на ТН II с. 6 кВ на ПС 110 кВ Центральная явились феррорезонансные явления в прилегающей сети 6 кВ. | 4.13, Причиной отключения выключателя В-6 вв.2 Т-1 от «ЗМН» и включение выключателя СВ II-VII с. 6 кВ от «АВР» на ПС 110 кВ Центральная явилось перегорание плавких вставок предохранителей 6 кВ фаз «А», «В», «С» на ТН II с. 6 кВ, вследствие возникновения феррорезонансных явлений в прилегающей сети 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок предохранителей 6 кВ фаз «А», «В», «С» на ПС 110 кВ Центральная ТН II с. 6 кВ
3981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (Песковатка) | 252 | 2023-06-14 13:38 | 2023-06-14 13:38 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Песковатка явилось перекрытие шлейфа провода левой фазы "А" на анкерной металлической опоре №47 через неопределенный предмет, вследствие активной деятельности птиц при гнездовании. На траверсе и в теле анкерной металлической опоры №47 ВЛ 220 кВ Песковатка выявлены птичьи гнёзда. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Песковатка явилось перекрытие шлейфа провода левой фазы "А" на анкерной металлической опоре №47 через неопределенный предмет, вследствие активной деятельности птиц при гнездовании. На ВЛ 220 кВ Песковатка на анкерной металлической опоре №47 на шлейфе провода (АСО-300) левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на шлейфе провода (АСО-300) левой фазы "А" на анкерной металлической опоре №47 на ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (Песковатка) Опора анк. мет.У220-3+9 (сталь)
3982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 224 | 2023-06-01 02:49 | 2023-06-01 02:49 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №244 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, гирлянде изоляторов и траверсе нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №244 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №244 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №244 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №244 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) | 223 | 2023-05-29 04:07 | 2023-05-30 17:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №71 и ВЛ 110 кВ №71 явилось перекрытие проводов на опоре №42 через наброс из неустановленного материала. На территории за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ №71, ВЛ 110 кВ №72 расположена несанкционированная свалка бытовых и промышленных отходов, строительного мусора. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №71 явилось перекрытие проводов на опоре №42 через наброс из неустановленного материала, с последующим обрывом шлейфа провода верхней фазы «А», электродуговым повреждением шлейфа провода средней фазы «С», разрушением двух изоляторов в натяжной подвеске на средней фазе «С» в сторону опоры №41 на опоре №42. Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явилось перекрытие проводов на опоре №42 через наброс из неустановленного материала, с последующим обрывом шлейфа провода средней фазы «С» на опоре №42 и обрыва шлейфа провода фазы «С» на опоре №33/28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на опоре №42 через наброс из неустановленного материала с последующим обрывом шлейфа провода верхней фазы «А» на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) Опора анк. мет.У110-2П (сталь), Перекрытие проводов на опоре №42 через наброс из неустановленного материала с электродуговым повреждением шлейфа провода средней фазы «С» на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) Опора анк. мет.У110-2П (сталь), Перекрытие проводов на опоре №42 через наброс из неустановленного материала с разрушением двух изоляторов в натяжной подвеске на средней фазе «С» в сторону опоры №41 на опоре №42 на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) Опора анк. мет.У110-2П (сталь), Перекрытие проводов на опоре №42 через наброс из неустановленного материала с последующим обрывом шлейфа провода средней фазы «С» на опоре №42 на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) Опора № 42 / Опора анк. мет.У110-2П (сталь), Перекрытие проводов на опоре №42 через наброс из неустановленного материала с обрывом шлейфа провода фазы «С» на опоре №33/28 на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) Опора № 33/28 / Опора анк. мет.У110-2П (сталь)
3984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 222 | 2023-05-28 20:35 | 2023-05-28 20:35 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней правой фазы «А» промежуточной ж/б опоры №232 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №232 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней правой фазы «А» промежуточной ж/б опоры №232 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №232 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №232 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) | 203 | 2023-05-24 03:47 | 2023-05-25 03:53 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая − ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) явилось перекрытие проводов нижней, средней и верхней фаз на опоре №45 через наброс из неустановленного материала. На территории за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Садовая − ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) расположена несанкционированная свалка бытовых и промышленных отходов, строительного мусора. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая − ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) явилось перекрытие проводов нижней, средней и верхней фаз на опоре №45 через наброс из неустановленного материала, с последующим пережогом проводов и разрушением трех стеклянных изоляторов (ПС-70Д), вследствие длительного протекания тока КЗ из-за несрабатывания на отключение В.ВЛ-110 кВ №71 на ПС 110 кВ ПП М.Горького и перехода однофазного КЗ в двухфазное, затем в трехфазное и наличия наброса из неустановленного материала, произошел перенос потенциала на грозозащитный трос (С-50) и прохождение по нему тока короткого замыкания по участку от опоры №45 до опоры №1, результатом чего явились разрывы шлейфов грозозащитного троса (С-50) на опорах №32, №18, и пережог в пролете №2-3. По причине длительного протекания токов короткого замыкания, произошел разрыв шлейфа провода (АС-150) верхней фазы «А» на опоре №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов нижней, средней и верхней фаз на опоре №45 через наброс из неустановленного материала на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 212 | 2023-05-23 23:59 | 2023-05-23 23:59 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №333 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №333 ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №333 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №333 ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) на проводе (АС-120) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на проводе (АС-120) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №333 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (№69) | 214 | 2023-05-23 22:41 | 2023-05-23 22:41 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (ВЛ 110 кВ №69) явилось перекрытие провода (АС-120) нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №141 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, гирлянде изоляторов и траверсе нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №141 ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (ВЛ 110 кВ №69) выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (ВЛ 110 кВ №69) явилось перекрытие провода (АС-120) нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №141 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №141 ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (ВЛ 110 кВ №69) на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода (АС-120) нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №141 на ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (№69) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) | 198 | 2023-05-17 03:52 | 2023-05-18 18:45 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) явился прямой удар молнии в грозозащитный трос в пролёте опор №№89-90 с последующим его пережогом и падением на землю, с перекрытием проводов (АС-150) всех трёх фаз ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) и провода верхней фазы ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) при падении. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) явился прямой удар молнии в грозозащитный трос в пролете опор №№89-90 с последующим его пережогом и падением на землю, с перекрытием проводов (АС-150) всех трёх фаз ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) и провода верхней фазы ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). На внешнем повиве проводов (АС-150) всех трёх фаз в пролёте опор №№89-90 ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) и провода верхней фазы "А" ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение грозотроса и следы перекрытия электрической дугой на проводах на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) Пролет:3*АС 150/34+1*С-50, Падение грозотроса и следы перекрытия электрической дугой на проводах на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) Пролет:3*АС 150/24+1*С-50 | 2023-05-18 10:50 | 2023-05-18 16:41
3989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (№93) | 199 | 2023-05-16 06:50 | 2023-05-16 06:50 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №93) явилось электродуговое повреждение на промежуточной ж/б опоре № 41 ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №93) из-за перекрытия провода и гирлянды изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "В" через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "В" промежуточной ж/б опоры № 41 ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №93) выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №93) явилось электродуговое повреждение на промежуточной ж/б опоре № 41 ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №93) из-за перекрытия провода и гирлянды изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "В" через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре № 41 ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (ВЛ 110 кВ №93) на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре № 41 на ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (№93) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) | 197 | 2023-05-16 04:24 | 2023-05-16 04:24 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) явилось электродуговое повреждение на промежуточной ж/б опоре № 80 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) из-за перекрытия провода и гирлянды стеклянных изоляторов (ПС-70Д) верхней фазы "А" через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода провода фазы "А" промежуточной ж/б опоры № 80 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) явилось электродуговое повреждение на промежуточной ж/б опоре № 80 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) из-за перекрытия провода и гирлянды стеклянных изоляторов (ПС-70Д) верхней фазы "А " через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре № 80 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) на проводе (АС-150) и на гирлянде стеклянных изоляторов (ПС-70Д) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №80 на ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) ПСБ110-1
3991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лазоревая (Потр.) | 201 | 2023-05-15 19:35 | 2023-05-15 23:00 | 3.4.13.3, Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Лазоревая явилась установка имеющего заводской дефект изготовления ТТ-110. Т-1 фаза "С". На ТТ-110. Т-1 фаза "С" выявлено снижение давления элегаза до 2,2 кгс/см2. | 4.7, Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Лазоревая явилось снижение давления элегаза в ТТ-110. Т-1 фаза "С" из-за заводского дефекта изготовления в нарушения герметичности ТТ-110. Т-1 фаза "С". На ТТ-110. Т-1 фаза "С" выявлено снижение давления элегаза до 2,2 кгс/см2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления элегаза ТТ-110. Т-1 фаза "С" ПС 110 кВ Лазоревая на ТТ-110. Т-1 фаза "С" 81b08538-d91c-11ed-b160-e43d1af8109b (Т-1) / 81b08538-d91c-11ed-b160-e43d1af8109b
3992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 202 | 2023-05-14 14:00 | 2023-05-14 14:17 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) явилось перекрытие нижней правой фазы «С» и верхней фазы «А» в пролете опор №№86/12-86/13 через наброс, накинутый на провода ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) и ВОЛС сильным порывом ветра. На нижерасположенной ВОЛС выявлены остатки от обгоревшего наброса из неопределенного материала. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) явилось перекрытие нижней правой фазы «С» и верхней фазы «А» в пролете опор №№86/12-86/13 через наброс, накинутый на провода ВЛ и ВОЛС сильным порывом ветра. На ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) в пролете опор №№86/12-86/13 на проводах (АС-120) нижней правой фазы «С» и верхней фазы «А» выявлены незначительные следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение проводов нижней правой фазы «С» и верхней фазы «А» в пролете опор №№86/12-86/13 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Пролет:3*АС 120/27+1*С-50
3993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 177 | 2023-04-30 01:26 | 2023-04-30 01:30 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода правой нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №44 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе правой нижней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №44 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода правой нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №44 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №44 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей гирлянды правой нижней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей гирлянды правой нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №44 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2023-04-30 01:26 | 2023-04-30 01:30
3994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) | 174 | 2023-04-27 04:51 | 2023-04-27 04:51 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось перекрытие провода средней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №63 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) средней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №63 ВЛ 110 кВ №92 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось перекрытие провода средней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №63 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №92 на промежуточной ж/б опоре №63 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) средней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) средней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №63 на ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
3995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (№48) | 151 | 2023-04-12 13:38 | 2023-04-12 22:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №48 явилось перекрытие электрической изоляции проводов трёх фаз в пролёте опор №№33-34 продуктами горения, вследствие густого дыма и сильных порывов ветра, из-за загорания сухой тростниковой растительности вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия не установленных лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №48 явилось перекрытие электрической изоляции проводов трёх фаз в пролёте опор №№33-34 продуктами горения, вследствие густого дыма и сильных порывов ветра, из-за загорания сухой тростниковой растительности вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия не установленных лиц. На ВЛ 110 кВ №48 в пролёте опор №№33-34 на внешнем повиве проводов трёх фаз ("А", "В", "С") выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на внешнем повиве проводов трёх фаз ("А", "В", "С") в пролёте опор №№33-34 на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (№48) Пролет:3*АСО-300+1*С-50
3996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) | 149 | 2023-04-05 05:27 | 2023-04-05 05:27 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №79 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №79 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №79 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №79 на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №79 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 146 | 2023-04-04 03:10 | 2023-04-04 03:26 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода правой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/30 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе правой нижней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №2/30 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода правой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/30 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Майоровская на промежуточной ж/б опоре №2/30 на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески правой нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески правой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/30 на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2023-04-04 03:10 | 2023-04-04 03:26
3998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 138 | 2023-03-28 05:59 | 2023-03-28 05:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода правой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/78 через наброс в виде пластикового шланга капельного орошения, накинутый на провода ВЛ сильным порывом ветра. На ВЛ 110 кВ Майоровская на промежуточной ж/б опоре №2/78 на проводах ВЛ выявлено наличие набросов из пластиковых шлангов капельного орошения. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода правой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/78 через наброс в виде пластикового шланга капельного орошения, накинутый на провода ВЛ сильным порывом ветра. При верховом осмотре проводов ВЛ 110 кВ Майоровская на промежуточной ж/б опоре №2/78 на проводе (АС-120) правой нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) правой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/78 на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) | 131 | 2023-03-19 22:20 | 2023-03-19 22:20 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 и ВЛ 110 кВ №96 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №25 ВЛ 110 кВ №96 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №25 ВЛ 110 кВ №96 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 и ВЛ 110 кВ №96 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №25 ВЛ 110 кВ №96 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №96 на промежуточной ж/б опоре №25 на проводе (АС-150) нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №25 на ВЛ 110 кВ Громославка-2 –Дружба (№96) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
4000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Канатная | 126 | 2023-03-16 20:02 | 2023-03-17 00:23 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт выключателя 110 кВ В.ВЛ Канатная-1 на ПС 110 кВ Канатная по неотложной заявке явилось межвитковое замыкание в катушке реле времени типа ЭВ 144 в блоке КРБ-126 комплекта защит ЭПЗ-1636-67/2 ВЛ 110 кВ Канатная-1 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 1974 г.). | 4.12, Причиной вывода в ремонт выключателя 110 кВ В.ВЛ Канатная-1 на ПС 110 кВ Канатная по неотложной заявке явилось межвитковое замыкание в катушке реле времени типа ЭВ 144 в блоке КРБ-126 комплекта защит ЭПЗ-1636-67/2 ВЛ 110 кВ Канатная-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание в катушке реле времени типа ЭВ 144 в блоке КРБ-126 комплекта защит ЭПЗ-1636-67/2 ВЛ 110 кВ Канатная-1 на ПС 110 кВ Канатная МКП-110М-600-31,5
4001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) | 122 | 2023-03-13 01:48 | 2023-03-13 01:48 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №3 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №118 через неопределённый предмет, вследствие активной деятельности птиц при гнездовании. В теле анкерной металлической опоры №118 ВЛ 110 кВ №3 выявлено недостроенное птичье гнездо. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №3 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №118 через неопределённый предмет, вследствие активной деятельности птиц при гнездовании. На ВЛ 110 кВ №3 на анкерной металлической опоре №118 на шлейфе провода (АС-185) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на шлейфе провода (АС-185) верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №118 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) Опора анк. мет.У2
4002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 120 | 2023-03-10 06:45 | 2023-03-10 06:45 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода левой нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №48 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе левой нижней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №48 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода левой нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №48 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Майоровская на промежуточной ж/б опоре №48 на проводе (АЖ-120) и стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) поддерживающей изолирующей подвески левой нижней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АЖ-120) и стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) поддерживающей изолирующей подвески левой нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №48 на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Строительная | 119 | 2023-03-09 10:07 | 2023-03-09 19:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения выключателя 110 кВ ОВ-110 на ПС 110 кВ Строительная при подаче команды от ключа управления на включение явилась разрегулировка блок-контактов КБВ в приводе ОВ-110 из-за износа тяги (люфта) привода в месте соединения тяги с рычагом вала привода в процессе длительной эксплуатации выключателя (с 1976 г.). | 4.13, Причиной отказа включения выключателя 110 кВ ОВ-110 на ПС 110 кВ Строительная при подаче команды от ключа управления на включение явилась разрегулировка блок-контактов КБВ в приводе ОВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов КБВ в приводе ОВ-110 на ПС 110 кВ Строительная МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33
4004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 121 | 2023-03-08 07:06 | 2023-03-08 07:06 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №32 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, гирлянде изоляторов и траверсе верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №32 ВЛ 110 кВ Развилка-2 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №32 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Развилка-2 на промежуточной ж/б опоре №32 на проводе (АС-185) и стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) поддерживающей изолирующей подвески верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-185) и стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) поддерживающей изолирующей подвески верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №32 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Опора пром.ж/б.ПБ 110-8
4005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 110 | 2023-03-06 00:04 | 2023-03-06 00:04 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №66 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, изолирующей подвеске и траверсе верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №66 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №66 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №66 на проводе (АС-150) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №66 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 108 | 2023-03-03 05:36 | 2023-03-03 05:36 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №80 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №80 ВЛ 110 кВ №66 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №80 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №66 на промежуточной ж/б опоре №80 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "В" а промежуточной ж/б опоре №80 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сарепта – Вторчермет №2 (Вторчермет-2) | 109 | 2023-03-01 07:27 | 2023-03-04 12:41 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вторчермет-2 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной металлической опоре №21 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода верхней фазы "А" промежуточной металлической опоры №21 ВЛ 110 кВ Вторчермет-2 выявлены следы помёта птиц. 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения выключателя 110 кВ В.ВЛ Вторчермет-2 на ПС 110 кВ Сарепта-1 при подаче команды от АПВ на включение явилось недоотключение блок-контактов КБВ в приводе В.ВЛ Вторчермет-2 из-за износа тяги привода (люфт) в месте соединения тяги с рычагом вала привода в процессе длительной эксплуатации выключателя (с 1975 г.). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вторчермет-2 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной металлической опоре №21 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Вторчермет-2 на промежуточной металлической опоре №21 на проводе (АС-95) и стеклянных изоляторах (ПСД-70) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-95) и стеклянных изоляторах (ПСД-70) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "А" на промежуточной металлической опоре №21 на ВЛ 110 кВ Сарепта – Вторчермет №2 (Вторчермет-2) Опора пром.мет.П-4.110 4.13, Причиной отказа включения выключателя 110 кВ В.ВЛ Вторчермет-2 на ПС 110 кВ Сарепта-1 при подаче команды от АПВ на включение явились разрегулировка и недоотключение блок-контактов КБВ в приводе В.ВЛ Вторчермет-2 при включении В.ВЛ Вторчермет-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и недоотключение блок-контактов КБВ в приводе В.ВЛ Вторчермет-2 при включении В.ВЛ Вторчермет-2 от АПВ на ПС 110 кВ Сарепта-1 МКП-110М-600-18,4 с ШПЭ-33
4008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | 101 | 2023-02-27 11:26 | 2023-03-02 18:06 | 3.4.9.3, На ПС 110 кВ ВГТЗ-1 причиной отключения силового трансформатора Т-2 от ДЗТ Т-2 с действием на ДЗО II с. 110 кВ и отключение II с. 110 кВ явилось повреждение вводного кабеля 6 кВ с перекрытием ошиновки 6 кВ в кабельной сборке В-6.Т-2, расположенной на ОРУ-110 ПС 110 кВ ВГТЗ-1 возле силового трансформатора Т-2 и принадлежащей заводу ООО «ВМК ВгТЗ».
4009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Абганерово | 75 | 2023-02-14 08:30 | 2023-02-14 16:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 35 кВ №49 произошло из-за обрыва шлейфа фазы "С" от опорного изолятора, расположенного между ЛР ВЛ-49 и приёмным порталом ВЛ 35 кВ №49, к приёмному порталу ВЛ 35 кВ №49 на ПС 35 кВ Абганерово(в эксплуатации с 1979 года) в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Отключение ВЛ 35 кВ №49 произошло из-за обрыва шлейфа фазы "С" от опорного изолятора, расположенного между ЛР ВЛ-49 и приёмным порталом ВЛ 35 кВ №49, к приёмному порталу ВЛ 35 кВ №49 на ПС 35 кВ Абганерово (в эксплуатации с 1979 года) в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" от опорного изолятора, расположенного между ЛР ВЛ-49 и приёмным порталом ВЛ 35 кВ №49, к приёмному порталу ВЛ 35 кВ №49 на ВЛ 35 кВ № 49 ОШИНОВКА (Потр) ВЛ 35 кВ Комплекс – Абганерово (ВЛ 35 кВ №49)
4010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) | 62 | 2023-02-05 20:16 | 2023-02-05 20:16 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №13 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №187 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, гирлянде изоляторов и траверсе верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №187 ВЛ 110 кВ №13 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №13 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №187 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №13 на промежуточной ж/б опоре №187 на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70) в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70) в гирлянде, на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №187 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 61 | 2023-02-03 18:55 | 2023-02-03 18:55 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №55 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №55 ВЛ 110 кВ №68 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №55 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №55 на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №55 на ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВГТЗ-1 – Северная №1 с отпайками (№15) | 29 | 2023-01-02 18:22 | 2023-01-02 18:22 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №15 явилось перекрытие птицей (ворона) шлейфа провода фазы "В" на линейном портале ВЛ на ПС 110 кВ Кислородная. При осмотре оборудования ПС 110 кВ Кислородная и подходов ВЛ 110 кВ №15 к ПС обнаружено: под линейным порталом ВЛ 110 кВ №15 лежит ворона со следами ожогов. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №15 явилось перекрытие птицей (ворона) шлейфа провода фазы "В" на линейном портале ВЛ на ПС 110 кВ Кислородная. При осмотре оборудования ПС 110 кВ Кислородная и подходов ВЛ 110 кВ №15 к ПС обнаружено: под линейным порталом ВЛ 110 кВ №15 лежит ворона со следами ожогов, а также видны следы воздействия электрической дуги на шлейфе провода фазы "В", натяжной гирлянде изоляторов фазы "В" от ВЛ 110 кВ №15 к линейному порталу и на подвесной гирлянде изоляторов фазы "В" к ВЧ-заградителю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на шлейфе провода фазы "В", натяжной гирлянде изоляторов фазы "В" от ВЛ 110 кВ №15 к линейному порталу и на подвесной гирлянде изоляторов фазы "В" к ВЧ-заградителю на ПС 110 кВ Кислородная Портал мет. ПС-110Ш
4013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №302 лин.3 | 646 | 2023-12-28 11:07 | 2023-12-28 11:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-302 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-302 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-302 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-302 | 2023-12-28 11:07 | 2023-12-28 11:53
4014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №731 лин.1 | 644 | 2023-12-28 10:32 | 2023-12-28 11:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-731 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-731 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-731 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-731 | 2023-12-28 10:32 | 2023-12-28 11:17
4015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №508 лин.1 | 638 | 2023-12-25 11:21 | 2023-12-25 12:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 508 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-508 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-508 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-508 | 2023-12-25 11:21 | 2023-12-25 12:08
4016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №612 лин.2 | 636 | 2023-12-24 14:34 | 2023-12-24 15:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-612 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-612 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-612 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-612 | 2023-12-24 14:34 | 2023-12-24 15:21
4017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.1 | 635 | 2023-12-24 13:03 | 2023-12-24 13:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-38 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-38 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-38 | 2023-12-24 13:03 | 2023-12-24 13:53
4018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 633 | 2023-12-24 11:06 | 2023-12-24 11:52 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10 №23 Суровикино-220 произошло из-за попадания на провода ВЛ постороннего предмета (пленки) при большой влажности воздуха. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№315-316 ВЛ 10 кВ №23 ПС Суровикино-220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №23 ПС Суровикино-220 ВЛ 10 кВ №23 ПС Суровикино-220 | 2023-12-24 11:06 | 2023-12-24 11:52
4019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №731 лин.2 | 625 | 2023-12-16 14:27 | 2023-12-16 15:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 731 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 | 2023-12-16 14:27 | 2023-12-16 15:24
4020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.2 | 624 | 2023-12-16 11:21 | 2023-12-16 12:27 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 159 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-159 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-159 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-159 | 2023-12-16 11:21 | 2023-12-16 12:27
4021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №899 лин.3 | 613 | 2023-12-13 12:48 | 2023-12-13 13:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-899 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-899 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-899 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-899 | 2023-12-13 12:48 | 2023-12-13 13:43
4022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.2 | 611 | 2023-12-13 11:22 | 2023-12-13 12:04 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-130 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-130 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-130 | 2023-12-13 11:22 | 2023-12-13 12:04
4023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.1 | 609 | 2023-12-13 10:05 | 2023-12-13 11:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 | 2023-12-13 10:05 | 2023-12-13 11:07
4024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка | 603 | 2023-12-12 15:51 | 2023-12-12 16:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка | 2023-12-12 15:51 | 2023-12-12 16:03
4025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №36 лин.2 | 599 | 2023-12-12 13:11 | 2023-12-12 14:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-36 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-36 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-36 | 2023-12-12 13:11 | 2023-12-12 14:33
4026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №120 лин.3 | 598 | 2023-12-12 12:44 | 2023-12-12 13:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-120 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-120 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-120 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-120 | 2023-12-12 12:44 | 2023-12-12 13:57
4027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Суровикино-110 ВЛ 10кВ №9 ПС Суровикино-110 | 580 | 2023-12-09 11:15 | 2023-12-09 14:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №9-10 ВЛ 10 кВ №9 ПС Суровикино-110 произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС Суровикино-110 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№9-10 ВЛ 10 кВ №9 ПС Суровикино-110 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№9-10 ВЛ 10 кВ №9 Суровикино-110 при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №9 Суровикино-110 ВЛ 10 кВ №9 Суровикино-110 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №9-10 ВЛ 10 кВ №9 ПС Суровикино-110 произошёл из-за уменьшения его сечения путём обрыва проволок провода в процессе эксплуатации под воздействием ветровых и знакопеременных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №9 Суровикино-110 ВЛ 10 кВ №9 Суровикино-110 | 2023-12-09 11:15 | 2023-12-09 14:32
4028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №642 лин.2 | 567 | 2023-12-02 11:43 | 2023-12-02 12:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 642 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.4, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-642 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-642 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-642 | 2023-12-02 11:43 | 2023-12-02 12:44
4029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №748 | 561 | 2023-11-30 16:08 | 2023-11-30 17:58 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-748. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-748 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора на КТП-748 КТП-748 | 2023-11-30 16:08 | 2023-11-30 16:38
4030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 лин.2 | 558 | 2023-11-30 09:30 | 2023-11-30 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 4 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-4 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-4 | 2023-11-30 09:30 | 2023-11-30 10:35
4031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.1 | 557 | 2023-11-30 09:08 | 2023-11-30 10:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1009 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6-4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 | 2023-11-30 09:08 | 2023-11-30 10:48
4032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №712 лин.1 | 556 | 2023-11-30 00:56 | 2023-11-30 01:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 712 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 | 2023-11-30 00:56 | 2023-11-30 01:29
4033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 555 | 2023-11-29 23:31 | 2023-11-30 13:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС Суровикино-220 произошло из-за повреждения сил. тр-ра в КТП-748. 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС Суровикино-220 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №8-9 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№8-9 ВЛ 10 кВ №23 Суровикино-220 при массовом взлете стаи птиц. Междуфазное короткое замыкание произошло по причине повреждения сил. тр-ра в КТП-748. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №23 Суровикино-220 ВЛ 10 кВ №23 Суровикино-220 | 2023-11-29 23:31 | 2023-11-30 13:49
4034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №715 лин.2 | 550 | 2023-11-26 13:58 | 2023-11-26 14:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 715 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-715 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-715 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-715 | 2023-11-26 13:58 | 2023-11-26 14:27
4035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №642 лин.1 | 546 | 2023-11-24 16:25 | 2023-11-24 16:50 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 642 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642 | 2023-11-24 16:25 | 2023-11-24 16:50
4036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №303 лин.1 | 544 | 2023-11-23 16:58 | 2023-11-23 18:05 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 303 произошло вследствие короткого замы-кания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-303 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-303 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-303 | 2023-11-23 16:58 | 2023-11-23 18:05
4037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 535 | 2023-11-20 01:54 | 2023-11-20 02:08 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №6 на ПС Лобакино произошло из-за межфазного короткого замыкания на проходных изоляторах в РУ-10 КТП-525 вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №6 на ПС Лобакино произошло из-за межфазного короткого замыкания на проходных изоляторах в РУ-10 КТП-525 вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ВЛ-10 №6 на ПС Лобакино ВЛ-10 №6 на ПС Лобакино | 2023-11-20 01:54 | 2023-11-20 02:08
4038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.2 | 526 | 2023-11-18 09:24 | 2023-11-18 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1009 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №17, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1009 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1009 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1009 | 2023-11-18 09:24 | 2023-11-18 10:15
4039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №557 лин.1 | 516 | 2023-11-11 17:59 | 2023-11-11 18:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 557 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №29, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №28 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-557 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-557 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-557 | 2023-11-11 17:59 | 2023-11-11 18:59
4040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская | 512 | 2023-11-02 07:20 | 2023-11-02 07:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС Новомаксимовская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№7-8 при массовом взлёте птиц с проводов. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ 10 кВ №14 Новомаксимовская при массовом взлете стаи птиц с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №14 Новомаксимовская ВЛ 10 кВ №14 Новомаксимовская | 2023-11-02 07:20 | 2023-11-02 07:25
4041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС РП-2 | 511 | 2023-11-01 09:43 | 2023-11-01 09:47 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС РП-2 произошло из-за попадания на провода в пролете опор №8-9 постороннего металлического предмета (проволока). | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой металлической проволоки на провода в пролёте опор №№8-9 ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2 | 2023-11-01 09:43 | 2023-11-01 09:47
4042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Обливская | 509 | 2023-10-31 09:56 | 2023-10-31 10:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Обливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №5 ПС Обливская при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №5 ПС Обливская при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 Добринка ВЛ 10 кВ №1 Добринка | 2023-10-31 09:56 | 2023-10-31 10:03
4043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №805 лин.3 | 501 | 2023-10-28 14:17 | 2023-10-28 15:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 805 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-805 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-805 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-805 | 2023-10-28 14:17 | 2023-10-28 15:07
4044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №831 лин.1 | 489 | 2023-10-21 09:15 | 2023-10-21 09:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 373 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-373 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-373 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-373 | 2023-10-21 09:15 | 2023-10-21 09:31
4045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 | 483 | 2023-10-17 10:16 | 2023-10-17 11:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 20 м/с) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 20 м/с) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2023-10-17 10:16 | 2023-10-17 11:09
4046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.1 | 448 | 2023-10-08 12:14 | 2023-10-08 13:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-130 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-130 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-130 | 2023-10-08 12:14 | 2023-10-08 13:20
4047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №719 лин.1 | 445 | 2023-10-08 11:06 | 2023-10-08 12:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-719 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-719 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-719 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-719 | 2023-10-08 11:06 | 2023-10-08 12:05
4048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка | 441 | 2023-10-06 07:38 | 2023-10-06 07:45 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Добринка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Добринка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №1 на ПС Добринка ВЛ-10 №1 на ПС Добринка | 2023-10-06 07:38 | 2023-10-06 07:45
4049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.1 | 439 | 2023-10-01 15:29 | 2023-10-01 16:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1010 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 | 2023-10-01 15:29 | 2023-10-01 16:19
4050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.1 | 431 | 2023-09-25 08:37 | 2023-09-25 09:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-38 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-38 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-38 | 2023-09-25 08:37 | 2023-09-25 09:03
4051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №823 лин.2 | 418 | 2023-09-17 11:16 | 2023-09-17 12:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 823 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-823 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-823 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-823 | 2023-09-17 11:16 | 2023-09-17 12:33
4052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №823 лин.3 | 412 | 2023-09-10 16:17 | 2023-09-10 16:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 823 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-823 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-823 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-823 | 2023-09-10 16:17 | 2023-09-10 16:38
4053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 406 | 2023-09-02 16:08 | 2023-09-02 16:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово | 2023-09-02 16:08 | 2023-09-02 16:15
4054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №14 лин.2 | 402 | 2023-08-27 13:31 | 2023-08-27 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 14 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-14 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-14 | 2023-08-27 13:31 | 2023-08-27 14:05
4055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №812 лин.3 | 399 | 2023-08-21 20:57 | 2023-08-21 21:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-812 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/4-1/5 при неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-812 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1/4-1/5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-812 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-812 | 2023-08-21 20:57 | 2023-08-21 21:42
4056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №14 лин.1 | 398 | 2023-08-21 20:22 | 2023-08-21 20:55 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-14 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (гроза, порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-14 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза, порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-14 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-14 | 2023-08-21 20:22 | 2023-08-21 20:55
4057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Н.Максимовская (Потр) | 400 | 2023-08-21 07:50 | 2023-08-21 20:47 | 3.4.9.3, Отключение потребительской ВЛ-10 кВ №3 на ПС Новомаксимовская произошло из-за повреждения в распределительных сетях ПАО "РЖД".
4058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 396 | 2023-08-21 06:35 | 2023-08-21 06:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская | 2023-08-21 06:35 | 2023-08-21 06:40
4059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Суровикино-110 | 395 | 2023-08-20 16:07 | 2023-08-20 19:48 | 3.4.7.3.5, Отключение В .ВЛ-10 №12 на ПС Суровикино-110 произошло из-за повреждения концевой мачтовой муфты кабеля на опоре №1 вследствие нарушения изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение КЛ-10 выхода из ячейки №12 на оп. №1 ВЛ-10 кВ №12 ПС Суровикино-110 произошло из-за повреждения мачтовой термоусаживающей муфты КНТп -10 3*150. Произошло попадание влаги в термоусаживающие трубки, что привело к нарушению изоляции и межфазному короткому замыканю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение мачтовой муфты на КВЛ-10 кВ №12 ПС Суровикино-110 КВЛ-10 кВ №12 ПС Суровикино-110
4060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №278 лин.2 | 393 | 2023-08-20 11:15 | 2023-08-20 11:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 278 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №17, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-278 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-278 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-278 | 2023-08-20 11:15 | 2023-08-20 11:56
4061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №373 лин.1 | 392 | 2023-08-19 10:31 | 2023-08-19 12:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 373 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №13, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-373 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-373 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-373 | 2023-08-19 10:31 | 2023-08-19 12:09
4062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 382 | 2023-08-16 10:37 | 2023-08-16 10:48 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1012. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1012 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1012 КТП-1012 | 2023-08-16 10:37 | 2023-08-16 10:48
4063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 381 | 2023-08-15 22:50 | 2023-08-15 22:55 | 3.4.10.2, Отключение В. ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло при междуфазном коротком замыкании на проходных изоляторах на КТП-737 по причине попадания птицы на оборудование КТП. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло при междуфазном коротком замыкании на проходных изоляторах на КТП-737 по причине попадания птицы на оборудование КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на КТП-737 КТП-737 | 2023-08-15 22:50 | 2023-08-15 22:55
4064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС РП-2 | 379 | 2023-08-15 05:55 | 2023-08-15 06:08 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС РП-2 выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №9-10 и куски обожженной проволоки. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине наброса на провода проволоки в пролёте опор №№9-10 ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2. ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2. | 2023-08-15 05:55 | 2023-08-15 06:08
4065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №680 | 372 | 2023-08-13 15:01 | 2023-08-13 17:46 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-680. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-680 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-680 КТП-680 | 2023-08-13 15:01 | 2023-08-13 17:46
4066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №511 | 371 | 2023-08-13 14:36 | 2023-08-13 16:27 | 3.4.12.3, Срабатывание ПК-10 в КТП-511 произошло во время прохождения грозового фронта с дождем из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-511 произошло во время прохождения грозового фронта с дождем из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-511 КТП-511 | 2023-08-13 14:36 | 2023-08-13 16:27
4067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №6 ПС Лысово ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская ВЛ 10кВ №11 ПС Чирская | 366 | 2023-08-13 04:38 | 2023-08-13 12:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Н-Максимовская произошло во время прохождения грозового фронта. Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло во время прохождения грозового фронта. Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово произошло во время прохождения грозового фронта. Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Н-Максимовская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №15 на ПС Н-Максимовская,ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово, ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово, ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская. ВЛ-10 кВ №15 на ПС Н-Максимовская,ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово, ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лысово, ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская. | 2023-08-13 04:38 | 2023-08-13 12:33
4068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 | 357 | 2023-08-07 18:31 | 2023-08-07 19:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 93 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №23-24, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.4, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №23 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 | 2023-08-07 18:31 | 2023-08-07 19:26
4069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.3 | 342 | 2023-07-29 15:08 | 2023-07-29 15:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-806 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-806 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-806 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-806 | 2023-07-29 15:08 | 2023-07-29 15:57
4070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №805 лин.1 | 337 | 2023-07-28 19:01 | 2023-07-28 19:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-805 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-805 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-805 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-805 | 2023-07-28 19:01 | 2023-07-28 19:17
4071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 лин.1 | 330 | 2023-07-27 08:53 | 2023-07-27 09:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-4 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-4 | 2023-07-27 08:53 | 2023-07-27 09:55
4072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №120 лин.3 | 326 | 2023-07-22 18:17 | 2023-07-22 19:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 120 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №22, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №22 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-120 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-120 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-120 | 2023-07-22 18:17 | 2023-07-22 19:19
4073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №508 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №533 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.1 | 290 | 2023-07-15 14:20 | 2023-07-15 20:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-508 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-533 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-806 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-508 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-533 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-806 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-806, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-533, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-508 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-806, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-533, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-508 | 2023-07-15 14:20 | 2023-07-15 20:09
4074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №624 лин.1 | 310 | 2023-07-11 17:25 | 2023-07-11 18:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 | 2023-07-11 17:25 | 2023-07-11 18:19
4075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.2 | 308 | 2023-07-11 17:11 | 2023-07-11 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 159 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-159 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-159 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-159 | 2023-07-11 17:11 | 2023-07-11 17:50
4076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №215 лин.1 | 299 | 2023-07-08 09:38 | 2023-07-08 10:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-215 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-215 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-215 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-215 | 2023-07-08 09:38 | 2023-07-08 10:03
4077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №105 лин.1 | 233 | 2023-07-03 19:33 | 2023-07-03 23:57 | 3.4.12.3, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-524 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (гроза и порывистый ветер). Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-105 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (гроза и порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-524 и АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-105 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-524 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-105 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-524 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-105 | 2023-07-03 19:33 | 2023-07-03 23:57
4078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 289 | 2023-07-03 18:41 | 2023-07-03 18:53 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лобакино произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лобакино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лобакино ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лобакино | 2023-07-03 18:41 | 2023-07-03 18:53
4079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 | 283 | 2023-06-30 12:34 | 2023-06-30 12:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 95 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 | 2023-06-30 12:34 | 2023-06-30 12:49
4080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.2 | 279 | 2023-06-30 09:41 | 2023-06-30 09:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 711 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-711 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-711 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-711 | 2023-06-30 09:41 | 2023-06-30 09:54
4081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 277 | 2023-06-29 06:55 | 2023-06-29 07:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№9-10 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№9-10 ВЛ 10 кВ №6 Лобакино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №6 Лобакино ВЛ 10 кВ №6 Лобакино | 2023-06-29 06:55 | 2023-06-29 07:10
4082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино | 274 | 2023-06-27 18:55 | 2023-06-27 19:18 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Алешкино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №5-6 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ-10 №1 на ПС Алешкино произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №1 ПС Алешкино ВЛ-10 №1 ПС Алешкино | 2023-06-27 18:55 | 2023-06-27 19:18
4083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Солоновская | 273 | 2023-06-27 17:40 | 2023-06-27 17:55 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Солоновская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Солоновская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Солоновская ВЛ-10 кВ №5 на ПС Солоновская | 2023-06-27 17:40 | 2023-06-27 17:55
4084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №211 лин.1 | 272 | 2023-06-27 14:16 | 2023-06-27 14:35 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 211 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-211 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-211 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-211 | 2023-06-27 14:16 | 2023-06-27 14:35
4085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская | 267 | 2023-06-27 05:01 | 2023-06-27 05:12 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС Новомаксимовская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №14 ПС Новомаксимовская при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №14 ПС Новомаксимовская при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №14 ПС Новомаксимовская ВЛ 10 кВ №14 ПС Новомаксимовская | 2023-06-27 05:01 | 2023-06-27 05:12
4086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №714 лин.1 | 266 | 2023-06-26 23:38 | 2023-06-26 23:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 714 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-714 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-714 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-714 | 2023-06-26 23:38 | 2023-06-26 23:44
4087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №156 лин.2 | 264 | 2023-06-25 19:38 | 2023-06-25 20:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/5-2/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2/5-2/6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156 | 2023-06-25 19:38 | 2023-06-25 20:27
4088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №37 лин.2 | 262 | 2023-06-24 14:26 | 2023-06-24 15:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 37 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-37 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-37 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-37 | 2023-06-24 14:26 | 2023-06-24 15:12
4089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская | 261 | 2023-06-24 08:58 | 2023-06-24 09:05 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Чирская выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №5-6 и обрывки полиэтиленовой плёнки. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 10 кВ №5 ПС Чирская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Чирская ВЛ 10 кВ №5 ПС Чирская | 2023-06-24 08:58 | 2023-06-24 09:05
4090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 259 | 2023-06-23 06:29 | 2023-06-23 06:35 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Лобакино выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №4-5 и обрывки полиэтиленовой плёнки | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино | 2023-06-23 06:29 | 2023-06-23 06:35
4091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №847 лин.1 | 258 | 2023-06-22 14:05 | 2023-06-22 14:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-847 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-847 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-847 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-847 | 2023-06-22 14:05 | 2023-06-22 14:20
4092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №16 лин.1 | 240 | 2023-06-12 18:28 | 2023-06-12 18:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 16 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-16 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-16 | 2023-06-12 18:28 | 2023-06-12 18:46
4093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.1 | 231 | 2023-06-11 10:45 | 2023-06-11 11:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 | 2023-06-11 10:45 | 2023-06-11 11:53
4094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 228 | 2023-06-09 10:43 | 2023-06-09 10:50 | 3.4.7.3.2, Отключение В. ВЛ-10 №6 на ПС Лобакино произошло из-за кратковременного междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор 5-6, провисания верхнего провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ-10 №6 на ПС Лобакино произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ-10 №6 на ПС Лобакино ВЛ-10 №6 на ПС Лобакино | 2023-06-09 10:43 | 2023-06-09 10:50
4095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №35 лин.1 | 206 | 2023-05-27 10:48 | 2023-05-27 11:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 35 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №18, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-35 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-35 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-35 | 2023-05-27 10:48 | 2023-05-27 11:37
4096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1015 лин.1 | 195 | 2023-05-14 12:38 | 2023-05-14 13:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1015 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1015 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1015 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1015 | 2023-05-14 12:38 | 2023-05-14 13:08
4097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.1 | 193 | 2023-05-12 15:40 | 2023-05-12 16:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №13-№14 при порыве ветра в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14 во время порыва ветра в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №13-№14 на ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.1 Пролет:3*А 35 | 2023-05-12 15:40 | 2023-05-12 16:30
4098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.3 | 188 | 2023-05-08 13:30 | 2023-05-08 14:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2023-05-08 13:31 | 2023-05-08 14:38
4099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №511 | 185 | 2023-05-07 15:21 | 2023-05-07 16:24 | 3.4.7.3.5, Замена ТМ-100 кВА в КТП-511 выполнена по причине разрушения проходного изолятора на стороне НН фаза "А" из-за нагрева контактного соединения шпильки. | 4.1.3, Нагрев контактного соединения шпильки и разрушение проходного изолятора на стороне НН фаза "А" ТМ-100 кВА в КТП-511 произошло по причине соединения проводника на шпильке трансформатора без опрессовки наконечником. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена ТМ-100 кВА на КТП 10кВ №511 Трансформатор ТМ-100/10 | 2023-05-07 15:21 | 2023-05-07 16:24
4100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 179 | 2023-05-05 16:39 | 2023-05-05 16:45 | 3.4.10.2, Отключение В.ВЛ-5 на ПС 110 кВ Лысово произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего в пролете опор №№2-5 - 2-6 ВЛ10 кВ №5 ПС Лысово при воздействии на ЭУ птицы. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание возникло при кратковременном схлесте фазных проводов в пролете опор №№2-5 - 2-6 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово при воздействии птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение в пролете опор №№2-5 - 2-6 на ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-05-05 16:39 | 2023-05-05 16:45
4101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1015 лин.2 | 170 | 2023-04-20 14:01 | 2023-04-20 14:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1015 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1015 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1015 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1015 | 2023-04-20 14:01 | 2023-04-20 14:33
4102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.2 | 167 | 2023-04-20 10:12 | 2023-04-20 10:34 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 819 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-819 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-819 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-819 | 2023-04-20 10:12 | 2023-04-20 10:34
4103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 | 166 | 2023-04-15 17:39 | 2023-04-15 18:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ 12 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93 | 2023-04-15 17:39 | 2023-04-15 18:39
4104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №941 лин.1 | 165 | 2023-04-15 16:42 | 2023-04-15 17:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-941 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-941 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-941 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-941 | 2023-04-15 16:42 | 2023-04-15 17:19
4105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 | 162 | 2023-04-15 09:36 | 2023-04-15 10:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1016 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1016 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1016 | 2023-04-15 09:36 | 2023-04-15 10:53
4106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №347 лин.1 | 159 | 2023-04-14 19:52 | 2023-04-14 20:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-347 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-72 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-347 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-347 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-347 | 2023-04-14 19:52 | 2023-04-14 20:14
4107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №878 лин.1 | 154 | 2023-04-14 11:10 | 2023-04-14 11:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-878 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-878 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-878 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-878 | 2023-04-14 11:10 | 2023-04-14 11:47
4108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.2 | 153 | 2023-04-14 10:49 | 2023-04-14 11:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-711 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-711 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-711 | 2023-04-14 10:49 | 2023-04-14 11:43
4109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №120 | 148 | 2023-04-09 15:37 | 2023-04-09 18:27 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-120. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-400 кВА в КТП-120 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора на КТП-120 КТП-120 | 2023-04-09 15:37 | 2023-04-09 18:27
4110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка | 142 | 2023-04-01 08:05 | 2023-04-01 08:31 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №№11-12 ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка из-за наличия постороннего металлического предмета на проводах ВЛ. | 4.11, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №№11-12 ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка из-за наличия постороннего металлического предмета на проводах ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка | 2023-04-01 08:05 | 2023-04-01 08:31
4111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.3 | 124 | 2023-03-16 15:31 | 2023-03-16 16:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 711 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-711 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-711 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-711 | 2023-03-16 15:31 | 2023-03-16 16:02
4112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №132 лин.1 | 118 | 2023-03-12 14:47 | 2023-03-12 15:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 132 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-132 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-132 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-132 | 2023-03-12 14:47 | 2023-03-12 15:19
4113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Суровикино-110 | 103 | 2023-02-28 12:54 | 2023-02-28 13:02 | 3.4.9.3, Отключение В. ВЛ- 10 кВ №9 ПС Суровикино-110 произошло из-за повреждения эл. оборудования на потребительской КТП-962П, принадлежащей ООО "Катран". |  | 2023-02-28 12:54 | 2023-02-28 13:02
4114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.3 | 96 | 2023-02-23 09:17 | 2023-02-23 10:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 806 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 | 2023-02-23 09:17 | 2023-02-23 10:14
4115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.2 | 81 | 2023-02-19 10:41 | 2023-02-19 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №18, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 на ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2023-02-19 10:41 | 2023-02-19 11:20
4116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1001 лин.1 | 77 | 2023-02-18 10:53 | 2023-02-18 11:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1001 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №20, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1001 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1001 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1001 | 2023-02-18 10:53 | 2023-02-18 11:44
4117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №782 лин.2 | 64 | 2023-02-12 09:10 | 2023-02-12 10:30 | 3.4.9.3, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 782 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. |  | 2023-02-12 09:10 | 2023-02-12 10:30
4118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №715 лин.2 | 56 | 2023-02-07 20:03 | 2023-02-07 20:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 715 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-715 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-715 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-715 | 2023-02-07 20:03 | 2023-02-07 20:54
4119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 | 27 | 2023-01-08 13:27 | 2023-01-08 13:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 95 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 | 2023-01-08 13:27 | 2023-01-08 13:49
4120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка | 24 | 2023-01-07 20:25 | 2023-01-07 20:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Добринка произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №2 ПС Добринка при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №2 Добринка при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №2 Добринка ВЛ 10 кВ №2 Добринка | 2023-01-07 20:25 | 2023-01-07 20:30
4121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №570 лин.1 | 21 | 2023-01-07 12:16 | 2023-01-07 13:23 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 570 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-570 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на Л 0,4 кВ №1 от КТП-570 Л 0,4 кВ №1 от КТП-570 | 2023-01-07 12:16 | 2023-01-07 13:23
4122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №626 лин.1 | 1 | 2023-01-01 10:07 | 2023-01-01 11:23 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 626 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 | 2023-01-01 10:07 | 2023-01-01 11:23
4123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Журавка | 647 | 2023-12-28 11:15 | 2023-12-28 11:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка | 2023-12-28 11:15 | 2023-12-28 11:30
4124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №712 лин.1 | 631 | 2023-12-23 20:00 | 2023-12-23 20:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 712 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 | 2023-12-23 20:00 | 2023-12-23 20:55
4125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Басакино | 622 | 2023-12-16 10:54 | 2023-12-16 13:29 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Басакино произошло вследствие касания провода тела опоры №159 ВЛ -10кВ №9 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №159 ВЛ-10 №9 Басакино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления првода на ВЛ-10 №9 Басакино ВЛ-10 №9 Басакино | 2023-12-16 10:54 | 2023-12-16 13:29
4126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.2 | 619 | 2023-12-14 09:35 | 2023-12-14 09:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-589 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-589 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-589 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-589 | 2023-12-14 09:35 | 2023-12-14 09:39
4127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №284 лин.2 | 594 | 2023-12-12 10:45 | 2023-12-12 10:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-284 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-284 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-284 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-284 | 2023-12-12 10:45 | 2023-12-12 10:50
4128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Пристенка | 593 | 2023-12-12 10:24 | 2023-12-12 13:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС Пристенка произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР-340 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР-340 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР-340 по ВЛ-10 кВ №7 Пристенка произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ЛР-340 на ВЛ-10 кВ №7 Пристенка ВЛ-10 кВ №7 Пристенка | 2023-12-12 10:24 | 2023-12-12 13:17
4129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №475 лин.1 | 591 | 2023-12-12 09:54 | 2023-12-12 09:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-475 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-475 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-475 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-475 | 2023-12-12 09:54 | 2023-12-12 09:59
4130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №167 лин.2 | 575 | 2023-12-06 23:18 | 2023-12-06 23:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 167 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-167 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-167 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-167 | 2023-12-06 23:18 | 2023-12-06 23:23
4131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №810 | 566 | 2023-12-02 08:58 | 2023-12-02 09:55 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-810 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-810 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-810 КТП-810 | 2023-12-02 08:58 | 2023-12-02 09:55
4132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино | 565 | 2023-12-01 22:21 | 2023-12-01 22:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Тормосино произошло во время не благоприятных погодных условий (сильный дождь). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Тормосино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (сильный дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 ПС Тормосино ВЛ-10 кВ №1 ПС Тормосино | 2023-12-01 22:21 | 2023-12-01 22:27
4133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 564 | 2023-12-01 21:49 | 2023-12-01 21:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Тормосино произошло во время не благоприятных погодных условий (сильный дождь). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Тормосино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (сильный дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №6 на ПС Тормосино ВЛ-10 кВ №6 на ПС Тормосино | 2023-12-01 21:49 | 2023-12-01 21:55
4134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково | 554 | 2023-11-29 17:03 | 2023-11-29 17:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №2 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на верхних опорных изоляторах в КТП-544, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №2 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на верхних опорных изоляторах в КТП-544, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-544 КТП-544 | 2023-11-29 17:03 | 2023-11-29 17:20
4135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 553 | 2023-11-29 10:14 | 2023-11-29 10:19 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на верхних опорных изоляторах в КТП-679, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на верхних опорных изоляторах в КТП-679, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-679 КТП-679 | 2023-11-29 10:14 | 2023-11-29 10:19
4136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 552 | 2023-11-29 10:08 | 2023-11-29 10:08 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на верхних опорных изоляторах в КТП-263, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на верхних опорных изоляторах в КТП-263, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-263 КТП-263
4137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №739 лин.2 | 549 | 2023-11-25 10:48 | 2023-11-25 11:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 739 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому от опоры №16, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 739 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода ответвления к изолятору на опоре №16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 739 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 739 | 2023-11-25 10:48 | 2023-11-25 11:11
4138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.2 | 542 | 2023-11-21 15:10 | 2023-11-21 16:48 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 720 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-720 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-720 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-720 | 2023-11-21 15:10 | 2023-11-21 16:48
4139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Журавка | 531 | 2023-11-19 18:03 | 2023-11-19 20:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №12/27 на участке ВЛ-10 кВ №7 Басакино произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №12/27 на участке ВЛ-10 кВ №7 Басакино типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 кВ №6 Журавка участок ВЛ-10 кВ №7 Басакино ВЛ-10 кВ №6 Журавка участок ВЛ-10 кВ №7 Басакино | 2023-11-19 18:03 | 2023-11-19 20:46
4140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Пристенка | 530 | 2023-11-19 15:52 | 2023-11-19 17:11 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ-10 №7 от ПС Пристенка выполнен для ремонта провода в пролете опор №162-163. Повреждение провода произошло во время не благоприятных погодных условиях. | 4.3.5, Обрыв проволок верхнего повива провода в пролете опор №162-163 ВЛ-10 №7 ПС Пристенка произошел из-за изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок верхнего повива провода на ВЛ-10 №7 ПС Пристенка ВЛ-10 №7 ПС Пристенка | 2023-11-19 15:52 | 2023-11-19 17:11
4141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 524 | 2023-11-17 05:55 | 2023-11-17 06:00 | 3.4.8.5.2, Работа МТЗ на ВЛ- 10 кВ №3 ПС Чернышково произошла при кратковременном к.з. проводов на потребительской отпайке. | 4.11, Работа МТЗ на ВЛ- 10 кВ №3 ПС Чернышково произошла при кратковременном к.з. проводов на потребительской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ- 10 кВ №3 ПС Чернышково ВЛ- 10 кВ №3 ПС Чернышково | 2023-11-17 05:55 | 2023-11-17 06:00
4142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 519 | 2023-11-12 11:09 | 2023-11-12 11:14 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№22/65-22/66 ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№22/65-22/66 ВЛ 10 кВ №3 Чернышково при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №3 Чернышково ВЛ 10 кВ №3 Чернышково | 2023-11-12 11:09 | 2023-11-12 11:14
4143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №643 лин.3 | 518 | 2023-11-12 10:21 | 2023-11-12 12:09 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 643 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1/3 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-643 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-643 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-643 | 2023-11-12 10:21 | 2023-11-12 12:09
4144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 513 | 2023-11-06 22:23 | 2023-11-06 22:28 | 3.4.8.5.2, Отключение В. в РВ-28 на ВЛ-10 №7 от ПС Басакино произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №10/1-10/2 при наезде на опору №10/1 грузового автотранспортного средства. | 4.4.5, Отключение В. в РВ-28 на ВЛ-10 №7 от ПС Басакино произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №10/1-10/2 при наезде на опору №10/1 грузового автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 №7 на ПС Басакино на ВЛ-10 №7 на ПС Басакино ВЛ-10 №7 на ПС Басакино | 2023-11-06 22:23 | 2023-11-06 22:28
4145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино | 510 | 2023-11-01 08:35 | 2023-11-01 08:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№2/35-2/36 ВЛ 10 кВ №9 ПС Тормосино при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№2/35-2/36 ВЛ 10 кВ №9 Тормосино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №9 Тормосино ВЛ 10 кВ №9 Тормосино | 2023-11-01 08:35 | 2023-11-01 08:40
4146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №558 лин.1 | 484 | 2023-10-17 10:23 | 2023-10-17 10:35 | 3.4.8.4, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-558 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе ввода в домовладение от опоры №3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-558 в результате падения телевизионной антенны, при длительном воздействии ветра с порывами до 20 м/с. | 4.4.5, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к домовладению от опоры №3/3 ВЛ 0,4 №1 от КТП-558 произошло из-за падения телевизионной антенны при длительном воздействии ветра с порывами до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение телевизионной антенны на провод ответвления от опоры №3/3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №558 лин.1 Опора П1-2 | 2023-10-17 10:23 | 2023-10-17 10:35
4147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №631 лин.1 | 481 | 2023-10-15 12:22 | 2023-10-15 12:27 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 631 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №19 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине из-менения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №19 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-631 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-631 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-631 | 2023-10-15 12:22 | 2023-10-15 12:27
4148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 472 | 2023-10-09 16:00 | 2023-10-09 17:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №2/15 ВЛ-10 кВ №3 Чернышково произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №2/15 ВЛ-10кВ №3 Чернышково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №3 Чернышково ВЛ-10кВ №3 Чернышково | 2023-10-09 16:00 | 2023-10-09 17:36
4149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №590 лин.3 | 468 | 2023-10-09 12:30 | 2023-10-09 13:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-590 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-590 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-590 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-590 | 2023-10-09 12:30 | 2023-10-09 13:01
4150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №335 лин.1 | 465 | 2023-10-09 10:50 | 2023-10-09 11:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-335 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-335 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-335 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-335 | 2023-10-09 10:50 | 2023-10-09 11:20
4151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №585 | 464 | 2023-10-09 09:20 | 2023-10-09 10:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации (38 лет) КТП-585 на глазурированном покрытии опорного изолятора появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. | 4.13, Разрушение опорного изолятора в КТП-585 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (38 лет) и попадания в них влаги в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на КТП-585 КТП-585 | 2023-10-09 09:20 | 2023-10-09 10:26
4152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №285 лин.1 | 450 | 2023-10-08 13:00 | 2023-10-08 14:50 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 285 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.11, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 285 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 285 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 285 | 2023-10-08 13:00 | 2023-10-08 14:50
4153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Пристенка | 435 | 2023-09-30 08:05 | 2023-09-30 13:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Пристенка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ЛР-338 при схлёсте проводов в пролёте опор №№35-36 вследствие попадания птицы между полюсами ЛР-338. | 4.11, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Пристенка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ЛР-338 при схлёсте проводов в пролёте опор №№35-36 вследствие попадания птицы между полюсами ЛР-338. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №7 ПС Пристенка ВЛ 10 кВ №7 ПС Пристенка | 2023-09-30 08:05 | 2023-09-30 13:57
4154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Басакино | 433 | 2023-09-27 14:35 | 2023-09-27 14:37 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№142-143 ВЛ 10 кВ №9 ПС Басакино при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№142-143 ВЛ 10 кВ №9 Басакино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №9 Басакино ВЛ 10 кВ №9 Басакино | 2023-09-27 14:35 | 2023-09-27 14:37
4155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 425 | 2023-09-19 11:46 | 2023-09-19 13:33 | 3.4.8.5.2, Повреждение железобетонной опоры №191 ВЛ-10 №8 ПС Тормосино произошло из-за наезда на опору трактором, принадлежащем местному сельхоз. предприятию. | 4.4.1, Повреждение железобетонной опоры №191 ВЛ-10 №8 ПС Тормосино произошло из-за наезда на опору трактором, принадлежащем местному сельхоз. предприятию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры на ВЛ-10 №8 ПС Тормосино ВЛ-10 №8 ПС Тормосино | 2023-09-19 11:46 | 2023-09-19 13:33
4156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 420 | 2023-09-18 12:57 | 2023-09-18 17:12 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Тормосино выявлено короткое замыкание на ЛР-172. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине падения пленки на ЛР-172 ВЛ 10 кВ №8 ПС Томосино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение пленки на ЛР на ВЛ 10 кВ №8 ПС Томосино ВЛ 10 кВ №8 ПС Томосино | 2023-09-18 12:57 | 2023-09-18 17:12
4157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 416 | 2023-09-12 06:10 | 2023-09-12 07:16 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №20 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №54-13/1 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ-10 №20 на ПС Чернышково произошло из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №54 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 №20 на ПС Чернышково ВЛ-10 №20 на ПС Чернышково | 2023-09-12 06:10 | 2023-09-12 07:16
4158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №283 лин.3 | 408 | 2023-09-05 16:40 | 2023-09-05 18:35 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 283 произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №5-6 при наезде на опору №6 грузового автотранспортного средства. | 4.4.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 283 произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете №5-6 по причине при наезде на опору №6 грузового автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 283 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 283 | 2023-09-05 16:40 | 2023-09-05 18:35
4159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково КТП 10кВ №794 | 404 | 2023-08-31 06:10 | 2023-08-31 08:40 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании животного я яч. ПК-10 КТП-794. 3.4.10.1, Срабатывание ПК-10 в КТП-794 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания птиц на силовой трансформатор. | 4.11, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании животного я яч. ПК-10 КТП-794. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чернышково ВЛ 10 кВ №2 ПС Чернышково 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-794 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания животного в яч. ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-794 КТП-794 | 2023-08-31 06:10 | 2023-08-31 08:40
4160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Пристенка | 397 | 2023-08-21 09:19 | 2023-08-21 13:17 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Пристенка, вызвано касанием провода крюка на железобетонной опоре вследствие срыва изолятора на опоре №7 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на крюке. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ-10 №7 Пристенка произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №7 Пристенка ВЛ-10 №7 Пристенка | 2023-08-21 09:19 | 2023-08-21 13:17
4161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №785 лин.1 | 386 | 2023-08-17 12:10 | 2023-08-17 12:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 785 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-785 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-785 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-785 | 2023-08-17 12:10 | 2023-08-17 12:26
4162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №533 лин.2 | 384 | 2023-08-17 11:11 | 2023-08-17 13:28 | 3.4.8.5.2, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №1/8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 533 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №1/8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 533 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 533 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 533 | 2023-08-17 11:11 | 2023-08-17 13:28
4163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково | 360 | 2023-08-10 14:25 | 2023-08-10 14:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Чернышково произошло по причине междуфазного короткого замыкания на штыревых изоляторах ЛР-12 во время прохождения грозового фронта. Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Чернышково произошло по причине междуфазного короткого замыкания на опорных изоляторах в яч. ПК-10 КТП-924 во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №3 и №5 ПС Чернышково произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №3 и №5 ПС Чернышково ВЛ-10 кВ №3 и №5 ПС Чернышково | 2023-08-10 14:25 | 2023-08-10 14:30
4164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №335 лин.1 | 352 | 2023-08-03 19:00 | 2023-08-03 19:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 355 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1/4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-355 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-355 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-355 | 2023-08-03 19:52 | 2023-08-03 19:58
4165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково | 348 | 2023-08-02 07:10 | 2023-08-02 08:56 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Чернышково произошло при касании провода заземленной части ж/б опоре №377 вследствие излома штыря верхнего изолятора. | 4.1.2, Излом штыря на опоре №377 ВЛ-10 №32 Чернышково произошел в месте сварного соединения, из-за дефектов сварочного шва с последующем разрушением, под действием атмосферных явлений в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом штыря верхнего изолятора на ВЛ-10 №32 Чернышково ВЛ-10 №32 Чернышково | 2023-08-02 07:10 | 2023-08-02 08:56
4166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №609 лин.1 | 339 | 2023-07-29 10:41 | 2023-07-29 10:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 609 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4/1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-609 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-609 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-609 | 2023-07-29 10:41 | 2023-07-29 10:47
4167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №592 лин.2 | 336 | 2023-07-28 17:40 | 2023-07-28 19:13 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-592 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №2/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-582 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №2/3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-582 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-582 | 2023-07-28 17:40 | 2023-07-28 19:13
4168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 335 | 2023-07-27 10:00 | 2023-07-27 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №20 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/20-3/21 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3/20-3/21 ВЛ-10 кВ №20 Чернышково произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №20 Чернышково ВЛ-10 кВ №20 Чернышково | 2023-07-27 13:14 | 2023-07-27 14:30
4169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино | 329 | 2023-07-25 13:21 | 2023-07-25 15:49 | 3.4.10.2, Отключение КРН-36 на ВЛ 10 кВ №9 ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при схлёсте проводов в пролёте опор №№2/38-10/1 при массовом взлёте птиц. | 4.4.5, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине схлёста проводов в пролёте опор №№2/38-10/1 ВЛ 10 кВ №9 Тормосино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №9 Тормосино ВЛ 10 кВ №9 Тормосино | 2023-07-25 13:21 | 2023-07-25 15:49
4170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 327 | 2023-07-24 10:17 | 2023-07-24 17:04 | 3.4.9.3, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Пристенка произошло из-за повреждения на потребительской отпайке ВЛ-10 №6 ПС Тормосино за ЛР-372 (принадлежит РТРС). |  | 2023-07-24 10:17 | 2023-07-24 17:04
4171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №484 лин.2 | 322 | 2023-07-19 19:03 | 2023-07-19 19:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 484 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода ответвления к изолятору на опоре №16/2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления типа ВШ-1 на опоре №16/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-484 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-484 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-484 | 2023-07-19 19:03 | 2023-07-19 19:24
4172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 320 | 2023-07-17 13:55 | 2023-07-17 14:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№22/41-22/42 ВЛ 10 кВ №8 ПС Тормосино при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№22/41-22/42 ВЛ 10 кВ №8 Тормосино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №8 Тормосино ВЛ 10 кВ №8 Тормосино | 2023-07-17 13:55 | 2023-07-17 14:00
4173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №823 лин.2 | 315 | 2023-07-15 17:15 | 2023-07-15 17:27 | 3.4.7.3.5, Срабатывагие АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 823 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №10 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №10 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-823 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-823 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-823 | 2023-07-15 17:15 | 2023-07-15 17:27
4174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 291 | 2023-07-15 15:35 | 2023-07-15 16:49 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Тормосино произошло вследствие касания провода тела опоры №96 ВЛ -10кВ №5 из-за обрыва проволок вязки крепления про-вода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №96 ВЛ-10 №5 Тормосино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №5 Тормосино ВЛ-10 №5 Тормосино | 2023-07-15 15:35 | 2023-07-15 16:49
4175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №339 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №719 лин.2 | 237 | 2023-07-11 19:48 | 2023-07-13 11:29 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-339 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-719 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-339 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-719 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-339, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-719 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-339, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-719 | 2023-07-11 19:48 | 2023-07-13 11:29
4176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 309 | 2023-07-11 17:15 | 2023-07-11 19:10 | 3.4.12.3, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Чернышково вызвано касанием провода траверсы на ж/б опоре №268 вследствие разрушения изолятора во время прохождения грозового фронта с порывами ветра и дождём. | 4.12, Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №268 на ВЛ-10 №20 Чернышково произошло по причине перенапряжения в результате грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 №20 Чернышково ВЛ-10 №20 Чернышково | 2023-07-11 17:15 | 2023-07-11 19:10
4177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 306 | 2023-07-11 15:04 | 2023-07-11 15:08 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Чернышково произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Чернышково произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №3 на ПС Чернышково ВЛ-10 кВ №3 на ПС Чернышково | 2023-07-11 15:04 | 2023-07-11 15:08
4178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №535 лин.1 | 298 | 2023-07-07 09:35 | 2023-07-07 09:37 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ-0,4 №1 КТП-535 произошло из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-535 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания проводов в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ-0,4 №1 КТП-535. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-535 ВЛ-0,4 №1 КТП-535 | 2023-07-07 09:35 | 2023-07-07 09:37
4179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №534 | 284 | 2023-07-01 09:47 | 2023-07-01 12:01 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и несимметричной нагрузки бытовых потребителей произошло по-степенное ослабевание контакта нулевой шины на НН выводе силового трансформатора в КТП-534, что привело к его нарушению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | 4.13, Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-63 10/0,4 в КТП-534 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и несимметричной нагрузки бытовых потребителей. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на нулевой шпильке тр-ра на КТП-534 КТП-534 | 2023-07-01 09:47 | 2023-07-01 12:01
4180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 275 | 2023-06-27 16:38 | 2023-06-30 12:38 | 3.4.12.3, Следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №79-80 ВЛ-10 №8 от ПС Тормосино возникли в результате попадания молнии в провода ВЛ. | 4.11, Следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №79-80 ВЛ-10 №8 от ПС Тормосино возникли в результате попадания молнии в провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах ВЛ на ВЛ-10 №8 от ПС Тормосино ВЛ-10 №8 от ПС Тормосино | 2023-06-27 16:38 | 2023-06-27 17:55
4181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №492 лин.3 | 270 | 2023-06-27 10:07 | 2023-06-27 10:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-492 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-492 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-492 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-492 | 2023-06-27 10:07 | 2023-06-27 10:17
4182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №582 | 244 | 2023-06-16 10:47 | 2023-06-16 13:43 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-582. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП-582 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-582 КТП-582
4183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 227 | 2023-06-08 21:30 | 2023-06-08 23:40 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на II с.ш. 10 кВ ПС 110 кВ Чернышково произошло вследствие касания провода фазы "С" тела опоры №14/30 ВЛ 10 кВ №20 ПС Чернышково из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "С" к изолятору на опоре №14/30 ВЛ 10 №20 ПС Чернышково произошел из-за потери механической прочности вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "С" к изолятору на опоре №14/30 на ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково Опора П10-1 | 2023-06-08 21:30 | 2023-06-08 23:40
4184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 209 | 2023-05-29 03:47 | 2023-05-29 10:57 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Тормосино произошло во время прохождения грозового фронта. Отключение ВЛ-10 кВ №20 Чернышково произошло вследствие воздействия эл. дуги при разрушении подвесных изоляторов на опоре №17/5 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Тормосино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Разрушение изолятора типа ПФ-70 на опоре №17/5 на ВЛ-10 №20 Чернышково произошло по причине перенапряжения в результате грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-10 №20 Чернышково ВЛ-10 №20 Чернышково | 2023-05-29 03:47 | 2023-05-29 10:57
4185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 191 | 2023-05-10 16:15 | 2023-05-10 16:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №26/4-№26/5 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №26/4-№26/5 ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-10 16:15 | 2023-05-10 16:20
4186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №458 | 181 | 2023-05-06 09:24 | 2023-05-06 11:50 | 3.4.10.1, В РУ-10 кВ КТП-458 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Тормосино сработали ПК-10 фазы "А" из-за проникновения змеи на шпильки 10кВ силового трансформатора КТП-458. | 4.7, Срабатывание ПК-10 фазы "А" в КТП-458 произошло при коротком замыкании в отсеке ПК-10 кВ КТП-458 вследствие нарушения изоляционного воздушного промежутка из-за пробоя по телу змеи, проникшей в данный отсек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негерметичность отсека ПК-10 кВ на КТП 10кВ №458 Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | 2023-05-06 09:24 | 2023-05-06 11:50
4187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №554 лин.2 | 178 | 2023-05-03 11:17 | 2023-05-03 11:34 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-554 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-554 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №554 лин.2 Пролет:5*А 25 | 2023-05-03 11:17 | 2023-05-03 11:34
4188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №412 | 173 | 2023-04-27 15:17 | 2023-04-27 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, произошло повреждение силового трансформатора в КТП №412. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП №412 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум ТМ на КТП 10кВ №412 Трансформатор ТМ-40/10 | 2023-04-27 15:17 | 2023-04-27 17:50
4189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №337 лин.2 | 168 | 2023-04-20 11:48 | 2023-04-20 12:06 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 337 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 337 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 337 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 337 | 2023-04-20 11:48 | 2023-04-20 12:06
4190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №643 лин.3 | 143 | 2023-04-01 09:44 | 2023-04-01 10:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №9/3 ВЛ-0,4 №3 от КТП-643 произошёл вследствие обрыва проволок вязки по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-643 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-643 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-643 | 2023-04-01 09:44 | 2023-04-01 10:58
4191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 137 | 2023-03-30 14:20 | 2023-03-30 16:18 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода тела опоры №48 ВЛ -10кВ №3 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине при сильном порывистом ветре вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №48 ВЛ-10 №3 Чернышково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 №3 Чернышково ВЛ-10 №3 Чернышково | 2023-03-30 14:20 | 2023-03-30 16:18
4192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 136 | 2023-03-30 07:05 | 2023-03-30 07:10 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного коротко-го замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15/1-15/2 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15/1-15/2 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 №7 на ПС Басакино ВЛ-10 №7 на ПС Басакино | 2023-03-30 07:05 | 2023-03-30 07:10
4193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №577 | 134 | 2023-03-28 09:37 | 2023-03-28 13:38 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-577 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха при тумане . | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-577 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-577 КТП-577 | 2023-03-28 09:37 | 2023-03-28 13:38
4194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №947 лин.1 | 115 | 2023-03-11 18:45 | 2023-03-11 20:58 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 947 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-947 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения фи-зических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-947 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-947 | 2023-03-11 18:45 | 2023-03-11 20:58
4195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №643 лин.2 | 113 | 2023-03-08 14:30 | 2023-03-08 14:39 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 643 произошло из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.4.3, Короткое замыкание проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 643 произошло из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 643 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 643 | 2023-03-08 14:30 | 2023-03-08 14:39
4196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №630 лин.1 | 106 | 2023-03-02 20:18 | 2023-03-02 20:21 | 3.4.9.3, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 630 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-03-02 20:18 | 2023-03-02 20:21
4197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №739 лин.1 | 94 | 2023-02-22 21:45 | 2023-02-22 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 739 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №5 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №5 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-739 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-739 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-739 | 2023-02-22 21:45 | 2023-02-22 22:00
4198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №591 лин.3 | 60 | 2023-02-08 14:59 | 2023-02-08 15:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-591 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/2-2/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-591 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2/2-2/3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-591 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-591 | 2023-02-08 14:59 | 2023-02-08 15:16
4199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 54 | 2023-02-07 18:13 | 2023-02-08 13:44 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Тормосино произошло вследствие касания провода металлической траверсы на опоре №18/22 ВЛ -10кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Тормосино произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №18/22 ВЛ-10 №8 Тормосино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ-10 №8 Тормосино ВЛ-10 №8 Тормосино | 2023-02-07 18:13 | 2023-02-08 13:44
4200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.2 | 52 | 2023-02-07 13:50 | 2023-02-07 14:02 | 3.4.7.3.5, СрабатывагиеАВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 797 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №14 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №14 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-797 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-797 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-797 | 2023-02-07 13:50 | 2023-02-07 14:02
4201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.1 | 46 | 2023-02-03 07:55 | 2023-02-03 09:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 819 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №14 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №14 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 | 2023-02-03 07:55 | 2023-02-03 09:00
4202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.2 | 38 | 2023-01-12 16:30 | 2023-01-12 17:44 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 602 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №7 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №11 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-602 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-602 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-602 | 2023-01-12 16:30 | 2023-01-12 17:44
4203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Журавка | 35 | 2023-01-12 11:13 | 2023-01-12 12:28 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Журавка произошло вследствие касания провода тела опоры №122 ВЛ -10кВ №6 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №122 ВЛ-10 №6 Журавка произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 №6 Журавка ВЛ-10 №6 Журавка | 2023-01-12 11:13 | 2023-01-12 12:28
4204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №931 лин.2 | 34 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 10:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 931 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №4/1 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №4/1 к жилому дому, подключенному от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-931 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-931 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-931 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 10:33
4205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №287 лин.1 | 30 | 2023-01-09 08:30 | 2023-01-09 10:17 | 3.4.9.3, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 287 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2023-01-09 08:30 | 2023-01-09 10:17
4206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 25 | 2023-01-08 11:35 | 2023-01-09 03:00 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло по причине жёсткого контакта оборванного от опоры №17/2-17/3 ВЛ-10 №7 Чернышково провода с землёй. Обрыв провода произошёл в натяжных зажиме от натяжения провода при низкой температуре (-20) окружающего воздуха в течении длительного времени. Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло по причине жёсткого контакта оборванного от опоры №61-62 ВЛ-10 №7 Чернышково провода с землёй. Обрыв провода произошёл в натяжных зажиме от натяжения провода при низкой температуре (-25) окружающего воздуха в течении длительного времени. | 4.13, Обрыв провода от опоры №17/2 ВЛ-10 №7 ПС Чернышково произошел в натяжном зажиме НКК в следствие изменении физических свойств провода, при длительное время низкой температуре окружающего воздуха. Обрыв провода от опоры №61 ВЛ-10 №7 ПС Чернышково произошел в натяжном зажиме НБ в следствие изменении физических свойств провода, при длительное время низкой температуре окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №7 ПС Чернышково ВЛ-10 №7 ПС Чернышково | 2023-01-08 11:35 | 2023-01-09 03:00
4207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №534 лин.1 | 20 | 2023-01-07 11:14 | 2023-01-07 14:18 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 534 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 534 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 534 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 534 | 2023-01-07 11:14 | 2023-01-07 14:18
4208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Алешкино | 18 | 2023-01-06 20:34 | 2023-01-06 21:48 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10 кВ №4 на ПС Алешкино произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№9-10. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино | 2023-01-06 20:34 | 2023-01-06 21:48
4209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 14 | 2023-01-06 10:30 | 2023-01-06 15:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-415 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-415 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре к ЛР КТП на КТП-415 КТП-415 | 2023-01-06 10:30 | 2023-01-06 15:40
4210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.2 | 645 | 2023-12-28 10:33 | 2023-12-28 12:22 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1645 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1645 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1645 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1645 | 2023-12-28 10:33 | 2023-12-28 12:22
4211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1063 лин.3 | 643 | 2023-12-27 20:46 | 2023-12-27 22:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1063 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1063 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1063 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1063 | 2023-12-27 20:46 | 2023-12-27 22:10
4212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 639 | 2023-12-25 22:36 | 2023-12-25 22:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер и снег). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор № 48-49 при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер и снег). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская | 2023-12-25 22:36 | 2023-12-25 22:39
4213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1002 | 637 | 2023-12-24 15:41 | 2023-12-24 17:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1002 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1002 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-1002 КТП-1002 | 2023-12-24 15:41 | 2023-12-24 17:30
4214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1063 лин.3 | 632 | 2023-12-23 21:04 | 2023-12-23 23:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1063 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1063 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1063 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1063 | 2023-12-23 21:04 | 2023-12-23 23:18
4215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1682 | 621 | 2023-12-16 10:38 | 2023-12-16 11:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1682 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1682 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре на КТП-1682 КТП-1682 | 2023-12-16 10:38 | 2023-12-16 11:38
4216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая | 610 | 2023-12-13 10:22 | 2023-12-13 13:43 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода тела опоры №17 ВЛ -6 кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №17 ВЛ-6 №8 Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-6 №8 Вишневая ВЛ-6 №8 Вишневая | 2023-12-13 10:22 | 2023-12-13 13:43
4217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 607 | 2023-12-13 07:15 | 2023-12-13 14:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №1-13 ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №1-13 ВЛ-10 кВ №34 Котельниково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 кВ №34 Котельниково типа ВЛ-10 кВ №34 Котельниково типа | 2023-12-13 07:15 | 2023-12-13 14:21
4218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1868 лин.1 | 606 | 2023-12-12 21:00 | 2023-12-12 22:52 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1868 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №3 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1868 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1868 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1868 | 2023-12-12 21:00 | 2023-12-12 22:52
4219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Выпасная | 596 | 2023-12-12 12:10 | 2023-12-12 15:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №169 ВЛ-10 кВ №3 Выпасная произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №169 ВЛ-10 кВ №3 Выпасная типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 кВ №3 Выпасная ВЛ-10 кВ №3 Выпасная | 2023-12-12 12:10 | 2023-12-12 15:07
4220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1078 лин.2 | 595 | 2023-12-12 10:50 | 2023-12-12 14:22 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1078 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №24 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №24 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1078 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1078 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1078 | 2023-12-12 10:50 | 2023-12-12 14:22
4221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 592 | 2023-12-12 10:00 | 2023-12-12 10:11 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная произошло из-за междуфазного коротко-го замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №79-80 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №79-80 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная | 2023-12-12 10:00 | 2023-12-12 10:11
4222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Выпасная | 586 | 2023-12-11 10:56 | 2023-12-11 13:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Выпасная произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №61-62 по причине обрыва проволок вязки на опоре №61 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №61 ВЛ-10 №3 ПС Выпасная произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №3 ПС Выпасная ВЛ-10 №3 ПС Выпасная | 2023-12-11 10:56 | 2023-12-11 13:24
4223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.3 | 585 | 2023-12-10 22:30 | 2023-12-10 23:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3/2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3/2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 | 2023-12-10 22:30 | 2023-12-10 23:26
4224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1676 лин.1 | 584 | 2023-12-10 16:07 | 2023-12-10 17:23 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1676 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1676 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1676 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1676 | 2023-12-10 16:07 | 2023-12-10 17:23
4225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1546 лин.1 | 583 | 2023-12-10 14:01 | 2023-12-10 15:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1546 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1546 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1546 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1546 | 2023-12-10 14:01 | 2023-12-10 15:14
4226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.1 | 581 | 2023-12-10 10:04 | 2023-12-10 12:41 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1100 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 | 2023-12-10 10:04 | 2023-12-10 12:41
4227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 | 578 | 2023-12-07 22:50 | 2023-12-08 00:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1054 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №13-2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №13-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 | 2023-12-07 22:50 | 2023-12-08 00:49
4228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.2 | 577 | 2023-12-07 09:31 | 2023-12-07 12:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №13 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 | 2023-12-07 09:31 | 2023-12-07 12:25
4229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 574 | 2023-12-04 12:08 | 2023-12-04 14:55 | 3.4.7.3.5, Провисание провода в пролёте опор №9/6-9/7 ВЛ-10 №11 Приморская произошел из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №9/6 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №9/6 ВЛ-10 №11 Приморская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №11 Приморская ВЛ-10 №11 Приморская | 2023-12-04 12:08 | 2023-12-04 14:55
4230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская | 572 | 2023-12-03 14:55 | 2023-12-03 18:10 | 3.4.7.3.5, Излом деревянной опоры №3-8 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Нагавская от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №3-8 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Нагавская произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной опоры на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Нагавская ВЛ 10 кВ №4 от ПС Нагавская | 2023-12-03 14:55 | 2023-12-03 18:10
4231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1698 лин.1 | 570 | 2023-12-02 16:04 | 2023-12-02 18:12 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1698 произошло вследствие короткого замыкания фазного и нулевого провода, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 вследствие обрыва проволок вязки провода при ветровой нагрузке и в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1698 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1698 лин.1 Опора А4Д | 2023-12-02 16:04 | 2023-12-02 18:12
4232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 568 | 2023-12-02 13:50 | 2023-12-02 15:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №1-3 ВЛ-10 №12 Котельниково произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №1-3 ВЛ-10 кВ №12 Котельниково произошёл из-за уменьшения его сечения путём обрыва проволок провода в процессе эксплуатации под воздействием ветровых и знакопеременных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №12 Котельниково ВЛ-10 кВ №12 Котельниково | 2023-12-02 13:50 | 2023-12-02 15:27
4233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.1 | 562 | 2023-11-30 21:24 | 2023-11-30 23:22 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1871 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №13 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №23 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 | 2023-11-30 21:24 | 2023-11-30 23:22
4234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 560 | 2023-11-30 12:51 | 2023-11-30 15:46 | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ-10 кВ №7 Караичевская произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №302-303 по причине обрыва проволок вязки на опоре №302 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №302 ВЛ-10 №7 ПС Караичевская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №7 ПС Караичевская ВЛ-10 №7 ПС Караичевская | 2023-11-30 12:51 | 2023-11-30 15:46
4235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.2 | 559 | 2023-11-30 12:21 | 2023-11-30 13:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1687 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок и физического износа провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1687 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1693 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1693 | 2023-11-30 12:21 | 2023-11-30 13:25
4236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1693 лин.1 | 548 | 2023-11-25 09:10 | 2023-11-25 11:47 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1693 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1693 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1693 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1693 | 2023-11-25 09:10 | 2023-11-25 11:47
4237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 | 547 | 2023-11-24 18:20 | 2023-11-24 19:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1/1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 | 2023-11-24 18:20 | 2023-11-24 19:08
4238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1747 лин.2 | 543 | 2023-11-21 20:29 | 2023-11-21 22:28 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1747 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2-4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1747 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1747 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1747 | 2023-11-21 20:29 | 2023-11-21 22:28
4239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.1 | 538 | 2023-11-20 10:27 | 2023-11-20 13:19 | 3.4.12.2.1, Провисание провода ответвления к жилому дому от опоры №10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1058 произошло вследствие возникшего из-за обрыва вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.5, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 | 2023-11-20 10:27 | 2023-11-20 13:19
4240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1717 лин.2 | 537 | 2023-11-20 10:00 | 2023-11-20 12:45 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание у основания опоры № 2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор, что способствует возникновению гнилостных грибков в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 | 2023-11-20 10:00 | 2023-11-20 12:45
4241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1717 лин.1 | 532 | 2023-11-19 18:15 | 2023-11-19 20:56 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1717 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №26 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №26 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1717 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1717 | 2023-11-19 18:15 | 2023-11-19 20:56
4242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.1 | 528 | 2023-11-19 11:12 | 2023-11-19 13:17 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 | 2023-11-19 11:12 | 2023-11-19 13:17
4243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково | 517 | 2023-11-12 09:11 | 2023-11-12 12:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 №22 ПС Котельниково произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №102-103 по причине обрыва проволок вязки на опоре №102 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №102 ВЛ-10 №22 ПС Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №22 ПС Котельниково ВЛ-10 №22 ПС Котельниково | 2023-11-12 09:11 | 2023-11-12 12:07
4244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.2 | 504 | 2023-10-29 14:25 | 2023-10-29 15:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1669 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 | 2023-10-29 14:25 | 2023-10-29 15:43
4245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1510 лин.1 | 496 | 2023-10-26 11:24 | 2023-10-26 13:07 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1510 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1/2 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1510 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №1/2 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1510 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1510 | 2023-10-26 11:24 | 2023-10-26 13:07
4246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Чилеково отп.2 | 493 | 2023-10-23 16:33 | 2023-10-23 19:08 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 №8 на ПС Чилеково произведен для выполнения работ по замене опоры №32, поврежденной при наезде на нее грузового автотранспортного средства. |  | 2023-10-23 16:33 | 2023-10-23 19:08
4247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.3 | 491 | 2023-10-22 09:35 | 2023-10-22 11:56 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1644 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №23 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №23 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 | 2023-10-22 09:35 | 2023-10-22 11:56
4248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1687 | 490 | 2023-10-21 12:21 | 2023-10-21 16:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на опоре №6-3 к ЛР КТП-1687 произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №6-3 к ЛР КТП-1687 по ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре на КТП-1687 КТП-1687 | 2023-10-21 12:21 | 2023-10-21 16:09
4249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1107 лин.2 | 482 | 2023-10-15 18:20 | 2023-10-15 20:28 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1107 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного про-вода от изолятора на опоре №2-4 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1107 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2-4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1107 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1107 | 2023-10-15 18:20 | 2023-10-15 20:28
4250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 480 | 2023-10-14 11:50 | 2023-10-14 13:54 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС П-Черни произошло вследствие касания провода тела железобетонной опоры №50 ВЛ -10кВ №13 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №50 ВЛ-10 №13 П-Черни произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 №13 П-Черни ВЛ-10 №13 П-Черни | 2023-10-14 11:50 | 2023-10-14 13:54
4251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково | 475 | 2023-10-09 21:13 | 2023-10-09 23:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №102 ВЛ-10 №22 Котельниково произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом при динамическом воздействии на него сильного порывистого ветра. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №102 ВЛ-10 кВ №22 Котельниково произошёл из-за уменьшения его сечения путём обрыва проволок провода в процессе эксплуатации под воздействием ветровых и знакопеременных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №22 Котельниково ВЛ-10 кВ №22 Котельниково | 2023-10-09 21:13 | 2023-10-09 23:23
4252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.2 | 474 | 2023-10-09 17:40 | 2023-10-09 19:02 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры №12 на ВЛ 04 кВ №2 от КТП-1645 произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания при сильном порывистом ветре. | 4.1.1, Загнивание опоры №12 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1645 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1645 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1645 | 2023-10-09 17:40 | 2023-10-09 19:02
4253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 471 | 2023-10-09 15:25 | 2023-10-09 16:59 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 произошел при воздействии на опору сильного бокового порывистого ветра. | 4.1.1, Загнивание опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 | 2023-10-09 15:25 | 2023-10-09 16:59
4254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1541 лин.1 | 463 | 2023-10-09 09:16 | 2023-10-09 09:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 | 2023-10-09 09:16 | 2023-10-09 09:26
4255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 462 | 2023-10-09 09:13 | 2023-10-09 11:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №23 ВЛ-10 кВ №7 Караичевская произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №23 ВЛ-10 кВ №7 Караичевская типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 кВ №7 Караичевская ВЛ-10 кВ №7 Караичевская | 2023-10-09 09:13 | 2023-10-09 11:21
4256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 461 | 2023-10-09 08:51 | 2023-10-09 11:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №6 ВЛ-10 кВ №7 Майоровская произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №6 ВЛ-10 кВ №7 Майоровская типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 кВ №7 Майоровская ВЛ-10 кВ №7 Майоровская | 2023-10-09 08:51 | 2023-10-09 11:38
4257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 454 | 2023-10-08 18:04 | 2023-10-08 22:04 | 3.4.12.2.1, Отключение ВР-5 на ВЛ-10 №10 на ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15/1-15/2 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №18 ВЛ-10 №10 Котельниково произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом при порывистом ветре. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №19 ВЛ-10 №10 ПС Котельниково произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 №10 на ПС Котельниково ВЛ-10 №10 на ПС Котельниково 4.1.3, Отключение ВР-5 на ВЛ-10 №10 на ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15/1-15/2 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №10 ПС Котельниково ВЛ-10 №10 ПС Котельниково | 2023-10-08 18:04 | 2023-10-08 22:04
4258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.1 | 446 | 2023-10-08 11:16 | 2023-10-08 14:18 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1100 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 | 2023-10-08 11:16 | 2023-10-08 14:18
4259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая | 443 | 2023-10-07 21:13 | 2023-10-07 21:50 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода тела опоры №147 ВЛ -6 кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №147 ВЛ-6 кВ №8 Вишневая типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ-6 кВ №8 Вишневая ВЛ-6 кВ №8 Вишневая | 2023-10-07 21:13 | 2023-10-07 21:50
4260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1717 лин.2 | 430 | 2023-09-24 13:00 | 2023-09-24 14:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1717 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 | 2023-09-24 13:00 | 2023-09-24 14:15
4261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.2 | 428 | 2023-09-21 14:42 | 2023-09-21 15:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1102 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1-3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1102 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1102 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1102 | 2023-09-21 14:42 | 2023-09-21 15:54
4262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 411 | 2023-09-10 13:03 | 2023-09-10 13:12 | 3.4.10.2, Отключение ВР-6 на ВЛ 10 кВ №34 ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№174-175 ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№174-175 ВЛ 10 кВ №34 ПС Котельниково при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №34 ПС Котельниково ВЛ 10 кВ №34 ПС Котельниково | 2023-09-10 13:03 | 2023-09-10 13:12
4263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1552 лин.1 | 410 | 2023-09-09 15:26 | 2023-09-09 17:52 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1552 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №14 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1552 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1552 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1552 | 2023-09-09 15:26 | 2023-09-09 17:52
4264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая | 405 | 2023-09-01 11:32 | 2023-09-01 12:29 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Весёлая произошло вследствие касания провода тела опоры №14-167 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №14-167 ВЛ-10 №7 Весёлая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №7 Весёлая ВЛ-10 №7 Весёлая | 2023-09-01 11:32 | 2023-09-01 12:29
4265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1671 | 394 | 2023-08-20 09:50 | 2023-08-20 11:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1671 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1671 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре к ЛР КТП на КТП-1671 КТП-1671 | 2023-08-20 09:50 | 2023-08-20 11:38
4266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 383 | 2023-08-16 11:22 | 2023-08-16 14:42 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1077. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-1077 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1077 КТП-1077 | 2023-08-16 11:22 | 2023-08-16 14:42
4267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 376 | 2023-08-14 08:20 | 2023-08-14 10:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 №14 П-Черни произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №10/28-10/29 по причине обрыва проволок вязки на опоре №10-28 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №10-28 ВЛ-10 №14 П-Черни произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №14 П-Черни ВЛ-10 №14 П-Черни | 2023-08-14 08:20 | 2023-08-14 10:06
4268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 375 | 2023-08-14 08:03 | 2023-08-14 09:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВР-5 на ВЛ-10 кВ №10 Котельниково произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №5/149-5/150 по причине обрыва проволок вязки на опоре №5/150 при порывистом ветре во время грозы по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №5-150 ВЛ-10кВ №10 Котельниково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора во время грозы при порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №10 Котельниково ВЛ-10кВ №10 Котельниково | 2023-08-14 08:03 | 2023-08-14 09:06
4269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 373 | 2023-08-13 20:16 | 2023-08-13 20:18 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково | 2023-08-13 20:16 | 2023-08-13 20:18
4270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Чилеково (Потр) | 389 | 2023-08-13 20:16 | 2023-08-13 20:18 | 3.4.9.3, Отключение потребительской ВЛ-10 кВ №2 на ПС Чилеково произошло при прохождении грозового фронта. |  | 2023-08-13 20:16 | 2023-08-13 20:18
4271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1825 | 370 | 2023-08-13 14:34 | 2023-08-13 18:15 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактного соединения шлейфа на губке главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1825 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1825 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта на КТП-1825 КТП-1825 | 2023-08-13 14:34 | 2023-08-13 18:15
4272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 369 | 2023-08-13 13:40 | 2023-08-13 13:49 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни произошло из-за грозового перенапряжения во время прямого попадания молнии на элементы ВЛ и присоединённого оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни | 2023-08-13 13:40 | 2023-08-13 13:49
4273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 365 | 2023-08-12 15:40 | 2023-08-12 16:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №205 ВЛ-10 №34 Котельниково произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. | 4.1.3, Обрыв шлейфа на опоре №209 ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №34 Котельниково ВЛ-10 кВ №34 Котельниково | 2023-08-12 15:40 | 2023-08-12 16:09
4274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 363 | 2023-08-11 21:29 | 2023-08-12 01:11 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода траверсы ж/б опоры №99 ВЛ -10кВ №1 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №99 ВЛ-10 №1 Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №1 Чилеково ВЛ-10 №1 Чилеково | 2023-08-11 21:29 | 2023-08-12 01:11
4275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 | 362 | 2023-08-11 17:40 | 2023-08-11 19:38 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замы-кания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2-9 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2-9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2-9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 | 2023-08-11 17:40 | 2023-08-11 19:38
4276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1615 | 355 | 2023-08-06 10:23 | 2023-08-06 13:19 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1615. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1615 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1615 КТП-1615 | 2023-08-06 10:23 | 2023-08-06 13:19
4277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 353 | 2023-08-05 17:03 | 2023-08-05 17:45 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Котельниково произошло вследствие касания провода тела опоры №191 ВЛ -10кВ №34 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №191 ВЛ-10 №34 Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2023-08-05 17:03 | 2023-08-05 17:45
4278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.2 | 349 | 2023-08-02 20:22 | 2023-08-02 22:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1686 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5-2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 | 2023-08-02 20:22 | 2023-08-02 22:22
4279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1053 лин.3 | 341 | 2023-07-29 13:19 | 2023-07-29 15:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1740 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1053 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1740 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1053 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1740, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1053. ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1740, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1053. | 2023-07-29 13:19 | 2023-07-29 15:35
4280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.1 | 316 | 2023-07-15 20:15 | 2023-07-15 21:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1100 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1100 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1100 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1100 | 2023-07-15 20:15 | 2023-07-15 21:57
4281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 236 | 2023-07-12 21:53 | 2023-07-12 23:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1869 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в сторону ВЛ в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1869 по ВЛ-10 кВ №12 Котельниково произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в сторону ВЛ в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №12 Котельниково ВЛ-10 кВ №12 Котельниково | 2023-07-12 21:53 | 2023-07-12 23:51
4282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС НС-3 | 307 | 2023-07-11 15:10 | 2023-07-11 15:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№21-22 ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№21-22 ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 | 2023-07-11 15:10 | 2023-07-11 15:25
4283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1698 лин.1 | 304 | 2023-07-08 20:57 | 2023-07-08 22:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1698 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1698 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1698 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1698 | 2023-07-08 20:57 | 2023-07-08 22:05
4284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.1 | 303 | 2023-07-08 20:47 | 2023-07-08 23:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 | 2023-07-08 20:47 | 2023-07-08 23:15
4285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1045 лин.4 | 301 | 2023-07-08 15:00 | 2023-07-08 16:55 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1045 произошло вследствие короткого замы-кания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного про-вода от изолятора на опоре №8 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1045 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1045 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1045 | 2023-07-08 15:00 | 2023-07-08 16:55
4286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 6кВ №1093 | 295 | 2023-07-05 16:54 | 2023-07-05 18:04 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений нулевого проводника на нулевой шине в РУ-0,4 кВ КТП-1093 к ВЛ-0,4 №3 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения провода ввиду отсутствия проводимости, вследствие окисления металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение контакта нулевого провода на нулевой шине в КТП-1093 к ВЛ-0,4 №3 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КТП-1093 КТП-1093 | 2023-07-05 16:54 | 2023-07-05 18:04
4287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1093 лин.3 | 294 | 2023-07-05 15:56 | 2023-07-05 18:04 | 3.4.8.4, Вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1093 произошло междуфазное КЗ и перегорание ПН-2 0,4 кВ. | 4.11, Вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1093 произошло междуфазное КЗ и перегорание ПН-2 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1093 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1093 | 2023-07-05 15:56 | 2023-07-05 18:04
4288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 | 287 | 2023-07-02 17:05 | 2023-07-02 18:49 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1136 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1/8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 | 2023-07-02 17:05 | 2023-07-02 18:49
4289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1725 лин.2 | 285 | 2023-07-01 16:28 | 2023-07-01 18:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1725 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки фазного провода ответвления в жилой дом на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки фазного провода ответвления к жилому дому марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1725 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1725 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1725 | 2023-07-01 16:28 | 2023-07-01 18:03
4290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1655 лин.2 | 281 | 2023-06-30 10:35 | 2023-06-30 11:30 | 3.4.9.3, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1655 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. |  | 2023-06-30 10:35 | 2023-06-30 11:30
4291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.3 | 251 | 2023-06-18 17:35 | 2023-06-18 19:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1020 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2 его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1020 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1020 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1020 | 2023-06-18 17:35 | 2023-06-18 19:27
4292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1682 лин.1 | 249 | 2023-06-18 14:40 | 2023-06-18 16:38 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1682 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1682 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1682 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1682 | 2023-06-18 14:40 | 2023-06-18 16:38
4293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.2 | 248 | 2023-06-18 12:20 | 2023-06-18 14:17 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1864 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1864 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1864 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1864 | 2023-06-18 12:20 | 2023-06-18 14:17
4294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 247 | 2023-06-17 23:17 | 2023-06-18 01:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12 Котельниково произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №94-95 по причине обрыва проволок вязки на опоре №94 во время грозы с порывистым ветром. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №94 ВЛ-10 №12 ПС Котельниково произошел из-за ее перетерания во время грозы с порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №12 ПС Котельниково ВЛ-10 №12 ПС Котельниково | 2023-06-17 23:17 | 2023-06-18 01:45
4295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1077 лин.1 | 246 | 2023-06-17 15:30 | 2023-06-17 17:03 | 3.4.12.3, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1077 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода во время грозы и порывистого ветра. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1077 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1077 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1077 | 2023-06-17 15:30 | 2023-06-17 17:03
4296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 245 | 2023-06-17 09:27 | 2023-06-17 11:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1615 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1615 по ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ЛР КТП на КТП-1615 КТП-1615 | 2023-06-17 09:27 | 2023-06-17 11:27
4297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 243 | 2023-06-15 21:08 | 2023-06-15 23:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни произошло при кратковременном коротком замыкании проводов в момент обрыва вязки крепления верхнего провода в изолятору. Провисание провода в пролёте опор №75-76 ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №75 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни произошло при кратковременном коротком замыкании проводов в момент обрыва вязки крепления верхнего провода в изолятору. Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №75 ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни ВЛ-10 кВ №14 на ПС П-Черни | 2023-06-15 21:08 | 2023-06-15 23:43
4298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 241 | 2023-06-15 09:50 | 2023-06-15 16:06 | 3.4.8.5.2, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Чилеково произошло вследствие короткого замыкания на опоре №60 при наезде на опору грузового автотранспортного средства. | 4.4.1, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Чилеково произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине 2-х фазного замыкания на землю проводов при касании металлической траверсы на опоре №60 при наезде на опору грузового автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 №8 на ПС Чилеково ВЛ-10 №8 на ПС Чилеково | 2023-06-15 09:50 | 2023-06-15 16:06
4299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 234 | 2023-06-12 09:04 | 2023-06-12 09:08 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская | 2023-06-12 09:04 | 2023-06-12 09:08
4300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1909 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1885 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1594 лин.2 | 230 | 2023-06-11 10:20 | 2023-06-12 17:42 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1909 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №2-14 при неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1885 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1100 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1594 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №25 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при грозе с сильным порывистым ветром. | 4.11, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1909 произошло во время грозы при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1885 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1100 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1100,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1909, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1885 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1100,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1909, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1885 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №25 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 | 2023-06-11 10:20 | 2023-06-12 17:42
4301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1723 лин.3 | 221 | 2023-06-04 17:10 | 2023-06-04 18:25 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1723 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлеста провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№10-11 под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.13, Схлест провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№10-11 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1723 произошел под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1723 лин.3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-04 17:10 | 2023-06-04 18:25
4302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 220 | 2023-06-04 13:24 | 2023-06-04 15:58 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная произошло вследствие межфазного короткого замыкания проводов по причине обрыва провода фазы "В" в пролете опор №№36-37 и схлеста с проводом фазы "С" на ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода фазы "В" от опоры №36 на ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная произошел из-за его перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-06-04 13:24 | 2023-06-04 15:58
4303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная | 219 | 2023-06-04 11:35 | 2023-06-04 14:00 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-10 №7 на ПС Поперечная произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №1-2 ВЛ -10кВ №7 при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода от опоры №1-2 ВЛ-10 №7 Поперечная произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №7 Поперечная ВЛ-10 №7 Поперечная | 2023-06-04 11:35 | 2023-06-04 14:00
4304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС Майоровская ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 216 | 2023-06-04 08:43 | 2023-06-04 14:04 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16 на ПС Майоровская произошло во время прохождения грозового фронта. 04.06.23г. в 09-00 на ПС Майоровская отключился В. ВЛ-10 №15. РПВ не успешно. В результате осмотра ВЛ-10 №15 обнаружено: обрыв вязки крепления провода к изолятору ф."В" на опоре №207 и схлест проводов в пролете опор №207-208. ВЛ-10 №15 Майоровская по аварийной заявке выведена в ремонт. После устранения повреждения, ВЛ-10 №15 Майоровская в 14-04 введена в работу. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №16 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 №15 ПС Майоровская ВЛ-10 №15 ПС Майоровская 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №207 ВЛ-10 №15 ПС Майоровская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №15 ПС Майоровская ВЛ-10 №15 ПС Майоровская | 2023-06-04 08:43 | 2023-06-04 14:04
4305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1715 лин.2 | 215 | 2023-06-03 16:39 | 2023-06-03 18:31 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1715 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1715 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №13 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1715 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1715 | 2023-06-03 16:39 | 2023-06-03 18:31
4306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1558 лин.2 | 213 | 2023-05-31 21:44 | 2023-05-31 23:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1558 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1558 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1558 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1558 | 2023-05-31 21:44 | 2023-05-31 23:20
4307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1188 лин.2 | 204 | 2023-05-25 18:05 | 2023-05-25 20:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1188 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №12 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1188 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок и изменения фи-зических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1188 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1188 | 2023-05-25 18:05 | 2023-05-25 20:00
4308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 200 | 2023-05-23 05:39 | 2023-05-23 05:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№12-13 ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№12-13 ВЛ 10 кВ №1 Поперечная при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 Поперечная ВЛ 10 кВ №1 Поперечная | 2023-05-23 05:39 | 2023-05-23 05:51
4309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1531 | 192 | 2023-05-10 17:10 | 2023-05-10 19:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1531 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №14-№15 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1531 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 при порыве ветра и в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1531 Пролет:4*А 35 | 2023-05-10 17:10 | 2023-05-10 19:06
4310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1866 лин.2 | 190 | 2023-05-08 18:43 | 2023-05-08 19:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв неизолированного провода к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1866 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв неизолированного провода к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1866 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1866 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1866 | 2023-05-08 18:43 | 2023-05-08 19:49
4311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 | 189 | 2023-05-08 14:50 | 2023-05-08 16:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" от изолятора на опоре №4-2 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого провода фазы "С" марки АС-35 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №4-2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-08 14:50 | 2023-05-08 16:47
4312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1531 | 187 | 2023-05-08 12:30 | 2023-05-08 14:02 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за обрыва шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1531 из-за ослабления контактного соединения крепления шлейфа под воздействием ветровых нагрузок и в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ №1 от КТП-1531 произошел из-за дефекта контактного соединения шлейфа, возникшего по причине изменения физических свойств материалов в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №1 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1531 Опора А1Д-2 | 2023-05-08 12:30 | 2023-05-08 14:02
4313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1648 лин.1 | 183 | 2023-05-07 10:07 | 2023-05-07 12:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1648 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1648 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода от опоры №11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1648 лин.1 Опора АКН-1ДД (концевая) | 2023-05-07 10:07 | 2023-05-07 12:12
4314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1531 | 182 | 2023-05-06 23:07 | 2023-05-07 01:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1531 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №15 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1531 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1531 Опора П1Д-2 | 2023-05-06 23:07 | 2023-05-07 01:04
4315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 | 180 | 2023-05-05 19:11 | 2023-05-05 21:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв неизолированного провода к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв неизолированного провода к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 | 2023-05-05 19:11 | 2023-05-05 21:09
4316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1868 лин.1 | 172 | 2023-04-21 19:24 | 2023-04-21 21:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1868 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1868 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1868 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1868 | 2023-04-21 19:24 | 2023-04-21 21:09
4317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС НС-3 | 171 | 2023-04-21 09:20 | 2023-04-21 09:50 | 3.4.10.2, Отключение В.ВЛ-10 кВ №5 на ПС НС-3 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птицы на шлейфа к ЛР КТП-1548. | 4.11, Отключение В.ВЛ-10 кВ №5 на ПС НС-3 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птицы на шлейфа к ЛР КТП-1548. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС НС-3 ВЛ-10 кВ №5 на ПС НС-3 | 2023-04-21 09:20 | 2023-04-21 09:50
4318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.1 | 163 | 2023-04-15 11:25 | 2023-04-15 13:27 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1644 произошло вследствие короткого замы-кания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №31 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №31 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 | 2023-04-15 11:25 | 2023-04-15 13:27
4319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.2 | 160 | 2023-04-14 20:24 | 2023-04-14 22:18 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1108 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №11 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 16 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1108 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1108 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1108 | 2023-04-14 20:24 | 2023-04-14 22:18
4320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1589 лин.3 | 155 | 2023-04-14 11:54 | 2023-04-14 13:05 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №9-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №9-1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1589 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1589 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1589 | 2023-04-14 11:54 | 2023-04-14 13:05
4321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1534 лин.1 | 147 | 2023-04-08 15:51 | 2023-04-08 17:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1534 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1534 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1534 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1534 | 2023-04-08 15:51 | 2023-04-08 17:49
4322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 | 145 | 2023-04-01 20:22 | 2023-04-01 21:52 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2-10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2/10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 | 2023-04-01 20:22 | 2023-04-01 21:52
4323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1892 лин.2 | 144 | 2023-04-01 10:40 | 2023-04-01 12:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1892 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1892 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1892 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1892 | 2023-04-01 10:40 | 2023-04-01 12:20
4324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №7 ПС Вишневая | 129 | 2023-03-22 09:03 | 2023-03-22 13:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 №7 на ПС Вишневая произошло из-за повреждения кабельной вставки вследствие нарушения изоляции кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной вставки на ВЛ-6 №7 от ПС Вишневая марки АСБ -6 3*50 произошло при межфазном коротком замыкании в результате высыхания маслопропитачного состава бумажной изоляции жил кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции жил кабеля. на КВЛ-6 №7 от ПС Вишневая КВЛ-6 №7 от ПС Вишневая | 2023-03-22 09:03 | 2023-03-22 13:02
4325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.3 | 117 | 2023-03-12 11:35 | 2023-03-12 13:37 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1086 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1/7 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1086 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1086 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1086 | 2023-03-12 11:35 | 2023-03-12 13:37
4326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1107 лин.2 | 111 | 2023-03-06 22:00 | 2023-03-06 23:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1107 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4-1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1107 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1107 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1107 | 2023-03-06 22:00 | 2023-03-06 23:58
4327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.1 | 107 | 2023-03-04 13:40 | 2023-03-04 15:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1058 произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/4-5/5. Короткое замыкание проводов произошло из-за провисание верхнего фазного провода в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Провисание верхнего фазного провода в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1058 произошло в результате изменения физических свойств (вытягивания) алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1058 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1058 | 2023-03-04 13:40 | 2023-03-04 15:43
4328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.2 | 97 | 2023-02-23 12:08 | 2023-02-23 14:12 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1100 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного про-вода от изолятора на опоре №1/8 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1/8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/8 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 | 2023-02-23 12:08 | 2023-02-23 14:12
4329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.2 | 92 | 2023-02-22 11:38 | 2023-02-22 13:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1033 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1033 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1033 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1033 | 2023-02-22 11:38 | 2023-02-22 13:09
4330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1188 лин.2 | 91 | 2023-02-22 11:19 | 2023-02-22 13:20 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за ухудшения контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1188 по причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ухудшение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому на опоре №2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1188 произошло по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение контакта на опоре №2-4 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1188 лин.2 Опора П1-4 | 2023-02-22 11:19 | 2023-02-22 13:20
4331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 89 | 2023-02-21 18:12 | 2023-02-21 20:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №8 Чилеково произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №235-237 по причине обрыва проволок вязки на опоре №236 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №236 ВЛ-10 №8 ПС Чилеково произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №8 ПС Чилеково ВЛ-10 №8 ПС Чилеково | 2023-02-21 18:12 | 2023-02-21 20:11
4332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1106 лин.1 | 88 | 2023-02-21 16:20 | 2023-02-21 17:59 | 3.4.7.3.5, Причиной недопустимого наклона опоры №3-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1106 явилась потеря механической прочности деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Потеря механической прочности деревянной опоры №3-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1106 произошла в процессе длительной эксплуатации и длительных воздействиях ветровый нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1106 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1106 | 2023-02-21 16:20 | 2023-02-21 17:59
4333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 85 | 2023-02-20 20:27 | 2023-02-20 22:32 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Пимено-Черни, вызвано разрушением изолятора фазы "А" на опоре №46 ВЛ 10 кВ №13 ПС Пимено-Черни. Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №46 ВЛ 10 кВ №13 ПС Пимено-Черни произошло из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №46 ВЛ 10 кВ №13 ПС Пимено-Черни произошло из-за повреждения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка крепления изолятора на опоре №46 на ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни Опора П10-1 | 2023-02-20 20:27 | 2023-02-20 22:32
4334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.2 | 83 | 2023-02-19 13:45 | 2023-02-19 14:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1079 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода фазы "С" к изолятору на опоре №9, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1079 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.2 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-02-19 13:45 | 2023-02-19 14:54
4335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.2 | 80 | 2023-02-19 10:30 | 2023-02-19 11:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №10-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №10-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 | 2023-02-19 10:30 | 2023-02-19 11:50
4336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 79 | 2023-02-19 03:03 | 2023-02-19 04:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №13 Пимено-Черни произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №110-111 по причине обрыва проволок вязки на опоре №110 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №110 ВЛ-10 №13 ПС Пимено-Черни произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №13 ПС Пимено-Черни ВЛ-10 №13 ПС Пимено-Черни | 2023-02-19 03:03 | 2023-02-19 04:59
4337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1569 лин.1 | 76 | 2023-02-18 10:50 | 2023-02-18 12:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1569 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1569 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1569 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1569 | 2023-02-18 10:50 | 2023-02-18 12:13
4338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково | 74 | 2023-02-15 19:00 | 2023-02-15 21:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №19 ВЛ-10 №33 Котельниково произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №19 ВЛ-10 кВ №22 Котельниково произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №22 Котельниково ВЛ-10 кВ №22 Котельниково | 2023-02-15 19:00 | 2023-02-15 21:53
4339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково | 73 | 2023-02-14 16:48 | 2023-02-14 18:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР- 45 по ВЛ-10 №7 Чилеково произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР - 45 по ВЛ-10 кВ №7 Чилеково произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок шлейфа ЛР на ВЛ-10 кВ №7 Чилеково ВЛ-10 кВ №7 Чилеково | 2023-02-14 16:48 | 2023-02-14 18:27
4340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 72 | 2023-02-14 14:44 | 2023-02-14 15:00 | 3.4.9.3, Отключение КРН-26 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло из-за повреждения на потребительском участке за ЛР-3. |  | 2023-02-14 14:44 | 2023-02-14 15:00
4341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.2 | 71 | 2023-02-13 21:58 | 2023-02-13 23:49 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного про-вода от изолятора на опоре №1 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №14 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 | 2023-02-13 21:58 | 2023-02-13 23:49
4342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.2 | 67 | 2023-02-12 19:08 | 2023-02-12 21:10 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 | 2023-02-12 19:08 | 2023-02-12 21:10
4343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 57 | 2023-02-10 13:22 | 2023-02-28 14:31 | 3.4.7.3.5, При испытании кабельной вставки 10 кВ на ВЛ-10 кВ №34 Котельниково повышенным напряжением установлено повреждение изоляции жил кабеля с замыканием на "землю" и между фаз.. | 4.12, На указанном эл. лабораторией месте повреждения по трассе КЛ №34 Котельниково, находится соединительная муфта, смонтированная при строительстве. Вскрытие муфты не производилось из-за проблем с откопкой места повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение жил кабеля на КЛ №34 Котельниково КЛ №34 Котельниково
4344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая | 51 | 2023-02-07 11:58 | 2023-02-07 13:54 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода тела опоры №70 ВЛ -6кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №70 ВЛ-6 №8 Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-6 №8 Вишневая ВЛ-6 №8 Вишневая | 2023-02-07 11:58 | 2023-02-07 13:54
4345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 49 | 2023-02-04 13:00 | 2023-02-04 15:10 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Майоровская вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №351 ВЛ-10 кВ №15 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №351 на ВЛ-10 №15 Майоровская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №15 Майоровская ВЛ-10 №15 Майоровская | 2023-02-04 13:00 | 2023-02-04 15:10
4346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС Майоровская | 48 | 2023-02-04 09:31 | 2023-02-04 09:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС Майоровская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте шлейфов от опоры №2-6 к ЛР КТП - 1673 при попадании на ЛР крупной птицы. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста шлейфов от опоры №2-6 к ЛР КТП-1673 при попадании на ЛР крупной птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрическая дуга на КТП-1673 КТП-1673 | 2023-02-04 09:31 | 2023-02-04 09:40
4347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 44 | 2023-02-02 13:59 | 2023-02-02 18:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВР-6 ВЛ-10 кВ №34 ПС Котельниково произошло при междуфазном коротком замыкании проводов из-за повреждения изоляторов на опоре №1-7 вследствие изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение стеклянных изоляторов на опоре №1-7 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2023-02-02 13:59 | 2023-02-02 18:37
4348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 41 | 2023-01-16 20:14 | 2023-01-16 22:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВР-5 на ВЛ-10 №10 от ПС Котельниково произошло при междуфазном коротком замыкании проводов при разрушении изоляторов на опоре №5-21. Разрушение изоляторов произошло из-за изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение стеклянных изоляторов на опоре №5-21 на ВЛ-10 №10 Котельниково произошло из-за скрытого дефекта изоляторов, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-10 №10 Котельниково ВЛ-10 №10 Котельниково | 2023-01-16 20:14 | 2023-01-16 22:28
4349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.2 | 39 | 2023-01-15 17:19 | 2023-01-15 19:24 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1864 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1864 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1864 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1864 | 2023-01-15 17:19 | 2023-01-15 19:24
4350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 28 | 2023-01-15 10:40 | 2023-01-15 12:52 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Караичевская произошло по причине жёсткого контакта оборванного от опоры №148 ВЛ-10 №7 ПС Караичевская провода с землёй. Обрыв провода произошёл из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №148 ВЛ-10 №7 ПС Караичевская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в следствие обрыва вязки крепления провода к изолятору при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №7 ПС Караичевская ВЛ-10 №7 ПС Караичевская | 2023-01-15 10:40 | 2023-01-15 12:52
4351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 37 | 2023-01-12 16:08 | 2023-01-12 17:58 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на II с.ш. 10кВ. на ПС Котельниково вызвано касанием провода траверсы на железобетонной опоре, вследствие срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №74 ВЛ-10 №34 с последующим замыканием на землю из-за разрушения колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №74 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств полепропилена на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2023-01-12 16:08 | 2023-01-12 17:58
4352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 36 | 2023-01-12 11:45 | 2023-01-12 13:59 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС П-Черни произошло вследствие касания провода тела опоры №22 ВЛ -10кВ №13 из-за обрыва проволок вязки крепления про-вода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №22 ВЛ-10 №13 П-Черни произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки крепления провода на ВЛ-10 №14 П-Черни ВЛ-10 №14 П-Черни | 2023-01-12 11:45 | 2023-01-12 13:59
4353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая | 33 | 2023-01-12 00:19 | 2023-01-12 02:26 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода металлической траверсы на опоре №137 ВЛ -6кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №137 ВЛ-6 №8 Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-6 №8 Вишневая ВЛ-6 №8 Вишневая | 2023-01-12 00:19 | 2023-01-12 02:26
4354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1694 лин.2 | 32 | 2023-01-11 22:28 | 2023-01-12 00:26 | 3.4.7.3.5, Срабатывание 3-х ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1694 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №15-2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №15/2-15/3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1694 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15/2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1694 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1694 | 2023-01-11 22:28 | 2023-01-12 00:26
4355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 26 | 2023-01-08 12:29 | 2023-01-08 14:28 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода тела опоры №6-99 ВЛ -10кВ №1 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №6-99 ВЛ-10 №1 Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки крепления провода на ВЛ-10 №1 Чилеково ВЛ-10 №1 Чилеково | 2023-01-08 12:29 | 2023-01-08 14:28
4356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 | 22 | 2023-01-07 13:51 | 2023-01-07 15:47 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №17 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №17 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе дли-тельной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок проволок на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 | 2023-01-07 13:51 | 2023-01-07 15:47
4357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.1 | 19 | 2023-01-07 10:40 | 2023-01-07 12:32 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1669 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1669 произошло вследствие короткого замы-кания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1669 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1669 | 2023-01-07 10:40 | 2023-01-07 12:32
4358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 17 | 2023-01-06 17:10 | 2023-01-06 18:59 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа к ЛР КТП-1672 произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом при в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа к ЛР КТП-1672 по ВЛ-10 кВ №7 Майоровская произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ-10 кВ №7 Майоровская ВЛ-10 кВ №7 Майоровская | 2023-01-06 17:10 | 2023-01-06 18:59
4359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1720 лин.2 | 16 | 2023-01-06 12:28 | 2023-01-06 14:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1720 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1720 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1720 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1720 | 2023-01-06 12:28 | 2023-01-06 14:19
4360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.1 | 10 | 2023-01-05 11:12 | 2023-01-05 13:06 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №1-1 на ВЛ 04 кВ №1 от КТП-1686 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №1-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 | 2023-01-05 11:12 | 2023-01-05 13:06
4361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская | 6 | 2023-01-02 14:13 | 2023-01-02 15:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №4 Нагавская произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №1/21-1/22 по причине обрыва проволок вязки на опоре №1/21 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №1/21 ВЛ-10 №4 ПС Нагавская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №4 ПС Нагавская ВЛ-10 №4 ПС Нагавская | 2023-01-02 14:13 | 2023-01-02 15:56
4362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1088 лин.1 | 4 | 2023-01-02 09:22 | 2023-01-02 11:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1088 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1088 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1088 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1088 | 2023-01-02 09:22 | 2023-01-02 11:19
4363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1652 лин.2 | 650 | 2023-12-30 11:28 | 2023-12-30 13:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1652 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1652 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №13 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1652 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1652 | 2023-12-30 11:28 | 2023-12-30 13:03
4364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 649 | 2023-12-28 14:10 | 2023-12-28 14:35 | 3.4.12.2.1, Отключение КРН-16 на ВЛ-10 №5 Дружба произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №1-17/1-18 по причине обрыва проволок вязки на опоре №1-17 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №1-17 ВЛ-10кВ №5 Дружба типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №5 Дружба ВЛ-10кВ №5 Дружба | 2023-12-28 14:10 | 2023-12-28 14:35
4365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1612 лин.1 | 648 | 2023-12-28 13:12 | 2023-12-28 14:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1612 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации при порывах ветра до 18 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1612 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1612 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1612 | 2023-12-28 13:12 | 2023-12-28 14:13
4366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1313 лин.2 | 642 | 2023-12-27 15:09 | 2023-12-27 15:13 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1313 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1313 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1313 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1313 | 2023-12-27 15:09 | 2023-12-27 15:13
4367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 641 | 2023-12-26 02:10 | 2023-12-26 02:16 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1528 | 2023-12-26 02:10 | 2023-12-26 02:16
4368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1425 лин.1 | 640 | 2023-12-26 00:40 | 2023-12-26 00:44 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1425 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1425 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1425 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1425 | 2023-12-26 00:40 | 2023-12-26 00:44
4369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1532 лин.1 | 634 | 2023-12-24 13:00 | 2023-12-24 15:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазного неизолированного провода в пролёте опор 15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1539 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв фазного неизолированного провода марки АС-35 в пролёте опор 15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1532 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1532 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1532 | 2023-12-24 13:00 | 2023-12-24 15:00
4370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 630 | 2023-12-18 18:02 | 2023-12-18 21:44 | 3.4.7.3.5, Наклонение опоры №2-2 от поперечной оси ВЛ-10 кВ №5 ПС Ромашки произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры вследствие выпадения обильных осадков. | 4.1.3, Наклонение опоры №2-2 от поперечной оси ВЛ-10 кВ №5 ПС Ромашки произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры вследствие выпадения обильных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклонение опоры на ВЛ-10 кВ №5 ПС Ромашки ВЛ-10 кВ №5 ПС Ромашки | 2023-12-18 18:02 | 2023-12-18 21:44
4371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1533 | 629 | 2023-12-18 16:07 | 2023-12-18 17:05 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и несимметричной нагрузки бытовых потребителей произошло постепенное ослабевание контакта нулевой шины на НН выводе силового трансформатора в КТП-1533, что привело к его нарушению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | 4.1.3, Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-160 10/0,4 в КТП-1533 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и несимметричной нагрузки бытовых потребителей. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на сил.тр-ре на КТП-1533 КТП-1533 | 2023-12-18 16:07 | 2023-12-18 17:05
4372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1511 лин.3 | 627 | 2023-12-17 13:31 | 2023-12-17 14:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор 6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1511 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор 6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1511 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1511 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1511 | 2023-12-17 13:31 | 2023-12-17 14:53
4373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1769 | 626 | 2023-12-16 15:05 | 2023-12-16 16:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1769 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.1.3, Срабатывание ПК-10 в КТП-1769 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1769 КТП-1769 | 2023-12-16 15:05 | 2023-12-16 16:30
4374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1203 | 623 | 2023-12-16 11:14 | 2023-12-16 13:06 | 3.4.7.3.5, Скол на проходном изоляторе в КТП-1203 появился в процессе длительной эксплуатации (31 года) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции | 4.12, Повреждение проходного изолятора на КТП-1203 типа ИПУ-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия изолятора и попадания в них влаги в процессе эксплуатации (31 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический дефект проходного изолятора на КТП-1203 КТП-1203 | 2023-12-16 11:14 | 2023-12-16 13:06
4375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба | 620 | 2023-12-16 03:43 | 2023-12-16 03:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 ПС Дружба ВЛ-10 кВ №7 ПС Дружба | 2023-12-16 03:43 | 2023-12-16 03:45
4376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 618 | 2023-12-14 00:50 | 2023-12-14 00:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба | 2023-12-14 00:50 | 2023-12-14 00:52
4377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1314 лин.1 | 617 | 2023-12-13 18:06 | 2023-12-13 18:10 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1314 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1314 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1314 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1314 | 2023-12-13 18:06 | 2023-12-13 18:10
4378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.2 | 616 | 2023-12-13 16:57 | 2023-12-13 17:02 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1317 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1317 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1317 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1317 | 2023-12-13 16:57 | 2023-12-13 17:02
4379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1379 лин.1 | 615 | 2023-12-13 15:00 | 2023-12-13 15:06 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1379 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1379 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1379 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1379 | 2023-12-13 15:00 | 2023-12-13 15:06
4380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 614 | 2023-12-13 14:21 | 2023-12-13 16:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 №5 Громославка-2 произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №135-137 по причине обрыва проволок вязки на опоре №135 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №136 ВЛ-10кВ №5 Громославка-2 типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №5 Громославка-2 ВЛ-10кВ №5 Громославка-2 | 2023-12-13 14:21 | 2023-12-13 16:00
4381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 | 612 | 2023-12-13 12:26 | 2023-12-13 13:30 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1714 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №15 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер) по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1714 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1714 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1714 | 2023-12-13 12:26 | 2023-12-13 13:30
4382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 608 | 2023-12-13 09:20 | 2023-12-13 09:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки | 2023-12-13 09:20 | 2023-12-13 09:25
4383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1511 лин.1 | 605 | 2023-12-12 18:39 | 2023-12-12 20:38 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1511 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511 | 2023-12-12 18:39 | 2023-12-12 20:38
4384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1205 лин.2 | 604 | 2023-12-12 16:00 | 2023-12-12 17:50 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1205 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1205 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1205 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1205 | 2023-12-12 16:00 | 2023-12-12 17:50
4385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №310 лин.1 | 602 | 2023-12-12 15:43 | 2023-12-12 15:48 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-310 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-310 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-310 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-310 | 2023-12-12 15:43 | 2023-12-12 15:48
4386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1308 лин.2 | 601 | 2023-12-12 14:20 | 2023-12-12 14:25 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1308 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1308 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1308 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1308 | 2023-12-12 14:20 | 2023-12-12 14:25
4387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.3 | 600 | 2023-12-12 14:12 | 2023-12-12 14:22 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1098 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1098 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1098 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1098 | 2023-12-12 14:12 | 2023-12-12 14:22
4388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская | 597 | 2023-12-12 12:16 | 2023-12-12 12:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Цимлянская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Цимлянская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №17 на ПС Цимлянская ВЛ-10 кВ №17 на ПС Цимлянская | 2023-12-12 12:16 | 2023-12-12 12:19
4389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1511 лин.2 | 590 | 2023-12-12 09:52 | 2023-12-12 09:59 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1511 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1511 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Электродуговое повреждение Электродуговое повреждение | 2023-12-12 09:52 | 2023-12-12 09:59
4390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 589 | 2023-12-12 08:08 | 2023-12-12 08:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская | 2023-12-12 08:08 | 2023-12-12 08:12
4391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1516 лин.2 | 587 | 2023-12-11 19:00 | 2023-12-11 20:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1516 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод по причине измене-ний физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1516 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1516 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1516 | 2023-12-11 19:00 | 2023-12-11 20:20
4392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1752 лин.2 | 582 | 2023-12-10 12:33 | 2023-12-10 13:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1752 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1752 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1752 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1752 | 2023-12-10 12:33 | 2023-12-10 13:38
4393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Октябрьская | 571 | 2023-12-03 01:44 | 2023-12-03 03:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 №17 на ПС Октябрьская произошло из-за междуфазного короткого замыкания, от возникшей дуги при разрушении штыревого изолятора на ЛР КТП-200. Разрушение изолятора произошло из-за изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение стеклянного изолятора на ЛР КТП-200 на ВЛ-10 №17 Октябрьская произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на КТП-200 КТП-200 | 2023-12-03 01:44 | 2023-12-03 03:21
4394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Абганерово | 569 | 2023-12-02 15:07 | 2023-12-02 15:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Абганерово произошло при неблагоприятных погодных условиях (дождь)из-за перекрытия по изоляции на оборудовании КТП и элементов опор. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Абганерово произошло из-за междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (дождь)из-за перекрытия по изоляции на оборудовании КТП и элементов опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 ПС Абганерово ВЛ-10 кВ №5 ПС Абганерово | 2023-12-02 15:07 | 2023-12-02 15:17
4395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба | 563 | 2023-12-01 21:49 | 2023-12-01 23:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба | 2023-12-01 21:49 | 2023-12-01 23:23
4396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 551 | 2023-11-26 22:00 | 2023-11-26 23:38 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Аксай произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №62-64. Обрыв провода произошел из-за потери механической прочности крепления провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №62 ВЛ-10 №5 ПС Аксай произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №5 ПС Аксай ВЛ-10 №5 ПС Аксай | 2023-11-26 22:00 | 2023-11-26 23:38
4397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 541 | 2023-11-20 22:00 | 2023-11-20 23:55 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Октябрьская произошло вследствие контакта с влажной почвой оборванного провода от опоры №43 ВЛ -10 кВ №13 во время дождя с порывистым ветром. | 4.13, Обрыв провода от опоры №43 ВЛ-10 №13 Октябрьская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №13 Октябрьская ВЛ-10 №13 Октябрьская | 2023-11-20 22:00 | 2023-11-20 23:55
4398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1344 | 540 | 2023-11-20 15:14 | 2023-11-20 16:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1344 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-1344 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1344 КТП-1344 | 2023-11-20 15:14 | 2023-11-20 16:03
4399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба | 539 | 2023-11-20 12:35 | 2023-11-20 12:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 Дружба. ВЛ-10 кВ №7 Дружба. | 2023-11-20 12:35 | 2023-11-20 12:42
4400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №109 лин.3 | 534 | 2023-11-19 21:34 | 2023-11-19 22:30 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 109 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-109 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-109 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-109 | 2023-11-19 21:34 | 2023-11-19 22:30
4401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №351 лин.1 | 533 | 2023-11-19 18:28 | 2023-11-19 19:45 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 351 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №18 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-351 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №14 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-351 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-351 | 2023-11-19 18:28 | 2023-11-19 19:45
4402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.2 | 529 | 2023-11-19 13:35 | 2023-11-19 15:58 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1633 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №14 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 | 2023-11-19 13:35 | 2023-11-19 15:58
4403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1272 лин.2 | 527 | 2023-11-18 09:49 | 2023-11-18 09:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1272 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1272 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1272 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1272 | 2023-11-18 09:49 | 2023-11-18 09:57
4404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1701 | 523 | 2023-11-16 18:08 | 2023-11-16 21:27 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1701 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1701 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1701 КТП-1701 | 2023-11-16 18:08 | 2023-11-16 21:27
4405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1349 лин.2 | 522 | 2023-11-16 11:13 | 2023-11-16 13:47 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 | 2023-11-16 11:13 | 2023-11-16 13:47
4406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1705 | 520 | 2023-11-12 13:32 | 2023-11-12 15:24 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1705 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1705 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на КТП-1705 КТП-1705 | 2023-11-12 13:32 | 2023-11-12 15:24
4407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №360 | 515 | 2023-11-10 10:30 | 2023-11-10 12:35 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-360. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-25 кВА в КТП-360 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора на КТП-360 КТП-360 | 2023-11-10 10:30 | 2023-11-10 11:00
4408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1703 лин.1 | 514 | 2023-11-09 11:48 | 2023-11-09 13:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1703 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2/3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 | 2023-11-09 11:48 | 2023-11-09 13:19
4409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1536 лин.1 | 508 | 2023-10-30 15:08 | 2023-10-30 15:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1536 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1536 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1536 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1536 | 2023-10-30 15:08 | 2023-10-30 15:14
4410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1755 | 507 | 2023-10-30 11:53 | 2023-10-30 13:44 | 3.4.10.2, Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-1755 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-830 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1755 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птицы в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-1755 КТП-1755 | 2023-10-30 11:53 | 2023-10-30 13:44
4411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1242 лин.2 | 503 | 2023-10-29 11:41 | 2023-10-29 13:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1242 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №22 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №22 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 | 2023-10-29 11:41 | 2023-10-29 13:16
4412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1669 | 502 | 2023-10-28 16:45 | 2023-10-28 17:55 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения на контактных губках ПК-10 в КТП-1669 возник из-за снижения давления стальной планки на патрон, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Дефект контактного соединения на контактных губках ПК-10 в КТП-1669 возник, из-за снижения давления стальной планки на патрон при сотрясениях в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на КТП-1669 КТП-1669 | 2023-10-28 16:45 | 2023-10-28 17:55
4413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Октябрьская | 500 | 2023-10-28 09:15 | 2023-10-28 10:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №42 ВЛ-10 №25 Октябрьская произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №42 ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская произошёл из-за уменьшения его сечения путём обрыва проволок провода в процессе эксплуатации под воздействием ветровых и знакопеременных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская | 2023-10-28 09:15 | 2023-10-28 10:33
4414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | 499 | 2023-10-28 07:45 | 2023-10-28 12:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Шебалино произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №156-157 вследствие срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №156 по причине рассыпания колпачка крепления изолятора. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №156 на ВЛ-10 №3 Шебалино произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полепропилена колпачка на ВЛ-10 №3 Шебалино ВЛ-10 №3 Шебалино | 2023-10-28 07:45 | 2023-10-28 12:13
4415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 498 | 2023-10-26 20:58 | 2023-10-26 21:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская | 2023-10-26 20:58 | 2023-10-26 21:08
4416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1613 лин.1 | 497 | 2023-10-26 13:01 | 2023-10-26 14:50 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1613 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1613 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1613 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1613 | 2023-10-26 13:01 | 2023-10-26 14:50
4417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 495 | 2023-10-26 09:50 | 2023-10-26 09:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 | 2023-10-26 09:50 | 2023-10-26 09:55
4418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1116 лин.3 | 487 | 2023-10-19 13:24 | 2023-10-19 14:23 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1116 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1116 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1116 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1116 | 2023-10-19 13:24 | 2023-10-19 14:23
4419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1313 лин.3 | 486 | 2023-10-17 13:17 | 2023-10-17 13:24 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1313 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1313 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1313 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1313 | 2023-10-17 13:17 | 2023-10-17 13:24
4420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1347 лин.3 | 485 | 2023-10-17 10:53 | 2023-10-17 10:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 18 м/с). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1347 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1347 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1347 | 2023-10-17 10:53 | 2023-10-17 10:57
4421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1703 лин.1 | 479 | 2023-10-12 11:15 | 2023-10-12 15:48 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1703 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва и расплетения двух повивов верхнего фазного провода в пролете опор №11-12 и их замыкание с нижним фазным проводом при потери механической прочности проволок в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв алюминиевых проволок фазного провода марки А-35 в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 произошел вследствие обрыва проволок под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв повив провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 | 2023-10-12 11:15 | 2023-10-12 15:48
4422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1622 | 478 | 2023-10-12 08:52 | 2023-10-12 10:58 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1622. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-1622 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на в КТП-1622 в КТП-1622 | 2023-10-12 08:52 | 2023-10-12 10:58
4423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1283 лин.2 | 473 | 2023-10-09 16:33 | 2023-10-09 16:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1283 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1283 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1283 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1283 | 2023-10-09 16:33 | 2023-10-09 16:40
4424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1690 лин.1 | 470 | 2023-10-09 13:41 | 2023-10-09 15:19 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1690 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5/1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1-5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5/1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 | 2023-10-09 13:41 | 2023-10-09 15:19
4425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.3 | 469 | 2023-10-09 13:22 | 2023-10-09 16:16 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1533 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва и расплетения двух повивов верхнего фазного провода в пролете опор №8-9 и их замыкание с нижним фазным проводом при порывах ветра до 15м/с.. | 4.1.3, Обрыв алюминиевых проволок фазного провода марки АС-35 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошел вследствие обрыва проволок под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв повив провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 | 2023-10-09 13:22 | 2023-10-09 16:16
4426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1235 лин.3 | 467 | 2023-10-09 11:52 | 2023-10-09 11:58 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1235 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1235 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1235 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1235 | 2023-10-09 11:52 | 2023-10-09 11:58
4427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1426 лин.1 | 466 | 2023-10-09 11:20 | 2023-10-09 11:27 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1426 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1426 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1426 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1426 | 2023-10-09 11:20 | 2023-10-09 11:27
4428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.3 | 457 | 2023-10-08 20:08 | 2023-10-08 20:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1111 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1111 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1111 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1111 | 2023-10-08 20:08 | 2023-10-08 20:15
4429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1422 лин.2 | 456 | 2023-10-08 18:55 | 2023-10-08 19:04 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1422 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1422 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1422 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1422 | 2023-10-08 18:55 | 2023-10-08 19:04
4430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.2 | 455 | 2023-10-08 18:50 | 2023-10-08 20:32 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1317 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №15 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 25 м/с.. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1317 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1317 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1317 | 2023-10-08 18:50 | 2023-10-08 20:32
4431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.2 | 453 | 2023-10-08 17:40 | 2023-10-08 17:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1319 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1319 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1319 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1319 | 2023-10-08 17:40 | 2023-10-08 17:55
4432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №365 лин.3 | 452 | 2023-10-08 16:42 | 2023-10-08 16:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-365 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-365 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-365 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-365 | 2023-10-08 16:42 | 2023-10-08 16:55
4433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1103 лин.2 | 451 | 2023-10-08 15:58 | 2023-10-08 17:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1103 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 при порывах ветра до 25 м/с. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-50 в пролёте опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1103 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1103 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1103 | 2023-10-08 15:58 | 2023-10-08 17:03
4434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 | 449 | 2023-10-08 12:18 | 2023-10-08 14:07 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1550 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 25 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 | 2023-10-08 12:18 | 2023-10-08 14:07
4435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.3 | 447 | 2023-10-08 11:22 | 2023-10-08 12:40 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1760 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 17-18 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №17 в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1760 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 17-18 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №17 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №17 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1760 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1760 | 2023-10-08 11:22 | 2023-10-08 12:40
4436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 444 | 2023-10-08 01:16 | 2023-10-08 01:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 ПС Ромашки ВЛ-10 кВ №5 ПС Ромашки | 2023-10-08 01:16 | 2023-10-08 01:21
4437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.2 | 442 | 2023-10-07 11:04 | 2023-10-07 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1319 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 | 2023-10-07 11:04 | 2023-10-07 11:10
4438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №403 лин.2 | 436 | 2023-09-30 14:52 | 2023-09-30 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 403 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2/2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-403 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-403 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-403 | 2023-09-30 14:52 | 2023-09-30 15:00
4439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1349 лин.2 | 434 | 2023-09-28 11:11 | 2023-09-28 12:45 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1349 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1349 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1349 | 2023-09-28 11:11 | 2023-09-28 12:45
4440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.2 | 429 | 2023-09-21 15:02 | 2023-09-21 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1317 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1317 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1317 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1317 | 2023-09-21 15:02 | 2023-09-21 16:20
4441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба | 415 | 2023-09-11 10:33 | 2023-09-11 11:50 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Дружба произошло вследствие касания провода тела опоры №80 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №80 ВЛ-10 №7 Дружба произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 №7 Дружба ВЛ-10 №7 Дружба | 2023-09-11 10:33 | 2023-09-11 11:50
4442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1517 лин.2 | 401 | 2023-08-26 15:22 | 2023-08-26 16:34 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1517 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1517 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1517 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1517 | 2023-08-26 15:22 | 2023-08-26 16:34
4443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1259 лин.1 | 388 | 2023-08-17 14:30 | 2023-08-17 14:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1259 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1259 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1259 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1259 | 2023-08-17 14:30 | 2023-08-17 14:37
4444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 380 | 2023-08-15 12:26 | 2023-08-15 12:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опры №134. | 4.1.1, Отключение В.ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опры №134 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление деревянной опоры в верхней её части на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская | 2023-08-15 12:26 | 2023-08-15 12:50
4445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Октябрьская | 377 | 2023-08-14 10:45 | 2023-08-14 12:13 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Октябрьская, вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора ШС-10 на опоре №58 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора ШС-10 на опоре №58 на ВЛ-10 №13 Октябрьская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств полипропилена колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №13 Октябрьская ВЛ-10 №13 Октябрьская | 2023-08-14 10:45 | 2023-08-14 12:13
4446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1427 | 374 | 2023-08-13 21:57 | 2023-08-13 23:20 | 3.4.12.3, Срабатывание ПК-10 в КТП-1427 произошло во время прохождения грозового фронта с дождем из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1427 произошло во время прохождения грозового фронта с дождем из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-1427 КТП-1427 | 2023-08-13 21:57 | 2023-08-13 23:20
4447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская ВЛ 10кВ №10 Заливская ВЛ 10кВ №25 Октябрьская ВЛ 10кВ №13 Октябрьская ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба ВЛ 10кВ №10 Заливская | 368 | 2023-08-13 08:28 | 2023-08-14 00:18 | 3.4.12.3, Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов из-за срыва изоляторов со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изоляторов и обрыва вязок на опоре №252 во время грозы с ветром. Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов из-за срыва изоляторов со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изоляторов и обрыва вязок на опоре №6-7 во время грозы с ветром. Отключение ВЛ-10 кВ №25 на ПС Октябрьская произошло во время прохождения грозового фронта. Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло во время прохождения грозового фронта. Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Заливская, вызвано касанием провода траверсы на ж/б опоре №6-11 вследствие разрушения изолятора во время прохождения грозового фронта с порывами ветра и дождём. | 4.12, Разрушение изоляторов ШС-10 на опоре №252 ВЛ-10 кВ №7 ПС Заливская произошло при обрыве вязок крепления проводов к изоляторам ВШ-1 и последующих ударов о ж/б опору при усилении ветра во время грозы. Разрушение изоляторов ШС-10 на опоре №6-7 ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская произошло при обрыве вязок крепления проводов к изоляторам ВШ-1 и последующих ударов о ж/б опору при усилении ветра во время грозы. Отключение ВЛ-10 кВ №25 на ПС Октябрьская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №6-11 на ВЛ-10 №10 Заливская произошло по причине перенапряжения в результате грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-10 кВ №7 ПС Заливская, ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская,ВЛ-10 кВ №25 ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ №5 ПС Дружба. ВЛ-10 кВ №7 ПС Заливская, ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская,ВЛ-10 кВ №25 ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ №5 ПС Дружба. | 2023-08-13 08:28 | 2023-08-14 00:18
4448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Дружба | 364 | 2023-08-12 11:07 | 2023-08-12 13:50 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на подвижном контакте ЛР КТП-1758 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Дефект контактного соединения проводника на подвижном контакте ЛР КТП-1758 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактного соединения на ЛР КТП-1758 ЛР КТП-1758 | 2023-08-12 11:07 | 2023-08-12 13:50
4449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Абганерово | 361 | 2023-08-10 20:12 | 2023-08-10 21:18 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Абганерово произошло вследствие касания провода тела опоры №136 ВЛ -10кВ №5 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №126 ВЛ-10 №5 Абганерово произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №5 Абганерово ВЛ-10 №5 Абганерово | 2023-08-10 20:12 | 2023-08-10 21:18
4450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №403 лин.1 | 358 | 2023-08-09 21:34 | 2023-08-09 22:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 403 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-50 в пролёте опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 403 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 403 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 403 | 2023-08-09 21:34 | 2023-08-09 22:48
4451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1346 | 356 | 2023-08-06 12:36 | 2023-08-06 13:40 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1346 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1346 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на проходном изоляторе на КТП-1346 КТП-1346 | 2023-08-06 12:36 | 2023-08-06 13:40
4452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №351 лин.2 | 354 | 2023-08-05 19:35 | 2023-08-05 20:43 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 351 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-351 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-351 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-351 | 2023-08-05 19:35 | 2023-08-05 20:43
4453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1302 лин.1 | 350 | 2023-08-02 21:58 | 2023-08-02 23:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1302 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1302 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1302 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1302 | 2023-08-02 21:58 | 2023-08-02 23:58
4454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 347 | 2023-07-31 23:47 | 2023-08-01 01:56 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-356 произошла из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъедините-ля в процессе эксплуатации. | 4.2.2, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-356 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода ЛР КТП на КТП-356 КТП-356 | 2023-07-31 23:47 | 2023-08-01 01:56
4455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 | 346 | 2023-07-30 20:57 | 2023-07-30 23:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП 1714 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" от изолятора на опоре №13 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1714 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №13 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 Опора П1-5 | 2023-07-30 20:57 | 2023-07-30 23:30
4456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1274 лин.1 | 345 | 2023-07-30 13:55 | 2023-07-30 14:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1274 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №№3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1274 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №№3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1274 лин.1 Пролет:4*А 50 | 2023-07-30 13:55 | 2023-07-30 14:09
4457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1094 лин.2 | 344 | 2023-07-30 09:41 | 2023-07-30 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1094 произошло вследствие короткого замы-кания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1094 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1094 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1094 | 2023-07-30 09:41 | 2023-07-30 11:10
4458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1551 лин.2 | 343 | 2023-07-29 16:56 | 2023-07-29 17:05 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1551 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1551 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1551 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1551 | 2023-07-29 16:56 | 2023-07-29 17:05
4459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Октябрьская | 340 | 2023-07-29 11:03 | 2023-07-29 15:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Шебалино произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №9-1/9-2 по причине обрыва проволок вязки на опоре №9-1 произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №9/1 ВЛ-10кВ №25 Октябрьская типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №25 Октябрьская ВЛ-10кВ №25 Октябрьская | 2023-07-29 11:03 | 2023-07-29 15:08
4460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1225 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1125 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1347 лин.1 | 338 | 2023-07-28 19:55 | 2023-07-28 23:10 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1128 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор 12-7/1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1125 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с про-водом из тела деревянной опры №3-8 во время порывов сильного ветра. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор 12/7-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1125 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 4.1.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с изолятором из тела деревянной опоры №9 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 | 2023-07-28 19:55 | 2023-07-28 23:10
4461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1474 | 334 | 2023-07-26 10:40 | 2023-07-26 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1474. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1474 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1424 КТП-1424 | 2023-07-26 10:40 | 2023-07-26 14:25
4462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Аксай | 333 | 2023-07-26 06:52 | 2023-07-26 06:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ-10 №1 Аксай произошло по причине кратковременного схлёста проводов при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 №1 Аксай ВЛ-10 №1 Аксай | 2023-07-26 06:52 | 2023-07-26 06:58
4463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №312 | 331 | 2023-07-25 16:32 | 2023-07-25 17:23 | 3.4.10.2, Попадание птицы (воробей) в яч. ПК-10кВ КТП-312 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в яч. ПК-10кВ КТП-312 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-312 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания птиц в яч. ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птиц в яч. ПК на КТП-312 КТП-312 | 2023-07-25 16:32 | 2023-07-25 17:23
4464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.2 | 325 | 2023-07-22 17:44 | 2023-07-22 18:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода от приемной траверсы на жилом доме от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1424 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода от приемной траверсы на жилом доме от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1424 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1424 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1424 | 2023-07-22 17:44 | 2023-07-22 18:30
4465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1242 лин.2 | 313 | 2023-07-20 12:25 | 2023-07-20 15:56 | 3.4.7.3.5, Излом деревянной опоры №1-5 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1242 произошел из-за её загнивания, вследствие нарушения структуры опоры в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №1-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 | 2023-07-20 12:25 | 2023-07-20 15:56
4466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1755 лин.2 | 319 | 2023-07-16 22:18 | 2023-07-16 23:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1755 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1755 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1755 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1755 | 2023-07-16 22:18 | 2023-07-16 23:30
4467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1690 лин.1 | 318 | 2023-07-16 11:55 | 2023-07-16 13:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1690 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №6 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 | 2023-07-16 11:55 | 2023-07-16 13:35
4468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.3 | 317 | 2023-07-16 10:11 | 2023-07-16 10:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1097 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1097 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1097 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1097 | 2023-07-16 10:11 | 2023-07-16 10:15
4469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 | 239 | 2023-07-15 12:02 | 2023-07-15 21:30 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1436 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 16м/с. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1550 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6/2 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 16м/с. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1637 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6/4-6/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок. Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №6/2-6/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №6/2 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-819 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-819 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-819 | 2023-07-15 12:02 | 2023-07-15 21:30
4470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1316 | 238 | 2023-07-14 19:23 | 2023-07-14 20:52 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1316 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1316 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на проходном изоляторе на КТП-1316 КТП-1316 | 2023-07-14 19:23 | 2023-07-14 20:52
4471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.3 | 312 | 2023-07-11 18:14 | 2023-07-11 19:23 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1424 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1424 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1424 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1424 | 2023-07-11 18:14 | 2023-07-11 19:23
4472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.3 | 311 | 2023-07-11 18:03 | 2023-07-11 18:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1317 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №18, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1317 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1317 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1317 | 2023-07-11 18:03 | 2023-07-11 18:10
4473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 302 | 2023-07-08 16:46 | 2023-07-08 18:28 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС РП Шебалино произошло вследствие касания провода тела опоры №4-13 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления про-вода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №4-13 ВЛ-10 №7 РП Шебалино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 №7 РП Шебалино ВЛ-10 №7 РП Шебалино | 2023-07-08 16:46 | 2023-07-08 18:28
4474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1701 | 300 | 2023-07-08 09:50 | 2023-07-08 11:37 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1701 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1701 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1701 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1701 | 2023-07-08 09:50 | 2023-07-08 11:37
4475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1507 | 293 | 2023-07-05 11:42 | 2023-07-05 14:04 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1507. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1504 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1504 КТП-1504 | 2023-07-05 11:42 | 2023-07-05 14:04
4476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба | 286 | 2023-07-02 09:28 | 2023-07-02 12:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №7 Дружба произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №117-118 по причине обрыва проволок вязки на опоре №117 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №117 ВЛ-10 №7 ПС Дружба произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №7 ПС Дружба ВЛ-10 №7 ПС Дружба | 2023-07-02 09:28 | 2023-07-02 12:31
4477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 282 | 2023-06-30 11:00 | 2023-06-30 13:15 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №15/14 на ВЛ-10 кВ №13 от ПС Октябрьская от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №15/14 на ВЛ-10 кВ №13 от ПС Октябрьская произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ-10 кВ №13 от ПС Октябрьская ВЛ-10 кВ №13 от ПС Октябрьская | 2023-06-30 11:00 | 2023-06-30 13:15
4478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Абганерово | 280 | 2023-06-30 10:35 | 2023-06-30 10:39 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№3/1-3/2 ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№3/1-3/2 ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово | 2023-06-30 10:35 | 2023-06-30 10:39
4479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.2 | 276 | 2023-06-28 21:20 | 2023-06-28 22:59 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1714 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №27 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №27 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1714 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1714 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1714 | 2023-06-28 21:20 | 2023-06-28 22:59
4480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1688 лин.1 | 271 | 2023-06-27 13:23 | 2023-06-27 15:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв неизолированного провода в пролёте опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1688 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1688 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1688 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1688 | 2023-06-27 13:23 | 2023-06-27 15:10
4481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Абганерово | 269 | 2023-06-27 09:03 | 2023-06-27 11:06 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 кВ №8 на ПС Абганерово произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №3-22 вследствие её растрескивания по всей длине. | 4.1.1, Отключение В. ВЛ-10 кВ №8 на ПС Абганерово произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №3-22, по причине её растрескивания, вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия опоры на ВЛ-10 кВ №8 на ПС Абганерово ВЛ-10 кВ №8 на ПС Абганерово | 2023-06-27 09:03 | 2023-06-27 11:06
4482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 265 | 2023-06-25 22:08 | 2023-06-25 23:45 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Октябрьская вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №43 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №43 на ВЛ-10 №13 Октябрьская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №13 Октябрьская ВЛ-10 №13 Октябрьская | 2023-06-25 22:08 | 2023-06-25 23:45
4483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 263 | 2023-06-25 11:15 | 2023-06-25 12:54 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС РП Шебалино вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие срыва изолятора на опоре №8-16 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №8-16 на ВЛ-10 №7 РП Шебалино произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на ВЛ-10 №7 РП Шебалино ВЛ-10 №7 РП Шебалино | 2023-06-25 11:15 | 2023-06-25 12:54
4484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 255 | 2023-06-20 21:23 | 2023-06-20 21:32 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании стаи птиц на оборудование (ЛР) КТП-1571 и 1432. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10 №5 ПС Аксай произошло при попадании стаи птиц на оборудование (ЛР) КТП-1571 и 1432. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 №5 ПС Аксай ВЛ-10 №5 ПС Аксай | 2023-06-20 21:23 | 2023-06-20 21:32
4485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1302 лин.1 | 253 | 2023-06-19 12:05 | 2023-06-19 14:21 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1302 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1302 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1302 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1302 | 2023-06-19 12:05 | 2023-06-19 14:21
4486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1303 | 250 | 2023-06-18 15:20 | 2023-06-18 17:07 | 3.4.10.2, Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ КТП-1303 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-1303 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1303 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания птицы в ячейку ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-1303 КТП-1303 | 2023-06-18 15:20 | 2023-06-18 17:07
4487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №308 лин.3 | 242 | 2023-06-15 17:20 | 2023-06-15 17:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 308 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 | 2023-06-15 17:20 | 2023-06-15 17:28
4488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба ВЛ 10кВ №8 Аксай | 217 | 2023-06-12 00:50 | 2023-06-12 17:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло во время прохождения грозового фронта. Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Аксай произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба и ВЛ-10 кВ №8 на ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба и ВЛ-10 кВ №8 на ПС Аксай ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба и ВЛ-10 кВ №8 на ПС Аксай | 2023-06-12 00:50 | 2023-06-12 17:15
4489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1449 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1511 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1473 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1308 лин.1 | 232 | 2023-06-11 18:28 | 2023-06-12 13:25 | 3.4.12.3, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1449 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13 и его падения на нижний фазный провод во время грозы при порывах ветра до 15м/с. Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1511 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (гроза т порывистый ветер). Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1473 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-15/1 при неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1308 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1473 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №13-15/1 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1473 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1473 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1449 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №13 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1449 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1449 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1308 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1308 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1308 | 2023-06-11 18:28 | 2023-06-12 13:25
4490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №308 | 229 | 2023-06-10 16:29 | 2023-06-10 18:30 | 3.4.7.3.2, Срабатывание ПК-10 в КТП-308 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в РУ-0,4 на опорных изоляторах АВ-2 и АВ-3, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-308 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в РУ-0,4 на опорных изоляторах АВ-2 и АВ-3, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-308 КТП-308 | 2023-06-10 16:29 | 2023-06-10 18:30
4491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 226 | 2023-06-07 18:46 | 2023-06-07 19:55 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №38 ВЛ 10 кВ №7 ПС Заливская при ослаблении болтового соединения в плашечном зажиме крепления провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №38 ВЛ 10 кВ №7 ПС Заливская произошёл при ослаблении болтового соединения в плашечном зажиме крепления провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №38 на ВЛ 10кВ №7 Заливская Опора УА10-1Б | 2023-06-07 18:46 | 2023-06-07 19:55
4492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1314 лин.1 | 225 | 2023-06-05 12:00 | 2023-06-05 13:47 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1314 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1314 произошел из-за ослабления вязки и перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1314 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-05 12:00 | 2023-06-05 13:47
4493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.2 | 218 | 2023-06-04 11:28 | 2023-06-04 12:40 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-11108 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №19 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1108 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1108 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1108 | 2023-06-04 11:28 | 2023-06-04 12:40
4494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.2 | 211 | 2023-05-30 10:50 | 2023-05-30 12:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1629 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №14 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1629 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №14 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1629 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1629 | 2023-05-30 10:50 | 2023-05-30 12:50
4495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 210 | 2023-05-30 00:40 | 2023-05-30 00:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская | 2023-05-30 00:40 | 2023-05-30 00:50
4496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 208 | 2023-05-27 19:26 | 2023-05-27 21:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №6-1 ВЛ-10 №10 Заливская произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. | 4.1.3, Обрыв шлейфа на опоре №6-1 ВЛ-10 кВ №10 Заливская произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №10 Заливская ВЛ-10 кВ №10 Заливская | 2023-05-27 19:26 | 2023-05-27 21:11
4497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 207 | 2023-05-27 12:55 | 2023-05-27 15:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованных наконечниками шлейфов на опоре №11-3 ВЛ-10 №10 Заливская к ЛР КТП-1126 произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфов с основным проводом. | 4.1.3, Обрыв шлейфов на опоре №11-3 ВЛ-10 №10 Заливская к КТП-1126 произошел из-за излома проволок шлейфов в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 №10 Заливская ВЛ-10 №10 Заливская | 2023-05-27 12:55 | 2023-05-27 15:27
4498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Октябрьская | 205 | 2023-05-27 09:54 | 2023-05-27 11:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №19-4 ВЛ-10 №25 Октябрьская к КТП-1208 произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №19-4 ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская | 2023-05-27 09:54 | 2023-05-27 11:58
4499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1227 | 196 | 2023-05-18 14:42 | 2023-05-18 16:25 | 3.4.10.2, Попадание птицы (скворец) в РУ-10кВ КТП-1227 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-1227 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1227 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания птицы в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-1227 КТП-1227 | 2023-05-18 14:42 | 2023-05-18 16:25
4500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1314 лин.1 | 194 | 2023-05-13 12:02 | 2023-05-13 14:10 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за ухудшения контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1314 по причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ухудшение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1314 произошло по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение контакта на опоре №6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1314 лин.1 Опора П1-4 | 2023-05-13 12:02 | 2023-05-13 14:10
4501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1308 лин.3 | 186 | 2023-05-08 12:00 | 2023-05-08 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1308 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому от опоры №13 по причине разрегулированной стрелы провеса при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1308 произошло по причине их схлеста при разрегулированной стреле провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №13 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому на ВЛ 0,4кВ от КТП №1308 лин.3 Опора УП1-4 | 2023-05-08 12:00 | 2023-05-08 12:15
4502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.2 | 184 | 2023-05-07 11:49 | 2023-05-07 11:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-07 11:49 | 2023-05-07 11:58
4503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1677 лин.2 | 175 | 2023-04-28 11:15 | 2023-04-28 11:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1677 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1677 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1677 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2023-04-28 11:15 | 2023-04-28 11:29
4504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №304П | 169 | 2023-04-20 12:36 | 2023-04-20 14:19 | 3.4.10.1, Срабатывание ПК-10 в КТП-304П произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате проникновения кошки на силовой трансформатор. | 4.11, Срабатывание ПК-10 КТП-304П произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине проникновения кошки на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электодуговое повреждение на КТП-304П КТП-304П | 2023-04-20 12:36 | 2023-04-20 14:19
4505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1423 лин.1 | 164 | 2023-04-15 13:55 | 2023-04-15 15:28 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №8 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1423 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1423 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1423 | 2023-04-15 13:55 | 2023-04-15 15:28
4506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.2 | 161 | 2023-04-14 21:33 | 2023-04-14 22:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1669 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 | 2023-04-14 21:33 | 2023-04-14 22:30
4507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1274 лин.1 | 158 | 2023-04-14 19:06 | 2023-04-14 20:34 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1274 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1274 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1274 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1274 | 2023-04-14 19:06 | 2023-04-14 20:34
4508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 157 | 2023-04-14 13:50 | 2023-04-14 14:05 | 3.4.9.3, Отключение на ПС РП Шебалино ВЛ-10 кВ №7 вызвано повреждением на участке ВЛ за ЛР-91, принадлежащем Калачёвскому РЭС ПО ВЭС. |  | 2023-04-14 13:50 | 2023-04-14 14:05
4509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1095 лин.2 | 156 | 2023-04-14 12:36 | 2023-04-14 12:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1095 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1095 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1095 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1095 | 2023-04-14 12:36 | 2023-04-14 12:40
4510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 152 | 2023-04-13 11:50 | 2023-04-13 12:06 | 3.4.10.2, Отключение В.ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птицы на КТП-1523. | 4.11, Отключение В.ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птицы на проходные изоляторы КТП-1523. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская | 2023-04-13 11:50 | 2023-04-13 12:06
4511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 150 | 2023-04-11 17:07 | 2023-04-11 20:14 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при повреждении опоры №4-2, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Загнивание деревянной опоры №4-2 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Заливская произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Заливская ВЛ 10 кВ №7 от ПС Заливская | 2023-04-11 17:07 | 2023-04-11 20:14
4512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 | 141 | 2023-03-31 16:57 | 2023-03-31 20:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1317 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1317 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1317 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1317 | 2023-03-31 16:57 | 2023-03-31 20:17
4513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.1 | 140 | 2023-03-31 14:49 | 2023-03-31 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1319 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2/13-2/14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1319 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1319 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1319 | 2023-03-31 14:49 | 2023-03-31 16:30
4514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1612 лин.3 | 139 | 2023-03-31 11:29 | 2023-03-31 13:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1612 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-50 в пролёте опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1612 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1612 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1612 | 2023-03-31 11:29 | 2023-03-31 13:17
4515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1260 | 135 | 2023-03-29 11:03 | 2023-03-29 12:46 | 3.4.7.3.5, Перепады напряжения у потребителей, подключенных к КТП-1260 произошли из-за отсутствия "нуля" на выходе из силового трансформатора по причине отсутствия контакта на нулевой шпильке наконечника провода заземления. | 4.13, Отсутствие контакта на нулевой шпильке сил. тр-ра в КТП-1260 произошло из-за обрыва провода заземления по причине отгорания наконечника вместе опрессовки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание наконечника на КТП-1260 КТП-1260 | 2023-03-29 11:03 | 2023-03-29 12:46
4516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №403 лин.2 | 133 | 2023-03-25 11:25 | 2023-03-25 12:18 | 3.4.8.2, По информации очевидцев, отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 вызвано проездом под проводами ВЛ в пролете опор №12-13 крупногабаритной сельхозтехники. На проводах видны следы короткого замыкания. | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 произошло по причине кратковременного короткого замыкания проводов в пролете опор №12-13 при прохождении под ними крупногабаритной сельхоз техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 | 2023-03-25 11:25 | 2023-03-25 12:18
4517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1228 лин.2 | 130 | 2023-03-23 14:40 | 2023-03-23 16:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1228 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №9 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №9 от КТП-1228 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №9 от КТП-1228 ВЛ 0,4 кВ №9 от КТП-1228 | 2023-03-23 14:40 | 2023-03-23 16:25
4518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №308 | 128 | 2023-03-17 12:12 | 2023-03-17 16:07 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-308. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-308 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-308 КТП-308 | 2023-03-17 12:12 | 2023-03-17 16:07
4519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1707 | 127 | 2023-03-17 10:47 | 2023-03-17 13:36 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1707. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1707 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1707 КТП-1707 | 2023-03-17 10:47 | 2023-03-17 13:36
4520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 125 | 2023-03-16 19:00 | 2023-03-16 19:55 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Заливская произошло вследствие касания провода тела опоры №240 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №240 ВЛ-10 №7 Заливская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ-10 №7 Заливская ВЛ-10 №7 Заливская | 2023-03-16 19:00 | 2023-03-16 19:55
4521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1233 лин.2 | 123 | 2023-03-15 18:49 | 2023-03-15 19:51 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1233 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения провода вывода из КТП с линейным алюминиевым проводом на опоре №1 из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода с проводом вывода из КТП на опоре №1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1233 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении металлов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-711 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-711 | 2023-03-15 18:49 | 2023-03-15 19:51
4522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | 116 | 2023-03-12 10:56 | 2023-03-12 12:15 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №№190-191 ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино из-за наличия постороннего металлического предмета на проводах ВЛ. | 4.11, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №№190-191 ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино из-за наличия постороннего металлического предмета на проводах ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино | 2023-03-12 10:56 | 2023-03-12 12:15
4523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1226 лин.1 | 114 | 2023-03-11 16:35 | 2023-03-11 17:22 | 3.4.8.5.2, По словам местных жителей обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1226 произошел при падении веток сухого дерева вне охранной зоны ВЛ при его спиливании лицами, ведущими асоциальный образ жизни с целью заготовки дров. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1226 произошел вследствие падения спиленных посторонними лицами, веток сухого дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1226 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1226 | 2023-03-11 16:35 | 2023-03-11 17:22
4524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1705 лин.1 | 112 | 2023-03-08 13:22 | 2023-03-08 13:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1705 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1705 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1705 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1705 | 2023-03-08 13:22 | 2023-03-08 13:26
4525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №531 лин.1 | 105 | 2023-02-28 15:32 | 2023-02-28 16:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому на фасаде жилого дома на приемной траверсе от опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 531 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому на фасаде жилого дома на приемной траверсе от опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 531 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 531 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 531 | 2023-02-28 15:32 | 2023-02-28 16:38
4526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1613 | 104 | 2023-02-28 13:44 | 2023-02-28 15:30 | 3.4.10.2, Срабатывание ПК-10 в КТП-1613 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате попадания птиц на силовой трансформатор. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1613 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания птиц на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птиц на сил. тр-р на КТП-1613 КТП-1613 | 2023-02-28 13:44 | 2023-02-28 15:30
4527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1517 лин.1 | 102 | 2023-02-27 11:07 | 2023-02-27 13:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1517 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1517 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1517 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1517 | 2023-02-27 11:07 | 2023-02-27 13:35
4528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1705 лин.1 | 100 | 2023-02-26 10:25 | 2023-02-26 11:20 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1705 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1705 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1705 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1705 | 2023-02-26 10:25 | 2023-02-26 11:20
4529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.2 | 99 | 2023-02-25 10:25 | 2023-02-25 12:18 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1436 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 | 2023-02-25 10:25 | 2023-02-25 12:18
4530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1719 лин.1 | 98 | 2023-02-24 01:25 | 2023-02-24 03:00 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений линейных проводов на опорах №23 и №24 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1719 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения проводов в месте скрутки из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейных проводов в месте соединения на опорах №23 и №24 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1719 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении металла в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление металла на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1719 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1719 | 2023-02-24 01:25 | 2023-02-24 03:00
4531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.2 | 95 | 2023-02-22 22:48 | 2023-02-23 00:17 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1086 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2-2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №2-2/2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1086 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2-2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1086 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1086 | 2023-02-22 22:48 | 2023-02-23 00:17
4532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1222 лин.1 | 93 | 2023-02-22 20:46 | 2023-02-22 22:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1222 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №30 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №30 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1222 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1222 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1222 | 2023-02-22 20:46 | 2023-02-22 22:05
4533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | 90 | 2023-02-21 18:30 | 2023-02-21 20:22 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-3 на ПС 110 кВ Шебалино произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №№124-126 и схлеста с нижним проводом. Обрыв провода фазы "В" ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино произошел из-за ослабления вязки крепления провода фазы "В" на опоре №125. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино в пролете опор №№124-126 произошел вследствие ослабление вязки провода на опоре №125 и перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №125 на ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино Опора П10-1Б | 2023-02-21 18:30 | 2023-02-21 20:22
4534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 87 | 2023-02-21 16:18 | 2023-02-21 19:23 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа фазы "С" произошел по причине ослабления контакта болтового соединения на подвижном контакте ножа ЛР КТП-1097. Ослабление контакта болтового соединения возникло из-за уменьшения переходного сопротивления в месте соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ухудшение контакта болтового соединения фазы "С" на подвижном контакте ЛР КТП-1097 произошло по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на ЛР КТП-1097 на ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 Опора К10-1Б | 2023-02-21 16:18 | 2023-02-21 19:23
4535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 | 86 | 2023-02-21 15:28 | 2023-02-21 17:24 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-1 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания провода фазы "В" по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 Пролет:5*А 25 | 2023-02-21 15:28 | 2023-02-21 17:24
4536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1621 лин.1 | 84 | 2023-02-19 18:47 | 2023-02-19 20:07 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за ухудшения контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1621 по причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ухудшение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1621 произошло по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение контакта на опоре №12 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1621 лин.1 Опора П1-4 | 2023-02-19 18:47 | 2023-02-19 20:07
4537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Шебалино | 82 | 2023-02-19 10:52 | 2023-02-19 12:41 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за ухудшения контакта болтового соединения фазы "В" на подвижном контакте ЛР КТП-1308 по причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ухудшение контакта болтового соединения фазы "В" на подвижном контакте ЛР КТП-1308 произошло по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение контакта на опоре №1-24 на ВЛ 10кВ №5 ПС Шебалино Опора К10-1Б | 2023-02-19 10:52 | 2023-02-19 12:41
4538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1084 лин.1 | 78 | 2023-02-19 02:55 | 2023-02-19 04:45 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1084 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1084 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1084 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1084 | 2023-02-19 02:55 | 2023-02-19 04:45
4539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Аксай | 70 | 2023-02-13 13:35 | 2023-02-13 15:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КРН-41 на ВЛ-10 №9 на ПС Дружба произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №331-332. Обрыв провода произошел из-за потери механической прочности крепления провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода АС-50 от опоры №330-332 ВЛ-10 №9 ПС Аксай произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №9 ПС Аксай ВЛ-10 №9 ПС Аксай | 2023-02-13 13:35 | 2023-02-13 15:25
4540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1207 лин.1 | 69 | 2023-02-13 11:43 | 2023-02-13 13:47 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1207произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1207 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1207 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1207 | 2023-02-13 11:43 | 2023-02-13 13:47
4541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Аксай | 68 | 2023-02-12 23:56 | 2023-02-13 00:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №82-83 при ослаблении вязки крепления провода в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №82-83 при ослаблении вязки крепления провода в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-10 №8 на ПС Аксай ВЛ-10 №8 на ПС Аксай | 2023-02-12 23:56 | 2023-02-13 00:10
4542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.1 | 66 | 2023-02-12 16:38 | 2023-02-12 17:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв неизолированного провода на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1232 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв неизолированного провода марки А-25 на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1232 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1232 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1232 | 2023-02-12 16:38 | 2023-02-12 17:55
4543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №200 лин.1 | 65 | 2023-02-12 14:40 | 2023-02-12 14:55 | 3.4.9.3, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 200 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. |  | 2023-02-12 14:40 | 2023-02-12 14:55
4544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Абганерово | 63 | 2023-02-11 18:22 | 2023-02-11 19:59 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на подвижном контакте ножа ЛР КТП-114 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на подвижном контакте ножа ЛР КТП-114 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на ЛР КТП на ЛР КТП-114 ЛР КТП-114 | 2023-02-11 18:22 | 2023-02-11 19:59
4545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.1 | 59 | 2023-02-08 13:01 | 2023-02-08 15:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1319 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2-9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1319 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1319 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1319 | 2023-02-08 13:01 | 2023-02-08 15:01
4546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 58 | 2023-02-08 12:29 | 2023-02-08 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Ромашки произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №54-55 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Ромашки произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №54-55 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10 №5 на ПС Ромашки ВЛ-10 №5 на ПС Ромашки | 2023-02-08 12:29 | 2023-02-08 12:40
4547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1426 | 55 | 2023-02-07 19:19 | 2023-02-07 20:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода на приёмной траверсе КТП-1426 до опоры №1 ВЛ-0,4 №1 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации.. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на приёмной траверсе КТП-1426 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1426 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1426 | 2023-02-07 19:19 | 2023-02-07 20:24
4548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1472 лин.1 | 53 | 2023-02-07 15:55 | 2023-02-07 16:42 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора с крюка на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1472 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №19 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1472 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1472 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1472 | 2023-02-07 15:55 | 2023-02-07 16:42
4549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1260 лин.2 | 50 | 2023-02-05 12:05 | 2023-02-05 13:10 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1260 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1260 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1260 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1260 | 2023-02-05 12:05 | 2023-02-05 13:10
4550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1296 лин.2 | 47 | 2023-02-03 11:00 | 2023-02-03 14:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1296 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №25, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №25 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 | 2023-02-03 11:00 | 2023-02-03 14:27
4551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Аксай | 45 | 2023-02-02 20:42 | 2023-02-02 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Аксай произошло вследствие короткого кратковременного замыкания проводов в пролете опор №2-49/2-50 в результате динамического воздействия на провод другой фазы при ослабления вязки на опоре №2-49 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №2-49 ВЛ-10 №2 ПС Аксай произошел из-за перетерания проволок вязки о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уменьшение диаметра вязки на ВЛ-10 №2 ПС Аксай ВЛ-10 №2 ПС Аксай | 2023-02-02 20:42 | 2023-02-02 20:45
4552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1242 | 43 | 2023-01-23 11:17 | 2023-01-23 13:57 | 3.4.7.3.5, Не стабильное напряжение у потребителей по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1242 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-1242 типа АЕ-2066 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ главного контакта АВ на КТП-1242 КТП-1242 | 2023-01-23 11:17 | 2023-01-23 13:57
4553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1691 лин.2 | 42 | 2023-01-22 10:51 | 2023-01-22 12:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1691 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №6-1 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1691 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1691 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1691 | 2023-01-22 10:51 | 2023-01-22 12:09
4554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1719 лин.1 | 40 | 2023-01-16 11:50 | 2023-01-16 11:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП1719 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1719 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1719 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1719 | 2023-01-16 11:50 | 2023-01-16 11:58
4555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1222 лин.1 | 31 | 2023-01-11 11:05 | 2023-01-11 13:02 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1222 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1222 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1222 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1222 | 2023-01-11 11:05 | 2023-01-11 13:02
4556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1423 лин.1 | 23 | 2023-01-07 17:35 | 2023-01-07 18:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки АС-35 в пролёте опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 | 2023-01-07 17:35 | 2023-01-07 18:45
4557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Жутово-2 | 13 | 2023-01-06 09:20 | 2023-01-06 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие срыва изолятора на опоре №5-40 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на крюке. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №5-40 на ВЛ-10 №8 Жутово-2 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №8 Жутово-2 ВЛ-10 №8 Жутово-2 | 2023-01-06 09:20 | 2023-01-06 16:00
4558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1637 | 12 | 2023-01-05 15:22 | 2023-01-05 16:58 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1637 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-1637 типа А-3716 Б произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эрозивный износ контактов на КТП-1637 КТП-1637 | 2023-01-05 15:22 | 2023-01-05 16:58
4559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1339 лин.1 | 11 | 2023-01-05 11:30 | 2023-01-05 12:36 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор 6/9-6/10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1339 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор 6/9-6/10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1339 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1339 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1339 | 2023-01-05 11:30 | 2023-01-05 12:36
4560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1509 лин.2 | 9 | 2023-01-04 20:26 | 2023-01-04 21:10 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1509 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1509 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1509 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1509 | 2023-01-04 20:26 | 2023-01-04 21:10
4561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1629 | 8 | 2023-01-03 11:57 | 2023-01-03 13:28 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1629 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на проходных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1629 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на проходных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1629 КТП-1629 | 2023-01-03 11:57 | 2023-01-03 13:28
4562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Аксай | 7 | 2023-01-03 08:39 | 2023-01-03 08:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №9 на ПС Аксай произошло из-за короткого замыкания на проходных изоляторах в яч. ПК-10 КТП-1629. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №9 на ПС Аксай произошло из-за короткого замыкания на проходных изоляторах в яч. ПК-10 КТП-1629. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-1629 КТП-1629 | 2023-01-03 08:39 | 2023-01-03 08:48
4563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 | 5 | 2023-01-02 10:35 | 2023-01-02 11:34 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4-7 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1550 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1550 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1550 | 2023-01-02 10:35 | 2023-01-02 11:34
4564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.3 | 3 | 2023-01-01 16:20 | 2023-01-01 18:41 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №16-1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №16-1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 | 2023-01-01 16:20 | 2023-01-01 18:41
4565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1532 лин.2 | 2 | 2023-01-01 10:55 | 2023-01-01 12:40 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1532 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-3 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1532 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1532 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1532 | 2023-01-01 10:55 | 2023-01-01 12:40
4566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 63 | 2023-12-17 03:29 | 2023-12-17 03:29 | 3.4.7.4.1, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №203 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №203 ВЛ 110 кВ №649 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 62 | 2023-12-15 23:13 | 2023-12-15 23:13 | 3.4.7.4.1, Снижение электрической изоляции из-за изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации и загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №179 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №179 ВЛ 110 кВ №600. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изодяторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 61 | 2023-12-06 05:02 | 2023-12-06 05:02 | 3.4.7.4.1, Снижение электрической изоляции из-за изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации и загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №97 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №97 ВЛ 110 кВ №600. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изодяторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 60 | 2023-12-01 03:21 | 2023-12-01 03:21 | 3.4.7.4.1, Снижение электрической изоляции из-за изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации и загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №121 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №121 ВЛ 110 кВ №600. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изодяторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) ПС 110 кВ Нехаевская | 59 | 2023-11-29 03:10 | 2023-11-29 15:57 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №28 ВЛ 110 кВ №661 по увлажненным изоляторам вследствие перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, При проведении плановой проверки панели защит ЭПЗ-1636-67 ВЛ 110 кВ №612 в объеме профилактического восстановления «В» (протокол от 14.07.2022 г.) не выполнена регулировка контактной части токового реле 4 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ №612. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №28 ВЛ 110 кВ №661 при выпадении конденсата в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) 4.3.3, При эксплуатации токового реле РТ-40/2 4-ой ступени ТЗНП 1-го комплекта защит ВЛ-110 кВ №612 не выполнена регулировка контактной части реле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: залипание контактов на ПС 110 кВ Нехаевская СМВ-110
4571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Компрессорная | 58 | 2023-11-19 08:18 | 2023-11-20 17:36 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | 4.14, Разрушение корпуса трансформатора тока в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина корпуса трансформатора на ПС 35 кВ Компрессорная ТЛО-10 У3 300/5 ф"С" | 2023-11-19 08:18 | 2023-11-19 08:46
4572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рябовская | 57 | 2023-11-16 16:06 | 2023-11-16 23:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала изоляции кабеля ВВГ 4*6. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля ВВГ 4*6 ТСН-10-Т-2 №2 ПС Рябовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на ПС 110 кВ Рябовская ТСН-10-Т-2
4573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) ПС 110 кВ Рябовская | 56 | 2023-11-15 03:48 | 2023-11-16 16:06 | 3.4.7.4.1, Вследствие старения изоляции и потери механической прочности материалов по причине длительной эксплуатации произошло растрескивание проходных изоляторов. | 4.11, Вследствие старения и снижения сопротивления изоляции проходных изоляторов и идущего дождя произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения сопротивления изоляции на ПС 110 кВ Рябовская ВВ-10-Т-2 | 2023-11-15 03:48 | 2023-11-15 08:06
4574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) ПС 110 кВ Алексеевская ПС 110 кВ Алексеевская | 55 | 2023-11-07 14:06 | 2023-11-08 17:03 | 3.4.7.4.1, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижения изоляции выходного реле KL-2 защит трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Алексеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижения изоляции на ПС 110 кВ Алексеевская Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 2023-11-07 14:06 | 2023-11-07 14:43
4575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Опытная | 54 | 2023-11-01 20:51 | 2023-11-01 20:56 | 3.4.8.5.2, Отключение вследствие повреждений на потребительском КТП №39. | 4.20, Неселективная работа защит МВ-ЛЭП-8 и МВ-ЛЭП-14 ПС Опытная в ремонтном режиме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неселективная работа защит на ПС 110 кВ Опытная ВК-10-630-20 | 2023-11-01 20:51 | 2023-11-01 20:56
4576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) ПС 110 кВ Добринская | 53 | 2023-11-01 13:05 | 2023-11-02 16:26 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов вследствие длительной эксплуатации приведшее к обрыву сопротивления в цепи выходного реле отключения отделителя и снижения изоляции в цепях включения КЗ от газовой защиты клеммного ряда в ящике зажимов силового трансформатора Т-1. | 4.12, Снижение изоляции в цепях включения КЗ от газовой защиты клеммного ряда в ящике зажимов силового трансформатора Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие контактов в клеммном шкафу на ПС 110 кВ Добринская КЗ-110 | 2023-11-01 13:05 | 2023-11-01 15:48
4577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 52 | 2023-10-30 10:17 | 2023-10-30 10:17 | 3.4.12.5.2, Снижение электрической изоляции из-за выпадения росы в утренние часы и загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №148 ВЛ 110 кВ №665. | 4.11, Поверхностное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №148 ВЛ 110 кВ №665 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора анк.ж/б.УБ110-1
4578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | 51 | 2023-10-29 02:39 | 2023-10-29 04:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.11, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к приближению шлейфа фазы "А" к тросовой оттяжке №2 на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка между проводом и тросовой оттяжкой на ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) Опора анк.ж/б.УБ110-1
4579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 50 | 2023-10-29 01:42 | 2023-10-29 01:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.11, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к приближению шлейфа к траверсе на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | 49 | 2023-10-26 14:55 | 2023-10-26 23:29 | 3.4.12.1.1, В результате гололедно-изморозевых отложений из-за "пляски" проводов в середине пролета опор №107-108 ВЛ 110 №611 происходил кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" | 4.11, Пробой воздушного промежутка между проводами в следствии подскока проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №107-108 ВЛ 110 кВ №611. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка между проводами на ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) Пролет:3*АС 120/19+1*ТК 9,1 ГОСТ 3063-80 | 2023-10-26 15:07 | 2023-10-26 16:08
4581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (№509) | 48 | 2023-10-04 00:53 | 2023-10-04 00:53 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №101 ВЛ 110 кВ №611 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №101 ВЛ 110 кВ №611 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) Опора анк.ж/б.УБ110-1
4582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 47 | 2023-09-24 22:44 | 2023-09-24 22:44 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №70 ВЛ 110 кВ №603 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №70 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора № 52 / Опора пром.ж/б.ПСБ110-8
4583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 46 | 2023-09-21 04:50 | 2023-09-21 04:50 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №42 ВЛ 110 кВ №603 из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №42 ВЛ 110 кВ №603 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации и выпадания росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора № 52 / Опора пром.ж/б.ПСБ110-8
4584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 45 | 2023-09-16 05:35 | 2023-09-16 05:35 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №146 ВЛ 110 кВ №605 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №146 ВЛ 110 кВ №605 отложениями пыли при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 44 | 2023-09-14 23:54 | 2023-09-14 23:54 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №52 ВЛ 110 кВ №603 из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №52 ВЛ 110 кВ №603 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации и выпадания росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора № 52 / Опора пром.ж/б.ПСБ110-8
4586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | 43 | 2023-09-14 05:30 | 2023-09-14 05:30 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №18 ВЛ 110 кВ №612 из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №18 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации и выпадания росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 40 | 2023-08-30 18:17 | 2023-08-30 18:17 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №226 ВЛ 110 кВ №600 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №26 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в вечерние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 42 | 2023-08-13 21:28 | 2023-08-13 23:06 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой по поверхности гирлянды изолятора под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г), Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) Опора № 254 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 489 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 41 | 2023-08-13 04:59 | 2023-08-13 04:59 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №131 ВЛ 110 кВ №601 грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой по поверхности гирлянды изолятора под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Урюпинская ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) ПС 110 кВ Урюпинская | 39 | 2023-08-12 05:18 | 2023-08-25 14:57 | 3.4.13.3, Дефект изготовления вала переключающего устройства РПН (Приложение 9) способствовал избыточному давлению на контактах переключающего устройства РПН. Вследствие чего произошло образование многочисленных трещин изоляционной перегородки и ее разрушения. 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.3.4, Дефект изготовления вала переключающего устройства РПН способствовал избыточному давлению на контактах переключающего устройства РПН. При проведении переключений положения РПН-110-Т-2 возникали знакопеременные нагрузки на контактах переключающего устройства. Вследствие чего произошло образование многочисленных трещин изоляционной перегородки и ее разрушение. 10 августа 2023 года в 08:02 на ПС 110 кВ Урюпинская РПН-110-Т-2 оперативным персоналом переведен во второе положение из третьего. (Приложение 11). После перевода РПН-110-Т-2 произошло окончательное разрушение изоляционной перегородки РПН-110-Т-2, в следствие чего неподвижные контакты переключающего устройства РПН, которые были установлены в изоляционной перегородке после ее разрушения попали на заземленные части бака силового трансформатора Т-2 (Приложение 12) 12 августа 2023 года, в 05:18 на ПС "Урюпинская" из-за воздействия на провода и арматуру грозовых перенапряжений от действия защит отключались МВ-110 ЛЭП-601 и МВ-110 ЛЭП-602. В момент короткого замыкания на ВЛ-110 кВ №601 и №602, при отключенном ЗОН-110-Т-2, через первичную обмотку Т-2 по поврежденному контакту переключающего устройства РПН на заземленный корпус силового трансформатора появился ток подпитки, 3I0. (Приложение 13, 14, 15) Бак РПН и основной бак трансформатора через разрушенную изоляционную перегородку получило сообщение. Из-за пробоя изоляции, между неподвижным контактом переключателя РПН и стенкой бака, в основном баке Т-2, масло под давлением пошло из основного бака в газовое реле BF-80, что и привело к срабатыванию напорной пластины в реле BF-80 с действием на отключение МВ-110-Т-2 и ВВ-10-Т-2. От газовой защиты отключился МВ-110-Т-2 и ВВ-10-Т-2. Сработали указательные реле КН1- «Газовая защита Т-2 на отключение» и КН5 - «Газовая защита Т-2 на сигнал». В струйном реле РПН обнаружен газ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной перегородки РПН на ПС 110 кВ Урюпинская Трансформатор ТДТН-20000/110/35/10 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой по поверхности гирлянды изолятора под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | 2023-08-12 05:18 | 2023-08-12 05:48
4591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 38 | 2023-08-10 01:27 | 2023-08-10 01:27 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №137 ВЛ 110 кВ №603 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №137 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) | 37 | 2023-08-09 16:45 | 2023-08-10 17:51 | 3.4.12.3, Воздействие на провод грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №128 - №129 ВЛ 110 кВ №668 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2023-08-09 16:45 | 2023-08-09 17:48
4593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 36 | 2023-08-05 04:28 | 2023-08-05 04:28 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №302 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №302 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 302 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) | 35 | 2023-08-02 10:56 | 2023-08-02 10:56 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" между проводом и траверсой на опоре №198 ВЛ 110 кВ №668 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) ПС 110 кВ Рябовская | 34 | 2023-08-02 10:04 | 2023-08-02 23:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов вследствие длительного срока эксплуатации приведшее к нарушению герметичности армировочного шва проходного изолятора фазы А ячейки ВВ-10-Т-2. | 4.11, Нарушению герметичности армировочного шва проходного изолятора фазы А и попадание влаги в ячейку ВВ-10-Т-2 со стороны отсека трансформаторов тока ВВ-10-Т-2, а также в результате близкого короткого замыкания на ЛИН-10 ПС Рябовская произошло перекрытие ТТ-ВВ-10-Т-2 фаза "А" и отключение Т-2 действием ДЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушению герметичности армировочного шва проходного изолятора на ПС 110 кВ Рябовская Ячейка ВВ-10-Т-2 | 2023-08-02 10:39 | 2023-08-02 12:00
4596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) | 33 | 2023-08-01 09:30 | 2023-08-01 09:30 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110 кВ №665 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №75 ВЛ 110 кВ №665 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) | 32 | 2023-07-31 10:20 | 2023-07-31 10:20 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110 кВ №665 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №75 ВЛ 110 кВ №665 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 31 | 2023-07-28 19:52 | 2023-07-28 19:52 | 3.4.12.3, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов в результате грозового перенапряжения. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №163 ВЛ 110 кВ №600. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 30 | 2023-07-24 00:18 | 2023-07-24 00:18 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №409 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы вследствие перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №409 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 409 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 27 | 2023-07-05 03:11 | 2023-07-05 03:11 | 3.4.12.5.2, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №103 ВЛ 110 кВ №648 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №103 ВЛ 110 кВ №648 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 26 | 2023-07-03 03:44 | 2023-07-03 03:44 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №188 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №188 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 188 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Урюпинская | 29 | 2023-07-01 21:04 | 2023-07-01 21:10 | 3.4.7.3.5, Изменение характеристик реле в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение реле на ПС 110 кВ Урюпинская BB/TEL-10-20/1000 | 2023-07-01 21:04 | 2023-07-01 21:10
4603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) | 25 | 2023-06-29 18:05 | 2023-06-29 18:10 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №33 ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхностное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз"А" и "В" на опоре №33 ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) Опора пром. ж/б.ПВ-2 | 2023-06-29 18:05 | 2023-06-29 18:10
4604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 24 | 2023-06-29 03:32 | 2023-06-29 03:32 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №416 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №416 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 416 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС ПС | 35 35 | ПС 35 кВ Компрессорная ПС 35 кВ Компрессорная | 23 | 2023-06-27 11:58 | 2023-06-28 23:20 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции клеммных зажимов в шкафу зажимов Т-1 из-за старения изоляции в следствии длительной эксплуатации. Снижение сопротивления изоляции трансформаторов тока ТТ-10-Т-1 в ячейке ВВ-10-Т-1 из-за изменения свойств материалов, старения изоляции в следствии длительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие изоляции клеммных зажимов в шкафу зажимов Т-1 из-за старения изоляции в следствии длительной эксплуатации и попадания влаги. Пробой изоляции трансформатора тока ТТ-10-Т-1 в ячейке ВВ-10-Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ПС 35 кВ Компрессорная ТЛО-10 У3 300/5 ф"А" | 2023-06-27 11:58 | 2023-06-27 12:17
4606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Алексеевская – Компрессорная (Бузулук) | 22 | 2023-06-23 23:17 | 2023-06-23 23:24 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 35 кВ Алексеевская – Компрессорная (Бузулук) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхностное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В"и "С" на опоре №113 ВЛ 35 Алексеевская – Компрессорная (Бузулук) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Алексеевская – Компрессорная (Бузулук) Опора пром.ж/б.ПБ35-2
4607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 21 | 2023-06-16 04:01 | 2023-06-16 04:01 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №4 ВЛ 110 кВ №612 из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №4 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации и выпадания росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Мачеха – Ежовская-2 (Мачеха-2) ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) ПС 110 кВ Ежовская-2 | 20 | 2023-06-15 13:19 | 2023-06-16 19:31 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов и снижение сопротивления изоляции в следствии длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов и снижение сопротивления изоляции в следствии длительной эксплуатации. | 4.11, Разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" в следствии однофазного КЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхостное перекрытие изолятора на ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г) 4.7, выброс масла с бака ТТ-35-ЛЭП-Красноармец фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на ПС 110 кВ Ежовская-2 ТФЗМ-35А 50/5 ф"А" | 2023-06-15 13:19 | 2023-06-15 20:10
4609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС ПС ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Искра ПС 110 кВ Искра ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | 19 | 2023-06-11 09:42 | 2023-06-11 20:38 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств материала Фототиристора ТФ132-25 дуговой защиты ячейки МВ-ЛИН-1. 3.4.10.1, Проникновение грызуна в ячейку МВ-ЛИН-1. | 4.11, Электродуговое перекрытие в ячейке МВ-ЛИН-1 между фазами "А" и"С" и корпусом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на ПС 110 кВ Искра Ячейка КРУН К-37 | 2023-06-11 09:42 | 2023-06-11 16:20
4610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС ПС | 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Алексеевская – Компрессорная (Бузулук) ПС 35 кВ Компрессорная ПС 35 кВ Компрессорная | 18 | 2023-06-09 16:01 | 2023-06-09 20:33 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в процессе длительной эксплуатации приведшее к разрушению опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушению опорного изолятора на ПС 35 кВ Компрессорная ИОС-35-500-01УХЛ1
4611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Киквидзе-2 – Киквидзе-1 (Киквидзе) | 17 | 2023-05-29 02:00 | 2023-05-29 02:16 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №1 ВЛ 35 кВ Киквидзе-2 – Киквидзе-1 (Киквидзе) при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение сопротивления изоляции гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №1 ВЛ 35 кВ Киквидзе-2 – Киквидзе-1 (Киквидзе) при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 35 кВ Киквидзе-2 – Киквидзе-1 (Киквидзе) Опора анк.ж/б.УБ35-110-11(14,5) | 2023-05-29 02:00 | 2023-05-29 02:16
4612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) | 16 | 2023-05-28 16:07 | 2023-05-31 15:09 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Разрушение (обрыв) провода фазы "В" в пролете опор №34-35 ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) Пролет:3*АС 70/11 | 2023-05-28 16:07 | 2023-05-28 17:45
4613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Нехаевская ПС 110 кВ Нехаевская | 15 | 2023-05-22 11:12 | 2023-06-02 13:31 | 3.4.13.3, Срывы электромагнита находящегося в опломбированной части выключателя. | 4.13, Самопроизвольное отключение ВВ-10-Т-1 по причине срыва электромагнита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв электромагнита на ПС 110 кВ Нехаевская BB/TEL-10-20/1000 | 2023-05-22 11:12 | 2023-05-22 11:29
4614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 14 | 2023-05-20 04:01 | 2023-05-20 04:01 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №184 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №184 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 184 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 13 | 2023-05-04 10:40 | 2023-05-05 14:45 | 3.4.7.3.5, Подтекание масла под сальниковое уплотнение вследствие загрубления материала сальника в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Подтекание масла под сальниковое уплотнение вследствие загрубления материала сальника в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтекание масла на ПС 110 кВ Черкесовская-2 ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
4616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Урюпинская | 12 | 2023-04-20 13:57 | 2023-04-20 20:59 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов масломерного стекла расширительной камеры разрыва СМВ-110 фазы "С" в сторону 1с-110 на ПС Урюпинская. | 4.1.3, Нарушение структуры материала и разрушение масломерного стекла расширительной камеры разрыва СМВ-110 фазы "С" в сторону 1с-110 в результате длительной эксплуатации на ПС Урюпинская приведшее к течи масла и снижение давления азота. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1600-31,5 У1 с ЗПМ 70000
4617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 11 | 2023-04-09 05:17 | 2023-04-09 05:17 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №125 ВЛ 110 кВ №602 при изменении свойств материалов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №125 ВЛ 110 кВ №602 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 10 | 2023-04-07 04:56 | 2023-04-07 04:56 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №43 ВЛ 110 кВ №601 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №43 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) | 9 | 2023-04-05 09:50 | 2023-04-05 09:50 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №193 ВЛ 110 кВ №665 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов вследствие снижения электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №153 ВЛ 110 кВ №665 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 8 | 2023-03-30 05:41 | 2023-03-30 05:41 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" на опоре №297 ВЛ 110 кВ №605 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №297 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) | 7 | 2023-03-24 21:51 | 2023-03-24 21:51 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №153 ВЛ 110 кВ №665 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов вследствие снижения электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №153 ВЛ 110 кВ №665 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора анк.ж/б.УБ110-1
4622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Ежовская-1 | 6 | 2023-03-15 18:29 | 2023-03-16 17:10 | 3.4.7.3.5, Вследствие старения изоляции и потери механической прочности материалов произошло разрушение изолятора ИОС-35/500 ОСИ-35 ШР-ЛЭП-Красноармеец фазы "В". | 4.1.3, Разрушение изолятора ИОС-35/500 ОСИ-35 ШР-ЛЭП-Красноармеец фазы "В" вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ПС 110 кВ Ежовская-1 ИОС-35-1000УХЛ1
4623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 5 | 2023-03-07 23:30 | 2023-03-07 23:30 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №23 ВЛ 110 кВ №664 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов вследствие снижения электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №23 ВЛ 110 кВ №664 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) Опора № 23 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 4 | 2023-02-27 21:06 | 2023-02-27 21:06 | 3.4.7.3.5, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №156 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №156 ВЛ 110 кВ №600 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Искра | 3 | 2023-02-10 15:24 | 2023-02-10 17:59 | 3.4.7.3.5, Несоосность полюса фазы "С" шинного разъединителя ШР-1-СМВ-110 в следствии естественного износа шарнирных механизмов в межосевой тяге вследствие длительной эксплуатации. | 4.14, Несоосность полюса фазы "С" шинного разъединителя ШР-1-СМВ-110 в следствии естественного износа шарнирных механизмов в межосевой тяге вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ шарнирных механизмов на ПС 110 кВ Искра РНДЗ-2-110/1000
4626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Панфилово | 2 | 2023-01-31 11:15 | 2023-01-31 13:23 | 3.4.7.3.5, Образования оксидной пленки в местах болтового соединения ошиновки 10 кВ фазы "А" в ячейке №4. | 4.13, Возрастание переходного сопротивления из-за образования оксидной пленки в местах болтового соединения ошиновки 10 кВ фазы "А" в ячейке №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев места болтового соединения ошиновки 10 кВ фазы "А" на ПС 110 кВ Панфилово ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | 2023-01-31 11:15 | 2023-01-31 13:23
4627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Нехаевская | 1 | 2023-01-12 12:19 | 2023-01-12 14:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление низкого уровня масла после выбросов масла через уплотнения масломерного стекла на ТТ-110-2с фазы "А" на ПС "Нехаевская". | 4.4.4, Выброс масла через уплотнения масломерного стекла на ТТ-110-2с фазы "А" ПС "Нехаевская" из за замерзания конденсата в осушительном фильтре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: низкий уровень масла на ПС 110 кВ Нехаевская ТФЗМ-110Б-I ф"А"
4628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3037 | 230 | 2023-12-24 12:25 | 2023-12-24 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3037 Опора П1-4 | 2023-12-24 12:25 | 2023-12-24 16:40
4629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 | 229 | 2023-12-24 10:30 | 2023-12-24 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-24 10:30 | 2023-12-24 11:35
4630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-922 | 228 | 2023-12-23 21:50 | 2023-12-23 23:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-922 Пролет:2*АС 25/4,2 | 2023-12-23 21:50 | 2023-12-23 23:15
4631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-921 | 227 | 2023-12-23 09:49 | 2023-12-23 11:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-921 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-23 09:49 | 2023-12-23 11:42
4632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 | 226 | 2023-12-22 08:50 | 2023-12-22 10:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 Пролет:4*А 25 | 2023-12-22 08:50 | 2023-12-22 10:27
4633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 | 225 | 2023-12-19 14:45 | 2023-12-19 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 Пролет:4*А 25 | 2023-12-19 14:45 | 2023-12-19 18:00
4634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1003 | 224 | 2023-12-17 10:55 | 2023-12-17 12:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1003 Пролет:4*А 35 | 2023-12-17 10:55 | 2023-12-17 12:18
4635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 | 223 | 2023-12-13 11:25 | 2023-12-13 13:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2023-12-13 11:25 | 2023-12-13 13:17
4636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1422 | 222 | 2023-12-12 20:05 | 2023-12-12 20:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1422 Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 20:05 | 2023-12-12 20:35
4637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1488 | 221 | 2023-12-12 14:35 | 2023-12-12 15:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1488 Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 14:35 | 2023-12-12 15:57
4638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3024 | 220 | 2023-12-12 11:30 | 2023-12-12 12:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3024 Пролет:2*А 16 | 2023-12-12 11:30 | 2023-12-12 12:51
4639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1403 | 219 | 2023-12-12 09:35 | 2023-12-12 11:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1403 Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 09:35 | 2023-12-12 11:06
4640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1195 | 218 | 2023-12-12 08:57 | 2023-12-12 10:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1195 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-12 08:57 | 2023-12-12 10:50
4641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3030 | 217 | 2023-12-10 12:23 | 2023-12-10 14:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3030 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-12-10 12:23 | 2023-12-10 14:07
4642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3014 | 216 | 2023-12-09 17:50 | 2023-12-09 18:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3014 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-09 17:50 | 2023-12-09 18:45
4643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4025 | 215 | 2023-12-03 13:12 | 2023-12-03 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4025 Пролет:3*А 25 | 2023-12-03 13:12 | 2023-12-03 15:10
4644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4025 | 214 | 2023-11-30 10:44 | 2023-11-30 12:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4025 Пролет:4*А 25 | 2023-11-30 10:44 | 2023-11-30 12:19
4645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 213 | 2023-11-28 17:42 | 2023-11-28 19:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2023-11-28 17:42 | 2023-11-28 19:26
4646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 212 | 2023-11-27 20:30 | 2023-11-27 21:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2023-11-27 20:30 | 2023-11-27 21:15
4647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1416 | 211 | 2023-11-27 16:50 | 2023-11-27 19:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1416 Пролет:4*А 35 | 2023-11-27 16:50 | 2023-11-27 19:40
4648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 | 210 | 2023-11-27 14:40 | 2023-11-27 16:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-27 14:40 | 2023-11-27 16:20
4649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1057 | 209 | 2023-11-22 14:34 | 2023-11-22 16:54 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала приставки стойки опоры в результате загнивания. | 4.1.1, Загнивание деревянной приставки стойки опоры выше нормы, приведшее к ее излому. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1057 Опора ПН-1Д | 2023-11-22 14:34 | 2023-11-22 16:54
4650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 | 208 | 2023-11-18 12:45 | 2023-11-18 14:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 Пролет:4*А 25 | 2023-11-18 12:45 | 2023-11-18 14:18
4651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 | 207 | 2023-11-18 10:05 | 2023-11-18 12:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 Пролет:4*А 50 | 2023-11-18 10:05 | 2023-11-18 12:06
4652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 206 | 2023-11-12 15:18 | 2023-11-12 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-12 15:18 | 2023-11-12 15:20
4653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3022 | 205 | 2023-11-12 13:06 | 2023-11-12 14:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3022 Пролет:5*А 25 | 2023-11-12 13:06 | 2023-11-12 14:38
4654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4230 | 204 | 2023-11-12 11:25 | 2023-11-12 13:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4230 Пролет:4*А 35 | 2023-11-12 11:25 | 2023-11-12 13:05
4655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4277 | 203 | 2023-11-12 08:55 | 2023-11-12 10:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4277 Пролет:3*А 35 | 2023-11-12 08:55 | 2023-11-12 10:45
4656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1425 | 201 | 2023-11-11 11:00 | 2023-11-11 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1425 Пролет:4*А 25 | 2023-11-11 11:00 | 2023-11-11 12:10
4657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | 200 | 2023-11-11 08:55 | 2023-11-11 09:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская спуски от ЛР-КТП-1838 к КТП-1838 | 2023-11-11 08:55 | 2023-11-11 09:32
4658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1018 | 199 | 2023-11-10 10:58 | 2023-11-10 12:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1018 Пролет:5*А 25 | 2023-11-10 10:58 | 2023-11-10 12:31
4659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 | 198 | 2023-11-09 20:52 | 2023-11-09 22:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 Пролет:3*А 16 | 2023-11-09 20:52 | 2023-11-09 22:46
4660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 | 197 | 2023-11-09 11:10 | 2023-11-09 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2023-11-09 11:10 | 2023-11-09 15:05
4661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1136 | 196 | 2023-11-09 09:36 | 2023-11-09 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1136 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-11-09 09:36 | 2023-11-09 12:40
4662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1144 | 195 | 2023-10-30 10:20 | 2023-10-30 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1144 Пролет:3*А 25 | 2023-10-30 10:20 | 2023-10-30 14:10
4663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1418 | 194 | 2023-10-29 14:31 | 2023-10-29 18:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1418 Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 14:31 | 2023-10-29 18:15
4664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 193 | 2023-10-29 10:12 | 2023-10-29 13:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-29 10:12 | 2023-10-29 13:34
4665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1159 | 192 | 2023-10-29 09:30 | 2023-10-29 14:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1159 Пролет:5*А 35 | 2023-10-29 09:30 | 2023-10-29 14:11
4666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4024 | 191 | 2023-10-29 09:15 | 2023-10-29 13:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4024 Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 09:15 | 2023-10-29 13:48
4667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1427 | 190 | 2023-10-29 09:00 | 2023-10-29 12:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1427 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 09:00 | 2023-10-29 12:12
4668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 | 189 | 2023-10-28 22:40 | 2023-10-28 23:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 Пролет:4*А 50 | 2023-10-28 22:40 | 2023-10-28 23:20
4669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1113 | 188 | 2023-10-28 13:15 | 2023-10-28 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1113 Пролет:5*А 35 | 2023-10-28 13:15 | 2023-10-28 15:05
4670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1051 | 187 | 2023-10-28 11:05 | 2023-10-28 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1051 Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:5*А 25 | 2023-10-28 11:05 | 2023-10-28 12:30
4671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1409 | 186 | 2023-10-27 13:30 | 2023-10-27 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1409 Пролет:4*А 35 | 2023-10-27 13:30 | 2023-10-27 14:50
4672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 | 185 | 2023-10-27 11:35 | 2023-10-27 12:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 Пролет:4*А 25 | 2023-10-27 11:35 | 2023-10-27 12:45
4673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 184 | 2023-10-27 02:45 | 2023-10-27 02:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-27 02:45 | 2023-10-27 02:52
4674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1403 | 183 | 2023-10-26 15:23 | 2023-10-26 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1403 Пролет:4*А 25 | 2023-10-26 15:23 | 2023-10-26 16:14
4675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 182 | 2023-10-22 13:40 | 2023-10-22 14:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 Пролет:4*А 50 | 2023-10-22 13:40 | 2023-10-22 14:40
4676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 | 181 | 2023-10-22 09:20 | 2023-10-22 10:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 Пролет:4*А 35 | 2023-10-22 09:20 | 2023-10-22 10:00
4677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 180 | 2023-10-21 22:34 | 2023-10-21 22:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-21 22:34 | 2023-10-21 22:37
4678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 | 179 | 2023-10-21 18:07 | 2023-10-21 19:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-21 18:07 | 2023-10-21 19:01
4679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | 178 | 2023-10-21 11:50 | 2023-10-21 14:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-21 11:50 | 2023-10-21 14:52
4680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 | 177 | 2023-10-20 15:56 | 2023-10-20 17:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 Пролет:3*А 25 | 2023-10-20 15:56 | 2023-10-20 17:25
4681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 | 176 | 2023-10-18 14:50 | 2023-10-18 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 Пролет:3*А 25 | 2023-10-18 14:50 | 2023-10-18 16:14
4682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3029 | 175 | 2023-10-17 14:30 | 2023-10-17 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3029 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-10-17 14:30 | 2023-10-17 15:10
4683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Панфилово | 174 | 2023-10-17 08:45 | 2023-10-17 09:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Панфилово Пролет:3*А 50 | 2023-10-17 08:45 | 2023-10-17 09:47
4684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 173 | 2023-10-17 06:32 | 2023-10-17 08:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2023-10-17 06:32 | 2023-10-17 08:22
4685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-210 | 172 | 2023-10-15 09:50 | 2023-10-15 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-210 Пролет:4*А 50 | 2023-10-15 09:50 | 2023-10-15 11:40
4686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 171 | 2023-10-15 01:09 | 2023-10-15 01:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-15 01:09 | 2023-10-15 01:10
4687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 | 170 | 2023-10-14 10:41 | 2023-10-14 11:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 Пролет:3*А 16 | 2023-10-14 10:41 | 2023-10-14 11:21
4688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1160 | 169 | 2023-10-14 10:00 | 2023-10-14 13:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №1160 Трансформатор ТМ-63/10 | 2023-10-14 10:00 | 2023-10-14 13:30
4689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 | 168 | 2023-10-13 14:25 | 2023-10-13 16:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 Пролет:3*А 25 | 2023-10-13 14:25 | 2023-10-13 16:23
4690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1433 | 167 | 2023-10-12 14:47 | 2023-10-12 16:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1433 Пролет:4*А 25 | 2023-10-12 14:47 | 2023-10-12 16:07
4691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 166 | 2023-10-11 12:34 | 2023-10-11 13:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 Пролет:4*А 50 | 2023-10-11 12:34 | 2023-10-11 13:47
4692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 | 165 | 2023-10-09 17:25 | 2023-10-09 19:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 Пролет:3*А 16 | 2023-10-09 17:25 | 2023-10-09 19:07
4693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1013 | 164 | 2023-10-09 15:05 | 2023-10-09 16:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1013 Пролет:4*А 35 | 2023-10-09 15:05 | 2023-10-09 16:37
4694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1467 | 163 | 2023-10-08 15:27 | 2023-10-08 16:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1467 Пролет:4*А 35 | 2023-10-08 15:27 | 2023-10-08 16:33
4695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 162 | 2023-10-08 12:44 | 2023-10-08 13:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:3*А 16 | 2023-10-08 12:44 | 2023-10-08 13:54
4696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2447 | 161 | 2023-10-08 11:15 | 2023-10-08 12:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2447 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-10-08 11:15 | 2023-10-08 12:20
4697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1060 | 160 | 2023-10-08 02:55 | 2023-10-08 04:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1060 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-10-08 02:55 | 2023-10-08 04:32
4698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 | 159 | 2023-10-08 01:25 | 2023-10-08 02:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 Пролет:3*А 25 | 2023-10-08 01:25 | 2023-10-08 02:10
4699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1425 | 158 | 2023-10-08 00:01 | 2023-10-08 00:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1425 Пролет:4*А 25 | 2023-10-08 00:01 | 2023-10-08 00:48
4700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 | 157 | 2023-10-07 22:05 | 2023-10-07 23:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 Пролет:4*А 25 | 2023-10-07 22:05 | 2023-10-07 23:05
4701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1159 | 156 | 2023-10-07 14:37 | 2023-10-07 17:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1159 Пролет:3*А 25 | 2023-10-07 14:37 | 2023-10-07 17:12
4702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 | 155 | 2023-10-07 10:00 | 2023-10-07 12:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 Пролет:4*А 25 | 2023-10-07 10:00 | 2023-10-07 12:10
4703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-209 | 154 | 2023-10-07 09:47 | 2023-10-07 12:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-209 Пролет:4*А 25 | 2023-10-07 09:47 | 2023-10-07 12:58
4704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-209 | 153 | 2023-10-06 21:09 | 2023-10-06 22:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-209 Пролет:4*А 50 | 2023-10-06 21:09 | 2023-10-06 22:28
4705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 | 152 | 2023-10-06 19:20 | 2023-10-06 20:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 Пролет:3*А 16 | 2023-10-06 19:20 | 2023-10-06 20:27
4706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | 151 | 2023-10-04 16:44 | 2023-10-04 20:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №142 ЛИН-7-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 Опора П10-1 | 2023-10-04 16:44 | 2023-10-04 20:11
4707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3019 | 150 | 2023-09-30 08:54 | 2023-09-30 10:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3019 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-09-30 08:54 | 2023-09-30 10:16
4708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 | 149 | 2023-09-27 20:55 | 2023-09-27 22:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 Пролет:3*А 16 | 2023-09-27 20:55 | 2023-09-27 22:27
4709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 148 | 2023-09-27 07:20 | 2023-09-27 08:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №8 ЛИН-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Опора А10-1 | 2023-09-27 07:20 | 2023-09-27 08:31
4710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 | 147 | 2023-09-24 16:00 | 2023-09-24 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 Пролет:5*А 35 | 2023-09-24 16:00 | 2023-09-24 17:20
4711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4230 | 146 | 2023-09-09 11:50 | 2023-09-09 12:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4230 Пролет:4*А 35 | 2023-09-09 11:50 | 2023-09-09 12:43
4712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1199 | 145 | 2023-09-08 16:50 | 2023-09-08 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1199 Пролет:4*А 35 | 2023-09-08 16:50 | 2023-09-08 18:00
4713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 | 144 | 2023-09-07 13:45 | 2023-09-07 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2023-09-07 13:45 | 2023-09-07 15:15
4714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 | 143 | 2023-09-03 17:50 | 2023-09-03 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 Пролет:4*А 50 | 2023-09-03 17:50 | 2023-09-03 18:20
4715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1113 | 142 | 2023-08-27 10:17 | 2023-08-27 11:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1113 Пролет:3*А 35 | 2023-08-27 10:17 | 2023-08-27 11:22
4716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 141 | 2023-08-25 18:30 | 2023-08-25 20:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:5*А 50 | 2023-08-25 18:30 | 2023-08-25 20:17
4717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1024 | 140 | 2023-08-23 11:07 | 2023-08-23 12:08 | 3.4.7.3.5, Износ железобетонной стойки в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стойки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1024 Опора П1-4 | 2023-08-23 11:07 | 2023-08-23 12:08
4718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1028 | 139 | 2023-08-20 09:55 | 2023-08-20 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1028 Пролет:5*А 35 | 2023-08-20 09:55 | 2023-08-20 11:10
4719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | 138 | 2023-08-14 08:07 | 2023-08-14 13:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода в пролете опор №188-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-14 08:07 | 2023-08-14 13:38
4720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 | 137 | 2023-08-13 10:25 | 2023-08-13 13:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 Пролет:4*А 35 | 2023-08-13 10:25 | 2023-08-13 13:58
4721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 | 136 | 2023-08-13 05:10 | 2023-08-13 08:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 Пролет:4*А 35 | 2023-08-13 05:10 | 2023-08-13 08:03
4722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3059 | 135 | 2023-08-10 20:00 | 2023-08-10 21:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3059 Пролет:4*А 25 | 2023-08-10 20:00 | 2023-08-10 21:34
4723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 | 134 | 2023-08-10 13:55 | 2023-08-10 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 Пролет:4*А 25 | 2023-08-10 13:55 | 2023-08-10 15:10
4724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1489 | 133 | 2023-08-09 22:30 | 2023-08-10 00:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1489 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-08-09 22:30 | 2023-08-10 00:16
4725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1417 | 132 | 2023-08-09 22:20 | 2023-08-09 23:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1417 Пролет:3*А 25 | 2023-08-09 22:20 | 2023-08-09 23:50
4726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1094 | 131 | 2023-08-07 17:45 | 2023-08-07 18:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1094 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-07 17:45 | 2023-08-07 18:51
4727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 | 130 | 2023-07-31 17:27 | 2023-07-31 18:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 Пролет:3*А 16 | 2023-07-31 17:27 | 2023-07-31 18:50
4728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-202 | 129 | 2023-07-30 15:45 | 2023-07-30 17:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-202 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-07-30 15:45 | 2023-07-30 17:28
4729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1086 | 128 | 2023-07-30 13:15 | 2023-07-30 13:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1086 Пролет:3*А 25 | 2023-07-30 13:15 | 2023-07-30 13:58
4730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 | 127 | 2023-07-30 12:15 | 2023-07-30 13:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 Пролет:4*А 16 | 2023-07-30 12:15 | 2023-07-30 13:02
4731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1054 | 126 | 2023-07-30 10:45 | 2023-07-30 11:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1054 Пролет:5*А 25 | 2023-07-30 10:45 | 2023-07-30 11:58
4732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3031 | 125 | 2023-07-29 16:50 | 2023-07-29 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3031 Опора ПН-1Д | 2023-07-29 16:50 | 2023-07-29 17:50
4733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4005 | 124 | 2023-07-29 15:50 | 2023-07-29 16:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4005 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-07-29 15:50 | 2023-07-29 16:20
4734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3030 | 123 | 2023-07-29 10:45 | 2023-07-29 12:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3030 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2023-07-29 10:45 | 2023-07-29 12:20
4735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-921 | 122 | 2023-07-29 09:40 | 2023-07-29 10:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-921 be116788-d87f-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2023-07-29 09:40 | 2023-07-29 10:40
4736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 | 121 | 2023-07-29 00:02 | 2023-07-29 01:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 Пролет:4*А 35 | 2023-07-29 00:02 | 2023-07-29 01:55
4737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 | 120 | 2023-07-28 21:03 | 2023-07-28 22:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 Пролет:4*А 25 | 2023-07-28 21:03 | 2023-07-28 22:58
4738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО | 119 | 2023-07-24 19:10 | 2023-07-24 21:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО Опора УА10-1 | 2023-07-24 19:10 | 2023-07-24 21:39
4739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 | 118 | 2023-07-23 12:27 | 2023-07-23 13:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 Пролет:4*А 25 | 2023-07-23 12:27 | 2023-07-23 13:24
4740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1423 | 117 | 2023-07-23 06:50 | 2023-07-23 07:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1423 Пролет:4*А 16 | 2023-07-23 06:50 | 2023-07-23 07:15
4741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3031 | 116 | 2023-07-22 12:50 | 2023-07-22 14:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3031 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-07-22 12:50 | 2023-07-22 14:07
4742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4234 | 115 | 2023-07-22 08:50 | 2023-07-22 09:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4234 Пролет:3*А 35 | 2023-07-22 08:50 | 2023-07-22 09:36
4743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 | 114 | 2023-07-21 17:25 | 2023-07-21 17:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 Пролет:5*А 35 | 2023-07-21 17:25 | 2023-07-21 17:52
4744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1057 | 113 | 2023-07-16 13:30 | 2023-07-16 15:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1057 Пролет:3*А 25 | 2023-07-16 13:30 | 2023-07-16 15:09
4745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-240 | 112 | 2023-07-16 11:43 | 2023-07-16 12:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-240 Пролет:4*А 50 | 2023-07-16 11:43 | 2023-07-16 12:52
4746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 | 111 | 2023-07-16 09:47 | 2023-07-16 11:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 Пролет:3*А 35 | 2023-07-16 09:47 | 2023-07-16 11:05
4747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-224 | 110 | 2023-07-15 12:05 | 2023-07-15 14:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-224 Пролет:4*А 50 | 2023-07-15 12:05 | 2023-07-15 14:43
4748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1136 | 109 | 2023-07-15 11:37 | 2023-07-15 15:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1136 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-15 11:37 | 2023-07-15 15:35
4749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1462 | 108 | 2023-07-11 14:10 | 2023-07-11 16:23 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы, приведшее к ее излому. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1462 Опора ПН-1Д, загнивание недопустимое на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1462 Опора ПН-1Д | 2023-07-11 14:10 | 2023-07-11 16:23
4750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-925 | 107 | 2023-07-10 21:10 | 2023-07-10 21:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-925 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-10 21:10 | 2023-07-10 21:50
4751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 | 106 | 2023-07-09 09:48 | 2023-07-09 10:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 Пролет:3*А 16 | 2023-07-09 09:48 | 2023-07-09 10:57
4752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 | 105 | 2023-07-07 18:50 | 2023-07-07 20:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 Пролет:3*А 25 | 2023-07-07 18:50 | 2023-07-07 20:31
4753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 104 | 2023-07-02 21:37 | 2023-07-02 22:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 Пролет:3*А 50 | 2023-07-02 21:37 | 2023-07-02 22:51
4754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 103 | 2023-07-02 17:00 | 2023-07-02 18:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2023-07-02 17:00 | 2023-07-02 18:15
4755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4024 | 102 | 2023-07-02 10:35 | 2023-07-02 11:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4024 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-02 10:35 | 2023-07-02 11:20
4756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 | 101 | 2023-07-02 09:40 | 2023-07-02 11:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2023-07-02 09:40 | 2023-07-02 11:33
4757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3009 | 100 | 2023-07-01 20:53 | 2023-07-01 22:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3009 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2023-07-01 20:53 | 2023-07-01 22:32
4758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-245 | 99 | 2023-07-01 11:15 | 2023-07-01 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-245 Пролет:4*А 16 | 2023-07-01 11:15 | 2023-07-01 13:10
4759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-208 | 98 | 2023-06-29 19:35 | 2023-06-29 20:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-208 Пролет:3*А 16 | 2023-06-29 19:35 | 2023-06-29 20:19
4760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 97 | 2023-06-29 17:17 | 2023-06-29 17:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2023-06-29 17:17 | 2023-06-29 17:53
4761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 | 96 | 2023-06-28 09:55 | 2023-06-28 11:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 Пролет:3*А 16 | 2023-06-28 09:55 | 2023-06-28 11:16
4762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 95 | 2023-06-27 21:38 | 2023-06-27 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-27 21:38 | 2023-06-27 21:40
4763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 | 94 | 2023-06-23 11:15 | 2023-06-23 12:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 Пролет:3*А 35 | 2023-06-23 11:15 | 2023-06-23 12:52
4764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 | 93 | 2023-06-18 17:55 | 2023-06-18 18:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-18 17:55 | 2023-06-18 18:46
4765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1488 | 92 | 2023-06-18 17:15 | 2023-06-18 18:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1488 Пролет:4*А 25 | 2023-06-18 17:15 | 2023-06-18 18:38
4766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-271 | 91 | 2023-06-17 14:10 | 2023-06-17 14:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-271 Пролет:3*А 35 | 2023-06-17 14:10 | 2023-06-17 14:42
4767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | 90 | 2023-06-15 12:00 | 2023-06-15 19:27 | 3.4.7.3.5, Загнивание деревянных стоек и траверсы опоры в результате длительной эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание деревянных стоек и траверсы опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание недопустимое на ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 Опора АК10-3ДБ | 2023-06-15 12:00 | 2023-06-15 19:27
4768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 | 89 | 2023-06-13 10:55 | 2023-06-13 12:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 Пролет:3*А 35 | 2023-06-13 10:55 | 2023-06-13 12:17
4769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-246 | 88 | 2023-06-12 14:40 | 2023-06-12 16:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-246 Пролет:4*А 25 | 2023-06-12 14:40 | 2023-06-12 16:10
4770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 87 | 2023-06-12 10:50 | 2023-06-12 12:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 Пролет:5*А 50 | 2023-06-12 10:50 | 2023-06-12 12:47
4771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 | 86 | 2023-06-11 18:40 | 2023-06-11 19:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 Пролет:3*А 16 | 2023-06-11 18:40 | 2023-06-11 19:46
4772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3008 | 85 | 2023-06-11 15:35 | 2023-06-11 17:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3008 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-06-11 15:35 | 2023-06-11 17:49
4773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1195 | 84 | 2023-06-11 11:30 | 2023-06-11 12:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1195 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-06-11 11:30 | 2023-06-11 12:56
4774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 | 83 | 2023-06-11 10:47 | 2023-06-11 12:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Пролет:5*А 50 | 2023-06-11 10:47 | 2023-06-11 12:20
4775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1421 | 82 | 2023-06-10 13:30 | 2023-06-10 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1421 Пролет:4*А 25 | 2023-06-10 13:30 | 2023-06-10 14:50
4776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 81 | 2023-06-08 16:55 | 2023-06-08 18:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2023-06-08 16:55 | 2023-06-08 17:03
4777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 | 80 | 2023-06-05 20:08 | 2023-06-05 21:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 Пролет:4*А 35 | 2023-06-05 20:08 | 2023-06-05 21:07
4778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 | 79 | 2023-06-04 10:37 | 2023-06-04 11:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 Пролет:4*А 35 | 2023-06-04 10:37 | 2023-06-04 11:14
4779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 | 78 | 2023-06-03 17:33 | 2023-06-03 18:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 Пролет:3*А 35 | 2023-06-03 17:33 | 2023-06-03 18:50
4780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | 77 | 2023-05-29 06:35 | 2023-05-29 06:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-05-29 06:35 | 2023-05-29 06:40
4781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1420 | 76 | 2023-05-28 21:23 | 2023-05-28 23:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1420 Пролет:3*А 25 | 2023-05-28 21:23 | 2023-05-28 23:01
4782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1422 | 75 | 2023-05-28 17:00 | 2023-05-28 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1422 Пролет:4*А 25 | 2023-05-28 17:00 | 2023-05-28 18:40
4783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1137 | 74 | 2023-05-28 10:55 | 2023-05-28 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1137 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-05-28 10:55 | 2023-05-28 11:40
4784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО | 73 | 2023-05-27 12:35 | 2023-05-27 12:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО Пролет:3*АС 70/11 | 2023-05-27 12:35 | 2023-05-27 12:39
4785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 | 72 | 2023-05-27 12:20 | 2023-05-27 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 Пролет:3*А 35 | 2023-05-27 12:20 | 2023-05-27 13:35
4786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1433 | 71 | 2023-05-25 09:50 | 2023-05-25 14:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра, приведшее к подлому опор. | 4.1.3, Загнивание деревянных стоек опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение бетона на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1433 Опора П1-4, разрушение бетона на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1433 Опора П1-4 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к излому стойки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1433 Опора П1-4, излом стойки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1433 Опора П1-4 | 2023-05-25 09:50 | 2023-05-25 14:28
4787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 70 | 2023-05-24 20:10 | 2023-05-24 20:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-05-24 20:10 | 2023-05-24 20:12
4788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 69 | 2023-05-24 19:00 | 2023-05-24 20:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:4*А 35 | 2023-05-24 19:00 | 2023-05-24 20:42
4789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 68 | 2023-05-16 16:20 | 2023-05-16 16:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-05-16 16:20 | 2023-05-16 16:24
4790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 67 | 2023-05-14 13:35 | 2023-05-14 14:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 Пролет:4*А 50 | 2023-05-14 13:35 | 2023-05-14 14:33
4791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 | 66 | 2023-05-12 17:30 | 2023-05-12 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 Пролет:3*А 16 | 2023-05-12 17:30 | 2023-05-12 18:20
4792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 | 65 | 2023-05-10 18:26 | 2023-05-10 19:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 Пролет:4*А 25 | 2023-05-10 18:26 | 2023-05-10 19:26
4793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3019 | 64 | 2023-05-07 11:38 | 2023-05-07 16:07 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №5 при плановом осмотре. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3019 Опора П1-4 | 2023-05-07 11:38 | 2023-05-07 16:07
4794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 | 63 | 2023-05-01 16:45 | 2023-05-01 18:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 Пролет:4*А 25 | 2023-05-01 16:45 | 2023-05-01 18:23
4795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1115 | 62 | 2023-05-01 10:30 | 2023-05-01 11:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1115 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-05-01 10:30 | 2023-05-01 11:33
4796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1018 | 61 | 2023-04-30 14:25 | 2023-04-30 15:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1018 Пролет:3*А 25 | 2023-04-30 14:25 | 2023-04-30 15:47
4797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 | 60 | 2023-04-23 21:10 | 2023-04-23 22:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 Пролет:3*А 25 | 2023-04-23 21:10 | 2023-04-23 22:12
4798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4287 | 59 | 2023-04-22 08:50 | 2023-04-22 10:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4287 Пролет:4*А 25 | 2023-04-22 08:50 | 2023-04-22 10:02
4799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1402 | 58 | 2023-04-15 13:25 | 2023-04-15 15:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1402 Пролет:4*А 25 | 2023-04-15 13:25 | 2023-04-15 15:31
4800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1028 | 57 | 2023-04-15 10:55 | 2023-04-15 12:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1028 Пролет:3*А 35 | 2023-04-15 10:55 | 2023-04-15 12:22
4801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-920 | 56 | 2023-04-15 10:10 | 2023-04-15 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-920 Пролет:2*АС 16/2,7 | 2023-04-15 10:10 | 2023-04-15 12:30
4802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-246 | 55 | 2023-04-14 21:45 | 2023-04-14 22:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-246 Пролет:4*А 16 | 2023-04-14 21:45 | 2023-04-14 22:25
4803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 | 54 | 2023-04-14 16:25 | 2023-04-14 17:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 Пролет:3*А 16 | 2023-04-14 16:25 | 2023-04-14 17:32
4804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1093 | 53 | 2023-04-14 11:21 | 2023-04-14 12:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1093 Пролет:3*А 35 | 2023-04-14 11:21 | 2023-04-14 12:04
4805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3059 | 52 | 2023-04-14 09:46 | 2023-04-14 11:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3059 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-14 09:46 | 2023-04-14 11:24
4806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 51 | 2023-04-14 08:52 | 2023-04-14 13:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект шлейфа от изолятора на опоре к ЛР-КТП-1830 при плановом осмотре. | 4.13, Обрыв шлейфа фазы "С" к ЛР-КТП-1830. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская Опора А10-1 | 2023-04-14 08:52 | 2023-04-14 13:10
4807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1423 | 50 | 2023-04-13 13:15 | 2023-04-13 14:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1423 Пролет:2*А 16 | 2023-04-13 13:15 | 2023-04-13 14:25
4808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3030 | 49 | 2023-04-11 15:56 | 2023-04-11 17:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3030 Пролет:4*А 25 | 2023-04-11 15:56 | 2023-04-11 17:56
4809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 48 | 2023-04-08 07:10 | 2023-04-08 09:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2023-04-08 07:10 | 2023-04-08 09:00
4810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4022 | 47 | 2023-04-02 08:35 | 2023-04-02 09:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4022 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-02 08:35 | 2023-04-02 09:37
4811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1150 | 46 | 2023-03-30 18:15 | 2023-03-30 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1150 Пролет:5*А 35 | 2023-03-30 18:15 | 2023-03-30 19:20
4812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 | 45 | 2023-03-24 20:25 | 2023-03-24 21:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 Пролет:3*А 16 | 2023-03-24 20:25 | 2023-03-24 21:57
4813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 44 | 2023-03-20 14:30 | 2023-03-20 16:05 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской КТП №4294. |  | 2023-03-20 14:30 | 2023-03-20 16:05
4814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1048 | 43 | 2023-03-18 09:15 | 2023-03-18 10:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1048 Пролет:3*А 16 | 2023-03-18 09:15 | 2023-03-18 10:39
4815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1421 | 42 | 2023-03-14 06:30 | 2023-03-14 09:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1421 Пролет:4*А 16 | 2023-03-14 06:30 | 2023-03-14 09:28
4816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | 41 | 2023-03-13 21:20 | 2023-03-13 21:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2023-03-13 21:20 | 2023-03-13 21:32
4817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 40 | 2023-03-12 21:35 | 2023-03-12 22:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:5*А 50 | 2023-03-12 21:35 | 2023-03-12 22:10
4818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Деминская | 39 | 2023-03-12 17:44 | 2023-03-12 17:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-03-12 17:44 | 2023-03-12 17:51
4819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 38 | 2023-03-12 16:05 | 2023-03-12 18:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1 / Пролет:3*А 25 | 2023-03-12 16:05 | 2023-03-12 18:12
4820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская | 37 | 2023-03-12 14:25 | 2023-03-12 14:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-03-12 14:25 | 2023-03-12 14:30
4821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | 36 | 2023-03-12 13:50 | 2023-03-12 14:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская Пролет:3*А 70 | 2023-03-12 13:50 | 2023-03-12 14:00
4822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 | 35 | 2023-03-08 23:00 | 2023-03-09 00:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 Пролет:4*А 25 | 2023-03-08 23:00 | 2023-03-09 00:10
4823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 | 34 | 2023-03-08 10:08 | 2023-03-08 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 Пролет:4*А 35 | 2023-03-08 10:08 | 2023-03-08 11:30
4824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 | 33 | 2023-03-08 07:00 | 2023-03-08 07:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 Пролет:4*А 25 | 2023-03-08 07:00 | 2023-03-08 07:51
4825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 | 32 | 2023-03-05 16:35 | 2023-03-05 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 Пролет:3*А 16 | 2023-03-05 16:35 | 2023-03-05 17:50
4826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3020 | 31 | 2023-03-05 15:52 | 2023-03-05 16:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3020 Пролет:3*А 25 | 2023-03-05 15:52 | 2023-03-05 16:25
4827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 | 30 | 2023-03-05 14:15 | 2023-03-05 15:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 Пролет:3*А 16 | 2023-03-05 14:15 | 2023-03-05 15:25
4828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 | 29 | 2023-03-05 13:50 | 2023-03-05 15:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 Пролет:4*А 35 | 2023-03-05 13:50 | 2023-03-05 15:14
4829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 | 28 | 2023-03-05 10:55 | 2023-03-05 12:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 Пролет:3*А 25 | 2023-03-05 10:55 | 2023-03-05 12:22
4830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 | 27 | 2023-03-04 09:45 | 2023-03-04 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 Пролет:4*А 16 | 2023-03-04 09:45 | 2023-03-04 11:30
4831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 | 26 | 2023-02-27 02:43 | 2023-02-27 04:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 Пролет:3*А 25 | 2023-02-27 02:43 | 2023-02-27 04:44
4832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 | 25 | 2023-02-27 01:05 | 2023-02-27 01:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 Пролет:3*А 16 | 2023-02-27 01:05 | 2023-02-27 01:50
4833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-263 | 24 | 2023-02-26 21:37 | 2023-02-27 00:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-263 Пролет:5*А 50 | 2023-02-26 21:37 | 2023-02-27 00:27
4834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 | 23 | 2023-02-26 05:49 | 2023-02-26 06:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 Пролет:3*А 35 | 2023-02-26 05:49 | 2023-02-26 06:50
4835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1097 | 22 | 2023-02-23 09:50 | 2023-02-23 11:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1097 Пролет:4*А 25 | 2023-02-23 09:50 | 2023-02-23 11:00
4836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 | 21 | 2023-02-23 00:42 | 2023-02-23 02:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 Пролет:3*А 16 | 2023-02-23 00:42 | 2023-02-23 02:13
4837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 | 20 | 2023-02-18 18:44 | 2023-02-18 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 Пролет:4*А 25 | 2023-02-18 18:44 | 2023-02-18 19:10
4838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 | 19 | 2023-02-15 05:00 | 2023-02-15 05:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 Пролет:4*А 25 | 2023-02-15 05:00 | 2023-02-15 05:30
4839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Ф-1-3 | 18 | 2023-02-14 14:35 | 2023-02-14 16:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Ф-1-3 Пролет:4*А 50 | 2023-02-14 14:35 | 2023-02-14 16:33
4840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4202 | 17 | 2023-02-12 17:32 | 2023-02-12 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4202 Пролет:4*А 35 | 2023-02-12 17:32 | 2023-02-12 18:20
4841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 | 16 | 2023-02-11 18:03 | 2023-02-11 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-02-11 18:03 | 2023-02-11 19:15
4842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3059 | 15 | 2023-02-04 09:45 | 2023-02-04 12:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3059 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-02-04 09:45 | 2023-02-04 12:48
4843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1106 | 14 | 2023-01-23 21:30 | 2023-01-23 23:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1106 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-01-23 21:30 | 2023-01-23 23:17
4844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 | 13 | 2023-01-21 20:05 | 2023-01-21 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 Пролет:4*А 25 | 2023-01-21 20:05 | 2023-01-21 21:40
4845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4024 | 12 | 2023-01-15 11:35 | 2023-01-15 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4024 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-01-15 11:35 | 2023-01-15 14:10
4846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2447 | 11 | 2023-01-14 14:30 | 2023-01-14 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2447 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-01-14 14:30 | 2023-01-14 15:40
4847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-921 | 10 | 2023-01-14 10:35 | 2023-01-14 11:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-921 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-01-14 10:35 | 2023-01-14 11:45
4848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-203 | 9 | 2023-01-07 09:52 | 2023-01-07 11:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-203 Пролет:3*А 25 | 2023-01-07 09:52 | 2023-01-07 11:20
4849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 | 8 | 2023-01-06 23:00 | 2023-01-07 00:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-01-06 23:00 | 2023-01-07 00:40
4850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1053 | 7 | 2023-01-05 17:05 | 2023-01-05 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1053 Пролет:5*А 25 | 2023-01-05 17:05 | 2023-01-05 18:25
4851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №250 | 6 | 2023-01-04 18:15 | 2023-01-04 19:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия, оплавления на КТП-10кВ №250 Трансформатор ТМ-100/10 | 2023-01-04 18:15 | 2023-01-04 19:38
4852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4280 | 5 | 2023-01-04 12:15 | 2023-01-04 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4280 Пролет:4*А 25 | 2023-01-04 12:15 | 2023-01-04 14:10
4853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1115 | 4 | 2023-01-03 10:15 | 2023-01-03 11:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1115 Пролет:5*А 25 | 2023-01-03 10:15 | 2023-01-03 11:04
4854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 3 | 2023-01-02 15:22 | 2023-01-02 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2023-01-02 15:22 | 2023-01-02 16:55
4855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1108 | 2 | 2023-01-02 14:27 | 2023-01-02 15:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1108 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-01-02 14:27 | 2023-01-02 15:42
4856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 | 1 | 2023-01-01 12:55 | 2023-01-01 13:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 Пролет:4*А 25 | 2023-01-01 12:55 | 2023-01-01 13:47
4857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-259 (Потр) | 201 | 2023-12-25 16:01 | 2023-12-25 16:06 | 3.4.8.5.2, Повреждение электроустановки у потребителя. |  | 2023-12-25 16:01 | 2023-12-25 16:06
4858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 | 200 | 2023-12-12 17:55 | 2023-12-12 19:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 Пролет:4*А 16 | 2023-12-12 17:55 | 2023-12-12 19:32
4859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-908 | 199 | 2023-12-12 11:45 | 2023-12-12 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-908 Пролет:4*А 70 | 2023-12-12 11:45 | 2023-12-12 13:30
4860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-60 | 198 | 2023-12-12 10:02 | 2023-12-12 12:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-60 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-12 10:02 | 2023-12-12 12:01
4861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 | 197 | 2023-12-12 09:42 | 2023-12-12 11:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-12-12 09:42 | 2023-12-12 11:03
4862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 | 196 | 2023-12-12 08:57 | 2023-12-12 10:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-12 08:57 | 2023-12-12 10:03
4863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | 195 | 2023-12-12 06:45 | 2023-12-12 06:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава Пролет:3*А 50 | 2023-12-12 06:45 | 2023-12-12 06:47
4864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1000 | 194 | 2023-12-12 01:49 | 2023-12-12 03:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1000 Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 01:49 | 2023-12-12 03:48
4865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | 193 | 2023-12-12 00:07 | 2023-12-12 00:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец Пролет:3*А 50 | 2023-12-12 00:07 | 2023-12-12 00:09
4866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-928 | 192 | 2023-12-03 16:39 | 2023-12-03 18:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-928 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-03 16:39 | 2023-12-03 18:14
4867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1439 | 191 | 2023-12-03 16:02 | 2023-12-03 17:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1439 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-03 16:02 | 2023-12-03 17:26
4868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1441 | 190 | 2023-11-29 21:29 | 2023-11-29 22:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1441 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-29 21:29 | 2023-11-29 22:25
4869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 | 189 | 2023-11-27 16:53 | 2023-11-27 18:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-27 16:53 | 2023-11-27 18:28
4870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2567 | 188 | 2023-11-27 14:38 | 2023-11-27 15:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2567 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-27 14:38 | 2023-11-27 15:50
4871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-565 | 187 | 2023-11-26 11:17 | 2023-11-26 12:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-565 АС 35/6,2 | 2023-11-26 11:17 | 2023-11-26 12:37
4872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2514 | 186 | 2023-11-20 03:11 | 2023-11-20 04:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2514 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-11-20 03:11 | 2023-11-20 04:30
4873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 | 185 | 2023-11-14 17:52 | 2023-11-14 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-14 17:52 | 2023-11-14 19:10
4874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-950 | 184 | 2023-11-13 16:40 | 2023-11-13 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-950 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-13 16:40 | 2023-11-13 18:20
4875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-502 | 183 | 2023-11-12 21:33 | 2023-11-12 22:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-502 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-12 21:33 | 2023-11-12 22:50
4876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 | 182 | 2023-11-12 16:45 | 2023-11-12 18:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-12 16:45 | 2023-11-12 18:29
4877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-912 | 181 | 2023-11-12 15:57 | 2023-11-12 17:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-912 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-12 15:57 | 2023-11-12 17:25
4878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1435 | 180 | 2023-11-12 14:40 | 2023-11-12 15:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1435 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-12 14:40 | 2023-11-12 15:43
4879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2737 | 179 | 2023-11-12 11:27 | 2023-11-12 12:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2737 Пролет:3*А 16 | 2023-11-12 11:27 | 2023-11-12 12:24
4880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-587 | 178 | 2023-11-12 09:56 | 2023-11-12 11:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-587 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-12 09:56 | 2023-11-12 11:11
4881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 | 177 | 2023-11-10 00:48 | 2023-11-10 02:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-10 00:48 | 2023-11-10 02:01
4882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2554 | 176 | 2023-11-09 21:00 | 2023-11-09 21:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2554 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-09 21:00 | 2023-11-09 21:51
4883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | 175 | 2023-11-05 10:07 | 2023-11-05 10:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-05 10:07 | 2023-11-05 10:08
4884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2564 | 174 | 2023-11-04 23:58 | 2023-11-05 00:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2564 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-04 23:58 | 2023-11-05 00:55
4885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 | 173 | 2023-11-04 12:16 | 2023-11-04 13:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-04 12:16 | 2023-11-04 13:29
4886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-547 | 172 | 2023-10-30 22:06 | 2023-10-30 23:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-547 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-30 22:06 | 2023-10-30 23:11
4887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-521 | 171 | 2023-10-29 20:14 | 2023-10-29 21:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-521 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-10-29 20:14 | 2023-10-29 21:46
4888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5309 | 170 | 2023-10-29 16:55 | 2023-10-29 18:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5309 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-29 16:55 | 2023-10-29 18:24
4889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 | 169 | 2023-10-29 15:41 | 2023-10-29 16:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 15:41 | 2023-10-29 16:25
4890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 | 168 | 2023-10-29 15:01 | 2023-10-29 15:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 15:01 | 2023-10-29 15:55
4891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-63 | 167 | 2023-10-29 14:10 | 2023-10-29 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-63 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 14:10 | 2023-10-29 14:50
4892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-158 | 166 | 2023-10-29 13:10 | 2023-10-29 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-158 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 13:10 | 2023-10-29 14:20
4893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 | 165 | 2023-10-29 12:50 | 2023-10-29 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 12:50 | 2023-10-29 15:40
4894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-59 | 164 | 2023-10-29 12:20 | 2023-10-29 13:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-59 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-29 12:20 | 2023-10-29 13:26
4895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-947 | 163 | 2023-10-29 11:00 | 2023-10-29 11:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-947 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 11:00 | 2023-10-29 11:48
4896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2531 | 162 | 2023-10-29 09:17 | 2023-10-29 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2531 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 09:17 | 2023-10-29 11:30
4897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2574 | 161 | 2023-10-29 08:51 | 2023-10-29 09:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2574 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 08:51 | 2023-10-29 09:54
4898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-544 | 160 | 2023-10-29 04:55 | 2023-10-29 06:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-544 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-29 04:55 | 2023-10-29 06:10
4899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | 159 | 2023-10-28 20:36 | 2023-10-28 20:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-28 20:36 | 2023-10-28 20:39
4900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 | 158 | 2023-10-28 17:26 | 2023-10-28 18:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-28 17:26 | 2023-10-28 18:43
4901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 | 157 | 2023-10-28 15:38 | 2023-10-28 16:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-28 15:38 | 2023-10-28 16:29
4902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-587 | 156 | 2023-10-28 01:49 | 2023-10-28 02:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-587 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-28 01:49 | 2023-10-28 02:58
4903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2593 | 155 | 2023-10-27 14:45 | 2023-10-27 15:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2593 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-10-27 14:45 | 2023-10-27 15:38
4904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | 154 | 2023-10-26 12:23 | 2023-10-26 12:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-26 12:23 | 2023-10-26 12:25
4905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия | 153 | 2023-10-21 16:45 | 2023-10-21 16:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-21 16:45 | 2023-10-21 16:47
4906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 | 152 | 2023-10-21 13:07 | 2023-10-21 14:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 АС 35/6,2 | 2023-10-21 13:07 | 2023-10-21 14:36
4907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5307 | 151 | 2023-10-21 10:59 | 2023-10-21 12:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5307 Пролет:5*А 35 | 2023-10-21 10:59 | 2023-10-21 12:16
4908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | 150 | 2023-10-20 10:54 | 2023-10-20 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская Пролет:3*А 35 | 2023-10-20 10:54 | 2023-10-20 10:56
4909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2588 | 149 | 2023-10-18 17:27 | 2023-10-18 19:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2588 Без марки | 2023-10-18 17:27 | 2023-10-18 19:00
4910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2571 | 148 | 2023-10-18 01:14 | 2023-10-18 02:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2571 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-18 01:14 | 2023-10-18 02:23
4911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 | 147 | 2023-10-17 16:18 | 2023-10-17 17:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 Пролет:4*А 16 | 2023-10-17 16:18 | 2023-10-17 17:41
4912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5309 | 146 | 2023-10-17 15:15 | 2023-10-17 16:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5309 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-17 15:15 | 2023-10-17 16:06
4913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2505 | 145 | 2023-10-17 14:45 | 2023-10-17 16:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2505 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-17 14:45 | 2023-10-17 16:17
4914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2540 | 144 | 2023-10-16 13:26 | 2023-10-16 14:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2540 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-16 13:26 | 2023-10-16 14:15
4915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 143 | 2023-10-16 13:05 | 2023-10-16 13:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-16 13:05 | 2023-10-16 13:07
4916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2554 | 142 | 2023-10-16 09:56 | 2023-10-16 10:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2554 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-10-16 09:56 | 2023-10-16 10:27
4917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | 141 | 2023-10-13 12:23 | 2023-10-13 12:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-13 12:23 | 2023-10-13 12:25
4918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2554 | 140 | 2023-10-12 21:48 | 2023-10-12 22:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2554 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-12 21:48 | 2023-10-12 22:35
4919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-521 | 139 | 2023-10-12 17:39 | 2023-10-12 18:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-521 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-12 17:39 | 2023-10-12 18:43
4920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-942 | 138 | 2023-10-12 16:24 | 2023-10-12 17:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-942 Пролет:4*А 16 | 2023-10-12 16:24 | 2023-10-12 17:21
4921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-566 | 137 | 2023-10-12 16:10 | 2023-10-12 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-566 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-12 16:10 | 2023-10-12 16:50
4922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-913 | 136 | 2023-10-12 15:52 | 2023-10-12 17:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-913 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-12 15:52 | 2023-10-12 17:00
4923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2716 | 135 | 2023-10-08 15:25 | 2023-10-08 17:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2716 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-10-08 15:25 | 2023-10-08 17:08
4924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-913 | 134 | 2023-10-08 12:44 | 2023-10-08 14:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-913 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-08 12:44 | 2023-10-08 14:22
4925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 | 133 | 2023-10-08 11:20 | 2023-10-08 13:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-08 11:20 | 2023-10-08 13:07
4926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 | 132 | 2023-10-08 09:12 | 2023-10-08 10:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-08 09:12 | 2023-10-08 10:27
4927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 | 131 | 2023-10-07 22:53 | 2023-10-07 23:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-07 22:53 | 2023-10-07 23:48
4928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-587 | 130 | 2023-09-27 20:52 | 2023-09-27 22:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-587 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-09-27 20:52 | 2023-09-27 22:17
4929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | 129 | 2023-09-25 21:11 | 2023-09-25 21:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-09-25 21:11 | 2023-09-25 21:13
4930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 | 128 | 2023-09-25 18:21 | 2023-09-25 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-09-25 18:21 | 2023-09-25 19:40
4931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | 127 | 2023-09-13 07:24 | 2023-09-13 07:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-09-13 07:24 | 2023-09-13 07:27
4932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия | 126 | 2023-09-10 14:22 | 2023-09-10 14:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-09-10 14:22 | 2023-09-10 14:24
4933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 125 | 2023-08-27 14:54 | 2023-08-27 14:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Пролет:3*А 70 | 2023-08-27 14:54 | 2023-08-27 14:56
4934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 | 124 | 2023-08-21 17:17 | 2023-08-21 19:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-08-21 17:17 | 2023-08-21 19:00
4935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 123 | 2023-08-13 17:25 | 2023-08-13 18:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-08-13 17:25 | 2023-08-13 18:32
4936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 122 | 2023-08-11 16:28 | 2023-08-11 19:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская П1ДБ | 2023-08-11 16:28 | 2023-08-11 19:59
4937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 | 121 | 2023-08-10 08:19 | 2023-08-10 11:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-08-10 08:19 | 2023-08-10 11:43
4938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-305 | 120 | 2023-08-10 06:18 | 2023-08-10 06:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-305 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-08-10 06:18 | 2023-08-10 06:35
4939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | 119 | 2023-08-10 06:01 | 2023-08-10 06:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-08-10 06:01 | 2023-08-10 06:03
4940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 258 | 118 | 2023-08-09 04:28 | 2023-08-09 12:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 258 b52d23c3-d87e-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2023-08-09 04:28 | 2023-08-09 05:25
4941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-991 | 117 | 2023-08-06 17:10 | 2023-08-06 18:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-991 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-08-06 17:10 | 2023-08-06 18:37
4942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 | 116 | 2023-08-05 20:15 | 2023-08-05 21:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-08-05 20:15 | 2023-08-05 21:01
4943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2737 | 115 | 2023-08-04 16:59 | 2023-08-04 18:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2737 Пролет:3*А 16 | 2023-08-04 16:59 | 2023-08-04 18:18
4944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2737 | 114 | 2023-07-30 14:23 | 2023-07-30 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2737 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-30 14:23 | 2023-07-30 15:30
4945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 | 113 | 2023-07-30 13:15 | 2023-07-30 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-30 13:15 | 2023-07-30 14:55
4946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 | 112 | 2023-07-29 10:27 | 2023-07-29 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение/излом приставки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 Опора АКН-1ДД (концевая) | 2023-07-29 10:27 | 2023-07-29 16:40
4947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-994 | 111 | 2023-07-29 01:14 | 2023-07-29 02:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-994 Пролет:4*А 50 | 2023-07-29 01:14 | 2023-07-29 02:35
4948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-505 | 110 | 2023-07-28 22:17 | 2023-07-28 23:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-505 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-28 22:17 | 2023-07-28 23:30
4949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-999 | 109 | 2023-07-28 22:08 | 2023-07-28 23:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-999 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-28 22:08 | 2023-07-28 23:55
4950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | 108 | 2023-07-26 09:44 | 2023-07-26 09:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-07-26 09:44 | 2023-07-26 09:47
4951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 | 107 | 2023-07-24 23:13 | 2023-07-25 00:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-24 23:13 | 2023-07-25 00:52
4952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-939 | 106 | 2023-07-19 17:56 | 2023-07-19 19:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-939 Пролет:4*А 50 | 2023-07-19 17:56 | 2023-07-19 19:27
4953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 105 | 2023-07-17 17:25 | 2023-07-17 19:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-17 17:25 | 2023-07-17 19:00
4954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №58 | 104 | 2023-07-17 12:10 | 2023-07-17 16:58 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №58 Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-07-17 12:10 | 2023-07-17 16:58
4955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 | 103 | 2023-07-16 17:36 | 2023-07-16 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-16 17:36 | 2023-07-16 18:20
4956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-59 | 102 | 2023-07-15 17:25 | 2023-07-15 18:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-59 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-15 17:25 | 2023-07-15 18:22
4957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-949 | 101 | 2023-07-15 14:33 | 2023-07-15 16:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-949 Пролет:4*А 35 | 2023-07-15 14:33 | 2023-07-15 16:54
4958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 | 100 | 2023-07-15 12:47 | 2023-07-15 13:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-15 12:47 | 2023-07-15 13:40
4959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-904 | 99 | 2023-07-14 00:24 | 2023-07-14 01:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-904 Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-14 00:24 | 2023-07-14 01:12
4960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 | 98 | 2023-07-13 06:41 | 2023-07-13 07:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-13 06:41 | 2023-07-13 07:41
4961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-953 | 97 | 2023-07-11 20:18 | 2023-07-11 22:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-953 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-11 20:18 | 2023-07-11 22:09
4962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2711 | 96 | 2023-07-11 17:10 | 2023-07-11 19:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2711 Провод 4*АС 35 | 2023-07-11 17:10 | 2023-07-11 19:05
4963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 95 | 2023-07-10 22:17 | 2023-07-10 23:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-10 22:17 | 2023-07-10 23:50
4964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-521 | 94 | 2023-07-10 20:28 | 2023-07-10 21:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-521 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-07-10 20:28 | 2023-07-10 21:23
4965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1435 | 93 | 2023-07-09 21:20 | 2023-07-09 22:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1435 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-09 21:20 | 2023-07-09 22:59
4966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-915 | 92 | 2023-07-09 21:01 | 2023-07-09 22:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-915 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-09 21:01 | 2023-07-09 22:26
4967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-574 | 91 | 2023-07-09 18:15 | 2023-07-09 19:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-574 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-09 18:15 | 2023-07-09 19:11
4968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-593 | 90 | 2023-07-09 17:53 | 2023-07-09 18:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-593 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-07-09 17:53 | 2023-07-09 18:48
4969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1441 | 89 | 2023-07-09 11:44 | 2023-07-09 13:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1441 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-09 11:44 | 2023-07-09 13:18
4970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 | 88 | 2023-07-09 09:12 | 2023-07-09 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-09 09:12 | 2023-07-09 16:40
4971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ №2 от КТП-5319 | 87 | 2023-07-08 21:27 | 2023-07-08 23:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5319 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-08 21:27 | 2023-07-08 23:15
4972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ № 2 от КТП-305 | 86 | 2023-07-08 21:15 | 2023-07-08 23:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-305 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-08 21:15 | 2023-07-08 23:15
4973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 ЛИН-5 | 85 | 2023-07-08 20:50 | 2023-07-08 20:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-07-08 20:50 | 2023-07-08 20:52
4974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2596 | 84 | 2023-07-08 16:16 | 2023-07-08 17:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2596 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-08 16:16 | 2023-07-08 17:22
4975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-928 | 83 | 2023-07-07 18:06 | 2023-07-07 19:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-928 Пролет: - Опора № 9 | 2023-07-07 18:06 | 2023-07-07 19:22
4976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 | 82 | 2023-07-05 21:42 | 2023-07-05 23:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-05 21:42 | 2023-07-05 23:18
4977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1435 | 81 | 2023-07-01 17:25 | 2023-07-01 18:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1435 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-01 17:25 | 2023-07-01 18:50
4978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1441 | 80 | 2023-06-30 15:44 | 2023-06-30 17:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1441 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-30 15:44 | 2023-06-30 17:13
4979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2565 | 79 | 2023-06-30 15:28 | 2023-06-30 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2565 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-30 15:28 | 2023-06-30 16:45
4980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Алексиково-1 | 78 | 2023-06-29 18:55 | 2023-06-29 18:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ Алексиково-1 Пролет:3*А 70
4981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-599 | 77 | 2023-06-27 22:56 | 2023-06-27 23:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-599 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-27 22:56 | 2023-06-27 23:48
4982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 | 76 | 2023-06-27 22:46 | 2023-06-27 23:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-06-27 22:46 | 2023-06-27 23:28
4983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 75 | 2023-06-27 20:44 | 2023-06-27 22:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-27 20:44 | 2023-06-27 22:38
4984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | 74 | 2023-06-27 18:26 | 2023-06-27 18:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная Пролет:3*АС 95/16 | 2023-06-27 18:26 | 2023-06-27 18:29
4985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 | 73 | 2023-06-25 09:17 | 2023-06-25 10:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-25 09:17 | 2023-06-25 10:21
4986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-973 | 72 | 2023-06-24 10:14 | 2023-06-24 11:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-973 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-24 10:14 | 2023-06-24 11:47
4987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-62 | 71 | 2023-06-17 18:03 | 2023-06-17 19:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-62 Пролет:3*А 35 | 2023-06-17 18:03 | 2023-06-17 19:31
4988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 | 70 | 2023-06-15 20:38 | 2023-06-15 21:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 Пролет:4*А 35 | 2023-06-15 20:38 | 2023-06-15 21:48
4989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2565 | 69 | 2023-06-15 16:36 | 2023-06-15 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2565 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-15 16:36 | 2023-06-15 17:20
4990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2704 | 68 | 2023-06-13 10:45 | 2023-06-13 11:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2704 Пролет:4*А 50 | 2023-06-13 10:45 | 2023-06-13 11:16
4991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 | 67 | 2023-06-12 18:20 | 2023-06-12 19:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 18:20 | 2023-06-12 19:12
4992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-524 | 66 | 2023-06-12 15:55 | 2023-06-12 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-524 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 15:55 | 2023-06-12 16:50
4993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 65 | 2023-06-12 13:05 | 2023-06-12 14:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 13:05 | 2023-06-12 14:25
4994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | 64 | 2023-06-12 12:04 | 2023-06-12 12:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-06-12 12:04 | 2023-06-12 12:08
4995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | 63 | 2023-06-11 20:15 | 2023-06-11 20:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-11 20:15 | 2023-06-11 20:17
4996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-521 | 62 | 2023-06-11 15:52 | 2023-06-11 17:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-521 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-11 15:52 | 2023-06-11 17:47
4997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 | 61 | 2023-06-11 12:19 | 2023-06-11 13:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-11 12:19 | 2023-06-11 13:15
4998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 | 60 | 2023-06-11 09:25 | 2023-06-11 10:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-11 09:25 | 2023-06-11 10:15
4999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-505 | 59 | 2023-06-10 18:45 | 2023-06-10 19:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-505 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-10 18:45 | 2023-06-10 19:25
5000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 | 58 | 2023-06-06 16:53 | 2023-06-06 18:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-06 16:53 | 2023-06-06 18:56
5001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 | 57 | 2023-05-28 21:24 | 2023-05-28 22:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-28 21:24 | 2023-05-28 22:34
5002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 | 56 | 2023-05-27 18:15 | 2023-05-27 19:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-27 18:15 | 2023-05-27 19:25
5003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2567 | 55 | 2023-05-25 05:20 | 2023-05-25 06:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2567 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-25 05:20 | 2023-05-25 06:27
5004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 | 54 | 2023-05-24 22:06 | 2023-05-24 23:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-24 22:06 | 2023-05-24 23:14
5005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец | 53 | 2023-05-24 21:27 | 2023-05-24 21:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 70/11 | 2023-05-24 21:27 | 2023-05-24 21:32
5006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 | 52 | 2023-05-24 20:14 | 2023-05-24 21:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-24 20:14 | 2023-05-24 21:05
5007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская | 51 | 2023-05-24 18:37 | 2023-05-24 18:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2
5008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 50 | 2023-05-24 18:30 | 2023-05-24 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11
5009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | 49 | 2023-05-24 18:03 | 2023-05-24 18:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрел провеса на ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский Пролет:3*АС 50/8,0
5010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 48 | 2023-05-24 17:38 | 2023-05-24 17:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2
5011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская | 47 | 2023-05-24 17:22 | 2023-05-24 17:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская Пролет:3*А 50
5012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1000 | 46 | 2023-05-24 10:07 | 2023-05-24 12:53 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмотки НН на КТП-10кВ №1000 Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-05-24 10:07 | 2023-05-24 12:53
5013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская | 45 | 2023-05-23 15:53 | 2023-05-23 15:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-05-23 15:53 | 2023-05-23 15:58
5014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1444 | 44 | 2023-05-21 15:40 | 2023-05-21 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1444 Опора № 6 - Опора № 7 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-21 15:40 | 2023-05-21 16:40
5015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | 43 | 2023-04-25 10:00 | 2023-04-25 10:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная Пролет:3*АС 95/16 | 2023-04-25 10:00 | 2023-04-25 10:01
5016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-547 | 42 | 2023-04-24 09:13 | 2023-04-24 10:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-547 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-24 09:13 | 2023-04-24 10:36
5017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 | 41 | 2023-04-22 16:30 | 2023-04-22 18:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-22 16:30 | 2023-04-22 18:29
5018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-529 | 40 | 2023-04-15 20:40 | 2023-04-15 21:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-529 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-15 20:40 | 2023-04-15 21:35
5019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | 39 | 2023-04-15 08:04 | 2023-04-15 15:41 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянных сток опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская Опоры №80, 81, 82, 83, 84, 85 | 2023-04-15 08:04 | 2023-04-15 15:41
5020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2512 | 38 | 2023-04-14 09:20 | 2023-04-14 11:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2512 Без марки | 2023-04-14 09:20 | 2023-04-14 11:09
5021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | 37 | 2023-04-14 03:43 | 2023-04-14 03:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-04-14 03:43 | 2023-04-14 03:44
5022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-521 | 36 | 2023-04-14 00:44 | 2023-04-14 01:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-521 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-04-14 00:44 | 2023-04-14 01:59
5023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 | 35 | 2023-04-13 22:42 | 2023-04-13 23:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-13 22:42 | 2023-04-13 23:28
5024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 | 34 | 2023-04-13 20:25 | 2023-04-13 21:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-13 20:25 | 2023-04-13 21:15
5025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | 33 | 2023-04-13 09:18 | 2023-04-13 09:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-04-13 09:18 | 2023-04-13 09:22
5026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2563 | 32 | 2023-04-12 16:50 | 2023-04-12 17:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2563 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-12 16:50 | 2023-04-12 17:29
5027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5319 | 31 | 2023-04-11 17:35 | 2023-04-11 18:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5319 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-11 17:35 | 2023-04-11 18:31
5028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-903 | 30 | 2023-04-11 13:55 | 2023-04-11 14:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-903 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-11 13:55 | 2023-04-11 14:46
5029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-532 | 29 | 2023-04-03 03:31 | 2023-04-03 04:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-532 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-03 03:31 | 2023-04-03 04:04
5030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 | 28 | 2023-03-31 14:52 | 2023-03-31 15:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-31 14:52 | 2023-03-31 15:43
5031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-908 | 27 | 2023-03-29 11:10 | 2023-03-29 12:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-908 Пролет:4*А 70 | 2023-03-29 11:10 | 2023-03-29 12:22
5032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5343 | 26 | 2023-03-27 10:02 | 2023-03-27 11:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5343 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-03-27 10:02 | 2023-03-27 11:07
5033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2753 | 24 | 2023-03-25 10:14 | 2023-03-25 10:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2753 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-03-25 10:14 | 2023-03-25 10:54
5034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2559 | 23 | 2023-03-24 11:38 | 2023-03-24 12:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2559 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-24 11:38 | 2023-03-24 12:58
5035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1448 | 22 | 2023-03-22 22:34 | 2023-03-22 23:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1448 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-22 22:34 | 2023-03-22 23:38
5036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 | 21 | 2023-03-18 13:10 | 2023-03-18 14:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-18 13:10 | 2023-03-18 14:24
5037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 | 20 | 2023-03-18 07:00 | 2023-03-18 07:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-18 07:00 | 2023-03-18 07:52
5038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-565 | 25 | 2023-03-17 10:42 | 2023-03-17 12:03 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стоек опоры в результате загнивания. | 4.1.1, Загнивание деревянных стоек опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое загнивание стойки на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-565 А2Д | 2023-03-17 10:42 | 2023-03-17 12:03
5039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №565 | 19 | 2023-03-17 10:27 | 2023-03-17 12:28 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стоек опоры в результате загнивания. | 4.1.1, Загнивание деревянных стоек опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое загнивание стойки на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-565 А2Д | 2023-03-17 10:27 | 2023-03-17 12:28
5040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2540 | 18 | 2023-03-14 20:38 | 2023-03-14 21:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2540 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-14 20:38 | 2023-03-14 21:58
5041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 | 17 | 2023-03-12 20:46 | 2023-03-12 21:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-12 20:46 | 2023-03-12 21:31
5042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 | 16 | 2023-03-12 16:01 | 2023-03-12 16:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-12 16:01 | 2023-03-12 16:36
5043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 | 15 | 2023-03-12 14:30 | 2023-03-12 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-12 14:30 | 2023-03-12 15:20
5044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-571 | 14 | 2023-03-12 08:50 | 2023-03-12 09:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-571 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-12 08:50 | 2023-03-12 09:31
5045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-598 | 13 | 2023-03-11 12:57 | 2023-03-11 13:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-598 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-11 12:57 | 2023-03-11 13:29
5046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5319 | 12 | 2023-03-10 12:48 | 2023-03-10 13:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5319 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-10 12:48 | 2023-03-10 13:56
5047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2526 | 11 | 2023-03-08 13:32 | 2023-03-08 14:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2526 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-08 13:32 | 2023-03-08 14:00