5048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-598 | 10 | 2023-03-06 08:45 | 2023-03-06 09:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-598 Без марки | 2023-03-06 08:45 | 2023-03-06 09:36
5049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-598 | 9 | 2023-02-26 11:54 | 2023-02-26 12:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-598 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-02-26 11:54 | 2023-02-26 12:46
5050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-918 | 8 | 2023-01-28 18:50 | 2023-01-28 19:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-918 Пролет:4*А 25 | 2023-01-28 18:50 | 2023-01-28 19:41
5051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-151 | 7 | 2023-01-12 00:33 | 2023-01-12 01:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-151 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-01-12 00:33 | 2023-01-12 01:20
5052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская | 6 | 2023-01-07 10:48 | 2023-01-07 10:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская Пролет:3*А 50 | 2023-01-07 10:48 | 2023-01-07 10:50
5053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-544 | 5 | 2023-01-07 08:59 | 2023-01-07 12:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрывы и схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-544 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-01-07 08:59 | 2023-01-07 12:21
5054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-979 | 4 | 2023-01-07 05:40 | 2023-01-07 07:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-979 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-01-07 05:40 | 2023-01-07 07:38
5055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 | 3 | 2023-01-07 04:18 | 2023-01-07 06:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-01-07 04:18 | 2023-01-07 06:10
5056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2526 | 2 | 2023-01-06 19:05 | 2023-01-06 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2526 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-01-06 19:05 | 2023-01-06 19:55
5057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2533 | 1 | 2023-01-02 13:14 | 2023-01-02 14:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2533 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-01-02 13:14 | 2023-01-02 14:59
5058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2337 | 107 | 2023-12-28 10:27 | 2023-12-28 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2337 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-28 10:27 | 2023-12-28 13:10
5059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1223 | 106 | 2023-12-28 09:38 | 2023-12-28 12:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1223 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-12-28 09:38 | 2023-12-28 12:25
5060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1254 | 105 | 2023-12-12 15:05 | 2023-12-12 16:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1254 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-12 15:05 | 2023-12-12 16:16
5061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 | 104 | 2023-12-12 09:35 | 2023-12-12 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-12 09:35 | 2023-12-12 10:56
5062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1292 | 103 | 2023-11-27 16:50 | 2023-11-27 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1292 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-27 16:50 | 2023-11-27 18:25
5063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1416 | 102 | 2023-11-27 14:27 | 2023-11-27 15:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1416 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-27 14:27 | 2023-11-27 15:17
5064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Компрессорная | 101 | 2023-11-27 12:20 | 2023-11-27 12:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Компрессорная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-27 12:20 | 2023-11-27 12:25
5065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1907 | 100 | 2023-11-27 11:26 | 2023-11-27 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1907 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-11-27 11:26 | 2023-11-27 12:40
5066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1916 | 99 | 2023-11-18 09:29 | 2023-11-18 12:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1916 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-18 09:29 | 2023-11-18 12:38
5067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2322 | 98 | 2023-11-18 08:58 | 2023-11-18 13:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2322 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-18 08:58 | 2023-11-18 13:55
5068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1405 | 97 | 2023-11-12 18:43 | 2023-11-12 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1405 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-11-12 18:43 | 2023-11-12 19:45
5069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Компрессорная ВЛ 10 кВ №7 ПС Компрессорная | 96 | 2023-11-12 13:33 | 2023-11-12 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2023-11-12 13:33 | 2023-11-12 17:30
5070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 226 | 95 | 2023-11-12 12:55 | 2023-11-12 14:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 226 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-11-12 12:55 | 2023-11-12 14:26
5071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1411 | 94 | 2023-11-12 10:45 | 2023-11-12 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1411 Пролет:4*А 35 | 2023-11-12 10:45 | 2023-11-12 12:40
5072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1291 | 93 | 2023-11-12 10:25 | 2023-11-12 12:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1291 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-12 10:25 | 2023-11-12 12:00
5073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1137 | 92 | 2023-11-12 09:50 | 2023-11-12 11:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-12 09:50 | 2023-11-12 11:35
5074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1137 | 91 | 2023-11-11 18:43 | 2023-11-11 19:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-11 18:43 | 2023-11-11 19:50
5075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 90 | 2023-11-10 07:00 | 2023-11-10 08:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2023-11-10 07:00 | 2023-11-10 08:25
5076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1253 | 89 | 2023-11-09 22:03 | 2023-11-09 23:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1253 Пролет:4*А 25 | 2023-11-09 22:03 | 2023-11-09 23:50
5077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 | 88 | 2023-11-09 18:40 | 2023-11-09 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-11-09 18:40 | 2023-11-09 19:55
5078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1740 | 87 | 2023-11-09 10:16 | 2023-11-09 12:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1740 Пролет:5*А 35 | 2023-11-09 10:16 | 2023-11-09 12:10
5079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Компрессорная | 86 | 2023-11-08 09:46 | 2023-11-08 12:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2023-11-08 09:46 | 2023-11-08 12:32
5080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 | 85 | 2023-11-06 20:35 | 2023-11-06 22:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-06 20:35 | 2023-11-06 22:57
5081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1712 | 84 | 2023-11-01 18:30 | 2023-11-01 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1712 Пролет:5*А 25 | 2023-11-01 18:30 | 2023-11-01 19:45
5082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 | 83 | 2023-10-31 11:04 | 2023-10-31 12:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-31 11:04 | 2023-10-31 12:56
5083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 | 82 | 2023-10-29 14:55 | 2023-10-29 16:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-29 14:55 | 2023-10-29 16:57
5084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1327 | 81 | 2023-10-29 14:22 | 2023-10-29 15:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1327 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 14:22 | 2023-10-29 15:45
5085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 | 80 | 2023-10-29 14:10 | 2023-10-29 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-10-29 14:10 | 2023-10-29 15:15
5086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 | 79 | 2023-10-29 11:30 | 2023-10-29 16:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Опасные отклонения опор №3, 4, 5 от вертикальной оси в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки больше допустимого на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 Опора ПН-3Д, наклон стойки больше допустимого на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 Опора ПН-3Д, наклон стойки больше допустимого на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 Опора ПН-3Д | 2023-10-29 11:30 | 2023-10-29 16:15
5087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 | 78 | 2023-10-29 10:16 | 2023-10-29 11:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-29 10:16 | 2023-10-29 11:19
5088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 | 77 | 2023-10-29 09:06 | 2023-10-29 09:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-29 09:06 | 2023-10-29 09:57
5089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | 76 | 2023-10-29 08:36 | 2023-10-29 11:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №135 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Опора П10-1 | 2023-10-29 08:36 | 2023-10-29 11:07
5090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 296 | 75 | 2023-10-28 18:30 | 2023-10-28 20:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-28 18:30 | 2023-10-28 18:45
5091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1791 | 74 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-28 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1791 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-28 17:50
5092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1788 | 73 | 2023-10-28 13:55 | 2023-10-28 15:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1788 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-28 13:55 | 2023-10-28 15:45
5093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2342 | 72 | 2023-10-27 14:20 | 2023-10-27 15:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2342 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-27 14:24 | 2023-10-27 15:35
5094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | 71 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 12:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №318 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Опора П10-1 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 12:15
5095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 | 70 | 2023-10-21 14:25 | 2023-10-21 15:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-21 14:25 | 2023-10-21 15:27
5096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1210 | 69 | 2023-10-21 10:00 | 2023-10-21 12:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1210 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-21 10:00 | 2023-10-21 12:00
5097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 297 | 68 | 2023-10-17 17:53 | 2023-10-17 18:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 297 Пролет:4*А 25 | 2023-10-17 17:53 | 2023-10-17 18:49
5098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1155 | 67 | 2023-10-17 14:16 | 2023-10-17 14:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1155 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-17 14:16 | 2023-10-17 14:57
5099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 | 66 | 2023-10-14 17:49 | 2023-10-14 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-14 17:49 | 2023-10-14 19:45
5100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1908 | 65 | 2023-10-10 20:58 | 2023-10-10 22:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1908 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-10 20:58 | 2023-10-10 22:28
5101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1211 | 64 | 2023-10-09 17:34 | 2023-10-09 19:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1211 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-09 17:34 | 2023-10-09 19:44
5102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2302 | 63 | 2023-10-09 14:47 | 2023-10-09 16:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2302 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-09 14:47 | 2023-10-09 16:39
5103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1379 | 62 | 2023-10-08 12:22 | 2023-10-08 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1379 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-08 12:22 | 2023-10-08 13:35
5104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1164 | 61 | 2023-10-08 10:10 | 2023-10-08 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1164 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-08 10:10 | 2023-10-08 11:10
5105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | 60 | 2023-10-08 10:08 | 2023-10-08 10:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2023-10-08 10:08 | 2023-10-08 10:15
5106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1911 | 59 | 2023-10-07 11:50 | 2023-10-07 13:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1911 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-07 11:50 | 2023-10-07 13:09
5107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1255 | 58 | 2023-10-07 10:01 | 2023-10-07 11:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1255 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-10-07 10:01 | 2023-10-07 11:00
5108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1194 | 57 | 2023-09-30 13:38 | 2023-09-30 14:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1194 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-09-30 13:38 | 2023-09-30 14:46
5109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | 56 | 2023-09-15 08:15 | 2023-09-15 12:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №210. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская Опора П10-1 | 2023-09-15 08:15 | 2023-09-15 09:10
5110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1622 | 55 | 2023-09-10 09:45 | 2023-09-10 10:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1622 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-09-10 09:45 | 2023-09-10 10:35
5111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1172 | 54 | 2023-09-03 18:12 | 2023-09-03 19:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1172 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-09-03 18:12 | 2023-09-03 19:57
5112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | 53 | 2023-08-31 16:50 | 2023-08-31 21:02 | 3.4.8.3, Отключение линии в результате падения дерева при несанкционированной рубке неустановленными лицами. |  | 2023-08-31 16:50 | 2023-08-31 21:02
5113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1712 | 52 | 2023-08-29 18:15 | 2023-08-29 19:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1712 Пролет:5*А 25 | 2023-08-29 18:15 | 2023-08-29 19:08
5114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 51 | 2023-08-13 10:45 | 2023-08-13 12:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2023-08-13 10:45 | 2023-08-13 12:37
5115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Компрессорная | 50 | 2023-08-10 06:30 | 2023-08-10 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №11 ПС Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2023-08-10 06:30 | 2023-08-10 10:56
5116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1620 | 49 | 2023-08-06 17:53 | 2023-08-06 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1620 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-08-06 17:53 | 2023-08-06 18:40
5117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Рябовская | 48 | 2023-08-02 12:00 | 2023-08-02 18:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение линии в результате падения сорванной ветром кровли здания. |  | 2023-08-02 12:00 | 2023-08-02 18:27
5118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1791 | 47 | 2023-07-28 22:00 | 2023-07-28 23:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1791 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-07-28 22:00 | 2023-07-28 23:45
5119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 | 46 | 2023-07-10 22:30 | 2023-07-10 23:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-07-10 22:30 | 2023-07-10 23:50
5120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1225 | 45 | 2023-07-08 21:10 | 2023-07-08 22:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1225 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-07-08 21:10 | 2023-07-08 22:33
5121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 | 44 | 2023-07-04 18:20 | 2023-07-04 19:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-04 18:20 | 2023-07-04 19:14
5122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1628 | 43 | 2023-07-02 12:57 | 2023-07-02 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1628 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-07-02 12:57 | 2023-07-02 15:10
5123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1250 | 42 | 2023-07-02 09:23 | 2023-07-02 11:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1250 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-07-02 09:23 | 2023-07-02 11:39
5124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 | 41 | 2023-06-29 20:42 | 2023-06-29 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-29 20:42 | 2023-06-29 21:40
5125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская | 40 | 2023-06-28 09:32 | 2023-06-28 14:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №216 ЛИН-15-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская Опора П10-1 | 2023-06-28 09:32 | 2023-06-28 14:30
5126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская КТП-10кВ №1714 | 39 | 2023-06-24 20:24 | 2023-06-24 22:59 | 3.4.7.3.1, Не выявлены дефекты опорных изоляторов фаз «А» и "В" в РУ-10 кВ на КТП №1714 при плановом осмотре. | 4.12, Разрушение опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов на КТП-10кВ №1714 ИОС-10-8УХЛ1 | 2023-06-24 20:24 | 2023-06-24 22:59
5127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Солонцы | 38 | 2023-06-24 12:40 | 2023-06-24 12:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Солонцы Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-06-24 12:40 | 2023-06-24 12:45
5128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1721 | 37 | 2023-06-24 12:23 | 2023-06-24 13:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1721 Пролет:4*А 35 | 2023-06-24 12:23 | 2023-06-24 13:15
5129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1623 | 36 | 2023-06-24 10:45 | 2023-06-24 12:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1623 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-06-24 10:45 | 2023-06-24 12:00
5130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 | 35 | 2023-06-24 10:15 | 2023-06-24 12:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 Пролет:4*А 35 | 2023-06-24 10:15 | 2023-06-24 12:12
5131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1239 | 34 | 2023-06-18 14:45 | 2023-06-18 16:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1239 Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 / Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-06-18 14:45 | 2023-06-18 16:57
5132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 | 33 | 2023-06-17 19:35 | 2023-06-17 20:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-06-17 19:35 | 2023-06-17 20:45
5133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1246 | 32 | 2023-06-17 17:12 | 2023-06-17 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1246 Пролет:5*А 25 | 2023-06-17 17:12 | 2023-06-17 18:45
5134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1915 | 31 | 2023-06-13 17:42 | 2023-06-13 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1915 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-13 17:42 | 2023-06-13 18:30
5135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1721 | 30 | 2023-06-12 09:25 | 2023-06-12 12:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1721 Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 / Пролет:4*А 35 | 2023-06-12 09:25 | 2023-06-12 12:06
5136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 | 29 | 2023-06-11 20:35 | 2023-06-11 21:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-11 20:35 | 2023-06-11 21:56
5137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1238 | 28 | 2023-06-11 14:45 | 2023-06-11 15:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1238 Пролет:4*А 25 | 2023-06-11 14:45 | 2023-06-11 15:50
5138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 | 27 | 2023-06-11 11:30 | 2023-06-11 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-11 11:30 | 2023-06-11 12:40
5139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1270 | 26 | 2023-06-10 18:20 | 2023-06-10 19:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1270 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-06-10 18:20 | 2023-06-10 19:35
5140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 | 25 | 2023-05-28 21:50 | 2023-05-28 23:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-05-28 21:50 | 2023-05-28 23:34
5141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 297 | 24 | 2023-05-25 20:43 | 2023-05-25 22:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 297 Пролет:4*А 25 | 2023-05-25 20:43 | 2023-05-25 22:38
5142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1907 | 23 | 2023-05-25 17:45 | 2023-05-25 20:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1907 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-05-25 17:45 | 2023-05-25 20:21
5143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | 22 | 2023-05-24 16:33 | 2023-05-24 20:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская Опора П10-1 | 2023-05-24 16:33 | 2023-05-24 20:40
5144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1233 | 21 | 2023-05-21 19:20 | 2023-05-21 21:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1233 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-05-21 19:20 | 2023-05-21 21:13
5145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 20 | 2023-05-18 23:12 | 2023-05-19 00:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2023-05-18 23:12 | 2023-05-19 00:30
5146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1202 | 19 | 2023-05-14 11:54 | 2023-05-14 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1202 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-14 11:54 | 2023-05-14 13:35
5147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 | 18 | 2023-05-08 10:51 | 2023-05-08 12:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-08 10:51 | 2023-05-08 12:45
5148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1137 | 17 | 2023-04-30 19:22 | 2023-04-30 20:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-30 19:22 | 2023-04-30 20:20
5149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | 16 | 2023-04-24 21:27 | 2023-04-25 01:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская Опора П10-1 | 2023-04-24 21:27 | 2023-04-25 01:29
5150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1908 | 15 | 2023-04-15 09:05 | 2023-04-15 09:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1908 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-15 09:05 | 2023-04-15 09:58
5151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1231 | 14 | 2023-04-14 19:00 | 2023-04-14 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1231 Пролет:3*А 35 | 2023-04-14 19:00 | 2023-04-14 19:45
5152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 | 13 | 2023-03-26 20:02 | 2023-03-26 20:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-03-26 20:02 | 2023-03-26 20:52
5153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Рябовская | 12 | 2023-03-20 08:12 | 2023-03-20 11:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №11 ПС Рябовская Опора П10-1 | 2023-03-20 08:12 | 2023-03-20 11:43
5154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2320 | 11 | 2023-03-12 16:57 | 2023-03-12 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2023-03-12 16:57 | 2023-03-12 17:50
5155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 10 | 2023-03-11 20:34 | 2023-03-11 21:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2023-03-11 20:34 | 2023-03-11 21:14
5156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1172 | 9 | 2023-03-05 12:51 | 2023-03-05 13:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1172 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-05 12:51 | 2023-03-05 13:45
5157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | 8 | 2023-02-27 08:00 | 2023-02-27 12:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №8 ЛИН-15-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская КР-1 | 2023-02-27 08:00 | 2023-02-27 12:04
5158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | 7 | 2023-02-26 06:07 | 2023-02-26 11:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская Опора А10-1 | 2023-02-26 06:07 | 2023-02-26 11:56
5159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 | 6 | 2023-02-16 01:07 | 2023-02-16 02:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-02-16 01:07 | 2023-02-16 02:32
5160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2304 | 5 | 2023-02-12 22:25 | 2023-02-12 23:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2304 Пролет:4*А 35 | 2023-02-12 22:25 | 2023-02-12 23:25
5161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | 4 | 2023-01-19 08:25 | 2023-01-19 12:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская Опора ОА10-1 | 2023-01-19 08:25 | 2023-01-19 12:03
5162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | 3 | 2023-01-10 11:30 | 2023-01-10 13:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба Опора П10-1 | 2023-01-10 11:30 | 2023-01-10 13:52
5163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1229 | 2 | 2023-01-07 08:45 | 2023-01-07 10:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1229 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-01-07 08:45 | 2023-01-07 10:25
5164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская | 1 | 2023-01-07 01:25 | 2023-01-07 03:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская Опора П10-1 | 2023-01-07 01:25 | 2023-01-07 03:24
5165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 | 169 | 2023-12-30 14:18 | 2023-12-30 15:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 Пролет:4*А 25 | 2023-12-30 14:18 | 2023-12-30 15:36
5166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1914 | 168 | 2023-12-30 13:47 | 2023-12-30 14:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1914 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-30 13:47 | 2023-12-30 14:44
5167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1985 | 167 | 2023-12-30 12:09 | 2023-12-30 13:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1985 Пролет:4*А 25 | 2023-12-30 12:09 | 2023-12-30 13:17
5168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1514 | 166 | 2023-12-28 09:07 | 2023-12-28 10:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 09:07 | 2023-12-28 10:42
5169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | 165 | 2023-12-28 06:53 | 2023-12-28 09:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-28 06:53 | 2023-12-28 09:45
5170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 164 | 2023-12-26 16:48 | 2023-12-26 17:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2023-12-26 16:48 | 2023-12-26 17:51
5171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | 163 | 2023-12-26 10:46 | 2023-12-26 12:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 Пролет:2*А 25 | 2023-12-26 10:46 | 2023-12-26 12:05
5172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1666 | 162 | 2023-12-24 09:15 | 2023-12-24 11:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1666 Пролет:4*А 16 | 2023-12-24 09:15 | 2023-12-24 11:00
5173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | 161 | 2023-12-23 23:50 | 2023-12-24 03:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-23 23:50 | 2023-12-24 03:17
5174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 | 160 | 2023-12-23 13:35 | 2023-12-23 14:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 Пролет:3*А 16 | 2023-12-23 13:35 | 2023-12-23 14:46
5175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 | 159 | 2023-12-21 21:12 | 2023-12-21 21:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 Пролет:4*А 16 | 2023-12-21 21:12 | 2023-12-21 21:51
5176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 158 | 2023-12-17 16:14 | 2023-12-17 17:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 Пролет:4*А 16 | 2023-12-17 16:14 | 2023-12-17 17:52
5177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 | 157 | 2023-12-15 09:50 | 2023-12-15 11:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 Пролет:4*А 16 | 2023-12-15 09:50 | 2023-12-15 11:05
5178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 156 | 2023-12-13 19:11 | 2023-12-13 20:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 Пролет:4*А 16 | 2023-12-13 19:11 | 2023-12-13 20:47
5179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 | 155 | 2023-12-13 15:20 | 2023-12-13 17:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 Пролет:4*А 25 | 2023-12-13 15:20 | 2023-12-13 17:01
5180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 | 154 | 2023-12-12 11:37 | 2023-12-12 13:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 Пролет:4*А 16 | 2023-12-12 11:37 | 2023-12-12 13:19
5181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4463 | 153 | 2023-12-12 10:43 | 2023-12-12 12:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4463 Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 10:43 | 2023-12-12 12:19
5182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | 152 | 2023-12-12 09:53 | 2023-12-12 11:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 Пролет:2*А 16 | 2023-12-12 09:53 | 2023-12-12 11:06
5183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 151 | 2023-12-12 02:36 | 2023-12-12 04:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:2*А 16 | 2023-12-12 02:36 | 2023-12-12 04:22
5184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 | 150 | 2023-12-11 09:28 | 2023-12-11 10:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 Пролет:4*А 16 | 2023-12-11 09:28 | 2023-12-11 10:29
5185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 | 149 | 2023-11-29 22:53 | 2023-11-30 00:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 Пролет:4*А 35 | 2023-11-29 22:53 | 2023-11-30 00:16
5186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Луковская | 148 | 2023-11-27 15:45 | 2023-11-27 15:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-27 15:45 | 2023-11-27 15:50
5187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 | 147 | 2023-11-27 14:32 | 2023-11-27 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 Пролет:4*А 16 | 2023-11-27 14:32 | 2023-11-27 15:30
5188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | 146 | 2023-11-27 11:27 | 2023-11-27 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода в пролете опор №112-113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-27 11:27 | 2023-11-27 14:10
5189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 | 145 | 2023-11-27 10:55 | 2023-11-27 12:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 Пролет:4*А 35 | 2023-11-27 10:55 | 2023-11-27 12:05
5190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | 144 | 2023-11-27 10:25 | 2023-11-27 11:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 Пролет:4*А 25 | 2023-11-27 10:25 | 2023-11-27 11:15
5191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1669 | 143 | 2023-11-24 15:51 | 2023-11-24 16:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1669 Пролет:4*А 16 | 2023-11-24 15:51 | 2023-11-24 16:09
5192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 | 142 | 2023-11-21 17:09 | 2023-11-21 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 Пролет:4*А 16 | 2023-11-21 17:09 | 2023-11-21 18:25
5193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1524 | 141 | 2023-11-20 09:48 | 2023-11-20 11:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1524 Пролет:4*А 35 | 2023-11-20 09:48 | 2023-11-20 11:16
5194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4109 | 140 | 2023-11-19 13:47 | 2023-11-19 14:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4109 Пролет:4*А 25 | 2023-11-19 13:47 | 2023-11-19 14:01
5195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 139 | 2023-11-12 14:40 | 2023-11-12 17:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2023-11-12 14:40 | 2023-11-12 17:16
5196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4469 | 138 | 2023-11-12 12:25 | 2023-11-12 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4469 Пролет:4*А 35 | 2023-11-12 12:25 | 2023-11-12 13:30
5197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1858 | 137 | 2023-11-12 10:01 | 2023-11-12 10:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1858 Пролет:4*А 16 | 2023-11-12 10:01 | 2023-11-12 10:43
5198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 136 | 2023-11-10 16:09 | 2023-11-10 17:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2023-11-10 16:09 | 2023-11-10 17:27
5199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4461 | 135 | 2023-11-09 19:06 | 2023-11-09 20:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4461 Пролет:4*А 35 | 2023-11-09 19:06 | 2023-11-09 20:12
5200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1537 | 134 | 2023-11-09 18:43 | 2023-11-09 19:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1537 Пролет:4*А 25 | 2023-11-09 18:43 | 2023-11-09 19:26
5201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 | 133 | 2023-11-06 20:56 | 2023-11-06 22:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 Пролет:3*А 16 | 2023-11-06 20:56 | 2023-11-06 22:23
5202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 | 132 | 2023-11-06 16:52 | 2023-11-06 18:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 Пролет:3*А 16 | 2023-11-06 16:52 | 2023-11-06 18:37
5203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | 131 | 2023-11-06 10:58 | 2023-11-06 11:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская Пролет:3*А 35 | 2023-11-06 10:58 | 2023-11-06 11:08
5204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | 130 | 2023-10-30 11:34 | 2023-10-30 13:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 Опора ПН-3Д | 2023-10-30 11:34 | 2023-10-30 13:19
5205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 129 | 2023-10-29 16:14 | 2023-10-29 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 Пролет:2*А 25 | 2023-10-29 16:14 | 2023-10-29 17:50
5206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 | 128 | 2023-10-29 15:01 | 2023-10-29 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 15:01 | 2023-10-29 16:38
5207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 | 127 | 2023-10-29 14:19 | 2023-10-29 15:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 14:19 | 2023-10-29 15:39
5208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 | 126 | 2023-10-29 12:18 | 2023-10-29 13:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 12:18 | 2023-10-29 13:09
5209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 125 | 2023-10-29 11:44 | 2023-10-29 13:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 11:44 | 2023-10-29 13:01
5210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 | 124 | 2023-10-29 10:34 | 2023-10-29 11:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 Пролет:4*А 16 | 2023-10-29 10:34 | 2023-10-29 11:35
5211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 | 123 | 2023-10-29 09:03 | 2023-10-29 09:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 Пролет:4*А 16 | 2023-10-29 09:03 | 2023-10-29 09:44
5212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 | 122 | 2023-10-29 03:43 | 2023-10-29 05:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №30-31 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 Пролет:4*А 16 | 2023-10-29 03:43 | 2023-10-29 05:24
5213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 | 121 | 2023-10-29 02:11 | 2023-10-29 03:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 Пролет:4*А 16 | 2023-10-29 02:11 | 2023-10-29 03:12
5214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | 120 | 2023-10-29 00:29 | 2023-10-29 00:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-29 00:29 | 2023-10-29 00:34
5215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 119 | 2023-10-28 21:21 | 2023-10-28 23:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2023-10-28 21:21 | 2023-10-28 23:09
5216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | 118 | 2023-10-27 16:15 | 2023-10-27 17:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 Пролет:4*А 16 | 2023-10-27 16:15 | 2023-10-27 17:31
5217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | 117 | 2023-10-27 14:52 | 2023-10-27 15:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 Пролет:4*А 25 | 2023-10-27 14:52 | 2023-10-27 15:48
5218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская | 116 | 2023-10-27 13:29 | 2023-10-27 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-27 13:29 | 2023-10-27 13:35
5219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1914 | 115 | 2023-10-27 12:48 | 2023-10-27 14:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1914 Пролет:4*А 16 | 2023-10-27 12:48 | 2023-10-27 14:16
5220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 | 114 | 2023-10-27 11:45 | 2023-10-27 12:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 Пролет:3*А 16 | 2023-10-27 11:45 | 2023-10-27 12:43
5221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | 113 | 2023-10-27 09:31 | 2023-10-27 11:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская Опора ОА10-1 | 2023-10-27 09:31 | 2023-10-27 11:00
5222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | 112 | 2023-10-27 06:49 | 2023-10-27 08:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-27 06:49 | 2023-10-27 08:37
5223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская | 111 | 2023-10-27 00:30 | 2023-10-27 04:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская Опора П10-1 | 2023-10-27 00:30 | 2023-10-27 04:21
5224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1662 | 110 | 2023-10-26 11:54 | 2023-10-26 13:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1662 Пролет:4*А 16 | 2023-10-26 11:54 | 2023-10-26 13:50
5225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 | 109 | 2023-10-17 14:07 | 2023-10-17 15:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2023-10-17 14:07 | 2023-10-17 15:48
5226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 108 | 2023-10-17 09:38 | 2023-10-17 11:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 Пролет:4*А 25 | 2023-10-17 09:38 | 2023-10-17 11:22
5227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 | 107 | 2023-10-17 09:04 | 2023-10-17 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 / Пролет:5*А 25 | 2023-10-17 09:04 | 2023-10-17 10:56
5228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | 106 | 2023-10-13 00:20 | 2023-10-13 00:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-13 00:20 | 2023-10-13 00:26
5229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская | 105 | 2023-10-12 23:35 | 2023-10-12 23:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-12 23:35 | 2023-10-12 23:38
5230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 104 | 2023-10-12 16:15 | 2023-10-12 17:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 Пролет:4*А 16 | 2023-10-12 16:15 | 2023-10-12 17:29
5231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | 103 | 2023-10-12 13:46 | 2023-10-12 15:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 Пролет:5*А 25 | 2023-10-12 13:46 | 2023-10-12 15:31
5232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1514 | 102 | 2023-10-09 17:37 | 2023-10-09 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2023-10-09 17:37 | 2023-10-09 18:40
5233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1693 | 101 | 2023-10-09 14:14 | 2023-10-09 16:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1693 Пролет:4*А 35 | 2023-10-09 14:14 | 2023-10-09 16:07
5234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1633 | 100 | 2023-10-09 13:18 | 2023-10-09 15:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2023-10-09 13:18 | 2023-10-09 15:09
5235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 | 99 | 2023-10-09 11:38 | 2023-10-09 13:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 Пролет:3*А 16 | 2023-10-09 11:38 | 2023-10-09 13:12
5236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1854 | 98 | 2023-10-09 10:09 | 2023-10-09 11:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1854 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-09 10:09 | 2023-10-09 11:46
5237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1673 | 97 | 2023-10-08 14:49 | 2023-10-08 15:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1673 Пролет:4*А 25 | 2023-10-08 14:49 | 2023-10-08 15:56
5238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 | 96 | 2023-10-08 12:11 | 2023-10-08 13:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 Пролет:4*А 35 | 2023-10-08 12:11 | 2023-10-08 13:09
5239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 | 95 | 2023-10-08 10:19 | 2023-10-08 11:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 Пролет:3*А 16 | 2023-10-08 10:19 | 2023-10-08 11:57
5240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 | 94 | 2023-10-08 09:42 | 2023-10-08 11:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2023-10-08 09:42 | 2023-10-08 11:26
5241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 | 93 | 2023-10-08 08:56 | 2023-10-08 10:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 Пролет:4*А 35 | 2023-10-08 08:56 | 2023-10-08 10:31
5242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1636 | 92 | 2023-10-08 08:20 | 2023-10-08 09:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1636 Пролет:4*А 25 | 2023-10-08 08:20 | 2023-10-08 09:21
5243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | 91 | 2023-10-07 23:35 | 2023-10-08 00:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская Опора УА10-1 | 2023-10-07 23:35 | 2023-10-08 00:13
5244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1679 | 90 | 2023-10-07 22:30 | 2023-10-07 22:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1679 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-10-07 22:30 | 2023-10-07 22:59
5245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | 89 | 2023-10-07 14:27 | 2023-10-07 14:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-07 14:27 | 2023-10-07 14:33
5246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 | 88 | 2023-10-01 20:32 | 2023-10-01 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 Пролет:3*А 16 | 2023-10-01 20:32 | 2023-10-01 22:15
5247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | 87 | 2023-10-01 18:19 | 2023-10-01 18:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-01 18:19 | 2023-10-01 18:24
5248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1514 | 86 | 2023-09-30 09:54 | 2023-09-30 11:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2023-09-30 09:54 | 2023-09-30 11:38
5249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 85 | 2023-09-23 14:56 | 2023-09-23 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2023-09-23 14:56 | 2023-09-23 15:30
5250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 | 84 | 2023-09-20 08:31 | 2023-09-20 10:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 Пролет:4*А 16 | 2023-09-20 08:31 | 2023-09-20 10:09
5251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | 83 | 2023-09-17 09:31 | 2023-09-17 11:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 Пролет:4*А 25 | 2023-09-17 09:31 | 2023-09-17 11:23
5252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1859 | 82 | 2023-09-16 11:12 | 2023-09-16 12:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1859 Пролет:4*А 25 | 2023-09-16 11:12 | 2023-09-16 12:48
5253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | 81 | 2023-09-15 16:14 | 2023-09-15 16:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 Пролет:5*А 16 | 2023-09-15 16:14 | 2023-09-15 16:34
5254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 | 80 | 2023-09-08 17:08 | 2023-09-08 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 Пролет:4*А 35 | 2023-09-08 17:08 | 2023-09-08 18:30
5255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 | 79 | 2023-09-07 14:24 | 2023-09-07 16:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 Пролет:4*А 16 | 2023-09-07 14:24 | 2023-09-07 16:12
5256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино | 78 | 2023-09-07 12:15 |  | 3.4.7.3.5, Износ железобетонной стойки в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стойки на ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино Опора А10-1 | 2023-09-07 12:15 | 2023-09-07 13:35
5257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 | 77 | 2023-08-30 19:05 | 2023-08-30 20:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 Пролет:4*А 16 | 2023-08-30 19:05 | 2023-08-30 20:24
5258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1984 | 76 | 2023-08-26 22:02 | 2023-08-26 22:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1984 Пролет:4*А 16 | 2023-08-26 22:02 | 2023-08-26 22:51
5259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1994 | 75 | 2023-08-20 14:34 | 2023-08-20 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1994 Пролет:4*А 35 | 2023-08-20 14:34 | 2023-08-20 15:20
5260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1642 | 74 | 2023-08-12 15:50 | 2023-08-12 17:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1642 Пролет:4*А 25 | 2023-08-12 15:50 | 2023-08-12 17:32
5261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 | 73 | 2023-08-12 15:03 | 2023-08-12 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 Пролет:3*А 16 | 2023-08-12 15:03 | 2023-08-12 16:45
5262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 72 | 2023-08-11 16:08 | 2023-08-11 17:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2023-08-11 16:08 | 2023-08-11 17:44
5263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 414 | 71 | 2023-07-27 18:22 | 2023-07-27 19:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 414 Пролет:5*А 25 | 2023-07-27 18:22 | 2023-07-27 19:27
5264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 70 | 2023-07-27 15:35 | 2023-07-27 17:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2023-07-27 15:35 | 2023-07-27 17:22
5265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1989 | 69 | 2023-07-26 09:52 | 2023-07-26 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1989 Пролет:4*А 16 | 2023-07-26 09:52 | 2023-07-26 11:30
5266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1988 | 68 | 2023-07-22 08:40 | 2023-07-22 10:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1988 Пролет:4*А 25 | 2023-07-22 08:40 | 2023-07-22 10:00
5267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 | 67 | 2023-07-15 16:07 | 2023-07-15 17:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 Пролет:4*А 25 | 2023-07-15 16:07 | 2023-07-15 17:41
5268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1676 | 66 | 2023-07-15 08:43 | 2023-07-15 10:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1676 Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 / Пролет:2*А 25 | 2023-07-15 08:43 | 2023-07-15 10:30
5269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 | 65 | 2023-07-14 13:31 | 2023-07-14 14:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 Пролет:4*А 16 | 2023-07-14 13:31 | 2023-07-14 14:01
5270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 | 64 | 2023-07-12 15:17 | 2023-07-12 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 Пролет:4*А 35 | 2023-07-12 15:17 | 2023-07-12 17:10
5271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1646 | 63 | 2023-06-29 18:45 | 2023-06-29 20:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1646 Пролет:2*А 16 | 2023-06-29 18:45 | 2023-06-29 20:17
5272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1560 | 62 | 2023-06-28 08:34 | 2023-06-28 10:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1560 Пролет:2*А 16 | 2023-06-28 08:34 | 2023-06-28 10:19
5273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1513 | 61 | 2023-06-27 20:18 | 2023-06-27 21:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1513 Пролет:4*А 16 | 2023-06-27 20:18 | 2023-06-27 21:46
5274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 414 | 60 | 2023-06-27 13:24 | 2023-06-27 14:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 414 Пролет:5*А 25 | 2023-06-27 13:24 | 2023-06-27 14:23
5275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | 59 | 2023-06-27 09:13 | 2023-06-27 12:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-27 09:13 | 2023-06-27 12:05
5276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | 58 | 2023-06-26 22:37 | 2023-06-27 00:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-26 22:37 | 2023-06-27 00:17
5277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | 57 | 2023-06-26 13:59 | 2023-06-26 14:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-26 13:59 | 2023-06-26 14:04
5278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 | 56 | 2023-06-23 13:23 | 2023-06-23 14:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 Пролет:2*А 16 | 2023-06-23 13:23 | 2023-06-23 14:42
5279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 55 | 2023-06-23 11:22 | 2023-06-23 12:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 Пролет:4*А 25 | 2023-06-23 11:22 | 2023-06-23 12:50
5280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1649 | 54 | 2023-06-23 09:24 | 2023-06-23 11:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1649 Пролет:4*А 25 | 2023-06-23 09:24 | 2023-06-23 11:09
5281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1633 | 53 | 2023-06-23 09:02 | 2023-06-23 10:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2023-06-23 09:02 | 2023-06-23 10:51
5282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | 52 | 2023-06-13 08:59 | 2023-06-13 10:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 Пролет:4*А 16 | 2023-06-13 08:59 | 2023-06-13 10:44
5283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1514 | 51 | 2023-06-12 22:26 | 2023-06-12 23:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2023-06-12 22:26 | 2023-06-12 23:52
5284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1601 | 50 | 2023-06-12 18:46 | 2023-06-12 20:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1601 Пролет:2*А 16 | 2023-06-12 18:46 | 2023-06-12 20:24
5285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 | 49 | 2023-06-12 16:38 | 2023-06-12 18:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 Пролет:4*А 35 | 2023-06-12 16:38 | 2023-06-12 18:19
5286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 | 48 | 2023-06-12 16:05 | 2023-06-12 17:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 Пролет:2*А 16 | 2023-06-12 16:05 | 2023-06-12 17:32
5287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | 47 | 2023-06-12 14:07 | 2023-06-12 15:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 Пролет:4*А 16 | 2023-06-12 14:07 | 2023-06-12 15:48
5288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | 46 | 2023-06-12 13:46 | 2023-06-12 15:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 Пролет:4*А 25 | 2023-06-12 13:46 | 2023-06-12 15:27
5289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 45 | 2023-06-12 12:06 | 2023-06-12 14:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2023-06-12 12:06 | 2023-06-12 14:01
5290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1504 | 44 | 2023-06-12 08:15 | 2023-06-12 10:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1504 Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:5*А 16 | 2023-06-12 08:15 | 2023-06-12 10:06
5291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 | 43 | 2023-06-11 19:28 | 2023-06-11 20:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2023-06-11 19:28 | 2023-06-11 20:32
5292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | 42 | 2023-06-11 19:01 | 2023-06-11 20:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 Пролет:4*А 25 | 2023-06-11 19:01 | 2023-06-11 20:06
5293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1649 | 41 | 2023-06-11 18:08 | 2023-06-11 19:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1649 Пролет:4*А 25 | 2023-06-11 18:08 | 2023-06-11 19:16
5294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 40 | 2023-06-10 22:43 | 2023-06-10 23:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2023-06-10 22:43 | 2023-06-10 23:53
5295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 39 | 2023-06-07 15:23 | 2023-06-07 17:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:2*А 16 | 2023-06-07 15:23 | 2023-06-07 17:09
5296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 | 38 | 2023-06-06 20:30 | 2023-06-06 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 Пролет:4*А 16 | 2023-06-06 20:30 | 2023-06-06 21:40
5297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 | 37 | 2023-06-06 17:36 | 2023-06-06 19:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 Пролет:4*А 16 | 2023-06-06 17:36 | 2023-06-06 19:24
5298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 36 | 2023-06-06 17:06 | 2023-06-06 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:2*А 16 | 2023-06-06 17:06 | 2023-06-06 18:45
5299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 35 | 2023-05-24 17:39 | 2023-05-24 18:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 Пролет:4*А 25 | 2023-05-24 17:39 | 2023-05-24 18:56
5300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | 34 | 2023-05-23 17:58 | 2023-05-23 19:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 Пролет:2*А 25 | 2023-05-23 17:58 | 2023-05-23 19:05
5301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 | 33 | 2023-05-08 16:02 | 2023-05-08 17:42 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 Опора ПН-3Д | 2023-05-08 16:02 | 2023-05-08 17:42
5302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 32 | 2023-05-03 20:23 | 2023-05-03 21:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2023-05-03 20:23 | 2023-05-03 21:54
5303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 | 31 | 2023-04-19 16:39 | 2023-04-19 18:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 Пролет:4*А 16 | 2023-04-19 16:39 | 2023-04-19 18:27
5304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 | 30 | 2023-04-19 15:48 | 2023-04-19 17:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2023-04-19 15:48 | 2023-04-19 17:02
5305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | 29 | 2023-04-15 08:57 | 2023-04-15 10:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 Пролет:2*А 25 | 2023-04-15 08:57 | 2023-04-15 10:39
5306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 | 28 | 2023-04-14 21:30 | 2023-04-14 23:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 Пролет:3*А 16 | 2023-04-14 21:30 | 2023-04-14 23:13
5307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1859 | 27 | 2023-04-14 21:02 | 2023-04-14 22:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1859 Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 21:02 | 2023-04-14 22:37
5308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 26 | 2023-04-14 15:58 | 2023-04-14 17:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 Пролет:5*А 25 | 2023-04-14 15:58 | 2023-04-14 17:48
5309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 | 25 | 2023-04-14 13:25 | 2023-04-14 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 13:25 | 2023-04-14 15:15
5310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1503 | 24 | 2023-04-14 09:06 | 2023-04-14 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1503 Пролет:4*А 16 | 2023-04-14 09:06 | 2023-04-14 10:56
5311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 | 23 | 2023-04-14 07:14 | 2023-04-14 08:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 Пролет:4*А 16 | 2023-04-14 07:14 | 2023-04-14 08:54
5312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1522 | 22 | 2023-04-13 18:48 | 2023-04-13 20:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1522 Пролет:4*А 50 | 2023-04-13 18:48 | 2023-04-13 20:17
5313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | 21 | 2023-04-13 10:55 | 2023-04-13 12:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 Пролет:4*А 16 | 2023-04-13 10:55 | 2023-04-13 12:37
5314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | 20 | 2023-04-10 11:28 | 2023-04-10 12:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 Пролет:5*А 25 | 2023-04-10 11:28 | 2023-04-10 12:48
5315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | 19 | 2023-04-08 17:50 | 2023-04-08 17:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-08 17:50 | 2023-04-08 17:52
5316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички | 18 | 2023-03-31 21:15 | 2023-03-31 22:22 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской КТП. |  | 2023-03-31 21:15 | 2023-03-31 22:22
5317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 17 | 2023-03-31 14:41 | 2023-03-31 16:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2023-03-31 14:41 | 2023-03-31 16:11
5318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1610 | 16 | 2023-03-31 09:33 | 2023-03-31 11:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1610 Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 / Пролет:2*А 35 | 2023-03-31 09:33 | 2023-03-31 11:20
5319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | 15 | 2023-03-31 08:49 | 2023-03-31 10:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 Пролет:2*А 16 | 2023-03-31 08:49 | 2023-03-31 10:37
5320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | 14 | 2023-03-26 22:11 | 2023-03-26 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская Пролет:3*А 35 | 2023-03-26 22:11 | 2023-03-26 22:15
5321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 13 | 2023-03-12 13:25 | 2023-03-12 14:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 Пролет:4*А 25 | 2023-03-12 13:25 | 2023-03-12 14:52
5322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1988 | 12 | 2023-03-09 14:06 | 2023-03-09 15:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1988 Пролет:4*А 25 | 2023-03-09 14:06 | 2023-03-09 15:38
5323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 | 11 | 2023-03-08 19:25 | 2023-03-08 20:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 Пролет:3*А 16 | 2023-03-08 19:25 | 2023-03-08 20:40
5324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1861 | 10 | 2023-03-05 14:12 | 2023-03-05 15:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1861 Пролет:4*А 16 | 2023-03-05 14:12 | 2023-03-05 15:49
5325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1878 | 9 | 2023-03-05 13:15 | 2023-03-05 14:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1878 Пролет:4*А 35 | 2023-03-05 13:15 | 2023-03-05 14:05
5326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1514 | 8 | 2023-03-01 08:40 | 2023-03-01 10:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2023-03-01 08:40 | 2023-03-01 10:07
5327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | 7 | 2023-02-27 17:20 | 2023-02-27 18:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 Пролет:4*А 16 | 2023-02-27 17:20 | 2023-02-27 18:57
5328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1914 | 6 | 2023-02-18 20:04 | 2023-02-18 21:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1914 Пролет:4*А 16 | 2023-02-18 20:04 | 2023-02-18 21:56
5329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 | 5 | 2023-02-10 09:27 | 2023-02-10 10:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 Пролет:4*А 25 | 2023-02-10 09:27 | 2023-02-10 10:46
5330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | 4 | 2023-01-13 10:31 | 2023-01-13 10:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-13 10:31 | 2023-01-13 10:34
5331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1878 | 3 | 2023-01-13 09:50 | 2023-01-13 11:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1878 Пролет:4*А 25 | 2023-01-13 09:50 | 2023-01-13 11:38
5332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 | 2 | 2023-01-13 09:18 | 2023-01-13 11:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 Пролет:4*А 16 | 2023-01-13 09:18 | 2023-01-13 11:05
5333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | 1 | 2023-01-06 15:50 | 2023-01-06 15:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-01-06 15:50 | 2023-01-06 15:55
5334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 34 | 190 | 2023-12-31 18:13 | 2023-12-31 18:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 34 Пролет:4*А 50 | 2023-12-31 18:13 | 2023-12-31 18:47
5335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 408 | 189 | 2023-12-28 15:19 | 2023-12-28 16:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 408 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-28 15:19 | 2023-12-28 16:26
5336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 402 | 188 | 2023-12-24 03:00 | 2023-12-24 06:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 402 Пролет:4*А 25 | 2023-12-24 03:00 | 2023-12-24 06:00
5337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №446 | 187 | 2023-12-23 10:20 | 2023-12-23 11:58 | 3.4.7.3.1, Не выявлены дефекты проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП №446 при плановом осмотре. | 4.12, Трещины, сколы проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов на КТП-10кВ №446 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2023-12-23 10:20 | 2023-12-23 11:58
5338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 448 | 186 | 2023-12-23 09:17 | 2023-12-23 09:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 448 Пролет:4*А 35 | 2023-12-23 09:17 | 2023-12-23 09:45
5339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | 185 | 2023-12-14 07:39 | 2023-12-14 07:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-14 07:39 | 2023-12-14 07:53
5340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 311 | 184 | 2023-12-13 13:14 | 2023-12-13 15:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 311 Пролет:4*А 35 | 2023-12-13 13:14 | 2023-12-13 15:19
5341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 200 | 183 | 2023-12-13 12:39 | 2023-12-13 16:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 200 Пролет:4*А 35 | 2023-12-13 12:39 | 2023-12-13 16:36
5342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2002 | 182 | 2023-12-13 10:34 | 2023-12-13 11:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2002 Пролет:4*А 25 | 2023-12-13 10:34 | 2023-12-13 11:52
5343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 301 | 181 | 2023-12-12 22:21 | 2023-12-12 23:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 301 Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 22:21 | 2023-12-12 23:27
5344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 200 | 180 | 2023-12-12 18:26 | 2023-12-12 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 200 Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 18:26 | 2023-12-12 19:20
5345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 308 | 179 | 2023-12-12 16:55 | 2023-12-12 18:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 308 Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 16:55 | 2023-12-12 18:08
5346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 302 | 178 | 2023-12-12 11:44 | 2023-12-12 13:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 302 Пролет:3*А 25 | 2023-12-12 11:44 | 2023-12-12 13:07
5347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 306 | 177 | 2023-12-11 22:50 | 2023-12-12 01:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 306 Пролет:3*А 25 | 2023-12-11 22:50 | 2023-12-12 01:10
5348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 359 | 176 | 2023-12-09 17:25 | 2023-12-09 19:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 359 Пролет:4*А 35 | 2023-12-09 17:25 | 2023-12-09 19:30
5349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 | 175 | 2023-12-08 20:40 | 2023-12-08 22:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 Опора П2-4 | 2023-12-08 20:40 | 2023-12-08 22:58
5350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 454 | 174 | 2023-12-04 01:00 | 2023-12-04 02:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 454 Пролет:4*А 25 | 2023-12-04 01:00 | 2023-12-04 02:04
5351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1573 | 173 | 2023-12-03 22:11 | 2023-12-03 23:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1573 Пролет:5*А 25 | 2023-12-03 22:11 | 2023-12-03 23:22
5352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 726 | 172 | 2023-12-03 18:38 | 2023-12-03 19:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 726 Пролет:4*А 35 | 2023-12-03 18:38 | 2023-12-03 19:38
5353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская | 171 | 2023-12-03 16:38 | 2023-12-03 16:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-03 16:38 | 2023-12-03 16:43
5354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 404 | 170 | 2023-12-03 15:56 | 2023-12-03 17:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 404 Пролет:4*А 25 | 2023-12-03 15:56 | 2023-12-03 17:57
5355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская | 169 | 2023-12-03 14:29 | 2023-12-03 14:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-03 14:29 | 2023-12-03 14:34
5356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 380 | 168 | 2023-12-01 22:07 | 2023-12-01 22:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 380 Пролет:4*А 25 | 2023-12-01 22:07 | 2023-12-01 22:43
5357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 42 | 167 | 2023-12-01 15:15 | 2023-12-01 18:23 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Разрушение стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 42 Опора П2-4 | 2023-12-01 15:15 | 2023-12-01 18:23
5358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2260 | 166 | 2023-11-28 11:50 | 2023-11-28 13:57 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект приставки стойки опоры при плановом осмотре. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2260 Опора ПН-3Д | 2023-11-28 11:50 | 2023-11-28 13:57
5359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 161 | 165 | 2023-11-27 22:08 | 2023-11-27 22:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 161 Пролет:4*А 25 | 2023-11-27 22:08 | 2023-11-27 22:30
5360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 37 | 164 | 2023-11-27 19:06 | 2023-11-27 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 37 Пролет:4*А 35 | 2023-11-27 19:06 | 2023-11-27 19:40
5361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 64 | 163 | 2023-11-26 21:35 | 2023-11-27 00:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 64 Опора П2-4 | 2023-11-26 21:35 | 2023-11-27 00:30
5362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 | 162 | 2023-11-26 11:49 | 2023-11-26 12:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-11-26 11:49 | 2023-11-26 12:27
5363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | 161 | 2023-11-24 19:10 | 2023-11-24 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-24 19:10 | 2023-11-24 19:15
5364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3528 | 160 | 2023-11-22 11:45 | 2023-11-22 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3528 Опора П1-4 | 2023-11-22 11:45 | 2023-11-22 14:55
5365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2001 | 159 | 2023-11-21 09:15 | 2023-11-21 10:32 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском вводе. | 4.12, Повреждение изоляции проводов потребителького ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2001 Потребительский ввод от опоры №16 | 2023-11-21 09:15 | 2023-11-21 10:32
5366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52 | 158 | 2023-11-12 21:00 | 2023-11-12 22:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2023-11-12 21:00 | 2023-11-12 22:30
5367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | 157 | 2023-11-12 18:54 | 2023-11-12 21:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая Опора ОА10-1 | 2023-11-12 18:54 | 2023-11-12 21:58
5368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 41 | 156 | 2023-11-12 16:48 | 2023-11-12 18:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 41 Пролет:4*А 50 | 2023-11-12 16:48 | 2023-11-12 18:22
5369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 | 155 | 2023-11-12 09:35 | 2023-11-12 10:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 Пролет:4*А 35 | 2023-11-12 09:35 | 2023-11-12 10:50
5370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 98 | 154 | 2023-11-09 22:22 | 2023-11-09 23:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 98 Пролет:4*А 35 | 2023-11-09 22:22 | 2023-11-09 23:28
5371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 26 | 153 | 2023-11-09 15:33 | 2023-11-09 16:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 26 Пролет:4*А 35 | 2023-11-09 15:33 | 2023-11-09 16:56
5372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 374 | 152 | 2023-11-06 09:29 | 2023-11-06 10:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 374 Пролет:4*А 25 | 2023-11-06 09:29 | 2023-11-06 10:48
5373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | 151 | 2023-11-06 07:25 | 2023-11-06 07:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-06 07:25 | 2023-11-06 07:30
5374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3528 | 150 | 2023-10-30 00:46 | 2023-10-30 02:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3528 Пролет:4*А 35 | 2023-10-30 00:46 | 2023-10-30 02:05
5375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 321 | 149 | 2023-10-29 17:32 | 2023-10-29 18:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 321 Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 / Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 17:32 | 2023-10-29 18:09
5376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 | 148 | 2023-10-29 13:49 | 2023-10-29 14:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 13:49 | 2023-10-29 14:24
5377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Дубовская | 147 | 2023-10-29 12:43 | 2023-10-29 21:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стойки на ВЛ 10 кВ №6 ПС Дубовская Опора П10-1 | 2023-10-29 12:43 | 2023-10-29 21:23
5378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1573 | 146 | 2023-10-29 11:20 | 2023-10-29 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1573 Пролет:5*А 25 | 2023-10-29 11:20 | 2023-10-29 14:55
5379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 395 | 145 | 2023-10-29 11:07 | 2023-10-29 14:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 395 Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 / Пролет:3*А 35 | 2023-10-29 11:07 | 2023-10-29 14:21
5380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 112 | 144 | 2023-10-29 10:47 | 2023-10-29 12:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 112 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-29 10:47 | 2023-10-29 12:21
5381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 191 | 143 | 2023-10-29 10:41 | 2023-10-29 16:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 191 Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 10:41 | 2023-10-29 16:44
5382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2172 | 142 | 2023-10-29 10:35 | 2023-10-29 13:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2172 Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 10:35 | 2023-10-29 13:11
5383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 105 | 141 | 2023-10-29 02:42 | 2023-10-29 04:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 105 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 02:42 | 2023-10-29 04:41
5384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 363 | 140 | 2023-10-29 02:09 | 2023-10-29 03:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 363 Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 02:09 | 2023-10-29 03:35
5385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2152 | 139 | 2023-10-28 18:42 | 2023-10-28 19:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2152 Пролет:4*А 35 | 2023-10-28 18:42 | 2023-10-28 19:34
5386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 49 | 138 | 2023-10-28 18:16 | 2023-10-28 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1-1 от КТП 49 Пролет: Опора № 16 - Опора № 16 / Пролет:4*А 35 | 2023-10-28 18:16 | 2023-10-28 19:40
5387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 199 | 137 | 2023-10-28 11:20 | 2023-10-28 11:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 199 Пролет:4*А 35 | 2023-10-28 11:20 | 2023-10-28 11:50
5388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2229 | 136 | 2023-10-28 10:25 | 2023-10-28 11:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2229 Пролет:4*А 25 | 2023-10-28 10:25 | 2023-10-28 11:01
5389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 18 | 135 | 2023-10-27 14:24 | 2023-10-27 15:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 18 Пролет:4*А 35 | 2023-10-27 14:24 | 2023-10-27 15:09
5390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 15 | 134 | 2023-10-27 12:40 | 2023-10-27 13:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 15 Пролет:4*А 25 | 2023-10-27 12:40 | 2023-10-27 13:47
5391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ | 133 | 2023-10-26 22:09 | 2023-10-26 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-26 22:09 | 2023-10-26 22:15
5392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | 132 | 2023-10-26 18:36 | 2023-10-26 23:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода в пролете опор №211-212 и разрушению изолятора на опоре №212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Пролет:3*А 70, разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Опора П10-1 | 2023-10-26 18:36 | 2023-10-26 23:46
5393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 382 | 131 | 2023-10-26 18:24 | 2023-10-26 19:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 382 Пролет:4*А 35 | 2023-10-26 18:24 | 2023-10-26 19:01
5394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская | 130 | 2023-10-26 11:38 | 2023-10-26 11:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская Пролет:3*А 70 | 2023-10-26 11:38 | 2023-10-26 11:44
5395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3563 | 129 | 2023-10-22 13:32 | 2023-10-22 14:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3563 Пролет:4*А 35 | 2023-10-22 13:32 | 2023-10-22 14:19
5396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 90 | 128 | 2023-10-21 19:14 | 2023-10-21 19:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 90 Пролет:5*А 25 | 2023-10-21 19:14 | 2023-10-21 19:33
5397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 56 | 127 | 2023-10-21 10:36 | 2023-10-21 13:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 56 Опора УА2-4 | 2023-10-21 10:36 | 2023-10-21 13:33
5398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 466 | 126 | 2023-10-21 08:27 | 2023-10-21 09:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 466 Пролет:4*А 35 | 2023-10-21 08:27 | 2023-10-21 09:36
5399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 499 | 125 | 2023-10-17 14:27 | 2023-10-17 15:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 499 Пролет:5*А 25 | 2023-10-17 14:27 | 2023-10-17 15:36
5400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 726 | 124 | 2023-10-17 09:29 | 2023-10-17 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 726 Пролет:4*А 35 | 2023-10-17 09:29 | 2023-10-17 12:30
5401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 85 | 123 | 2023-10-15 13:08 | 2023-10-15 14:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 85 Пролет:4*А 25 | 2023-10-15 13:08 | 2023-10-15 14:56
5402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 373 | 122 | 2023-10-14 22:43 | 2023-10-14 23:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 373 Пролет:4*А 35 | 2023-10-14 22:43 | 2023-10-14 23:39
5403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 | 121 | 2023-10-14 19:16 | 2023-10-14 20:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 Пролет:4*А 25 | 2023-10-14 19:16 | 2023-10-14 20:12
5404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 726 | 120 | 2023-10-13 20:52 | 2023-10-13 21:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 726 Пролет:4*А 35 | 2023-10-13 20:52 | 2023-10-13 21:46
5405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3550 | 119 | 2023-10-11 09:06 | 2023-10-11 11:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3550 Пролет:4*А 35 | 2023-10-11 09:06 | 2023-10-11 11:42
5406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | 118 | 2023-10-08 16:37 | 2023-10-08 18:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская Опора П10-1 | 2023-10-08 16:37 | 2023-10-08 18:06
5407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 733 | 117 | 2023-10-08 11:58 | 2023-10-08 15:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 733 Пролет:4*А 50 | 2023-10-08 11:58 | 2023-10-08 15:32
5408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 408 | 116 | 2023-10-08 09:43 | 2023-10-08 11:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 408 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-08 09:43 | 2023-10-08 11:27
5409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 343 | 115 | 2023-10-08 04:25 | 2023-10-08 05:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 343 Пролет:4*А 25 | 2023-10-08 04:25 | 2023-10-08 05:24
5410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ | 114 | 2023-10-07 23:45 | 2023-10-07 23:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-07 23:45 | 2023-10-07 23:50
5411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 13 | 113 | 2023-10-07 17:11 | 2023-10-07 17:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 13 Пролет:4*А 25 | 2023-10-07 17:11 | 2023-10-07 17:52
5412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3559 | 112 | 2023-10-07 15:49 | 2023-10-07 18:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3559 Опора ПН-4ДД | 2023-10-07 15:49 | 2023-10-07 18:11
5413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 324 | 111 | 2023-09-30 18:00 | 2023-09-30 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 324 Пролет: - Опора № 1 / Пролет:4*А-35 | 2023-09-30 18:00 | 2023-09-30 18:30
5414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №217 | 110 | 2023-09-21 12:55 | 2023-09-21 14:58 | 3.4.10.2, Однофазное замыкание на шине 10 кВ под защитным кожухом трансформатора залетевшей птицей. |  | 2023-09-21 12:55 | 2023-09-21 14:58
5415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 355 | 109 | 2023-09-17 11:23 | 2023-09-17 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 355 Пролет:4*А 35 | 2023-09-17 11:23 | 2023-09-17 12:40
5416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 326 | 108 | 2023-09-16 13:00 | 2023-09-16 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 326 Пролет:4*А 35 | 2023-09-16 13:00 | 2023-09-16 15:20
5417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2247 | 107 | 2023-09-10 19:17 | 2023-09-10 20:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2247 Пролет:4*А 16 | 2023-09-10 19:17 | 2023-09-10 20:34
5418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 97 | 106 | 2023-09-07 18:30 | 2023-09-07 22:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 97 Опора П2-4 | 2023-09-07 18:30 | 2023-09-07 22:21
5419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2020 | 105 | 2023-08-24 12:30 | 2023-08-24 15:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2020 Опора АКН-3ДБ (концевая) | 2023-08-24 12:30 | 2023-08-24 15:29
5420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | 104 | 2023-08-23 08:14 | 2023-08-23 08:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2023-08-23 08:14 | 2023-08-23 08:17
5421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная | 103 | 2023-08-21 23:42 | 2023-08-21 23:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-08-21 23:42 | 2023-08-21 23:46
5422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 318 | 102 | 2023-08-14 20:20 | 2023-08-14 22:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 318 Пролет:4*А 25 | 2023-08-14 20:20 | 2023-08-14 22:10
5423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ | 101 | 2023-08-13 19:01 | 2023-08-13 23:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №6 ЛИН-14-2 и изолятора фазы "В" на опоре №9 ЛИН-14-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ Опора П10-1, разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ Опора П10-1 | 2023-08-13 19:01 | 2023-08-13 23:55
5424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №373 | 100 | 2023-08-13 15:53 | 2023-08-13 19:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв выводов обмоток ВН на КТП-10кВ №373 Трансформатор ТМ-100/10 | 2023-08-13 15:53 | 2023-08-13 19:15
5425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 346 | 99 | 2023-08-13 13:54 | 2023-08-13 14:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 346 Пролет:4*А 35 | 2023-08-13 13:54 | 2023-08-13 14:42
5426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 366 | 98 | 2023-08-13 11:31 | 2023-08-13 12:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 366 Пролет:4*А 35 | 2023-08-13 11:31 | 2023-08-13 12:51
5427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС АБЗ (ПОТР) | 97 | 2023-08-13 11:03 | 2023-08-13 16:36 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции проходного изолятора в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Разрушение проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на ПС 35 кВ АБЗ ЛИН-2 / К-201 | 2023-08-13 11:03 | 2023-08-13 16:36
5428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №911 | 96 | 2023-08-10 14:53 | 2023-08-10 16:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №911 Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-08-10 14:53 | 2023-08-10 16:45
5429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 312 | 95 | 2023-08-06 22:45 | 2023-08-06 23:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 312 Пролет:4*А 35 | 2023-08-06 22:45 | 2023-08-06 23:35
5430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2264 | 94 | 2023-08-05 10:35 | 2023-08-05 11:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2264 Пролет:4*А 35 | 2023-08-05 10:35 | 2023-08-05 11:50
5431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 67 | 93 | 2023-08-04 21:59 | 2023-08-05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 67 А 35 | 2023-08-04 21:59 | 2023-08-05
5432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1587 | 92 | 2023-07-31 14:27 | 2023-07-31 16:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1587 Пролет:4*А 16 | 2023-07-31 14:27 | 2023-07-31 16:48
5433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2215 | 91 | 2023-07-30 13:00 | 2023-07-30 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2215 Пролет:4*А 25 | 2023-07-30 13:00 | 2023-07-30 14:55
5434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 376 | 90 | 2023-07-29 21:27 | 2023-07-30 01:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 376 Пролет:4*А 35 | 2023-07-29 21:27 | 2023-07-30 01:54
5435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 42 | 89 | 2023-07-29 11:12 | 2023-07-29 14:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 42 Опора АКН-2Д (концевая) | 2023-07-29 11:12 | 2023-07-29 14:47
5436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 724 | 88 | 2023-07-28 23:30 | 2023-07-29 01:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 724 Пролет:4*А 35 | 2023-07-28 23:30 | 2023-07-29 01:15
5437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | 87 | 2023-07-28 22:30 | 2023-07-28 22:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-28 22:30 | 2023-07-28 22:38
5438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 268 | 86 | 2023-07-21 17:50 | 2023-07-21 18:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 268 Пролет:4*А 50 | 2023-07-21 17:50 | 2023-07-21 18:46
5439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 491 | 85 | 2023-07-19 06:33 | 2023-07-19 07:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 491 Пролет:4*А 25 | 2023-07-19 06:33 | 2023-07-19 07:56
5440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 58 | 84 | 2023-07-18 22:03 | 2023-07-18 22:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 58 Пролет:4*А 35 | 2023-07-18 22:03 | 2023-07-18 22:34
5441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3534 | 83 | 2023-07-16 16:37 | 2023-07-16 17:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3534 Пролет:5*А 35 | 2023-07-16 16:37 | 2023-07-16 17:28
5442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2240 | 82 | 2023-07-15 11:08 | 2023-07-15 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2240 Пролет:4*А 25 | 2023-07-15 11:08 | 2023-07-15 12:30
5443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 78 | 81 | 2023-07-13 05:48 | 2023-07-13 06:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 78 Пролёт: 4*А 25 | 2023-07-13 05:48 | 2023-07-13 06:20
5444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3559 | 80 | 2023-07-12 22:18 | 2023-07-12 23:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3559 Пролет:4*А 35 | 2023-07-12 22:18 | 2023-07-12 23:27
5445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 190 | 79 | 2023-07-12 14:20 | 2023-07-12 17:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 190 Пролет:4*А 25 | 2023-07-12 14:20 | 2023-07-12 17:01
5446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная | 78 | 2023-07-12 07:30 | 2023-07-12 07:40 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской КТП №39. |  | 2023-07-12 07:30 | 2023-07-12 07:40
5447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | 77 | 2023-07-11 12:25 | 2023-07-11 16:16 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы, приведшее к ее излому. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 Опора ПН-4ДД | 2023-07-11 12:25 | 2023-07-11 16:16
5448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2156 | 76 | 2023-07-09 18:12 | 2023-07-09 19:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2156 Пролет:4*А 25 | 2023-07-09 18:12 | 2023-07-09 19:30
5449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 199 | 75 | 2023-07-09 07:07 | 2023-07-09 07:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 199 Пролет:4*А 35 | 2023-07-09 07:07 | 2023-07-09 07:36
5450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52 | 74 | 2023-07-09 03:10 | 2023-07-09 03:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2023-07-09 03:10 | 2023-07-09 03:50
5451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2264, Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 | 73 | 2023-07-08 14:41 | 2023-07-08 15:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2264 Пролет:4*А 16 | 2023-07-08 14:41 | 2023-07-08 15:19
5452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 91, Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 | 72 | 2023-07-08 14:10 | 2023-07-08 14:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 91 Пролет:4*А 35 | 2023-07-08 14:10 | 2023-07-08 14:52
5453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52, Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 | 71 | 2023-07-08 08:35 | 2023-07-08 09:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2023-07-08 08:35 | 2023-07-08 09:31
5454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2218 | 70 | 2023-07-05 19:17 | 2023-07-05 21:23 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №2218 Трансформатор ТМ-100/10 | 2023-07-05 19:17 | 2023-07-05 21:23
5455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 | 69 | 2023-07-05 15:50 | 2023-07-05 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 Пролет:4*А 25 | 2023-07-05 15:50 | 2023-07-05 16:30
5456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская | 68 | 2023-07-04 18:20 | 2023-07-04 18:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-07-04 18:20 | 2023-07-04 18:35
5457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №55 ПС Урюпинская | 67 | 2023-07-01 21:10 | 2023-07-02 05:36 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение муфты ВН на ВЛ 10 кВ №55 ПС Урюпинская ААШв | 2023-07-01 21:10 | 2023-07-02 05:36
5458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 359 | 66 | 2023-07-01 16:20 | 2023-07-01 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 359 Пролет:4*А 35 | 2023-07-01 16:20 | 2023-07-01 17:35
5459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2211 | 65 | 2023-07-01 12:40 | 2023-07-01 14:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2211 Пролет:4*А 25 | 2023-07-01 12:40 | 2023-07-01 14:18
5460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 337 | 64 | 2023-07-01 12:26 | 2023-07-01 17:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 337 Пролет:4*А 25 | 2023-07-01 12:26 | 2023-07-01 17:07
5461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 | 63 | 2023-06-28 21:33 | 2023-06-28 22:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 Пролет:4*А 25 | 2023-06-28 21:33 | 2023-06-28 22:25
5462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 124 | 62 | 2023-06-27 22:40 | 2023-06-27 23:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 124 Пролет:4*А 35 | 2023-06-27 22:40 | 2023-06-27 23:12
5463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 389 | 61 | 2023-06-27 22:27 | 2023-06-28 04:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрывы и схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 389 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*А 25 | 2023-06-27 22:27 | 2023-06-28 04:32
5464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | 60 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-27 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-27 17:20
5465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 42 | 59 | 2023-06-26 19:23 | 2023-06-26 23:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрывы и схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 42 Пролет:4*А 35 | 2023-06-26 19:23 | 2023-06-26 23:55
5466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 396 | 58 | 2023-06-12 08:34 | 2023-06-12 10:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 396 Пролет:4*А 35 | 2023-06-12 08:34 | 2023-06-12 10:30
5467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 314 | 57 | 2023-06-11 23:15 | 2023-06-12 00:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 314 Пролет:4*А 35 | 2023-06-11 23:15 | 2023-06-12 00:04
5468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 360 | 56 | 2023-06-11 23:02 | 2023-06-11 23:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 360 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-11 23:02 | 2023-06-11 23:50
5469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2248 | 55 | 2023-06-11 18:21 | 2023-06-11 18:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2248 Пролет:4*А 25 | 2023-06-11 18:21 | 2023-06-11 18:52
5470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 218 | 54 | 2023-06-11 15:14 | 2023-06-11 15:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 218 Пролет:4*А 35 | 2023-06-11 15:14 | 2023-06-11 15:47
5471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 349 | 53 | 2023-06-11 14:08 | 2023-06-11 15:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 349 Пролет:4*А 25 | 2023-06-11 14:08 | 2023-06-11 15:48
5472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 3534 | 52 | 2023-06-03 11:23 | 2023-06-03 14:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву провода в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 3534 Пролет:3*А 35 | 2023-06-03 11:23 | 2023-06-03 14:27
5473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ | 51 | 2023-06-03 02:46 | 2023-06-03 02:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-03 02:46 | 2023-06-03 02:51
5474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 162 | 50 | 2023-05-28 22:50 | 2023-05-29 00:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 162 Пролет:2*А 25 | 2023-05-28 22:50 | 2023-05-29 00:05
5475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 12 | 49 | 2023-05-28 11:20 | 2023-05-28 14:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушение изоляторов фаз "А", "В" на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 12 Опора КНт-ДБ7,2 | 2023-05-28 11:20 | 2023-05-28 14:40
5476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | 48 | 2023-05-27 21:28 | 2023-05-27 21:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2023-05-27 21:28 | 2023-05-27 21:34
5477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2184 | 47 | 2023-05-24 20:48 | 2023-05-24 22:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2184 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-24 20:48 | 2023-05-24 22:00
5478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 482 | 46 | 2023-05-24 20:44 | 2023-05-24 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 482 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-05-24 20:44 | 2023-05-24 21:40
5479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ | 45 | 2023-05-23 19:06 | 2023-05-23 19:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ Пролет:3*А 70 | 2023-05-23 19:06 | 2023-05-23 19:14
5480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 335 | 44 | 2023-05-23 18:28 | 2023-05-23 21:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 335 Пролет:4*А 35 | 2023-05-23 18:28 | 2023-05-23 21:32
5481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | 43 | 2023-05-22 22:55 | 2023-05-23 04:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву шлейфа и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская Опора ОА10-1 | 2023-05-22 22:55 | 2023-05-23 04:35
5482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 34, Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 | 42 | 2023-05-17 20:54 | 2023-05-17 21:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 34 | 2023-05-17 20:54 | 2023-05-17 21:34
5483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 | 41 | 2023-05-11 21:16 | 2023-05-11 21:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 Пролет:4*А 25 | 2023-05-11 21:16 | 2023-05-11 21:51
5484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 412 | 40 | 2023-05-09 17:23 | 2023-05-09 18:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 412 Пролет:2*А 16 | 2023-05-09 17:23 | 2023-05-09 18:10
5485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 359 | 39 | 2023-04-30 09:11 | 2023-04-30 10:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 359 Пролет:4*А 35 | 2023-04-30 09:11 | 2023-04-30 10:29
5486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | 38 | 2023-04-24 23:15 | 2023-04-24 23:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-04-24 23:15 | 2023-04-24 23:22
5487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 | 37 | 2023-04-14 19:47 | 2023-04-14 21:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 19:47 | 2023-04-14 21:02
5488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 200 | 36 | 2023-04-14 16:54 | 2023-04-14 17:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 200 Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 16:54 | 2023-04-14 17:37
5489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | 35 | 2023-04-14 13:59 | 2023-04-14 14:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка Пролет:3*АС 70/11 | 2023-04-14 13:59 | 2023-04-14 14:04
5490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 268 | 34 | 2023-04-14 10:39 | 2023-04-14 14:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 268 Пролет:4*А 50 | 2023-04-14 10:39 | 2023-04-14 14:41
5491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3559 | 33 | 2023-04-14 09:25 | 2023-04-14 14:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3559 Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 09:25 | 2023-04-14 14:59
5492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская | 32 | 2023-04-08 13:25 | 2023-04-08 18:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №90. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская Опора УА10-1 | 2023-04-08 13:25 | 2023-04-08 18:47
5493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра | 31 | 2023-04-01 13:30 | 2023-04-01 15:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра Опора АК10-3ДД | 2023-04-01 13:30 | 2023-04-01 15:35
5494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 92 | 30 | 2023-03-31 07:03 | 2023-03-31 07:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 92 Пролет:5*А 35 | 2023-03-31 07:03 | 2023-03-31 07:33
5495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | 29 | 2023-03-19 12:15 | 2023-03-19 18:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская Опора П10-1 | 2023-03-19 12:15 | 2023-03-19 18:14
5496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 507 | 28 | 2023-03-18 12:44 | 2023-03-18 13:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 507 Пролет:4*А 25 | 2023-03-18 12:44 | 2023-03-18 13:13
5497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская | 27 | 2023-03-18 11:06 | 2023-03-18 11:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-03-18 11:06 | 2023-03-18 11:13
5498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | 26 | 2023-03-18 10:43 | 2023-03-18 10:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская Пролет:3*А 70 | 2023-03-18 10:43 | 2023-03-18 10:50
5499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 | 25 | 2023-03-12 23:05 | 2023-03-13 02:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25 | 2023-03-12 23:05 | 2023-03-13 02:15
5500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №54 | 24 | 2023-03-12 16:50 | 2023-03-12 19:08 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов на КТП-10кВ №54 ИОС-10-8УХЛ1 | 2023-03-12 16:50 | 2023-03-12 19:08
5501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 85 | 23 | 2023-03-12 01:50 | 2023-03-12 04:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 85 Опора АКН-2Д (концевая) | 2023-03-12 01:50 | 2023-03-12 04:08
5502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская | 22 | 2023-03-11 22:58 | 2023-03-12 01:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-03-11 22:58 | 2023-03-12 01:02
5503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ | 21 | 2023-03-10 23:37 | 2023-03-10 23:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2023-03-10 23:37 | 2023-03-10 23:43
5504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | 20 | 2023-03-05 15:02 | 2023-03-05 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая Пролет:3*АС 70/11 | 2023-03-05 15:02 | 2023-03-05 15:05
5505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2166 | 19 | 2023-03-05 14:44 | 2023-03-05 15:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2166 Пролет:4*А 50 | 2023-03-05 14:44 | 2023-03-05 15:51
5506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная | 18 | 2023-03-05 11:05 | 2023-03-05 11:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-03-05 11:05 | 2023-03-05 11:08
5507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 507 | 17 | 2023-02-12 16:20 | 2023-02-12 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 507 Пролет:5*А 25 | 2023-02-12 16:20 | 2023-02-12 17:10
5508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 97 | 16 | 2023-02-05 14:41 | 2023-02-05 15:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 97 Пролет:4*А 35 | 2023-02-05 14:41 | 2023-02-05 15:11
5509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2158 | 15 | 2023-02-03 20:46 | 2023-02-03 22:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2158 Пролет:4*А 25 | 2023-02-03 20:46 | 2023-02-03 22:09
5510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №722 | 14 | 2023-02-03 12:30 | 2023-02-03 16:06 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №722 Трансформатор ТМ-160/10 | 2023-02-03 12:30 | 2023-02-03 16:06
5511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 191 | 13 | 2023-01-31 06:55 | 2023-01-31 07:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 191 Пролет:3*А 25 | 2023-01-31 06:55 | 2023-01-31 07:27
5512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | 12 | 2023-01-30 15:18 | 2023-01-30 15:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Пролет:3*А 70 | 2023-01-30 15:18 | 2023-01-30 15:24
5513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 173 | 11 | 2023-01-26 11:28 | 2023-01-26 12:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 173 Пролет:4*А 35 | 2023-01-26 11:28 | 2023-01-26 12:12
5514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 49 | 10 | 2023-01-21 15:02 | 2023-01-21 16:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 49 Пролет:4*А 35 | 2023-01-21 15:02 | 2023-01-21 16:10
5515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 180 | 9 | 2023-01-10 01:49 | 2023-01-10 04:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 180 Опора П2-4 | 2023-01-10 01:49 | 2023-01-10 04:35
5516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2006 | 8 | 2023-01-08 10:28 | 2023-01-08 12:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2006 Пролет:4*А 16 | 2023-01-08 10:28 | 2023-01-08 12:31
5517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 15 | 7 | 2023-01-06 16:17 | 2023-01-06 19:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 15 Пролет:4*А 25 | 2023-01-06 16:17 | 2023-01-06 19:27
5518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 489 | 6 | 2023-01-06 14:06 | 2023-01-06 14:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 489 Пролет:4*А 25 | 2023-01-06 14:06 | 2023-01-06 14:59
5519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 190 | 5 | 2023-01-05 23:05 | 2023-01-06 00:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 190 Пролет:4*А 25 | 2023-01-05 23:05 | 2023-01-06 00:20
5520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1587 | 4 | 2023-01-03 16:24 | 2023-01-03 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1587 Пролет:4*А 25 | 2023-01-03 16:24 | 2023-01-03 17:35
5521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2013 | 3 | 2023-01-02 15:40 | 2023-01-02 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2013 Пролет:4*А 25 | 2023-01-02 15:40 | 2023-01-02 16:40
5522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 65 | 2 | 2023-01-02 10:25 | 2023-01-02 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 65 Пролет:4*А 25 | 2023-01-02 10:25 | 2023-01-02 11:30
5523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2331 | 1 | 2023-01-01 20:20 | 2023-01-01 20:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2331 Пролет:4*А 25 | 2023-01-01 20:20 | 2023-01-01 20:41
5524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 766 | 125 | 2023-12-31 16:56 | 2023-12-31 18:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 766 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-12-31 16:56 | 2023-12-31 18:04
5525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ежовская-2 | 124 | 2023-12-24 10:28 | 2023-12-24 13:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС Ежовская-2 Пролет:3*А 50 | 2023-12-24 10:28 | 2023-12-24 13:02
5526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 638 | 123 | 2023-12-24 09:52 | 2023-12-24 10:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 638 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-24 09:52 | 2023-12-24 10:27
5527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | 122 | 2023-12-23 19:35 | 2023-12-24 00:40 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской КТП №532. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на КТП-622 (Потр) КТП-40-10/0,4 У 1 | 2023-12-23 19:35 | 2023-12-24 00:40
5528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 | 121 | 2023-12-13 15:32 | 2023-12-13 16:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-13 15:32 | 2023-12-13 16:18
5529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-651 | 120 | 2023-12-13 14:28 | 2023-12-13 15:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-651 Пролет:4*А 35 | 2023-12-13 14:28 | 2023-12-13 15:12
5530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 825 | 119 | 2023-12-12 20:40 | 2023-12-12 21:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 825 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-12 20:40 | 2023-12-12 21:38
5531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 637 | 118 | 2023-12-12 15:20 | 2023-12-12 16:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 637 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-12 15:20 | 2023-12-12 16:03
5532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5078 | 117 | 2023-12-12 14:10 | 2023-12-12 15:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5078 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-12 14:10 | 2023-12-12 15:08
5533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 684 | 116 | 2023-12-12 10:13 | 2023-12-12 11:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 684 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-12 10:13 | 2023-12-12 11:09
5534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 115 | 2023-12-12 08:48 | 2023-12-12 09:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-12-12 08:48 | 2023-12-12 09:26
5535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | 114 | 2023-12-11 21:40 | 2023-12-11 23:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 Опора П10-1 | 2023-12-11 21:40 | 2023-12-11 23:11
5536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 627 | 113 | 2023-12-03 17:40 | 2023-12-03 18:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 627 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-03 17:40 | 2023-12-03 18:50
5537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 663 | 112 | 2023-12-03 17:07 | 2023-12-03 17:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 663 Пролет:4*А 35 | 2023-12-03 17:07 | 2023-12-03 17:45
5538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 895 | 111 | 2023-11-27 15:56 | 2023-11-27 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 895 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-27 15:56 | 2023-11-27 16:38
5539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 747 | 110 | 2023-11-27 14:45 | 2023-11-27 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 747 Без марки | 2023-11-27 14:45 | 2023-11-27 15:30
5540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 841 | 109 | 2023-11-26 18:04 | 2023-11-26 18:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 841 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-26 18:04 | 2023-11-26 18:54
5541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | 108 | 2023-11-20 16:31 | 2023-11-20 16:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-20 16:31 | 2023-11-20 16:37
5542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 675 | 107 | 2023-11-20 14:25 | 2023-11-20 15:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 675 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-20 14:25 | 2023-11-20 15:46
5543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 849 | 106 | 2023-11-20 11:35 | 2023-11-20 12:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 849 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-20 11:35 | 2023-11-20 12:59
5544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 820 | 105 | 2023-11-20 10:57 | 2023-11-20 11:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 820 Пролет:4*А 25 | 2023-11-20 10:57 | 2023-11-20 11:20
5545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 527 | 104 | 2023-11-12 16:30 | 2023-11-12 17:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 527 Без марки | 2023-11-12 16:30 | 2023-11-12 17:45
5546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 645 | 103 | 2023-11-12 13:10 | 2023-11-12 14:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 645 Пролет:4*А 25 | 2023-11-12 13:10 | 2023-11-12 14:06
5547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 871 | 102 | 2023-11-12 10:45 | 2023-11-12 11:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 871 Без марки | 2023-11-12 10:45 | 2023-11-12 11:31
5548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 710 | 101 | 2023-11-06 20:18 | 2023-11-06 22:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 710 Пролет:4*А 25 | 2023-11-06 20:18 | 2023-11-06 22:10
5549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 868 | 100 | 2023-11-04 16:10 | 2023-11-04 17:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 868 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-04 16:10 | 2023-11-04 17:28
5550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 886 | 99 | 2023-10-29 12:54 | 2023-10-29 14:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 886 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 12:54 | 2023-10-29 14:04
5551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 605 | 98 | 2023-10-29 12:18 | 2023-10-29 13:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 605 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-29 12:18 | 2023-10-29 13:36
5552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 97 | 2023-10-29 11:40 | 2023-10-29 12:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-29 11:40 | 2023-10-29 12:45
5553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | 96 | 2023-10-29 11:08 | 2023-10-29 11:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-29 11:08 | 2023-10-29 11:12
5554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2446 | 95 | 2023-10-29 10:46 | 2023-10-29 11:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2446 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-29 10:46 | 2023-10-29 11:52
5555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 727 | 94 | 2023-10-29 09:18 | 2023-10-29 10:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 727 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2023-10-29 09:18 | 2023-10-29 10:28
5556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 868 | 93 | 2023-10-29 08:59 | 2023-10-29 10:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 868 Пролет:4*А 25 | 2023-10-29 08:59 | 2023-10-29 10:18
5557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 840 | 92 | 2023-10-27 21:12 | 2023-10-27 22:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 840 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-27 21:12 | 2023-10-27 22:07
5558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 773 | 91 | 2023-10-27 10:42 | 2023-10-27 11:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 773 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-27 10:42 | 2023-10-27 11:57
5559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 716 | 90 | 2023-10-26 22:17 | 2023-10-26 23:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 716 Пролет:4*А 25 | 2023-10-26 22:17 | 2023-10-26 23:00
5560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Мачеха | 89 | 2023-10-26 21:55 | 2023-10-26 22:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-26 21:55 | 2023-10-26 22:00
5561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | 88 | 2023-10-26 20:34 | 2023-10-26 20:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-26 20:34 | 2023-10-26 20:37
5562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 531 | 87 | 2023-10-22 10:02 | 2023-10-22 10:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 531 Без марки | 2023-10-22 10:02 | 2023-10-22 10:33
5563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 745 | 86 | 2023-10-21 10:30 | 2023-10-21 11:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 745 Пролет:4*А 25 | 2023-10-21 10:30 | 2023-10-21 11:15
5564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 871 | 85 | 2023-10-21 10:00 | 2023-10-21 10:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 871 Пролет:4*А 25 | 2023-10-21 10:00 | 2023-10-21 10:43
5565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | 84 | 2023-10-21 09:40 | 2023-10-21 09:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-21 09:40 | 2023-10-21 09:46
5566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 714 | 83 | 2023-10-14 18:55 | 2023-10-14 19:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 714 Пролет:4*А 35 | 2023-10-14 18:55 | 2023-10-14 19:39
5567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 637 | 82 | 2023-10-14 11:50 | 2023-10-14 12:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 637 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-14 11:50 | 2023-10-14 12:35
5568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 868 | 81 | 2023-10-12 17:28 | 2023-10-12 18:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 868 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-12 17:28 | 2023-10-12 18:47
5569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 760 | 80 | 2023-10-08 11:50 | 2023-10-08 12:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 760 Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-08 11:50 | 2023-10-08 12:50
5570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2432 | 79 | 2023-10-08 08:20 | 2023-10-08 09:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2432 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-08 08:20 | 2023-10-08 09:41
5571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 875 | 78 | 2023-10-07 18:45 | 2023-10-07 19:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 875 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-07 18:45 | 2023-10-07 19:37
5572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 627 | 77 | 2023-10-07 12:58 | 2023-10-07 13:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 627 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-07 12:58 | 2023-10-07 13:51
5573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2409 | 76 | 2023-10-06 20:05 | 2023-10-06 20:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2409 Пролет:4*А 35 | 2023-10-06 20:07 | 2023-10-06 20:58
5574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 526 | 75 | 2023-09-30 14:30 | 2023-09-30 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 526 Без марки | 2023-09-30 14:30 | 2023-09-30 15:10
5575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 | 74 | 2023-09-16 20:00 | 2023-09-16 21:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-09-16 20:00 | 2023-09-16 21:01
5576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 | 73 | 2023-09-10 12:50 | 2023-09-10 13:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-09-10 12:50 | 2023-09-10 13:32
5577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 | 72 | 2023-09-02 16:30 | 2023-09-02 17:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-09-02 16:30 | 2023-09-02 17:36
5578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 | 71 | 2023-09-02 13:52 | 2023-09-02 14:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-09-02 13:52 | 2023-09-02 14:01
5579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2416 | 70 | 2023-08-23 03:51 | 2023-08-23 04:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2416 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-08-23 03:51 | 2023-08-23 04:40
5580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2409 | 69 | 2023-08-22 03:36 | 2023-08-22 03:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2409 Пролет:4*А 35 | 2023-08-22 03:36 | 2023-08-22 03:57
5581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 627 | 68 | 2023-08-21 18:54 | 2023-08-21 19:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 627 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-08-21 18:54 | 2023-08-21 19:38
5582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5068 | 67 | 2023-08-09 19:39 | 2023-08-09 20:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5068 Пролет:4*А 35 | 2023-08-09 19:39 | 2023-08-09 20:44
5583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2423 | 66 | 2023-07-30 14:29 | 2023-07-30 15:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2423 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-30 14:29 | 2023-07-30 15:22
5584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 713 | 65 | 2023-07-29 12:02 | 2023-07-29 13:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 713 Пролет:4*А 35 | 2023-07-29 12:02 | 2023-07-29 13:13
5585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 708 | 64 | 2023-07-29 11:11 | 2023-07-29 12:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 708 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-29 11:11 | 2023-07-29 12:14
5586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 777 | 63 | 2023-07-29 10:05 | 2023-07-29 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 777 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-29 10:05 | 2023-07-29 10:56
5587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 62 | 2023-07-29 08:26 | 2023-07-29 09:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-29 08:26 | 2023-07-29 09:17
5588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 | 61 | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 07:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 07:23
5589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 675 | 60 | 2023-07-28 23:43 | 2023-07-28 23:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 675 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-28 23:43 | 2023-07-28 23:56
5590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 677 | 59 | 2023-07-28 20:45 | 2023-07-28 21:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 677 Пролет:4*А 35 | 2023-07-28 20:45 | 2023-07-28 21:38
5591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 875 | 58 | 2023-07-16 18:48 | 2023-07-16 19:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 875 Пролет:4*А 35 | 2023-07-16 18:48 | 2023-07-16 19:21
5592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 890 | 57 | 2023-07-15 10:01 | 2023-07-15 10:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 890 Провод 4 А*35 | 2023-07-15 10:01 | 2023-07-15 10:52
5593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 614 | 56 | 2023-07-09 21:52 | 2023-07-09 22:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 614 Пролет:4*А 25 | 2023-07-09 21:52 | 2023-07-09 22:41
5594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 839 | 55 | 2023-07-09 20:15 | 2023-07-09 21:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 839 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-09 20:15 | 2023-07-09 21:50
5595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5086 | 54 | 2023-07-09 11:39 | 2023-07-09 12:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5086 Пролет:4*А 25 | 2023-07-09 11:39 | 2023-07-09 12:16
5596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 883 | 53 | 2023-07-09 09:30 | 2023-07-09 10:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 883 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-09 09:30 | 2023-07-09 10:43
5597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-663 | 52 | 2023-07-09 08:43 | 2023-07-09 10:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 663 Пролет:4*А 35 | 2023-07-09 08:43 | 2023-07-09 10:34
5598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-691 | 51 | 2023-07-08 21:56 | 2023-07-08 22:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 691 Пролет:4*А 35 | 2023-07-08 21:56 | 2023-07-08 22:51
5599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 527 | 50 | 2023-07-08 19:04 | 2023-07-08 20:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 527 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-08 19:04 | 2023-07-08 20:46
5600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 876 | 49 | 2023-07-08 18:24 | 2023-07-08 19:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-08 18:24 | 2023-07-08 19:05
5601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 847 | 48 | 2023-07-02 10:08 | 2023-07-02 10:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 847 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-02 10:08 | 2023-07-02 10:44
5602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 47 | 2023-07-01 16:55 | 2023-07-01 17:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-01 16:55 | 2023-07-01 17:26
5603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2409 | 46 | 2023-07-01 14:18 | 2023-07-01 14:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2409 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-07-01 14:18 | 2023-07-01 14:47
5604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5068 | 45 | 2023-06-29 19:46 | 2023-06-29 20:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5068 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-29 19:46 | 2023-06-29 20:31
5605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 627 | 44 | 2023-06-29 17:25 | 2023-06-29 18:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 627 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-29 17:25 | 2023-06-29 18:35
5606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 714 | 43 | 2023-06-24 09:16 | 2023-06-24 10:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 714 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-24 09:16 | 2023-06-24 10:09
5607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 42 | 2023-06-17 13:25 | 2023-06-17 14:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-17 13:25 | 2023-06-17 14:00
5608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 875 | 41 | 2023-06-12 18:30 | 2023-06-12 19:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 875 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-12 18:30 | 2023-06-12 19:00
5609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 | 40 | 2023-06-12 10:31 | 2023-06-12 11:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 Пролет:4*А 25 | 2023-06-12 10:31 | 2023-06-12 11:37
5610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 | 39 | 2023-06-12 10:03 | 2023-06-12 11:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 10:03 | 2023-06-12 11:01
5611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 | 38 | 2023-06-12 07:40 | 2023-06-12 08:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-12 07:40 | 2023-06-12 08:58
5612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 745 | 37 | 2023-06-11 18:25 | 2023-06-11 19:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 745 Пролет:4*А 25 | 2023-06-11 18:25 | 2023-06-11 19:00
5613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 | 36 | 2023-06-11 15:02 | 2023-06-11 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-06-11 15:02 | 2023-06-11 15:30
5614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 663 | 35 | 2023-06-11 13:58 | 2023-06-11 14:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 663 Пролет:4*А 35 | 2023-06-11 13:58 | 2023-06-11 14:28
5615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 | 34 | 2023-05-28 20:09 | 2023-05-28 21:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-28 20:09 | 2023-05-28 21:22
5616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 | 33 | 2023-05-28 17:35 | 2023-05-28 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-28 17:35 | 2023-05-28 18:45
5617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | 32 | 2023-05-25 17:50 | 2023-05-25 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха Опора П10-1 | 2023-05-25 17:50 | 2023-05-25 19:10
5618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 31 | 2023-05-25 16:25 | 2023-05-25 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-25 16:25 | 2023-05-25 17:10
5619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 845 | 30 | 2023-05-24 18:11 | 2023-05-24 19:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 845 Пролет:4*А 25 | 2023-05-24 18:11 | 2023-05-24 19:02
5620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 876 | 29 | 2023-05-21 17:36 | 2023-05-21 18:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-21 17:36 | 2023-05-21 18:27
5621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Мордвинцевская | 28 | 2023-05-21 15:54 | 2023-05-21 15:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Мордвинцевская Пролет:3*АС 35/6,2
5622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2443 | 27 | 2023-05-13 10:40 | 2023-05-13 11:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2443 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-13 10:40 | 2023-05-13 11:50
5623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 654 | 26 | 2023-05-08 20:00 | 2023-05-08 20:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 654 Пролет:4*А 25 | 2023-05-08 20:00 | 2023-05-08 20:50
5624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 645 | 25 | 2023-05-08 09:55 | 2023-05-08 10:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 645 Пролет:4*А 25 | 2023-05-08 09:55 | 2023-05-08 10:39
5625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2412 | 24 | 2023-05-01 09:15 | 2023-05-01 10:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2412 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-05-01 09:15 | 2023-05-01 10:00
5626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2423 | 23 | 2023-04-30 18:15 | 2023-04-30 19:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2423 Пролет:4*А 25 | 2023-04-30 18:15 | 2023-04-30 19:12
5627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2423 | 22 | 2023-04-23 11:35 | 2023-04-23 12:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2423 Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-23 11:35 | 2023-04-23 12:45
5628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | 21 | 2023-04-23 09:35 | 2023-04-23 10:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 Пролет:3*А 95 | 2023-04-23 09:35 | 2023-04-23 10:15
5629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2413 | 20 | 2023-04-15 11:12 | 2023-04-15 12:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2413 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-15 11:12 | 2023-04-15 12:09
5630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 767 | 19 | 2023-04-15 10:10 | 2023-04-15 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 767 Пролет:4*А 25 | 2023-04-15 10:10 | 2023-04-15 11:40
5631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5068 | 18 | 2023-04-14 17:10 | 2023-04-14 18:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5068 Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 17:10 | 2023-04-14 18:15
5632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 614 | 17 | 2023-04-14 15:45 | 2023-04-14 16:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 614 Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 15:45 | 2023-04-14 16:57
5633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 16 | 2023-04-14 15:00 | 2023-04-14 16:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 15:00 | 2023-04-14 16:21
5634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | 15 | 2023-04-14 14:20 | 2023-04-14 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 Пролет:3*АС 50/8,0
5635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2423 | 14 | 2023-04-14 13:45 | 2023-04-14 14:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2423 Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 13:45 | 2023-04-14 14:32
5636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха | 13 | 2023-04-14 08:05 | 2023-04-14 09:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской КТП №532. |  | 2023-04-14 08:05 | 2023-04-14 09:10
5637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 661 | 12 | 2023-03-25 09:35 | 2023-03-25 10:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 661 Пролет:4*А 25 | 2023-03-25 09:35 | 2023-03-25 10:17
5638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 11 | 2023-03-12 16:28 | 2023-03-12 17:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-12 16:28 | 2023-03-12 17:11
5639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 | 10 | 2023-03-11 11:10 | 2023-03-11 11:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-11 11:10 | 2023-03-11 11:53
5640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 627 | 9 | 2023-03-07 21:08 | 2023-03-07 21:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 627 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-07 21:08 | 2023-03-07 21:50
5641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2419 | 8 | 2023-03-05 16:09 | 2023-03-05 16:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2419 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-05 16:09 | 2023-03-05 16:54
5642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 805 | 7 | 2023-03-05 13:57 | 2023-03-05 14:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 805 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-03-05 13:57 | 2023-03-05 14:48
5643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 6 | 2023-03-05 12:10 | 2023-03-05 13:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-03-05 12:10 | 2023-03-05 13:06
5644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 749 | 5 | 2023-02-15 23:20 | 2023-02-16 00:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 749 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-02-15 23:20 | 2023-02-16 00:10
5645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 868 | 4 | 2023-02-12 19:52 | 2023-02-12 20:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 868 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-02-12 19:52 | 2023-02-12 20:31
5646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 517 | 3 | 2023-02-12 17:25 | 2023-02-12 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 517 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-02-12 17:25 | 2023-02-12 18:20
5647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 819 | 2 | 2023-01-08 09:25 | 2023-01-08 10:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 819 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-01-08 09:25 | 2023-01-08 10:08
5648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 526 | 1 | 2023-01-04 13:55 | 2023-01-04 14:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 526 Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:4*А 35 | 2023-01-04 13:55 | 2023-01-04 14:47