## Утв.план
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
_____________________________ А.В. Николаев
"_____"________________________ 2016г.
Сводный график
ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на
июнь 2016 г.
№ | Шифр | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Планируемый в месячный график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
|  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
п | 10 | Волгоградэнерго | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ВЛ 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
223 | 11 | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ № 99) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Установка ГВН. АГ-2ч | С включением СВ-110 кВ на ПС Волгоградская | 99 | ВЭ
224 | 11 | ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ № 91) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. АГ-2ч | С включением СВ-110 кВ на ПС Волгоградская | 91 | ВЭ
225 | 11 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ № 60) | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Установка ГВН. АГ-2ч | Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 60 | ВЭ
226 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая - Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч |  | 72 | ВЭ
227 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая - Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-72, ВЧЗ 110кВ ВЛ№72 (ф. А, С) и КС 110 кВ ВЛ№72 (ф. А, С) на ПС 110 кВ Советская, ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Яблочная, а.г 2 ч |  | 72 | ВЭ
228 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ЗКО-1 № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 18) | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 18 | 19 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена дефектных изоляторов. Подрезка ДКР. Аг-2 ч | Перенос из -за реконструкции ПС 220 кВ Северная | 18 | ВЭ
229 | 11 | ВЛ 110 кВ Северная - ЗКО-1 № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 18) |  | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 18 | 19 | В/в испытания линейных вводов ВЛ 110 кВ № 18, Отбор проб масла из ввода ВЛ 110 кВ № 18 на ПС 110 кВ ЗКО-3, ПС 110 кВ Баррикадная-2; а.г. 2ч. | Перенос из -за реконструкции ПС 220 кВ Северная | 18 | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
230 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 13 | 17 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2ч | Пятиминутная готовность по вкл. В 110 кВ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 213 | ВЭ
231 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 13 | 17 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 ВДСК-1 на ПС Майская АГ-2ч | Пятиминутная готовность по вкл. В 110 кВ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 213 | ВЭ
232 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-2) | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2ч | Пятиминутная готовность по вкл. В 110 кВ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 217 | ВЭ
233 | 11 | ВЛ 110 кВ Кировская - Калач №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-2) | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 ВДСК-2 на ПС Майская, АГ-1час | Пятиминутная готовность по вкл. В 110 кВ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ 61 на ПС 220 кВ Суровикино. | 217 | ВЭ
234 | 11 | ВЛ 110 кВ Котлубань - Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №53, ОР ВЛ-110 №53, РПГ ВЛ-110 №53 ПС Котлубань. АГ-1ч |  | 53 | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
235 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Т.О. Верховой осмотр. А.Г. - 2 ч | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт. | 283 | ВЭ
236 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Т.О. Верховой осмотр. А.Г. - 2 ч | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт. | 282 | ВЭ
237 | 11 | ВЛ 110 кВ Ахтуба - Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Т.О. Верховой осмотр. А.Г. - 2 ч | с включением на ночь с вкл. ВЛ 110 кВ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр. Переток из АЭ до 20 МВт. | 298 | ВЭ
238 | 11 | ВЛ 110 кВ ЛПК - Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Ном.кап.рем. ЛР1-280Л-110, ЛР2-280Л-110 на ПС ЛПК, АГ-8ч. Тек.рем. ЛР-280Л-110, РР2-110 на ПС Рахинка, АГ-2ч. |  | 280 | ВЭ
239 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Техн.обслужив. ЛР-283Л-110 кВ на ПС Кислово, АГ-8ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт. | 283 | ВЭ
240 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Тек.рем. ЛР-282Л-110, РР2-110, на ПС Танина, АГ-2ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт. | 282 | ВЭ
241 | 11 | ВЛ 110 кВ Ахтуба - Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Тек.рем. ЛР-298Л-110, РР1-110 на ПС Ленинская, Тек.рем. ЛР-298Л-110, МЛР1-110 на ПС Ахтуба, АГ-2ч. | с включением на ночь Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр. Переток из АЭ до 20 МВт. | 298 | ВЭ
242 | 11 | ВЛ 110 кВ Рахинка - Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. ЛР-281Л-110 кВ на ПС Никольская, АГ-2ч. Тек.рем. ЛР-281Л-110, РР1-110 на ПС Рахинка, АГ-2ч. |  | 281 | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
243 | 11 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-450, СР-ЛЭП-450 на ПС Рудня. АГ-1ч. |  | 450 | ВЭ
244 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-403, СР-ЛЭП-403 на ПС Рудня. АГ-1ч. |  | 403 | ВЭ
245 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ № 453. Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453 на ПС Матышево. Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-453 на ПС Ильмень. АГ-1ч. |  | 403 | ВЭ
246 | 11 | ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453 на ПС Матышево. Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-453 на ПС Ильмень. АГ-1ч. |  | 453 | ВЭ
247 | 11 | ВЛ 110 кВ Зензеватка - Ольховка (ВЛ 110 кВ №469) | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Капитальный ремонт. Замена изоляторов, вырубка ДКР. А.Г. - 2 ч. |  | 469 | ВЭ
248 | 11 | ВЛ 110 кВ Петров Вал - Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) |  |  |  | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Измерение наведенного напряжения. АГ-2ч. |  | 442 | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
249 | 11 | ВЛ 110 кВ Труд - Етеревская (ВЛ 110 кВ № 524) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Верховой осмотр, а.г. 1ч. | с 30.05 | 524 | ВЭ
250 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 555, КС-110 ЛЭП № 555 на ПС Михайловская, а.г. 2 ч. |  | 555 | ВЭ
251 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Капитальный ремонт. а.г. 2ч. |  | 555 | ВЭ
252 | 11 | ВЛ 110 кВ Етеревская - Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Верховой осмотр, а.г. 1ч. |  | 515 | ВЭ
253 | 11 | ВЛ 110 кВ Етеревская - Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 515, СР-I-110, КС-110 ЛЭП № 515, ВЧЗ-110 ЛЭП № 515 на ПС Етеревская, а.г. 2 ч. |  | 515 | ВЭ
254 | 11 | ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ № 550) | 4 | 27 | 28 | 4 | 27 | 28 | 4 | 27 | 28 | Капитальный ремонт. а.г. 48 ч. |  | 550 | ВЭ
255 | 11 | ВЛ-110 кВ Кумылженская - Слащевская (ВЛ 110 кВ № 509) | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП № 509, СР-I-110, ЗРПГ-110, КС-110 ЛЭП № 509, ВЧЗ-110 ЛЭП №509 на ПС Кумылженская, а.г. 2 ч. |  | 509 | ВЭ
256 | 11 | ВЛ-110 кВ Кумылженская - Слащевская (ВЛ 110 кВ № 509) | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | Капитальный ремонт. а.г. 2ч. |  | 509 | ВЭ
257 | 11 | ВЛ-110 кВ Глазуновская - Кумылженская (ВЛ 110 кВ № 510) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП № 510, СР-II-110, ЗРПГ-110, КС-110 ЛЭП № 510, ВЧЗ-110 ЛЭП №510 на ПС Кумылженская, а.г. 2 ч. |  | 510 | ВЭ
258 | 11 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП 110 № 532, СР-I-110 на ПС Кременская, а.г. 2ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 532 | ВЭ
259 | 11 | ВЛ 110 кВ Ярки - Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 533, СР-II-110 , КС-110 ЛЭП № 533, ВЧЗ-110 ЛЭП № 533 на ПС Кременская, а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 533 | ВЭ
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
260 | 11 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (ВЛ 110 кВ № 657) | 5 | 20 | 24 | 5 | 6 | 10 | 5 | 20 | 24 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-657, РП-ЛЭП-657, ШР-ТН-110-ЛЭП-657, демонтаж КС, ВЧЗ ЛЭП-657 на ПС 110 кВ Новоаннинская АГ 1 час | С включением СВ-110 на ПС Черкесовская-2. | 657 | ВЭ
261 | 11 | ВЛ 110 кВ Нехаевская - Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Кап ремонт ВЛ; АГ 2 час |  | 612 | ВЭ
262 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская - Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Кап.ремонт ЛР-ЛЭП-601, тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-601 ПС Урюпинская АГ 1 час | Включить В 110 кВ ВЛ Манино - Искра на ПС 110 кВ Манино | 601 | ВЭ
263 | 11 | ВЛ 110 кВ Андреевская - Алексеевская (ВЛ 110 кВ №667) | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Кап ремонт ВЛ; АГ 2 час |  | 667 | ВЭ
264 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Кап.ремонт ОР-110-ПГ-ЛЭП-603, ЛР-ЛЭП-603, тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-603 ПС Урюпинская, АГ 1 час | Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=3 МВт | 603 | ВЭ
265 | 11 | ВЛ 110 кВ Дубовская - Черкесовская-2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) |  |  |  | 5 | 27 | 30 | 5 | 27 | 30 | Кап ремонт ВЛ; АГ 2 час | до 01.07.16 | 665 | ВЭ
266 | 11 | ВЛ 110 кВ Дубовская - Черкесовская-2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) |  |  |  | 5 | 27 | 30 | 5 | 27 | 30 | Тек. ремонт 2с-110, СР-2-110 ПС Черкесовская-2, АГ 1час | до 01.07.16 | 665 | ВЭ
|  | ПС 220 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 220 кВ Суровикино | [12 empty] | ВЭ
267 | 11 | ОСШ-110 кВ | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Профконтроль РЗА ТН.ОСШ-110. Измерение параметров ТН.ОСШ-110; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
268 | 11 | В.ВЛ-60 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | Релейное опробование АПВ, управления. Измерение параметров В.ВЛ-60, а.г.1ч | Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
| 19 | Ремонты не планируются | [12 empty] | ВЭ
|  | ПС 110 кВ | [12 empty] | ВЭ
п | 10 | Правобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Строительная | [12 empty] | ВЭ
269 | 11 | Iс.110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Отбор проб масла из ТН-Iс.110; а.г. 2ч. | ВЛ 110 кВ № 22 на ОВ от II c 110 кВ |  | ВЭ
270 | 11 | IIс.110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Отбор проб масла из ТН-IIс.110; Регулировка ЗН.ШР-IIс.ОВ-110 а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
271 | 11 | ОВ-110 |  |  |  | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Для регулировки ЗН.ШР-IIс.ОВ-110, а.г. 2 ч |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Советская | [12 empty] | ВЭ
272 | 11 | ВЛ 110 кВ Садовая - Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-72, ВЧЗ 110кВ ВЛ№72 (ф. А,С) и КС 110 кВ ВЛ№72 (ф. А,С), а.г 2 ч |  | 72 | ВЭ
273 | 11 | В.ВЛ-72 | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | 4 | 14 | 17 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-72. В/в испытания В.ВЛ-72; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | [12 empty] | ВЭ
274 | 11 | В. Iл.ш. | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 21 | 22 | Текущий ремонт В.1 ЛШ, профвосстановление АПВ, управления. В/испытания В.1 ЛШ, а.г 2 ч | Перенос из -за реконструкции ПС 220 кВ Северная |  | ВЭ
275 | 11 | В. IIл.ш | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт В.2 ЛШ, профвосстановление АПВ, управления. В/испытания В.2 ЛШ, а.г 2 ч | Перенос из -за реконструкции ПС 220 кВ Северная |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Суровикино-110 | [12 empty] | ВЭ
276 | 11 | В.ВЛ-60 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | Измерение параметров В.ВЛ-60; а.г. 2ч. Релейное опробование АПВ, управления,а.г.1ч | Пятиминутная готовность по вкл. В-110 кВ ВЛ Б-11 - Чернышково на ПС 110 кВ Б-11 и откл. В 110 кВ ВЛ № 61 на ПС 220 кВ Суровикино. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Шебалино | [12 empty] | ВЭ
277 | 11 | СВ-110 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Профвосстановление управления, АПВ,Тестовый контроль ШДЭ-2801 ВЛ 110 кВ № 99 а.г.1ч | С включением СВ-110 кВ на ПС Волгоградская |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | [12 empty] | ВЭ
278 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 4 | 6 | 9 | 4 | 27 | 30 | Текущий ремонт СВ-110, первый контроль ШРЛС 5230. В/в испытания СВ-110, Отбор проб масла из вводов-110 СВ-110; а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Молзавод | [12 empty] | ВЭ
279 | 11 | СВ-110 |  |  |  | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Первый контроль защит ШРЛС-5230 ВЛ 110кВ №2 А.г. 2ч | МЛП-110 |  | ВЭ
п | 10 | Волгоградские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Котлубань | [12 empty] | ВЭ
280 | 11 | ВЛ 110 кВ Котлубань - Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №53, ОР ВЛ-110 №53, РПГ ВЛ-110 №53 ПС Котлубань. АГ-1ч |  | 53 | ВЭ
281 | 11 | ОСШ 110 кВ | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ОР ВЛ-110 №53. АГ-1ч |  |  | ВЭ
282 | 11 | В.ВЛ-110 кВ №53 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 №53. Техническое обслуживание РЗА в объеме проф.контроль АГ-1ч |  |  | ВЭ
п | 10 | Левобережные электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ ЛПК | [12 empty] | ВЭ
283 | 11 | ВЛ 110 кВ ЛПК - Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Ном.кап.рем. ЛР1-280Л-110, ЛР2-280Л-110, АГ-8ч. |  | 280 | ВЭ
284 | 11 | В1-280Л-110 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Ном.кап.рем. ЛР1-280Л-110, АГ-8ч. Тек.рем. выключателя. АГ-2ч. Тек. рем. ШР1-280Л-110, АГ-2ч. Проверка АВР-110 в объёме "К". Проверка РЗА ЭПЗ-1636 в объёме "В", АГ-1ч. |  |  | ВЭ
285 | 11 | В2-280Л-110 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | Ном.кап.рем. В2-280Л-110, ЛР2-280Л-110, АГ-8ч. Тек. рем. ШР2-280Л-110, АГ-2ч. Проверка АВР-110 в объёме "К". Проверка РЗА ЭПЗ-1636 в объёме "В", АГ-1ч. |  |  | ВЭ
286 | 11 | IСШ-110 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Тек.рем. ШР1-280Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
287 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | Тек.рем. ШР2-280Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Рахинка | [12 empty] | ВЭ
288 | 11 | ВЛ 110 кВ ЛПК - Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Тек.рем. ЛР-280Л-110, РР2-110, АГ-2ч. |  | 280 | ВЭ
289 | 11 | IIСШ-110 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Тек.рем. ЛР-280Л-110, ТР-Т2-110, СР2-110, ШР-ТН2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
290 | 11 | СВ-110 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Тек.рем. СР2-110, СВ-110, АГ-2ч. АГ-2ч. |  |  | ВЭ
291 | 11 | МЛП-110 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
292 | 11 | ВЛ 110 кВ Рахинка - Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. ЛР-281Л-110, РР1-110, АГ-2ч. |  | 281 | ВЭ
293 | 11 | IСШ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. ТР-Т1-110, ШР-ТН1-110, ЛР-281Л-110, СР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
294 | 11 | МЛП-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
295 | 11 | СВ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. СР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Никольская | [12 empty] | ВЭ
296 | 11 | ВЛ 110 кВ Рахинка - Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. ЛР-281Л-110, АГ-2ч. |  | 281 | ВЭ
297 | 11 | IСШ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. ЛР-281Л-110, РР1-110, ТР-Т1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
298 | 11 | МЛП-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ленинская | [12 empty] | ВЭ
299 | 11 | ВЛ 110 кВ Ахтуба - Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Тек.рем. ЛР-298Л-110, РР1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь. Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр. . | 298 | ВЭ
300 | 11 | В-298Л-110 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Тек.рем. ЛР-298Л-110, ШР-298Л-110, АГ-2 ч. Проверка РЗА ЭПЗ-1636, АПВ и управления выключателя в объёме "В", АГ-2ч. | Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр. |  | ВЭ
301 | 11 | МЛП-110 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Тек.рем. РР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
302 | 11 | СВ-110 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Тек.рем. СР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
303 | 11 | IСШ-110 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Тек.рем. СР1-110, ШР-298Л-110, ТР-Т1-110, ТН1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ахтуба | [12 empty] | ВЭ
304 | 11 | ВЛ 110 кВ Ахтуба - Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Тек.рем. ЛР-298Л-110, МЛР1-110, АГ-2ч. | с включением на ночь. Вкл-ть В 110 кВ ВЛ № 297 на ПС 110 кВ Кап.Яр. . | 298 | ВЭ
305 | 11 | IСШ-110 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Тек.рем. ЛР-298Л-110, СР1-110, ТР-Т1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
306 | 11 | МЛВ-110 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Тек.рем. МЛВ-110, МЛР1-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Танина | [12 empty] | ВЭ
307 | 11 | ВЛ 110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Тек.рем. ЛР-282Л-110, РР2-110, АГ-2ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт. | 282 | ВЭ
308 | 11 | МЛП-110 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Тек.рем. РР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
309 | 11 | СВ-110 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Тек.рем. СР2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
310 | 11 | IIСШ-110 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Тек.рем. ЛР-282Л-110, СР2-110, ТН2-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
326 | 10 | ПС 110 кВ Кислово | [12 empty] | ВЭ
311 | 11 | ВЛ 110 кВ Головная - Кислово (ВЛ 110 кВ №283) | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Техн.обслужив. ЛР-283Л-110, АГ-2ч. | Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт. | 283 | ВЭ
312 | 11 | СШ-110 кВ | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | Техн.обслужив. ЛР-283Л-110, АГ-2ч. |  |  | ВЭ
п | 10 | Камышинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Новомлиново | [12 empty] | ВЭ
313 | 11 | СВ-110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Тек.рем СВ-110. АГ-1 ч. | МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Рудня | [12 empty] | ВЭ
314 | 11 | ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-450, СР-ЛЭП-450 на ПС Рудня. АГ-1ч. |  | 450 | ВЭ
315 | 11 | МЛП-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Техн.обслужив. СР-ЛЭП-450. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
316 | 11 | 1С-110 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-450, ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1. Тек. ремонт ТН-1-110. Проф.испытание ТН-1-110. АГ-1ч. | МЛП-110 с 17-00 07.06.16 |  | ВЭ
98 |  | СВ-110 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | Техн.обслужив. ШР-1-СВ-110. Тек.рем. СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Проф.испытание СВ-110, ТТ-1-СВ-110. АГ-2ч. | МЛП-110 с 17-00 07.06.16 |  | ВЭ
317 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-403, СР-ЛЭП-403 на ПС Рудня. АГ-1ч. |  | 403 | ВЭ
318 | 11 | МЛП-110 | 1 | 21 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техн.обслужив. СР-ЛЭП-403. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
319 | 11 | 2С-110 | 3 | 21 | 23 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-403, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2. Тек.рем. ТН-2-110. АГ-1ч | МЛП-110 с 17-00 21.06.16 |  | ВЭ
320 | 11 | СВ-110 | 3 | 21 | 23 | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 23 | Техн.обслужив. ШР-2-СВ-110. АГ-1ч. | МЛП-110 с 17-00 21.06.16 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110кВ Мытышево | [12 empty] | ВЭ
321 | 11 | ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ № 453. Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453. АГ-1ч. |  | 403 | ВЭ
322 | 11 | ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | 1 | 20 | 20 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-453, СР-ЛЭП-453. АГ-1ч. |  | 453 | ВЭ
323 | 11 | МЛП-110 | 1 | 20 | 20 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техн.обслужив. СР-ЛЭП-453. АГ-1ч. |  |  | ВЭ
324 | 11 | 2С-110 | 1 | 20 | 20 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Техн.обслужив. ЛР-ЛЭП-453. АГ-1ч |  |  | ВЭ
п | 10 | Михайловские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Михайловская | [12 empty] | ВЭ
325 | 11 | ВЛ-110 кВ Арчеда - Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 555) | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 555, КС-110 ЛЭП № 555 а.г. 2 ч. |  | 555 | ВЭ
326 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №555 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 555 а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
327 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 513 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП № 513, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
328 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 554 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП № 554, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
329 | 11 | СВГ-110 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Текущий ремонт ШР-I-110 СВГ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
330 | 11 | I СШ-110 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | Текущий ремонт ШР-110 всех присоединений, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
331 | 11 | II СШ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт ШР-110 всех присоединений, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
332 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 555 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП № 555, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
333 | 11 | ВГ-110 ЛЭП № 514 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП № 514, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
334 | 11 | СВГ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Текущий ремонт ШР-I-110 СВГ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Етеревская | [12 empty] | ВЭ
335 | 11 | ВЛ 110 кВ Етеревская - Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 515, СР-I-110, КС-110 ЛЭП № 515, ВЧЗ-110 ЛЭП №515 а.г. 2 ч. |  | 515 | ВЭ
336 | 11 | МЛП-110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Тек.ремонт СР-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
337 | 11 | I СШ-110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 515 а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кумылженская | [12 empty] | ВЭ
338 | 11 | СМВ-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | Текущий ремонт СМВ-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
339 | 11 | ВЛ-110 кВ Кумылженская - Слащевская (ВЛ 110 кВ № 509) | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП № 509, СР-I-110, ЗРПГ-110, КС-110 ЛЭП № 509, ВЧЗ-110 ЛЭП №509 , а.г. 2 ч. |  | 509 | ВЭ
340 | 11 | МЛП-110 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | Тек.ремонт СР-I-110, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
341 | 11 | I СШ-110 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП № 509, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
342 | 11 | ВЛ-110 кВ Глазуновская - Кумылженская (ВЛ 110 кВ № 510) | [9 empty] | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП № 510, СР-II-110, ЗРПГ-110, КС-110 ЛЭП № 510, ВЧЗ-110 ЛЭП №510 , а.г. 2 ч. |  | 510 | ВЭ | bar: 4 to 10
343 | 11 | II СШ-110 | [9 empty] | Тек.ремонт ЛР-110 ЛЭП № 510, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ | bar: 4 to 10
344 | 11 | МЛП-110 | [9 empty] | Тек.ремонт СР-II-110, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ | bar: 4 to 10
пс | 10 | ПС 110 кВ Лог | [12 empty] | ВЭ
345 | 11 | II СШ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Средний ремонт ШР-110 Т-2, ШР-110 ЛЭП № 525, ШР-110 ЛЭП №500, а.г. 2 ч. | С включением ВЛ 110 кВ № 525 через ОСШ-110 и МВ-110 ЛЭП № 551 на I СШ-110 |  | ВЭ
346 | 11 | ВГ-110 ЛЭП №525 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП № 525, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
347 | 11 | МВ-110 ЛЭП №500 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №500, а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская |  | ВЭ
348 | 11 | ОМВ-110 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | Средний ремонт ШР-110 ОМВ а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
349 | 11 | I СШ-110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Средний ремонт ШР-110 Т-1, а.г.2ч. | ВЛ 110 №545 через ОВ |  | ВЭ
350 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Средний ремонт ОР-110 ОМВ, текущий ремонт ТТ-110 ОМВ, механическое опробование ОМВ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
351 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Средний ремонт ОР-110 ОМВ, текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Серафимович | [12 empty] | ВЭ
352 | 11 | СМВ-110 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110, а.г. 2ч. | ВЛ-110 № 541 через ОМВ на II СШ-110. |  | ВЭ
353 | 11 | I СШ-110 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | Вынужденный простой из-за ремонта СМВ-110. |  |  | ВЭ
354 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Тек.ремонт РПГ-110, ОР-110 ВЛ № 521, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
355 | 11 | ТН-I-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Тек.ремонт ТН-I-110, РВС-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
356 | 11 | ТН-II-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Тек.ремонт ТН-II-110, РВС-110, а.г. 1ч. |  |  | ВЭ
357 | 11 | ОСШ-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, ОР-110 ОМВ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
358 | 11 | ОМВ-110 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Текущий ремонт ОР-110 ОМВ, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ярки | [12 empty] | ВЭ
359 | 11 | I СШ-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кременская | [12 empty] | ВЭ
360 | 11 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (ВЛ 110 кВ №532) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 532, СР-I-110 , а.г. 2ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 532 | ВЭ
361 | 11 | I СШ-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП 110 № 532, а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
362 | 11 | МЛП-110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Текущий ремонт СР-I-110 , а.г. 2ч. |  |  | ВЭ
363 | 11 | ВЛ 110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 533, СР-II-110 , КС-110 ЛЭП № 533, ВЧЗ-110 ЛЭП № 533 , а.г. 2 ч. | Включить СМВ-110 на ПС Калининская | 533 | ВЭ
364 | 11 | II СШ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП № 533, а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
365 | 11 | МЛП-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт СР-II-110 , а.г. 2 ч. |  |  | ВЭ
366 | 11 | II СШ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, ТН-II-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
367 | 11 | СМВ-110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
368 | 11 | I СШ-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, ТН-I-110, ОД-110 Т-1, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
369 | 11 | СМВ-110 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, ТТ-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Кудиновская | [12 empty] | ВЭ
370 | 11 | I СШ-110 | [9 empty] | Текущий ремонт ТН-I-110, а.г. 2ч. | С включением МЛП-110 |  | ВЭ | bar: 4 to 10
п | 10 | Урюпинские электрические сети | [12 empty] | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Урюпинская | [12 empty] | ВЭ
371 | 11 | МВ-ЛЭП-600 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | Кап ремонт: ЛР-ЛЭП-600, МВ-ЛЭП-600, ШР-ЛЭП-600, установка блок замков. Тек.ремонт: ТТ-110-защиты-ЛЭП-600, ТТ-110-учета-ЛЭП-600 АГ 1 час. | с 30.05.16 |  | ВЭ
372 | 11 | ВЛ 110 кВ Балашовская - Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Кап.ремонт ЛР-ЛЭП-601, тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-601 АГ 1 час | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино - Искра | 601 | ВЭ
373 | 11 | МВ-ЛЭП-601 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Кап ремонт: ЛР-ЛЭП-601, МВ-ЛЭП-601 Тек.ремонт: ТТ-110-защиты-ЛЭП-601, ТТ-110-учета-ЛЭП-601 Профконтроль РЗА ЭПЗ-1636 ЛЭП-601; ЭПЗ-1637 (ПНДЗ ЛЭП-601, ЛЭП-602); АПВ, автоматики и управления МВ-ЛЭП-601 АГ 1 час. | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Манино - Искра |  | ВЭ
374 | 11 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Кап.ремонт ОР-110-ПГ-ЛЭП-603, ЛР-ЛЭП-603, Тек.ремонт КС, ВЧЗ ЛЭП-603 АГ 1 час | Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=3 МВт | 603 | ВЭ
375 | 11 | МВ-ЛЭП-603 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | 5 | 20 | 24 | Кап ремонт: ЛР-ЛЭП-603, МВ-ЛЭП-603, ШР-ЛЭП-603 Тек.ремонт: ТТ-110-защиты-ЛЭП-603, ТТ-110-учета-ЛЭП-603 Профконтроль РЗА ЭПЗ-1636 ЛЭП 603; АПВ,автоматики и управления МВ-ЛЭП-603: АЛАР АГ 1 час. | Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=3 МВт |  | ВЭ
376 | 11 | 1с-110 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Кап. ремонт ШР-ЛЭП-603, ШР-ТН-1-110 , АГ 1 час |  |  | ВЭ
377 | 11 | 1с-110 |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | Кап. ремонт ШР-ЛЭП-601, ШР-1-СМВ-110, ШР-ЛЭП-600, ШР-110-Т-3 Тек.ремонт 1с-110, установка блок замков. АГ 1 час | с 30.05.2016г. Включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=3 МВт. |  | ВЭ
378 | 11 | МВ-ЛЭП-601 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Кап. ремонт ШР-ЛЭП-601, установка блок замков. АГ 1 час |  |  | ВЭ
379 | 11 | СМВ-110 |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | Кап. ремонт ШР-1-СМВ-110 АГ 1 час | с 30.05.2016г. |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Алексеевская | [12 empty] | ВЭ
380 | 11 | 1с-110 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Тек.ремонт ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 АГ 1 час | без разрыва транзита |  | ВЭ
381 | 11 | 2с-110 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Тек.ремонт ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2 АГ 1 час | без разрыва транзита |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Ежовская-2 | [12 empty] | ВЭ
382 | 11 | 1с-110 | 4 | 20 | 23 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | Тек.ремонт: ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ТН-110-1с. АГ 1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
383 | 11 | 2с-110 | 4 | 20 | 23 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | Тек.ремонт: ТН-110-2с АГ 1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
384 | 11 | СМВ-110 | 4 | 20 | 23 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | Тек.ремонт: СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с АГ 1 час | С включением РП-110 |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Новоаннинская | [12 empty] | ВЭ
385 | 11 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (ВЛ 110 кВ № 657) | 5 | 20 | 24 | 5 | 6 | 10 | 5 | 20 | 24 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-657, РП-ЛЭП-657, ШР-ТН-110-ЛЭП-657, демонтаж КС, ВЧЗ ЛЭП-657. АГ 1 час | С включением СВ-110 на ПС Черкесовская-2. | 657 | ВЭ
386 | 11 | 2с-110 | 5 | 20 | 24 | 5 | 6 | 10 | 5 | 20 | 24 | Тек.ремонт ЛР-ЛЭП-657, 2с-110, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2, демонтаж КС, ВЧЗ ЛЭП-657. АГ 1 час |  |  | ВЭ
387 | 11 | СВ-110 | 5 | 20 | 24 | 5 | 6 | 10 | 5 | 20 | 24 | Тек. ремонт СВ-110, ШР-2-СВ-110, ТТ-110-ЛЭП-657, ТТ-110-ЛЭП-658 АГ 1 час |  |  | ВЭ
388 | 11 | МЛП-110 | 5 | 20 | 24 | 5 | 6 | 10 | 5 | 20 | 24 | Тек. ремонт РП-ЛЭП-657, АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Нехаевская | [12 empty] | ВЭ
389 | 11 | СМВ-110 |  |  |  | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | Тек. ремонт ТТ-110-1с, ТТ-110-2с, АГ 1 час |  |  | ВЭ
пс | 10 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | [12 empty] | ВЭ
390 | 11 | ВЛ 110 кВ Дубовская - Черкесовская-2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) |  |  |  | 5 | 27 | 30 | 5 | 27 | 30 | Тек. ремонт 2с-110, СР-2-110, АГ 1час | до 01.07.16 | 665 | ВЭ
391 | 11 | 2с-110 |  |  |  | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Тек. ремонт 2с-110, СР-2-110, АГ 1час |  |  | ВЭ
392 | 11 | СМВ-110 |  |  |  | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | Тек. ремонт 2с-110, СР-2-110, АГ 1час |  |  | ВЭ
|  | Зам. главного диспетчера | [9 empty] | П.М. Горбатов
|  | Начальник ОДС | [9 empty] | А.В. Агеев
|  | Начальник СЭР | [9 empty] | А.А. Пахомов
|  | Начальник СРЗА | [9 empty] | В.Н. Наводченко
|  | Начальник СЭРБ | [9 empty] | А.Е. Потапов