## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на январь 2026 г.
ЛЭП и ЭЛТ январь 2026 (Утв)
Предприятие | Заявитель | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Приоритет | Комплекс | Состояние заявки
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Для КР по замене деревянных траверс, Ремонт провода. | с отключением |  |  | 05:00 | Нет | Нет | КР | [6 empty] | 5 дн | 12.01.26 | 16.01.26 | 5 дн | 12.01.26 | 16.01.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10), ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 26.01.26 | 30.01.26 | 4 дн 9 ч | 26.01.26 | 30.01.26 | 4 дн 9 ч | 26.01.26 | 30.01.26 | 4 дн 9 ч | 26.01.26 | 30.01.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 19.01.26 | 23.01.26 | 4 дн 9 ч | 19.01.26 | 23.01.26 | 4 дн 9 ч | 19.01.26 | 23.01.26 | 4 дн 9 ч | 19.01.26 | 23.01.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 19.01.26 | 23.01.26 | 4 дн 9 ч | 19.01.26 | 23.01.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3. | с отключением |  | При условии дефицит энергорайона не более 250 МВт. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 ВЛ №300. | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 19.01.26 | 23.01.26 | 4 дн 9 ч | 19.01.26 | 23.01.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №500 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 19.01.26 | 19.01.26 | 1 дн | 19.01.26 | 19.01.26 | 1 дн | 19.01.26 | 19.01.26 | 1 дн | 19.01.26 | 19.01.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 22.01.26 | 22.01.26 | 1 дн | 22.01.26 | 22.01.26 | 1 дн | 22.01.26 | 22.01.26 | 1 дн | 22.01.26 | 22.01.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая. Отключить АОТ СМВ-110 на ПС 110 Глазуновская | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 1 дн | 27.01.26 | 27.01.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 19.01.26 | 23.01.26 | 4 дн 9 ч | 19.01.26 | 23.01.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов