## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на октябрь 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2023 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | Замена изоляторов | с отключением |  | Нет возможности запитать транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 12 дн | 02.10.23 | 13.10.23 | 12 дн | 02.10.23 | 13.10.23 | 12 дн | 02.10.23 | 13.10.23 | 12 дн | 02.10.23 | 13.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-422 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн | 04.10.23 | 04.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-439 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-402, СР-ЛЭП-402 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | ВЛ 110 кВ Медведица – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | Сред.рем. ЛР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-447 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Тех.обслуж. ЛР-ЛЭП-412, КС-ЛЭП-412, ВЧЗ-ЛЭП-412. | с отключением |  | с переводом питания потребителей от ВЛ-10№6 | 02:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Тех.обслуж. ЛР-ЛЭП-590 | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | Кап. ремонт: замена опор, верховой осмотр. | с отключением |  |  | 04:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 09.10.23 | 13.10.23 | 5 дн | 09.10.23 | 13.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | Тех. обслуживание - ремонт провода, ремонт грозотроса. | с отключением |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ № 648 | 04:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 09.10.23 | 13.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | ТО, верховой осмотр | с отключением |  | Вывести АПВ для БВР на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 09.10.23 | 12.10.23 | 4 дн | 09.10.23 | 12.10.23 | 4 дн | 09.10.23 | 12.10.23 | 4 дн | 09.10.23 | 12.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | ТО, верховой осмотр | с отключением |  | Вывести АПВ для БВР на ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19), ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 02.10.23 | 05.10.23 | 4 дн | 02.10.23 | 05.10.23 | 4 дн | 02.10.23 | 05.10.23 | 4 дн | 02.10.23 | 05.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (ВЛ 110 кВ № 278) | ТО, верховой осмотр. | с отключением |  | Вывести АПВ для БВР на ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281). Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 10.10.23 | 13.10.23 | 4 дн | 10.10.23 | 13.10.23 | 4 дн | 10.10.23 | 13.10.23 | 4 дн | 10.10.23 | 13.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | ТО, верховой осмотр, устранение замечаний ЦТН | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) для БВР. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 16.10.23 | 20.10.23 | 5 дн | 16.10.23 | 20.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) | Техническое обслуживание: верховой осмотр ВЛ, замена поддерживающих зажимов, ремонт провода | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2). Из-за работ на ВЛ 110 кВ 20(перенесена с сентября) | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 4 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 4 дн 9 ч | 02.10.23 | 06.10.23 | 4 дн 9 ч | 09.10.23 | 13.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2, текущего ремонта ВЧЗ-110 ВЛ-2 (ф.А,В) на ПС 110 кВ Спортивная | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 10.07.23 | 13.07.23 | 3 дн | 24.10.23 | 27.10.23 | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Для среднего ремонта Зак.РПГ.ВЛ-2, ЛР.ВЛ-2 на ПС 110 кВ Олимпийская. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 3 дн | 24.10.23 | 27.10.23 | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 16.10.23 | 20.10.23 | 4 дн | 16.10.23 | 20.10.23 | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 09.10.23 | 13.10.23 | 4 дн | 30.10.23 | 03.11.23 | 4 дн 9 ч | 30.10.23 | 03.11.23 | 4 дн 9 ч | 30.10.23 | 03.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Керамика | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Для технического обслуживания РЗА ВЧЗ 110кВ ВЛ-Канатная-2 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Для технического обслуживания РЗА ВЧЗ 110кВ ВЛ-Канатная-2 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Для текущего ремонта ЛР.КВЛ 110 Алюминиевая | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) от Волгоградская ТЭЦ-2 до опоры №13 в ремонте. Для реконстукции. | с отключением |  | Участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) от Волгоградская ТЭЦ-3 до опоры №13 в работе для питания ПС ППА Южная. | ВЗ | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 18 дн 12 ч | 22.09.23 | 10.10.23 | 18 дн 12 ч | 22.09.23 | 10.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Для соединения шлейфов на опоре №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | с отключением |  | Вывести АПВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39). | ВЗ | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 14 ч | 10.10.23 | 10.10.23 | 14 ч | 10.10.23 | 10.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Для соедение шлейфов на опоре №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) для демонтажа временной перемычки между опорой №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) и опорой №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25). | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайками на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | ВЗ | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 14 ч | 11.10.23 | 11.10.23 | 14 ч | 11.10.23 | 11.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Участок от Волгоградская ТЭЦ-2 до опоры №13 в ремонте. Для реконструкции. | с отключением |  | Участок ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) в работе от ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) через перемычку между опорой №13 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) и опорой №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) | ВЗ | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 19 дн 12 ч | 22.09.23 | 11.10.23 | 19 дн 12 ч | 22.09.23 | 11.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС | Рекострукция ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Нефтезаводская СЭС с отпайкой на Красноармейскую СЭС. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №28) | ВЗ | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 10 дн 9 ч | 13.10.23 | 23.10.23 | 10 дн 9 ч | 13.10.23 | 23.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Капитальный ремонт, замена дефектной изоляции. | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 10 МВт. Срок скорректирован из-за работ Воронежа | 02:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 16.10.23 | 20.10.23 | 5 дн | 30.10.23 | 03.11.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Капитальный ремонт. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО с отпайкой на ПС Каргилл Новоаннинский (ВЛ 110 кВ №657) | Капитальный ремонт,замена дефектной изоляции. | с отключением |  | С разрывом транзита. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская для питания Т-2. Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Сатаровская-Андреановская | 02:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 23.10.23 | 27.10.23 | 5 дн | 16.10.23 | 20.10.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | 1с-220 кВ | Текущий ремонт,электроизмерение ТН-1-220 кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1,ТТ-220 кВ АТ-1 | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для среднего ремонта ШР.220 АТ-1 | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Отказанная | Отказ из-за пановых годовых ремонтов Ростова
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 220 кВ | Для среднего ремонта ШР.220 АТ-1. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Отказанная | Отказ из-за пановых годовых ремонтов Ростова
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для среднего ремонта ШР.220 АТ-1, текущего ремонта ТР-10.АТ-1. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | 4 дн 9 ч | 16.10.23 | 20.10.23 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Отказанная | Отказ из-за пановых годовых ремонтов Ростова
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | 1С-110 | Средний ремонт:ЛР-ЛЭП-439, Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-422 | с отключением | с включением на ночь |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 03.10.23 | 04.10.23 | 2 дн | 03.10.23 | 04.10.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лемешкино | 1СШ-110 | Замена стоек портала 1СШ-110кВ. | с отключением | с включением на ночь |  | 04:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 16.10.23 | 20.10.23 | 5 дн | 16.10.23 | 20.10.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | 1С-110 | Средний ремонт: СР-1-110, ЛР-ЛЭП-447 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | МЛП-110 | Средний ремонт: СР-ЛЭП-402, СР-ЛЭП-447 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн | 09.10.23 | 12.10.23 | 4 дн | 09.10.23 | 12.10.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | 1С-110 | Тех.обслуж. ЛР-ЛЭП-590. | с отключением |  | С переводом питания потребителей от ВЛ-10№6 | 02:30 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | 2С-110 | Тех.обслуж. ЛР-ЛЭП-412, СР-2-110, ШР-110-Т-2, | с отключением | с включением на ночь | с переводом питания потребителей от ВЛ-10№6 | 02:30 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | 02.10.23 | 06.10.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №550 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 . | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №541 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от I СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | II СШ-110 | Для БВР при текущем ремонте СМВ - 110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С ключением МЛП-110 | 01:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СВ-110 | Текущий ремонт СМВ - 110,ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | II СШ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 ОМВ, ШР-110 ЛЭП №503, замер переходного сопротивления ШР-II-110 ОМВ, ШР-110 ЛЭП №503 | с отключением |  | Срок скорректирован из-за плановых годовых ремонтов Ростова Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) через ОМВ-110 от I СШ-110 с 15-00 16.10.2023г. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 ОМВ, замер переходного сопротивления ШР-II-110 ОМВ | с отключением |  | Под ремонт II сш-110 | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Текущий ремонт ШР-110 ЛЭП №503, замер переходного сопротивления ШР-110 ЛЭП №503 | с отключением |  | Срок скорректирован из-за плановых годовых ремонтов Ростова Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Олимпийская | IIс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Спортивная | IIс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-2 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ТДН | В-110 Т-3 | Для текущего ремонта ЛР.КВЛ 110 Алюминиевая. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | 3 дн 9 ч | 24.10.23 | 27.10.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов