## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на октябрь 2024 г.
ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2024 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Замена изоляторов | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б11 – Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино-220. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 11 дн | 01.10.24 | 11.10.24 | 11 дн | 01.10.24 | 11.10.24 | 11 дн | 01.10.24 | 11.10.24 | 11 дн | 01.10.24 | 11.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | Замена изоляторов | с отключением |  | Включить СВ-110кВ ПС 110 кВ Волгоградская Без замыкания транзита | 02:00 | ТР | Да | Да | 12 дн | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн | 14.10.24 | 25.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-590 | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская-Таловка | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн | 01.10.24 | 03.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, СР-ЛЭП-452. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Фроловская, II секц-220 кВ ПС 500 кВ Фроловская
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | Текущ. ремонт ЛР-ЛЭП-470,СР-ЛЭП-470. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Перетяжка провода, регулировка стрел провеса. | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | ТО: ремонт шлейфов. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | ТО: Верховой осмотр | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | 14.10.24 | 16.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (ВЛ 110 кВ №518) | ТО: верховой омотр | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | 14.10.24 | 16.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | ТО:Верховой осмотр | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 30.10.24 | 31.10.24 | 2 дн | 30.10.24 | 31.10.24 | 2 дн | 30.10.24 | 31.10.24 | 2 дн | 30.10.24 | 31.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | ТО:Верховой осмотр | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | Для безопасного выполнения работ при замене ТН-I-110 ф. "С" | с отключением |  |  | ВЗ | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Для текущего ремонта КС 110 кВ ВЛ-9 (ф.В) | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 | Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ 110 кВ ВЛ-Кировская (ф.В) | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 21.10.24 | 22.10.24 | 1 дн | 21.10.24 | 22.10.24 | 1 дн 9 ч | 21.10.24 | 22.10.24 | 1 дн 9 ч | 21.10.24 | 22.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ-110 кВ ВЛ-Кировская(ф.А,В). | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 30.09.24 | 01.10.24 | 1 дн | 30.09.24 | 01.10.24 | 1 дн 9 ч | 30.09.24 | 01.10.24 | 1 дн 9 ч | 30.09.24 | 01.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ | с отключением |  | Без замыкания транзита. На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн 9 ч | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн 9 ч | 21.10.24 | 25.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн 9 ч | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн 9 ч | 21.10.24 | 25.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 30.09.24 | 04.10.24 | 4 дн | 30.09.24 | 04.10.24 | 4 дн 9 ч | 30.09.24 | 04.10.24 | 4 дн 9 ч | 30.09.24 | 04.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2-Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 9 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 9 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Замена подвесной изоляции на линейных порталах ПС 110 кВ Дзержинская. | с отключением |  | Согласно предписания РУТН Юга. Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | Замена подвесной изоляции на линейных порталах ПС 110 кВ Разгуляевская. | с отключением |  | Согласно предписания РУТН Юга. Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Техническое обслуживание ВЛ от ПС 110 кВ Калач до опоры №160. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68). | 08:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн 9 ч | 21.10.24 | 25.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Разрезание шлейфов на опоре №160 ВЛ 110 кВ Лысово. | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 9 ч | 21.10.24 | 21.10.24 | 9 ч | 21.10.24 | 21.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Соединение шлейфов на опоре №160 ВЛ 110 кВ Лысово. | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66). | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 9 ч | 25.10.24 | 25.10.24 | 9 ч | 25.10.24 | 25.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ). Совместить с ремонтом ВЛ 110 кВ №8 Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с оптайкой на ПС Северная | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-7 на ПС 110 кВ Центральная. | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) Из-за Ремонта ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Замена дефектной изоляции | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн | 28.10.24 | 01.11.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (ВЛ 110 кВ №649) | Замена дефектной изоляции | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 9 ч |  |  | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 500 кВ Балашовская-Волга
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО с отпайкой на ПС Каргилл Новоаннинский (ВЛ 110 кВ №657) | Ремонт провода, замена изоляции | с отключением |  | Включить СВ-110 ПС Новоаннинская для питания Т-2 . Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн 9 ч | 21.10.24 | 25.10.24 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | 1С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-590,СР-1-110. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская-Таловка | 02:30 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 3 дн | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн | 01.10.24 | 03.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | Текущ.ремонт ШР-ЛЭП-442. | с отключением |  |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Текущ.ремонт ШР-2-ЛЭП-410. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | 21.10.24 | 22.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСВ-110 | Текущ.ремонт ШР-2-ОСВ-110. | с отключением |  | После ввода В-ЛЭП-410 от 1С-110 | 02:30 | ТР | Да | Да | 2 дн | 06.08.24 | 07.08.24 | 2 дн | 22.10.24 | 23.10.24 | 2 дн | 22.10.24 | 23.10.24 | 2 дн | 22.10.24 | 23.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | 2С-110 | Текущ.ремонт ШР-ТН-2-110, ШР-2-ЛЭП-410,ШР-ЛЭП-442,ШР-2-ОСВ-110. | с отключением |  | С переводом питания В-ЛЭП-410 от 1С-110 на время заявки ОСВ-110 | 02:30 | ТР | Да | Да | 3 дн | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | 2С-110 | Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-452, ШР-2-СВ-110, ТН-2-110, ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. ТО УРЗА ТН-2-110. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн |  |  | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Фроловская, II секц-220 кВ ПС 500 кВ Фроловская
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-452. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн |  |  | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Фроловская, II секц-220 кВ ПС 500 кВ Фроловская
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Вязовка | СВ-110 | Текущ.ремонт ШР-2-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110кВ №452. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн |  |  | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС-Фроловская, II секц-220 кВ ПС 500 кВ Фроловская
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | 1С-110 | Средн.ремонт ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1, ШР-ТН-1-110, ШР-ЛЭП-470. ТО УРЗА ТН-1-110. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | МЛП-110 | Текущ.ремонт СР-ЛЭП-470. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | СВ-110 | Средн.ремонт ШР-1-СВ-110, Текущ.ремонт ТТ-СВ-110. Тех.обслуж. СВ-110. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-470 | Средн.ремонт ШР-ЛЭП-470, Текущ.ремонт ЛР-ЛЭП-470, ТТ-ЛЭП-470. Техн.обслуж. В-ЛЭП-470. ТО УРЗА В-ЛЭП-470. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн | 21.10.24 | 23.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В-202Л-110 | Замена трансформатора тока на В-202Л-110 ф. С2 | с отключением |  | включить В1-280Л-110 | 12:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | IIСШ-110 | БВР замена трансформатора тока на В-202Л-110 ф. С2 | с отключением |  | включить В1-280Л-110 | 12:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110, в/в испытания СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | 03.10.24 | 03.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог-Иловля №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | 08.10.24 | 08.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №550 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн | 10.10.24 | 10.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | 02.10.24 | 02.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | I СШ-110 | Замена ТН-I-110 ф. "С" | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | МЛП 110 | Для безопасного выполнения работ при замене ТН-I-110 ф. "С" | с отключением |  |  | ВЗ | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Для безопасного выполнения работ при замене ТН-I-110 ф. "С" | с отключением |  |  | ВЗ | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | I СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №512, ШР-I-110 СМВ, ШРТН-I-110, текущий ремонт I СШ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн | 03.10.24 | 04.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | II СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 ЛЭП №513, ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | 01.10.24 | 02.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СВ-110 | Средний ремонт ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | 01.10.24 | 02.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СВ-110 | Средний ремонт ШР-I-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн | 03.10.24 | 04.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | 01.10.24 | 02.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №512 | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №512 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн | 03.10.24 | 04.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | II СШ-110 | Текущий ремонт II СШ-110, ТН-II-110 , ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, в/в испытания ТН-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить АОТ на ПС 110 кВ Глазуновская. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 22.10.24 | 24.10.24 | 3 дн | 22.10.24 | 24.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ, в/в испытания ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. Отключить АОТ на ПС 110 кВ Глазуновская. Отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженcкая | 01:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн | 22.10.24 | 24.10.24 | 3 дн | 22.10.24 | 24.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | IIс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110кВ. | с отключением |  | Без замыкания транзита. | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн 9 ч | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн 9 ч | 21.10.24 | 25.10.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | В-110.Т-1 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  | Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | IIс.110кВ | Для БВР по замене подвесной изоляции на линейных порталах. | с отключением |  | Согласно предписания РУТН Юга. Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IIс.110кВ | Для БВР по замене подвесной изоляции на линейных порталах. | с отключением |  | Вывод АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по переводу питания Т-3 с ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) на ВЛ 110 кВ Гумрак - Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ № 8) на ПС 110 кВ Разгуляевская. Согласно предписания РУТН Юга. Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Алюминиевая-Волга с отпайкой на ПС Северная | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 11 дн 9 ч | 21.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов