## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на ноябрь 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2025 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Приоритет | Комплекс | Состояние заявки | Причина отказа
Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 24.11.25 | 28.11.25 | 4 дн 9 ч | 24.11.25 | 28.11.25 | 4 дн 9 ч | 24.11.25 | 28.11.25 | 4 дн 9 ч | 24.11.25 | 28.11.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48). | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33). | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1. При условии ТГ-1 Волгоградской ТЭЦ-3 в работе. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300. Из-за ремонта 1с 110 кВ ПС 220 кВ Кировская. | 02:00 | Да | Нет | КР | [6 empty] | 11 дн 9 ч | 17.11.25 | 28.11.25 | 11 дн 9 ч | 10.11.25 | 21.11.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 110 кВ Кировская-Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, 1с 110 кВ ПС 220 кВ Кировская.
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 110 кВ Кировская-Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, 1с 110 кВ ПС 220 кВ Кировская.
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Кировская, ОР.ВЛ-Кировская. | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300. При условии ТГ-1 Волгоградской ТЭЦ-3 в работе. | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) от I I СШ-110 для механического опробованя МВ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ВКЛ | 1 дн | 11.11.25 | 11.11.25 | 1 дн | 11.11.25 | 11.11.25 | 1 дн | 11.11.25 | 11.11.25 | 1 дн | 11.11.25 | 11.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №545 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №545 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог Иловля 2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 12.11.25 | 12.11.25 | 1 дн | 12.11.25 | 12.11.25 | 1 дн | 12.11.25 | 12.11.25 | 1 дн | 12.11.25 | 12.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №500 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская – Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 10.11.25 | 10.11.25 | 1 дн | 10.11.25 | 10.11.25 | 1 дн | 10.11.25 | 10.11.25 | 1 дн | 10.11.25 | 10.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Механическое опробование ОМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 07.11.25 | 07.11.25 | 1 дн | 07.11.25 | 07.11.25 | 1 дн | 07.11.25 | 07.11.25 | 1 дн | 07.11.25 | 07.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 05.11.25 | 05.11.25 | 1 дн | 05.11.25 | 05.11.25 | 1 дн | 05.11.25 | 05.11.25 | 1 дн | 05.11.25 | 05.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 13.11.25 | 13.11.25 | 1 дн | 13.11.25 | 13.11.25 | 1 дн | 13.11.25 | 13.11.25 | 1 дн | 13.11.25 | 13.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн | 06.11.25 | 06.11.25 | 1 дн | 06.11.25 | 06.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | II СШ-110 | БВР для проведения текущего ремонта ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Нет | БВР | [6 empty] | 1 дн | 06.11.25 | 06.11.25 | 1 дн | 06.11.25 | 06.11.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Теркинская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 ГОДОВАЯ ЗАЯВКА | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн | 06.11.25 | 06.11.25 | 1 дн | 06.11.25 | 06.11.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | Iс.110кВ Системы (секции,сборки) шин Электротехническое оборудование | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-3. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Отказанная | Отказ из-за ремонта ВЛ 110 кВ Кировская-Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1, 1с 110 кВ ПС 220 кВ Кировская.
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОВ-110 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ОВ-110. | с отключением |  | Под ремонт 1с.110кВ | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.11.25 | 28.11.25 | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-47 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ВЛ-47. | с отключением |  | Под ремонт 1с 110 кВ | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.11.25 | 28.11.25 | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Кировская, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта ШР-Iс.ВЛ-Кировская. | с отключением |  | Под ремонт 1с 110кВ | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.11.25 | 28.11.25 | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для текущего ремонта ОР.ВЛ-Кировская. | с отключением |  | Под ремонт ВЛ | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 4 дн 9 ч | 10.11.25 | 14.11.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, ШР-Iс.ВЛ-Кировская, ШР-Iс.ВЛ-47, ШР-Iс.110 Т-1, ШР-Iс.ОВ-110, технического обслуживания РЗА цепей напряжения ТН-Iс.110кВ. | с отключением |  | Из-за ремонта 1с 110 кВ ПС 220 кВ Кировская. При условии ТГ-1 Волгоградской ТЭЦ-3 в работе. | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 24.11.25 | 28.11.25 | 4 дн 9 ч | 17.11.25 | 21.11.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Измененная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов