## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на март 2026 г.
ЛЭП и ЭЛТ март 2026 (Утв)
Предприятие | Заявитель | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Приоритет | Комплекс | Состояние заявки | Причина отказа | Причина снятия
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Заземление г.з. троса ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 9 ч | 27.03.26 | 27.03.26 | 9 ч | 27.03.26 | 27.03.26 | 9 ч | 27.03.26 | 27.03.26 | 9 ч | 27.03.26 | 27.03.26 | 3 | ЛЭП 220 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) | Техническое обслуживание ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суровикино-220. | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 23.03.26 | 27.03.26 | 4 дн 9 ч | 23.03.26 | 27.03.26 | 4 дн 9 ч | 23.03.26 | 27.03.26 | 4 дн 9 ч | 23.03.26 | 27.03.26 | 3 | ЛЭП 220 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | Средн. Рем. СР-ЛЭП-445, ЛР-ЛЭП-445. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | Средн. Рем. СР-ЛЭП-447, ЛР-ЛЭП-447. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Средн. Рем. ЛР-ЛЭП-410, СР-ЛЭП-410. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | СР | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) | Средн. Рем. ЛР-ЛЭП-411, СР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | СР | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №262) | Верховой осмотр, текущий ремонт. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ -Волжская №3 (ВЛ 110 кВ №263), ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №261). | 02:00 | Да | Да | ТР | 10 дн | 02.03.26 | 11.03.26 | 10 дн | 02.03.26 | 11.03.26 | 10 дн | 02.03.26 | 11.03.26 | 10 дн | 02.03.26 | 11.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Волокно | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №262) | Текущий ремонт ЛР-262Л-110, ВЧЗ-110 ВЛ №262, КС-2 ВЛ 110 №262, ЗН ФП-2 ВЛ №262 на ПС 110 кВ Волокно. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 2 дн | 02.03.26 | 03.03.26 | 2 дн | 02.03.26 | 03.03.26 | 2 дн | 02.03.26 | 03.03.26 | 2 дн | 02.03.26 | 03.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554) | Текущий ремонт горизонтальных вводов ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №554), ЛР-110 ЛЭП №554 на ПС 110 кВ Цементная | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 02.03.26 | 02.03.26 | 1 дн | 02.03.26 | 02.03.26 | 1 дн | 02.03.26 | 02.03.26 | 1 дн | 02.03.26 | 02.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) | Текущий ремонт горизонтальных вводов ВЛ 110 кВ Михайловская – Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513), ЛР-110 ЛЭП №513 на ПС 110 кВ Цементная | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 03.03.26 | 03.03.26 | 1 дн | 03.03.26 | 03.03.26 | 1 дн | 03.03.26 | 03.03.26 | 1 дн | 03.03.26 | 03.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | Средний ремонт ЛР-110 №552, ОР-110 №552 | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | ВЛ 110 кВ Ярки – Кременская (ВЛ 110 кВ №533) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №533, СР-I-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | Нет | Да | СР | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №501, СР-II-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | Нет | Да | СР | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) ,ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61). | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 9 ч | 25.03.26 | 25.03.26 | 9 ч | 25.03.26 | 25.03.26 | 9 ч | 25.03.26 | 25.03.26 | 9 ч | 25.03.26 | 25.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91), ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 9 ч | 25.03.26 | 25.03.26 | 9 ч | 25.03.26 | 25.03.26 | 9 ч | 25.03.26 | 25.03.26 | 9 ч | 25.03.26 | 25.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15). | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7), ВЛ 110 кВ Гумрак - Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6). | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 9 ч | 24.03.26 | 24.03.26 | 9 ч | 24.03.26 | 24.03.26 | 9 ч | 24.03.26 | 24.03.26 | 9 ч | 24.03.26 | 24.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 02:00 | Да | Да | ТР | 11 дн 9 ч | 16.03.26 | 27.03.26 | 11 дн 9 ч | 02.03.26 | 13.03.26 | 11 дн 9 ч | 02.03.26 | 13.03.26 | 11 дн 9 ч | 02.03.26 | 13.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак - Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11), ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4), ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9), ВЛ 110 кВ Гумрак - Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11), ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 9 ч | 24.03.26 | 24.03.26 | 9 ч | 24.03.26 | 24.03.26 | 9 ч | 24.03.26 | 24.03.26 | 9 ч | 24.03.26 | 24.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ). | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 16.03.26 | 20.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Зеленая – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №19) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Юбилейная | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 4 дн 9 ч | 23.03.26 | 27.03.26 | 4 дн 9 ч | 23.03.26 | 27.03.26 | 4 дн 9 ч | 23.03.26 | 27.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 4 дн 9 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 4 дн 9 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 4 дн 9 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Заземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | без отключения |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | 01:00 | Нет | Да | ЗРР | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 23.03.26 | 27.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-2 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-3. | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн 4 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 4 дн 4 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 4 дн 4 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 4 дн 4 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 23.03.26 | 27.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Вывести АПВ на КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками для БВР при техническом обслуживании ВЛ 110 кВ Гумрак - ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) в виде замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, ремонт опор, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Нет | ЗРР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 16.03.26 | 20.03.26 | 4 дн 9 ч | 16.03.26 | 20.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110.ВЛ-51, КС-110.ВЛ-51, ЛР.ВЛ-51, Зак.РПГ.ВЛ-51 на ПС 110 кВ Аэропорт. | с отключением |  | Под ремонт 1с-110 кВ | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 02.03.26 | 05.03.26 | 3 дн 9 ч | 16.03.26 | 19.03.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для текущего ремонта ТТ.ОВ-110.1, ТТ.ОВ-110.2, ОР.ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 9 ч | 30.03.26 | 30.03.26 | 9 ч | 30.03.26 | 30.03.26 | 9 ч | 30.03.26 | 30.03.26 | 9 ч | 30.03.26 | 30.03.26 | 1 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-66 | Для текущего ремонта В.ВЛ-66, ТТ.ВЛ-66. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 2 дн 9 ч | 23.03.26 | 25.03.26 | 2 дн 9 ч | 23.03.26 | 25.03.26 | 2 дн 9 ч | 23.03.26 | 25.03.26 | 2 дн 9 ч | 23.03.26 | 25.03.26 | 1 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для текущего ремонта В.220 АТ-1, ТТ.220 АТ-1, отбора масла на ФХАМ из ТТ.220 АТ-1, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Перенос точки разрыва на ВЛ 110 кВ №61. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 24.08.26 | 28.08.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 1 | ЭЛТ / В 220 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для текущего ремонта АТ-1, Регулиров. т-ра АТ-1, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Перенос точки разрыва на ВЛ 110 кВ №61. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 24.08.26 | 28.08.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 1 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при вводе в работу ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка). Переключение положения РПН АТ-1 в 8-е положение; | с отключением |  | Запитать ПС 220 кВ Песковатка от ВЛ 220 кВ Песковатка - Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | 02:00 | Да | Да | ВПр | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 9 ч | 23.03.26 | 23.03.26 | 1 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | В резерв. Для регулирования напряжения при вводе в работу ВЛ 220 кВ Волга – Песковатка (ВЛ 220 кВ Песковатка). Переключение положения РПН АТ-1 в 16-е положение; | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ВПр | 9 ч | 27.03.26 | 27.03.26 | 9 ч | 27.03.26 | 27.03.26 | 9 ч | 27.03.26 | 27.03.26 | 9 ч | 27.03.26 | 27.03.26 | 1 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 220 кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс. 220 кВ. | с отключением |  | Отсутствие резерва. Перенос точки разрыва на ВЛ 110 кВ №61. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 24.08.26 | 28.08.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 4 дн 9 ч | 30.03.26 | 03.04.26 | 1 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для текущего ремонта ОР.ОВ-110, ТН.ОСШ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | ТР | 9 ч | 30.03.26 | 30.03.26 | 9 ч | 30.03.26 | 30.03.26 | 9 ч | 30.03.26 | 30.03.26 | 9 ч | 30.03.26 | 30.03.26 | 1 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | СВ-110 | Средн. Рем. ШР-1-СВ-110, Текущ. Рем. СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ 445) | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | СВ-110 | Средн. Рем. ШР-2-СВ-110,Текущ. Рем. ТТ-2-СВ-110. ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ 447), ТО УРЗА СВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | МЛП-110 | Средн. Рем. СР-ЛЭП-447, РПГ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | МЛП-110 | Средн. Рем. СР-ЛЭП-445. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 2С-110 | Средн. Рем. ЛР-ЛЭП-447, ШР-2-СВ-110. Текущ. Рем. ТН-2-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | 1С-110 | Средн. Рем. ЛР-ЛЭП-445, ШР-1-СВ-110. Текущ. рем. ТН-1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | СР | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 4 дн | 10.03.26 | 13.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Средн. Рем. СР-ЛЭП-410, ЗР-РПГ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | СР | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | МЛП-110 | Средн. Рем. СР-ЛЭП-411. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | СР | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Средн. Рем. ШР-2-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | СР | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Средн. Рем. ШР-1-СВ-110. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | СР | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | СВ-110 | Текущ. Рем. СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:30 | Да | Да | ТР | 2 дн | 19.03.26 | 20.03.26 | 2 дн | 19.03.26 | 20.03.26 | 2 дн | 19.03.26 | 20.03.26 | 2 дн | 19.03.26 | 20.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 2С-110 | Средн. Рем. ЛР-ЛЭП-411, ШР-2-СВ-110. Текущ.рем. ОД-110-Т-2. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | СР | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 4 дн | 24.03.26 | 27.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Филино | 1С-110 | Средн. Рем. ШР-1-СВ-110, ЛР-ЛЭП-410. Техн. обслуж. 1С-110 кВ. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Да | ТР | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Волокно | Участок ошиновки 110 кВ от ЛР-262Л-110 до ОД-2-110 | Текущий ремонт ЛР-262Л-110, СР2-110, ТН2-110, II СШ-110. ТО УРЗА ТН2-110. | с отключением |  | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА, | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн | 02.03.26 | 04.03.26 | 3 дн | 02.03.26 | 04.03.26 | 0 | Прочее ЭЛТ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 11.03.26 | 11.03.26 | 1 дн | 11.03.26 | 11.03.26 | 1 дн | 11.03.26 | 11.03.26 | 1 дн | 11.03.26 | 11.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 05.03.26 | 05.03.26 | 1 дн | 05.03.26 | 05.03.26 | 1 дн | 05.03.26 | 05.03.26 | 1 дн | 05.03.26 | 05.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 05.03.26 | 05.03.26 | 1 дн | 05.03.26 | 05.03.26 | 1 дн | 05.03.26 | 05.03.26 | 1 дн | 05.03.26 | 05.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кумылженская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 10.03.26 | 10.03.26 | 1 дн | 10.03.26 | 10.03.26 | 1 дн | 10.03.26 | 10.03.26 | 1 дн | 10.03.26 | 10.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №552, текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №552, ТТ-110 ЛЭП №552, | с отключением |  | Совместно с ВЛ №552 | 02:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | Средний ремонт ОР-110 ОМВ, текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ, | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 17.03.26 | 18.03.26 | 2 дн | 17.03.26 | 18.03.26 | 2 дн | 17.03.26 | 18.03.26 | 2 дн | 17.03.26 | 18.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВГ-110 ЛЭП №525 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №525 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Арчеда -Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (ВЛ 110 кВ №525) через ОМВ-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №500 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №500 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Задонская - Лог (ВЛ 110 кВ №500) через ОМВ-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 02.03.26 | 06.03.26 | 5 дн | 02.03.26 | 06.03.26 | 5 дн | 02.03.26 | 06.03.26 | 5 дн | 02.03.26 | 06.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 ОМВ, текущий ремонт ТН-110 ОСШ, | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 17.03.26 | 18.03.26 | 2 дн | 17.03.26 | 18.03.26 | 2 дн | 17.03.26 | 18.03.26 | 2 дн | 17.03.26 | 18.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОСШ-110 | Средний ремонт ОР-110 №552 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №552 | 02:00 | Нет | Да | СР | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Распопинская | I СШ-110 | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением |  | Транзит нормально замкнут через МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 10.03.26 | 10.03.26 | 1 дн | 10.03.26 | 10.03.26 | 1 дн | 10.03.26 | 10.03.26 | 1 дн | 10.03.26 | 10.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Техническое обслуживание РЗА В-110 ВЛ №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 18.03.26 | 18.03.26 | 1 дн | 18.03.26 | 18.03.26 | 1 дн | 18.03.26 | 18.03.26 | 1 дн | 18.03.26 | 18.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Сидорская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 16.03.26 | 16.03.26 | 1 дн | 16.03.26 | 16.03.26 | 1 дн | 16.03.26 | 16.03.26 | 1 дн | 16.03.26 | 16.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-I-110 СМВ, механическое опробование СМВ-110, текущий ремонт ТТ-I-110 СМВ, ТТ-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ №533 | 02:00 | Нет | Да | СР | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Cредний ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ №501 | 02:00 | Нет | Да | СР | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | МЛП-110 | Средний ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №533 | 02:00 | Нет | Да | СР | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | МЛП-110 | Средний ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №501 | 02:00 | Нет | Да | СР | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №501, ШР-II-110 СМВ, текущий ремонт ТН-II-110, | с отключением |  | Совместно с ВЛ №501 | 02:00 | Нет | Да | СР | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 3 дн | 11.03.26 | 13.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №533, ШР-I-110 СМВ, текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТН-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №533 | 02:00 | Нет | Да | СР | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Нет | ВПр | [6 empty] | 1 дн | 12.03.26 | 12.03.26 | 1 дн | 12.03.26 | 12.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №512 | Техническое обслуживание РЗА В-110 ВЛ №512 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | ГОДОВАЯ ЗАЯВКА С ключением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Нет | ВПр | [6 empty] | 1 дн | 17.03.26 | 17.03.26 | 1 дн | 17.03.26 | 17.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С), СР-1.110, ЛР.ВЛ-8, ЗН.нейтр.110 Т-1, ТСН-1, В-6.Т-1, измерения параметров РВП-6.Т-1, ОПН-110.Т-1. | с отключением |  | Годовая заявка. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Керамика | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1(ф.А), среднего ремонта ЗН.нейтр-110 Т-1БВР при релейном опробовании ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1(ф.А), УРОК. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Нет | БВР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 10.03.26 | 11.03.26 | 1 дн 9 ч | 10.03.26 | 11.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Керамика | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2(ф.А), БВР при релейном опробовании ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2(ф.А), УРОК. | с отключением |  |  | 02:00 | Нет | Нет | БВР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 12.03.26 | 13.03.26 | 1 дн 9 ч | 12.03.26 | 13.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Лазоревая | Iс.110 кВ | Для текущего ремонта Т-1. | с отключением |  | Годовая заявка. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 16.03.26 | 17.03.26 | 1 дн 9 ч | 16.03.26 | 17.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Развилка-2 | Iс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-3 измерения параметров ОПН-110.Т-1. | с отключением |  | Годовая заявка. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 4 дн 9 ч | 02.03.26 | 06.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Разгуляевская | IVс.110кВ | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-8. | с отключением |  | Годовая заявка. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 4 дн 9 ч | 09.03.26 | 13.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 1с-110 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением РП-110. | 01:00 | Нет | Да | БВР | 2 дн | 25.03.26 | 26.03.26 | 2 дн | 25.03.26 | 26.03.26 | 2 дн | 25.03.26 | 26.03.26 | 2 дн | 25.03.26 | 26.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-601 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-601, ТТ-110-защиты ЛЭП-601, ТТ-110-учета ЛЭП-601; Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  | На время перевода питания без погашения ПС 110 кВ Пищевая, ПС 110 кВ Элеваторная от ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) кратковременное замыкание ВЛ 110 кВ Манино - Искра с Саратовской энергосистемой (включение СМВ-110 на ПС 110 кВ Урюпинская) 2 раза длительностью не более 30 минут и обратно от ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601). На время вывода в ремонт МВ-ЛЭП-601 на ПС 110 кВ Урюпинская вынужденный простой ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601), ВЛ 110 кВ Манино - Искра в тупиковом режиме от Воронежэнерго для питания потребителей, согласно режиму сети. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино-Искра до 20 МВт. | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 23.03.26 | 25.03.26 | 3 дн | 23.03.26 | 25.03.26 | 3 дн | 23.03.26 | 25.03.26 | 3 дн | 23.03.26 | 25.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-СМВ-110; Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Манино включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра .ВЛ 110 кВ Манино - Искра в тупиковом режиме от Воронежэнерго для питания потребителей, согласно режиму сети. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино-Искра до 25 МВт. | 01:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 3 дн | 16.03.26 | 18.03.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Упорники | 1с-110 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1. | с отключением |  | Без разрыва транзита. ГОДОВАЯ ЗАЯВКА. | 01:00 | Нет | Нет | БВР | [6 empty] | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 2 дн | 30.03.26 | 31.03.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [12 empty] | А.А. Курганов