## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на апрель 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2025 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Заземление грозозащитного троса на грозовой сезон | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ 110 кВ Литейная – Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422) | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-422. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 26.06.25 | 27.06.25 | 2 дн | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн | 07.04.25 | 08.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-439. | с отключением |  | После ввода ВЛ 110 кВ Литейная-Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 23.06.25 | 26.06.25 | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень – Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | Сред.рем. ЛР-ЛЭП-403 на ПС 110 кВ Ильмень | с отключением |  | Работы на ПС Ильмень | 03:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) | Сред.рем. ЛР-ЛЭП-403 на ПС 110 кВ Ильмень | с отключением |  | Работы на ПС Ильмень | 03:00 | ВПр | Да | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | Кап. рем. - замена опоры, замена траверсы | с отключением |  | После ввода ВЛ 110 кВ Литейная-Петров Вал с отпайкой на ПС Лебяжье (ВЛ 110 кВ №422). | 12:00 | КР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) | Текущий ремонт ЛР-216Л-110, РР2-110.на ПС 110кВ Луч. | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ-110 кВ Маяк-Демидово (ВЛ 110 кВ №214), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №4 (ВЛ 110 кВ №264) | Кап.ремонт | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зеленая с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (ВЛ 110 кВ №265) | 04:00 | КР | Нет | Да | 15 дн | 07.04.25 | 21.04.25 | 15 дн | 07.04.25 | 21.04.25 | 15 дн | 07.04.25 | 21.04.25 | 15 дн | 07.04.25 | 21.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (ВЛ 110 кВ №280) | Замена ГВН, изоляции, устранение замечаний ЦТН | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Приморская – Никольская (ВЛ 110 кВ №279) | 04:00 | КР | Нет | Да | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Текущий ремонт КС-110 ЛЭП №501 ф. А, ВЧЗ-110 ЛЭП №501 ф. А, ЛР-110 ЛЭП №501, СР-I-110, ФП ЛЭП №501 ф. А | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 07.04.25 | 09.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | Текущий ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | Средний ремонт РПГ-10 на тросу ЛЭП №516 | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Да | Да | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Средний ремонт РПГ-10 на тросу ЛЭП №524 | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Да | Да | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17). | 02:00 | КР | Да | Да, срок ремонта изменен | 11 дн | 07.04.25 | 18.04.25 | 11 дн | 07.04.25 | 18.04.25 | 11 дн 9 ч | 14.04.25 | 25.04.25 | 11 дн 9 ч | 14.04.25 | 25.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-17, текущего ремонта КС-110 кВ ВЛ №17 (ф.А). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 4 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 9 ч | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 9 ч | 07.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-23, ОР.ВЛ-23. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 4 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 4 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-17 на ПС 110 кВ ЗКО-2. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 4 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 9 ч | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 9 ч | 07.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-17 на ПС 110 кВ ЗКО-3. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 4 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 9 ч | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 9 ч | 07.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Капитальный ремонт ВЛ. Техническое обслуживание. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, установка ПЗУ, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | 02:00 | КР | Да | Да | 11 дн | 17.03.25 | 28.03.25 | 10 дн | 01.04.25 | 11.04.25 | 10 дн 9 ч | 01.04.25 | 11.04.25 | 10 дн 9 ч | 01.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2-Строительная II цепь (ВЛ 110 кВ №24). | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 4 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 4 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) и ВЛ 35 кВ Обливская-2 СВЭС. | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 4 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 4 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО с отпайкой на ПС Каргилл Новоаннинский (ВЛ 110 кВ №657) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-657, РП-ЛЭП-657, ШР-ТН-110-ЛЭП-657; Текущий ремонт КС-ЛЭП-657 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-657 ф."В", ФП-ЛЭП-657 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-657 ф."В"; Проф. испытания КС-ЛЭП-657 ф."В" | с отключением |  | С разрывом транзита. | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, РП-ЛЭП-658, ШР-ТН-110-ЛЭП-658; Текущий ремонт КС-ЛЭП-658 ф."В", ВЧЗ-ЛЭП-658 ф."В", ФП-ЛЭП-658 ф."В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-658 ф."В"; Проф. испытания КС-ЛЭП-658 ф."В" | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. С разрывом транзита. | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-601, КС-ЛЭП-601 ф. "В", ВЧЗ-ЛЭП-601 ф. "В", ФП-ЛЭП-601 ф. "В", ЗН-ВЧС-ЛЭП-601 ф. "В" | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, ВЛ 110 кВ Урюпинская-Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600) от ВЛ 110 кВ Урюпинская-Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) (Включить СР-2-110 на ПС 110 кВ Добринская). Рпотр=5 МВт. | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658; Текущий ремонт ВЧЗ-ЛЭП-658 ф."В" | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская. С разрывом транзита. | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО с отпайкой на ПС Каргилл Новоаннинский (ВЛ 110 кВ №657) | Верховой осмотр | с отключением |  | С разрывом транзита. | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (ВЛ 110 кВ №669) | Текущий ремонт ЛР-ЛЭП-669 на ПС 110 кВ Солонцы | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | Заземление грозозащитного троса | без отключения |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Да | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы (ВЛ 110 кВ №663) | Текущий ремонт СР-110 на ПС 110 кВ Солонцы | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2. Отсутствует ЛР-ЛЭП-663 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, ВЛ 110 кВ Урюпинская-Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600) от ВЛ 110 кВ Урюпинская-Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) (Включить СР-2-110 на ПС 110 кВ Добринская). Рпотр=5 МВт. | 01:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 220 кВ Песковатка | МЛП-220 | Текущий ремонт и эл.измерения ТТ МЛП-220кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | ЭЛТ / П 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-66 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-66, отбора проб масла на ФХАМ из ТТ.ВЛ-66, технического обслуживания РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 3 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 3 дн 18 ч | 21.04.25 | 25.04.25 | 3 дн 18 ч | 21.04.25 | 25.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | СВ-110 кВ | Текущий ремонт СВ-110 кВ и ТТ СВ-110 кВ | с отключением |  |  | 03:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | 2с-110 кВ | Текущий ремонт ТН-2с-110 кВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | ЭЛТ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-441 | ТО УРЗА ЛЭП-441. Тек.ремонт ТТ-ЛЭП-441. ТО В-ЛЭП-441. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Тек.ремонт ТТ-ЛЭП-410, В-ЛЭП-410. ТО УРЗА ЛЭП-410. | с отключением | с переводом на ОВ | ЛЭП-410 от 2С-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Тек.ремонт ТТ-ЛЭП-413, В-ЛЭП-413.ТО УРЗА ЛЭП-413. | с отключением | с переводом на ОВ | ЛЭП-413 от 1С-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 07.04.25 | 09.04.25 | 3 дн | 07.04.25 | 09.04.25 | 3 дн | 07.04.25 | 09.04.25 | 3 дн | 07.04.25 | 09.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСВ-110 | ТО УРЗА ОСВ-110. Тек.ремонт ТТ-1-ОСВ-110, ТТ-2-ОСВ-110. ТО ОСВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | 1С-110 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-422 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 26.06.25 | 27.06.25 | 2 дн | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн | 07.04.25 | 08.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Лебяжье | 1С-110 | Тек.рем. ЛР-ЛЭП-439 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 23.06.25 | 26.06.25 | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Городcкая-3 | IIСШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 02.04.25 | 03.04.25 | 2 дн | 02.04.25 | 03.04.25 | 2 дн | 02.04.25 | 03.04.25 | 2 дн | 02.04.25 | 03.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Западная | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн | 28.04.25 | 28.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-205Л-110 | Текущий ремонт В-205Л-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ ЛПК | В2-280Л-110 | Текущий ремонт и ТО УРЗА В2-280Л-110. | с отключением |  | включить В1-280Л-110. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 23.04.25 | 25.04.25 | 3 дн | 23.04.25 | 25.04.25 | 3 дн | 23.04.25 | 25.04.25 | 3 дн | 23.04.25 | 25.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110. | с отключением |  | Транзит 110 кВ замкнут по нормальной схеме | 02:00 | БВР | Нет | Да | 3 дн | 02.04.25 | 04.04.25 | 3 дн | 02.04.25 | 04.04.25 | 3 дн | 02.04.25 | 04.04.25 | 3 дн | 02.04.25 | 04.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Юбилейная | IСШ-110 | Текущий ремонт ОД-Т1-110, КЗ-Т1-110 | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 14.04.25 | 15.04.25 | 2 дн | 14.04.25 | 15.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | 15.04.25 | 15.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн | 24.04.25 | 24.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | I СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №501, СР-I-110, ШР-110 Т-1, ШР-I-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №501 | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 07.04.25 | 09.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | II СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Т-2, ШР-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 10.04.25 | 10.04.25 | 1 дн | 10.04.25 | 10.04.25 | 1 дн | 10.04.25 | 10.04.25 | 1 дн | 10.04.25 | 10.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №501 | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 07.04.25 | 09.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | МЛП-110 | Текущий ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №502 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-I-110 СМВ, СМВ-110, ТТ-110 СМВ, отбор проб масла ТТ-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №501 | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 07.04.25 | 09.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 10.04.25 | 10.04.25 | 1 дн | 10.04.25 | 10.04.25 | 1 дн | 10.04.25 | 10.04.25 | 1 дн | 10.04.25 | 10.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Клетская | СМВ-110 | Техническое обслуживание АУВ СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн | 23.04.25 | 23.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кременская | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | 21.04.25 | 22.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Теущий ремонт МВ-110 ЛЭП №550, ТТ-110 ЛЭП №550 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 15.04.25 | 16.04.25 | 2 дн | 15.04.25 | 16.04.25 | 2 дн | 15.04.25 | 16.04.25 | 2 дн | 15.04.25 | 16.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №513 | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №554 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №554 | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | 03.04.25 | 03.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №555 | Техническое обслуживание РЗА ВГ-110 ЛЭП №555 | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | 07.04.25 | 07.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ОМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Капитальный ремонт МВ-110 ЛЭП №541, текущий ремонт ТТ-110 ЛЭП №541, в/в испытания МВ-110 ЛЭП № 541 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ-110 кВ Серафимович - Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) через ОМВ-110 от I СШ-110 | ВЗ | КР | Нет | Да | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | I СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 Т-1 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №516 | 01:00 | СР | Да | Да | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Труд | II СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 Т-2 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ №524 | 01:00 | СР | Да | Да | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Ярки | СМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 1 дн | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн | 21.04.25 | 21.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | СВ-110 | Для в/в испытаний СВ-110, отбора масла на ФХАМ из вводов 110 кВ СВ-110 (ф.В-1), (ф.В-2). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 0 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 9 ч | 22.04.25 | 22.04.25 | 9 ч | 22.04.25 | 22.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Вилейская | В-110.Т-1 | Для текущего ремонта Т-1, ТТ-110.Т-1, ТСН-1. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) для производства оперативных переключений. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 2 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 2 дн 9 ч | 14.04.25 | 16.04.25 | 2 дн 9 ч | 14.04.25 | 16.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, среднего ремонта ОД-110.Т-1, КЗ-110.Т-1(ф.С). | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) кратковременно 2 раза на 1 час для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1 на ПС 110 кВ Дзержинская. | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 07.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | 07.04.25 | 09.04.25 | 2 дн 9 ч | 07.04.25 | 09.04.25 | 2 дн 9 ч | 07.04.25 | 09.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Дзержинская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, среднего ремонта ОД-110.Т-2, КЗ-110.Т-2(ф.С). | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) оперативно 2 раза на 1 час, для производства оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Дзержинская. | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 2 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 2 дн 9 ч | 14.04.25 | 16.04.25 | 2 дн 9 ч | 14.04.25 | 16.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-17 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-17, текущего ремонта В.ВЛ-17, технического обслуживания РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 4 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 9 ч | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 9 ч | 07.04.25 | 11.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ЗКО-1 | В.ВЛ-18 | Для технического обслуживания РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ВПр | Да | Да | 0 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 0 дн | 15.04.25 | 15.04.25 | 9 ч | 15.04.25 | 15.04.25 | 9 ч | 15.04.25 | 15.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | МЛП-110кВ | Для текущего ремонта ТТ.КВЛ 110 Алюминиевая, ТТ.110 ВЛ-9, отбора проб масла на ФХАМ из ТТ.110 ВЛ-9, отбора масла на ФХАМ из ТТ.КВЛ Алюминиевая. | с отключением |  | Вывести АПВ на КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) для производства оперативных переключений. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 10.04.25 | 11.04.25 | 1 дн | 10.04.25 | 11.04.25 | 1 дн 9 ч | 10.04.25 | 11.04.25 | 1 дн 9 ч | 10.04.25 | 11.04.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для текущего ремонта ОР.ВЛ-23. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 9 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 9 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-23 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-23, отбора проб масла на ФХАМ из ввода 110 кВ В.ВЛ-23, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 9 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 9 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | Iс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-Ic.110 кВ. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 02.06.25 | 02.06.25 | 0 дн | 28.04.25 | 28.04.25 | 9 ч | 28.04.25 | 28.04.25 | 9 ч | 28.04.25 | 28.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | В.ВЛ-60 | Для текущего ремонта ТТ.ВЛ-60, отбора масла на ФХАМ из ТТ.ВЛ-60, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 4 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | 2 дн 4 ч | 28.04.25 | 30.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ТН-IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ТН-IIс.110 кВ, чистки масломерных стёкол ф.А и ф.В, регулировки уровня масла. | с отключением |  | После ремонта Ат-1 ПС 220 кВ Красноармейская | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 01.04.25 | 01.04.25 | 9 ч | 22.04.25 | 22.04.25 | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В-2.ВЛ-20 | Для текущего ремонта В-2.ВЛ-20, высоковольтных испытаний В-2.ВЛ-20, технического обслуживания комплекта РЗА, замены манометра ф.С, очистка бака от потёков масла.. | с отключением |  | После ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Красноармейская | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 01.04.25 | 03.04.25 | 2 дн 9 ч | 22.04.25 | 24.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | IIс.110кВ | Для высоковольтных испытаний Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 01.04.25 | 02.04.25 | 1 дн 9 ч | 01.04.25 | 02.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Искра | 2с-110 | Мех. опробование ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | 01.04.25 | 02.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | 1с-110 | Текущий ремонт ТН-110-1с; Проф. испытания ТН-110-1с; Проф. восстановление ТН-110-1с | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | 01.04.25 | 02.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, ШР-1-СВ-110, ШР-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | 2с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-657, ШР-2-СВ-110, ШР-110-Т-2; Текущий ремонт 2с-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | МЛП-110 | Средний ремонт РП-ЛЭП-657 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | МЛП-110 | Средний ремонт РП-ЛЭП-658; Текущий ремонт МЛП-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | СВ-110 | Средний ремонт ШР-1-СВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Новоаннинская | СВ-110 | Средний ремонт ШР-2-СВ-110; Текущий ремонт СВ-110, ТТ-110-ЛЭП-657 ф."А","В","С", ТТ-110-ЛЭП-658 ф."А","В","С"; Техническое обслуживание РЗА; Проф. испытания СВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | 1с-110 | Текущий ремонт 1с-110, ШР-ЛЭП-600, ШР-ЛЭП-601, ШР-1-СМВ-110, ШР-ТН-1с-110 | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, ВЛ 110 кВ Урюпинская-Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600) от ВЛ 110 кВ Урюпинская-Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) (Включить СР-2-110 на ПС 110 кВ Добринская). Рпотр=10 МВт. | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | 2с-110 | Текущий ремонт ШР-2-СМВ-110 | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на МВ-ЛЭП-603 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 1,5 МВт. Из-за ремонта Воронежа | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 01.04.25 | 03.04.25 | 3 дн | 01.04.25 | 03.04.25 | 3 дн | 01.04.25 | 03.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ШР-2-СМВ-110, ТТ-110-СМВ-110 ф."А", "В", "С" Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на МВ-ЛЭП-603 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 1,5 МВт. Из-за ремонта Воронежа | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 01.04.25 | 03.04.25 | 3 дн | 01.04.25 | 03.04.25 | 3 дн | 01.04.25 | 03.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-1-СМВ-110 | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, ВЛ 110 кВ Урюпинская-Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600) от ВЛ 110 кВ Урюпинская-Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) (Включить СР-2-110 на ПС 110 кВ Добринская). Рпотр=10 МВт. | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Урюпинская | МВ-ЛЭП-601 | Текущий ремонт МВ-ЛЭП-601, ЛР-ЛЭП-601, ШР-ЛЭП-601, ТТ-110-защиты ЛЭП-601, ТТ-110-учета ЛЭП-601; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, ВЛ 110 кВ Урюпинская-Тепикинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №600) от ВЛ 110 кВ Урюпинская-Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) (Включить СР-2-110 на ПС 110 кВ Добринская). Рпотр=10 МВт. | 01:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | СМВ-110 | Средний ремонт СР-1-110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-658, СР-1-110, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110; Проф. восстановление автоматики автоматики ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов