## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на январь 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ январь 2025 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками, ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 20.01.25 | 24.01.25 | 4 дн | 20.01.25 | 24.01.25 | 4 дн 9 ч | 20.01.25 | 24.01.25 | 4 дн 9 ч | 20.01.25 | 24.01.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10), ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 27.01.25 | 31.01.25 | 4 дн | 27.01.25 | 31.01.25 | 4 дн 9 ч | 27.01.25 | 31.01.25 | 4 дн 9 ч | 27.01.25 | 31.01.25 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | II СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 28.01.25 | 28.01.25 | 1 дн | 28.01.25 | 28.01.25 | 1 дн | 28.01.25 | 28.01.25 | 1 дн | 28.01.25 | 28.01.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 28.01.25 | 28.01.25 | 1 дн | 28.01.25 | 28.01.25 | 1 дн | 28.01.25 | 28.01.25 | 1 дн | 28.01.25 | 28.01.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Да | Да | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | 1 дн | 21.01.25 | 21.01.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СВ-110 | Механическое опробование СМВ - 110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 29.01.25 | 29.01.25 | 1 дн | 29.01.25 | 29.01.25 | 1 дн | 29.01.25 | 29.01.25 | 1 дн | 29.01.25 | 29.01.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №503 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 22.01.25 | 22.01.25 | 1 дн | 22.01.25 | 22.01.25 | 1 дн | 22.01.25 | 22.01.25 | 1 дн | 22.01.25 | 22.01.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №540 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №540 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Серафимович (ВЛ 110 кВ №540) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 23.01.25 | 23.01.25 | 1 дн | 23.01.25 | 23.01.25 | 1 дн | 23.01.25 | 23.01.25 | 1 дн | 23.01.25 | 23.01.25 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов