## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на сентябрь 2022 г.
ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2022 (Утв)
Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Разземление грозотроса, опробование схемы плавки гололеда на г.з. троссе. | без отключения |  | С отключением ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60). Для БВР вывести АПВ ВЛ 220 кВ Суровикино. | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 9 ч | 23.09.22 | 23.09.22 | 9 ч | 23.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Опробование схем плавки гололеда провода. А.Г.- 1ч | с отключением |  | С отключением линии в сроки утвержденного графика пробных плавок | 01:00 | ПГ | Да | 1 дн | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 14.09.22 | 14.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Разземление грозозащитного троса и опробование.А.Г-1ч | без отключения |  | Без отключений линий | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) от ПС 110 кВ Городище. АГ- 1ч | без отключения |  | Без отключений линий | 01:00 | ПГ | Да | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) и ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) от ПС 110 кВ Аэропорт. АГ- 1ч | без отключения |  | Без отключений линий | 01:00 | ПГ | Да | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Разземление грозозащитного троса и опробование.А.Г-1ч | без отключения |  | Без отключений линий | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Опытная – Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | Разземление грозозащитного троса и опробование.А.Г-1ч | без отключения |  | Без отключений линий | 01:00 | ЗРР | Нет | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Гумрак - Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) и ВЛ 110 Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) от ПС 220 кВ Гумрак. А.Г.- 1ч | без отключения |  | Без отключений линий | 01:00 | ПГ | Да | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса. А.Г.- 1ч | без отключения |  | Без отключений линий | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-590. АГ-2,5ч. | с отключением |  | из-за ремонта 1 с 110 кВ ПС 110 кВ Коробки | 02:30 | СР | Нет | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | 19.09.22 | 21.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | "Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-470, СР-ЛЭП-470. Тех. обслуживание: КС 110 кВ ЛЭП-470 (ф. А, В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-470 (ф. А, В). АГ-1,5ч." | с отключением |  | "До 02.09.2022 | 01:30 | ТР | Нет | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-2 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | "Тех. обслуживание: КС 110 кВ ЛЭП-470 (ф. А, В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-470 (ф. А, В), ЛР-ЛЭП-470 на ПС 110 кВ Елань-2. АГ-1,5ч." | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Нет | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-410, ОР-ЛЭП-410. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Нет | 1 дн | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ВЛ 110 кВ Коробки – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №413) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-413, ОР-ЛЭП-413. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Нет | 1 дн | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-442. АГ-1,5 ч. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Нет | 1 дн | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 19.09.22 | 19.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-402, СР-ЛЭП-402. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | ВЛ 110 кВ Медведица – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-447. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-412. АГ-2,5ч. | с отключением |  |  | 02:30 | СР | Нет | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Опроб.сх ПГ проводов ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) U-10кВ от ПС 220 кВ Красный Яр с вкл. ЗР-ПГ-110 на ПС 110 кВ Новомлиново. Прог. 1-ПГ-К-Красный Яр-220. АГ-1ч | с отключением |  | С отключением ВЛ | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02.09.22 | 02.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | Капитальный ремонт: замена изоляторов, замена провода. АГ - 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Опроб.сх.ПГ проводов ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н.Коробки (ВЛ 110кВ №410) U-10,5 кВ от Т-3 ПС 110 кВ Коробки с вкл. ЗР-РПГ-110 на ПС 110 кВ Филино. Прог. 1-ПГ-К-Коробки. АГ- 1ч. | с отключением |  | С отключением ВЛ | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | Капитальный ремонт: замена изоляторов, замена провода. АГ - 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Капитальный ремонт: вырубка ДКР. АГ - 2 ч. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) | Текущий ремонт ЛР-290Л-110, РР2-110 АГ-2 часа | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 02:00 | ТР | Нет | 2 дн | 06.09.22 | 07.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Демидово | ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-214Л-110, монтаж защитного козырька над приводом ЛР-214-110, АГ-6 часов, текущий ремонт РР1-110 АГ-2 часа | с отключением |  | "Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215). ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) в работе в тупиковом режиме, разрыв на ПС 110 кВ Маяк" | 02:00 | СР | Нет | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | Текущий ремонт ТТ-297Л-110 АГ-2 часа | с отключением |  | Отсутствие резерва от АЭ | 02:00 | ТР | Нет | 2 дн | 06.09.22 | 07.09.22 | 2 дн | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | 12.09.22 | 13.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | ВЛ 110 кВ Маяк – Демидово (ВЛ 110 кВ №214) | Текущий ремонт ЛР-214Л-110, РР2-110 АГ-2 часа | с отключением |  | "Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216), ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215). ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (ВЛ 110 кВ №216) в работе в тупиковом режиме, разрыв на ПС 110 кВ Маяк" | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Степана Разина | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-270Л-110 АГ-4 часа | с отключением |  | с вводом на ночь. Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | СР | Нет | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | 21.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | кап рем, замена опор, замена элементов деревянных опор, АГ-4 часа | с отключением |  | ПС 220 кВ Палласовка включить ОВ-110 для питания ВЛ 110 кВ Гмелинка - Палласовка (ВЛ 110 кВ №287). Отсутствие резерва от СЭ | 04:00 | КР | Нет | 13 дн | 15.09.22 | 27.09.22 | 12 дн | 07.09.22 | 18.09.22 | 12 дн | 07.09.22 | 18.09.22 | 12 дн | 07.09.22 | 18.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | Кап. ремонт замена деф. изоляции, ремонт фундаментов. А.Г. 2 часа | с отключением |  | После ввода в работу ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) . Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296). Отсутствие резерва от АЭ " | 02:00 | КР | Нет | 22 дн | 05.09.22 | 26.09.22 | 22 дн | 09.09.22 | 30.09.22 | 22 дн | 09.09.22 | 30.09.22 | 22 дн | 09.09.22 | 30.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-270Л-110 на ПС Молодёжная, АГ-4 часа | с отключением |  | "с вводом на ночь. Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | СР | Нет | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | 21.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (ВЛ 110 кВ №295) | Текущий ремонт ЛР-295Л-110, МЛР2-110, АГ- 2 часа | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 2 дн | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | 01.09.22 | 02.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Текущий ремонт ЛР-298Л-110, МЛР1-110, АГ- 2 часа | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. из-за ремонта ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В,С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298ф(В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №298 ф(В), АГ- 2 часа | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. из-за ремонта ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка.
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (ВЛ 110 кВ №206) | Замена линейного приемного портала ВЛ 110 кВ №206 на ПС 110 кВ Рассвет, АГ-12ч. | с отключением |  |  | ВЗ | КР | Да | [6 empty] | 12 дн | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн | 19.09.22 | 30.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Верх. осмотр. А.г. 2 часа | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. из-за ремонта ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка.
Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Текущий ремонт ЛР-298Л-110 на ПС Юбилейная, АГ- 2 часа | с отключением | с включением на ночь | С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ахтуба в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. из-за ремонта ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Отказанная | АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка.
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №505 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | ТР | Да | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №506 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №509) | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №509 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | Капитальный ремонт ВЛ:Замена изоляции | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Слащевская – Букановская (ВЛ 110 кВ №505) | Капитальный ремонт ВЛ:Замена изоляции; Ремонт шлейфов. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | КР | Нет | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Букановская-Усть – Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | Капитальный ремонт ВЛ:Замена изоляции; Ремонт ж/б опоры. Верховой осмотр. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | КР | Нет | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516), ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | без отключения |  | Без отключений линий | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524), ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | без отключения |  | Без отключений линий | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Опробование схем плавки гололеда грозозащитного троса на 2-х цепном участке с ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (ВЛ 110 кВ №516), ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | без отключения |  | Без отключений линий | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | Капитальный ремонт ВЛ:Замена траверсы; Ремонт провода; Замена изоляции | с отключением |  |  | 04:00 | КР | Нет | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (ВЛ 110 кВ №518) | Замена изолятора ЗНКС-110 ЛЭП №518 ф."В", ревизия контактного соединения ножа СР-II-110 ф."А" по результатам тепловизионного обследования | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | ВЛ 110 кВ Етеревская – Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | Ревизия контактного соединения ножа ЛР-110 ЛЭП №515 ф."А", "В" по результатам тепловизионного обследования | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская – Астаховская и АТ-2 на ПС 220 кв Астаховская | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 09.09.22 | 09.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | Ревизия контактного соединения ножа ЛР-110 ЛЭП №524 ф."А", "В", "С" по результатам тепловизионного обследования | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская – Астаховская и АТ-2 на ПС 220 кв Астаховская | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1, ВЧЗ 110 кВ ВЛ Канатная-1 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ Канатная-1 (ф.В), в/в испытания КС 110 кВ ВЛ Канатная-1 (ф.В). | с отключением |  | С включением СВ-110. | 02:00 | ТР | Да | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 9 ч | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 9 ч | 12.09.22 | 16.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-2 , ВЧЗ 110 кВ ВЛ Канатная-2 (ф.В), КС 110 кВ ВЛ Канатная-2 (ф.В), в/в испытания КС 110 кВ ВЛ Канатная-2 (ф.В). | с отключением |  | С включением СВ-110. | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 9 ч | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 9 ч | 19.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48) | В/в испытания КС 110 кВ ВЛ-48 (ф В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 9 ч | 21.09.22 | 21.09.22 | 9 ч | 21.09.22 | 21.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | В/в испытания КС 110 кВ ВЛ-Кировская (ф.В). | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300. Ремонт ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 9 ч | 27.09.22 | 27.09.22 | 9 ч | 27.09.22 | 27.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | В/в испытания КС 110 кВ ВЛ-47 (ф В). | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | 02:00 | ТР | Да | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 9 ч | 27.09.22 | 27.09.22 | 9 ч | 13.09.22 | 13.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ №38) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгорадская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ№39). | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн 9 ч | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн 9 ч | 05.09.22 | 09.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Курганная. | без отключения |  |  | 02:00 | ЗРР | Нет | 3 дн | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 08.09.22 | 10.09.22 | 2 дн 9 ч | 05.09.22 | 07.09.22 | 2 дн 9 ч | 05.09.22 | 07.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-3 на ПС 110 кВ Курганная. | без отключения |  |  | 02:00 | ЗРР | Нет | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 2 дн 9 ч | 12.09.22 | 14.09.22 | 2 дн 9 ч | 12.09.22 | 14.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Канатная. Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2). | 02:00 | ТР | Да | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 9 ч | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 9 ч | 12.09.22 | 16.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Курганная. | без отключения |  |  | 02:00 | ЗРР | Нет | 3 дн | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | 19.09.22 | 21.09.22 | 2 дн 9 ч | 19.09.22 | 21.09.22 | 2 дн 9 ч | 19.09.22 | 21.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47). | 02:00 | ТР | Да | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 9 ч | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 9 ч | 19.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3); Развилка-2. Опробование схем плавки на г.з. троссе. | без отключения |  | Для БВР вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3), ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2). | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 9 ч | 21.09.22 | 21.09.22 | 9 ч | 21.09.22 | 21.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71); ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). Опробование схем плавки на г.з. троссе. | без отключения |  | Без отключения ВЛ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71, ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72). | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 9 ч | 21.09.22 | 21.09.22 | 9 ч | 21.09.22 | 21.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №12). Опробование схем плавки на г.з. троссе. | без отключения |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4); ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8); ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №11); ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 22.09.22 | 22.09.22 | 9 ч | 22.09.22 | 22.09.22 | 9 ч | 22.09.22 | 22.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7); ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) . Опробование схем плавки на г.з. троссе. | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 9 ч | 23.09.22 | 23.09.22 | 9 ч | 23.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Опробование схемы плавки гололеда грозотроса ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино). | с отключением |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 9 ч | 23.09.22 | 23.09.22 | 9 ч | 23.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ Вл №300 | 02:00 | ТР | Да | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 9 ч | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 9 ч | 26.09.22 | 30.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгорадская ТЭЦ-2 с отпайкой ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ№38). | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 9 ч | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 9 ч | 26.09.22 | 30.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывод АПВ на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48). из-за ремонта ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | 02:00 | ТР | Да | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 9 ч | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 9 ч | 12.09.22 | 16.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Измененная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91). Опробование схем плавки на г.з. троссе. | без отключения |  | Без отключения ВЛ. Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 26.09.22 | 26.09.22 | 9 ч | 26.09.22 | 26.09.22 | 9 ч | 26.09.22 | 26.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | В/в испытания КС 110 кВ ВЛ-Кировская (ф.А) на ПС 110 кВ Сарепта-2. | с отключением |  | на Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | ТР | Да | 1 дн | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 28.09.22 | 28.09.22 | 9 ч | 28.09.22 | 28.09.22 | 9 ч | 28.09.22 | 28.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-3 на ПС 110 кВ ТДН. | без отключения |  |  | 02:00 | ЗРР | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 07.09.22 | 09.09.22 | 2 дн 9 ч | 07.09.22 | 09.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1 на ПС 110 кВ Керамика. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 9 ч | 12.09.22 | 16.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-2 на ПС 110 кВ Керамика. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 9 ч | 19.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ ТДН. | без отключения |  |  | 02:00 | ЗРР | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 19.09.22 | 21.09.22 | 2 дн 9 ч | 19.09.22 | 21.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-3 на ПС 110 кВ Курганная, | без отключения |  |  | 02:00 | ЗРР | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 12.09.22 | 14.09.22 | 2 дн 9 ч | 12.09.22 | 14.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Разземление г.з. троса ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61); ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62). Опробование схем плавки на г.з. троссе.Аг -1 ч | без отключения |  |  | 01:00 | ПГ | Нет | [6 empty] | 9 ч | 23.09.22 | 23.09.22 | 9 ч | 23.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы (ВЛ 110 кВ №663) | "Верховой осмотр ВЛ. АГ-1 час." | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 01:00 | СР | Нет | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | 19.09.22 | 21.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) | "Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2 часа." | с отключением |  | С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Черкесовская-2 Совместить с ремонтом В-Д ПМЭС | 02:00 | КР | Нет | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Роднички – Рябовская (ВЛ 110 кВ №611) | "Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Нехаевская – Роднички (ВЛ 110 кВ №612) | "Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 21.09.22 | 21.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) | "Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 22.09.22 | 22.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (ВЛ 110 кВ №668) | "Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 22.09.22 | 22.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | "Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (ВЛ 110 кВ №604) | "Разземление грозозащитного троса, опробование схем плавки гололеда. АГ-1 час." | без отключения |  | Без отключения ВЛ. | 01:00 | ПГ | Нет | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 23.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Выправка стоек ж/б опор. | с отключением |  | На время заявки включить ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская. Р=3 МВт. | 03:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (ВЛ 110 кВ №661) | Ремонт провода ВЛ. | с отключением |  | С переводом питания ПС 110 кВ Андреевская по 10 кВ. | 01:00 | ТР | Да | [6 empty] | 3 дн | 28.09.22 | 30.09.22 | 3 дн | 28.09.22 | 30.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (ВЛ 110 кВ №667) | Ремонт провода ВЛ. | с отключением |  | С переводом питания ПС 110 кВ Андреевская по 10 кВ. | 01:00 | ТР | Да | [6 empty] | 3 дн | 28.09.22 | 30.09.22 | 3 дн | 28.09.22 | 30.09.22 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для текущего ремонта АТ-1, В.220 АТ-1, Регулиров. т-ра АТ-1, ТН-10.АТ-1. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220. | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 4 дн 9 ч | 29.08.22 | 02.09.22 | 4 дн 9 ч | 29.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для текущего ремонта В.220 АТ-1 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 29.08.22 | 02.09.22 | 4 дн 9 ч | 29.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | 1с-110кВ | Техническое обслуживание УРОВ в объёме "К", АГ-2ч. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220. | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | 2с-110кВ | Техническое обслуживание УРОВ в объёме "К", АГ-2ч. | с отключением |  | Нет возможности замкнуть транзит 110 кВ Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ - Суровикино-220. | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | 1с-110 кВ | Текущий ремонт ШР ВЛ-110 кВ №51,ШР ВЛ-110 кВ №543 и кап.ремонт ШР-1 СВ-110 кВ | с отключением |  | На ПС 110 кВ ПХГ включен МЛР ВЛ 110 кВ №76 (ВЛ 110 кВ Степная – ПХГ(ВЛ 110 кВ №76) в транзите). На ПС 110 кВ Котлубань перевести ВЛ 110 кВ Кузьмичи - Котлубань (ВЛ 110 кВ №54) на ОВ-110 кВ от 2с-110 кВ. из-за ремонта ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 01:00 | КР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | 2с-110 кВ | Капитальный ремонт ШР ТН-2-110 кВ, ШР-2 СВ-110 кВ, ШР ВЛ-110 кВ №56. | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Иловля-2 – Котлубань №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 56) перевести на ОВ-110 кВ от 1с-110 кВ. | 01:00 | КР | Нет | [6 empty] | 4 дн | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 13.09.22 | 16.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | СВ-110 кВ | Капитальный ремонт ШР-2 СВ-110 кВ | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Нет | [6 empty] | 4 дн | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 13.09.22 | 16.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | СВ-110 кВ | Капитальный ремонт ШР-1 СВ-110 кВ | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 01:00 | КР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №51 | Текущий ремонт ШР ВЛ-110 кВ №51 | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №56 | Капитальный ремонт ШР ВЛ-110 кВ №56 | с отключением | с переводом на ОВ |  | 01:00 | КР | Нет | [6 empty] | 4 дн | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 13.09.22 | 16.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №543 | Текущий ремонт ШР ВЛ-110 кВ №543 | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСВ-110 | Средний ремонт: ОР-ОСВ-110, ОР-1-ОСВ-110. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Нет | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 12.09.22 | 13.09.22 | 3 дн | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | 14.09.22 | 16.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | 1С-110 | Средний ремонт: ОР-1-ОСВ-110. АГ-1,5 ч. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Нет | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 12.09.22 | 13.09.22 | 3 дн | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | 14.09.22 | 16.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | 1С-110 | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-590, СР-1-110. АГ-2,5ч | с отключением |  | из-за ремонта 1 с 110 кВ ПС 110 кВ Коробки | 02:30 | СР | Нет | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | 19.09.22 | 21.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-470. АГ-1,5ч. | с отключением |  | "До 02.09.2022 | 01:30 | ТР | Нет | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-470 | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-470 | с отключением |  | "До 02.09.2022 | 01:30 | ТР | Нет | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-2 | 1С-110 | Тех. обслуживание: ЛР-ЛЭП-470, СР-1-110, ШР-110-Т-1. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | ТР | Нет | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 29.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-410 | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-410. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Нет | 1 дн | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 12.09.22 | 12.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | ОСШ-110 | Средний ремонт: СР-110-ПГ, ЗР-ОСШ-110, ОР-ЛЭП-413, ОР-ЛЭП-410, ОР-ОСВ-110. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Нет | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-413 | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-413. АГ-1,5ч. | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Нет | 1 дн | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 | "Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-442. Текущий ремонт: В-ЛЭП-442. АГ-1,5 ч." | с отключением |  |  | 01:30 | СР | Нет | 1 дн | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 19.09.22 | 19.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Купцово | 1С-110 | Текущий ремонт: ОД-110-Т-1. АГ-1,5 ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 01:30 | ТР | Да | 1 дн | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02.09.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Линево | СВ-110 | Технический контроль комплекта защит (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) ВЛ 110 кВ Линево - Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445). АГ-2ч. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | МЛП-110 | 02:00 | ТР | Да | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | 1С-110 | Текущий ремонт: ЛР-ЛЭП-447, СР-1-110. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | МЛП-110 | Текущий ремонт: СР-ЛЭП-402, СР-ЛЭП-447. АГ-2ч. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | 2С-110 | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-412 ,СР-2-110, ШР-110-Т-2. АГ-2,5ч. | с отключением | с включением на ночь | с вводом на ночь | 02:30 | СР | Нет | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | 3 дн | 31.08.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Танина | IСШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН1-110 АГ-2 часа | с отключением | с включением на ночь | Без разрыва транзита 110 кВ, с включением МЛП-110, с вводом на ночь | 02:00 | ТР | Нет | 3 дн | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | 19.09.22 | 21.09.22 | 2 дн | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 19.09.22 | 20.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-290Л-110, РР2-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 2 дн | 06.09.22 | 07.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | IIСШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-290Л-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 2 дн | 06.09.22 | 07.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Демидово | МЛП-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-214Л-110, монтаж защитного козырька над приводом ЛР-214-110, АГ-6 часов, текущий ремонт РР2-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | МЛП-110 | Для БВР по текущему ремонту ТТ-297Л-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Нет | 2 дн | 06.09.22 | 07.09.22 | 2 дн | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | 12.09.22 | 13.09.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | МЛП-110 | Текущий ремонт ЛР-214Л-110, РР2-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Маяк | IIСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-214Л-110 АГ-2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | 4 дн | 20.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Степана Разина | IСШ-110 кВ | Номенклатурный средний ремонт ЛР-270Л-110, ТР-Т1-110 АГ-4 часа | с отключением | с включением на ночь | с вводом на ночь | 04:00 | СР | Нет | 3 дн | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | 21.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | IС-110 | Текущий ремонт ЛР-298Л-110, СР1-110, ТР-Т1-110, IС-110, АГ- 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | IIС-110 | Текущий ремонт ЛР-295Л-110, СР2-110, ТР-Т2-110, IIС-110, АГ- 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 2 дн | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | 01.09.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | МЛВ-110 | Текущий ремонт МЛР1-110, МЛВ-110, АГ- 2 часа | с отключением | с включением на ночь |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | МЛВ-110 | Текущий ремонт МЛР2-110, АГ- 2 часа | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 2 дн | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | 01.09.22 | 02.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка.
Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | МЛП-110 | БВР по тек рем ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В,С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298ф(В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №298 ф(В), АГ- 2 часа | с отключением |  | АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка. | 02:00 | ТР | Да | [6 empty] | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Отказанная | АРДУ: отказано, транзит 110 кВ Владимировка - Волжская ТЭЦ-2 должен быть включен под ремонт 2СШ 110 кВ Владимировка.
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН-II-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ, отбор проб масла ТТ-I-110 СМВ и ТТ-II-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН-I-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1, в/в испытания Т-1 и ТН-I-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | 20.09.22 | 20.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | Профилактическое восстановление РЗА ОМВ-110, механическое опробование ОМВ-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №550 | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) в ремонте. | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 19.09.22 | 19.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) от I I СШ-110 для опробование АПВ, автоматики и управления МВ-110 ЛЭП №551 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | 2 дн | 28.09.22 | 29.09.22 | 2 дн | 28.09.22 | 29.09.22 | 2 дн | 28.09.22 | 29.09.22 | 2 дн | 28.09.22 | 29.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | CШ-110 | Текущий ремонт ТН-110, ТТ-110 учета ЛЭП №507 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №512 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №512 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 07.09.22 | 07.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | МВ-110 ЛЭП №513 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | 1 дн | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 08.09.22 | 08.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от I I СШ-110 для текущего ремонта МВ-110 ЛЭП №521, ТТ-110 ЛЭП №521 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 2 дн | 08.09.22 | 09.09.22 | 2 дн | 08.09.22 | 09.09.22 | 2 дн | 08.09.22 | 09.09.22 | 2 дн | 08.09.22 | 09.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Слащевская | CШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП №505, ЛР-110 ЛЭП №506, ЛР-110 ЛЭП №509, ШР-110 Т-1. Замена подвесной и опорной изоляции на порталах. | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 02:00 | ТР | Нет | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Арчединская | МЛП-110 | Ревизия контактного соединения ножа СР-II-110 ф."А" по результатам тепловизионного обследования | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 27.09.22 | 27.09.22 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | I СШ-110 | Ревизия контактного соединения ножа ЛР-110 ЛЭП №515 ф."А", "В" по результатам тепловизионного обследования | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская – Астаховская и АТ-2 на ПС 220 кв Астаховская | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 09.09.22 | 09.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Етеревская | II СШ-110 | Ревизия контактного соединения ножа ЛР-110 ЛЭП №524 ф."А", "В", "С" по результатам тепловизионного обследования | с отключением |  | из-за ремонта ВЛ 220 кВ Фроловская – Астаховская и АТ-2 на ПС 220 кв Астаховская | 01:00 | ТР | Нет | [6 empty] | 1 дн | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 13.09.22 | 13.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Измененная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-1 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1, в/в испытания В.ВЛ-Канатная-1, релейного опробования комплекта автоматики В.ВЛ-Канатная-1 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  | С включением СВ-110. | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 9 ч | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 9 ч | 12.09.22 | 16.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-2 | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-2 , в/в испытания В.ВЛ-Канатная-2, релейного опробования комплекта автоматики В.ВЛ-Канатная-2 (АПВ, АУВ), а.г 2 ч | с отключением |  | С включением СВ-110. | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 9 ч | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 9 ч | 19.09.22 | 23.09.22 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Суровикино-110 | IIс.110 кВ | Для текущего ремонта ШР.110 Т-2, а.г 2 ч | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн 9 ч | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн 9 ч | 05.09.22 | 09.09.22 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Заместитель Главного инженера по оперативно-технологическому
|  |  | управлению и ситуационному управлению – начальник ЦУС | [7 empty] | А.А. Курганов