## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" за 2021 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 856 | 2021-12-31 23:08 | 2021-12-31 23:08 | 3.4.7.3.5, Налипанием мокрого снега на загрязнённые изоляторы 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) в процессе длительной эксплуатации в районе интенсивного земледелия. В эксплуатации с 1981 года. | 4.11, Налипанием мокрого снега на загрязнённые изоляторы ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301), что привело к электродуговому перекрытию гирлянды фазы "А" и траверсой опоры №114/20, с разрушением одного изолятора (марки ПС-70) в гирлянде фазы "А", без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) a3875f6c-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f [
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) | 855 | 2021-12-30 13:35 | 2021-12-30 23:32 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации на глазурированной поверхности фарфора опорно-стержневого изолятора ЛР ВЛ 110кВ №55 фазы "А" ПС 220 кВ Песковатка образовались микротрещины. В эксплуатации с 1980 года. 3.4.12.5.2, При сырой погоде со 100% влажностью в декабре 2021 года произошло насыщение фарфорового тела изолятора влагой. 30.12.2021 при переходе через ноль градусов Цельсия произошло замерзание влаги внутри фарфорового тела изолятора, что привело к повреждению структуры фарфора и образованию трещин. На ПС Песковатка при воздействии порывистого ветра 30.12.2021 произошёл излом и падение изолятора фазы "А" ЛР ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55). | 4.4.4, В процессе длительной эксплуатации на глазурированной поверхности фарфора опорно-стержневого изолятора ЛР ВЛ 110кВ №55 фазы "А" ПС 220 кВ Песковатка образовались микротрещины. При сырой погоде со 100% влажностью в декабре 2021 года произошло насыщение фарфорового тела изолятора влагой. 30.12.2021 при переходе через ноль градусов Цельсия произошло замерзание влаги внутри фарфорового тела изолятора, что привело к повреждению структуры фарфора и образованию трещин. На ПС Песковатка при воздействии порывистого ветра 30.12.2021 произошёл излом и падение изолятора фазы "А" ЛР ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом на ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) c40f2b35-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-12-30 13:35 | 2021-12-30 23:32
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 825 | 2021-12-27 02:50 | 2021-12-27 02:50 | 3.4.7.3.5, Налипанием мокрого снега на загрязнённые изоляторы 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) в процессе длительной эксплуатации в районе интенсивного земледелия. В эксплуатации с 1981 года. | 4.11, Налипанием мокрого снега на загрязнённые изоляторы ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301), что привело к электродуговому перекрытию гирлянды фазы "А" и траверсой опоры №176, с разрушением одного изолятора (марки ПС-70) в гирлянде фазы "А", без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) a3875f6c-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кузьмичи | 807 | 2021-12-20 15:20 | 2021-12-20 21:28 | 3.4.7.3.5, Ложное отключение ОД-110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Кузьмичи произошло из-за двойного замыкания на землю - жилы контрольного кабеля, проложенного между приводом КЗ-110 кВ Т-1 и ящиком Т-1, и контакта клемника в приводе КЗ-110 кВ Т-1, при 100% влажности, воздействии мокрого снега, переходящего в дождь и порывистого ветра. Повреждение изоляции жил контрольного кабеля произошло в процессе эксплуатации. | 4.12, На ПС 110 кВ Кузьмичи произошло отключение ОД-110 кВ Т-1. При проведении послеаварийной проверки РЗА выявилось, что из-за двойного замыкания на землю - жилы контрольного кабеля, проложенного между приводом КЗ-110 кВ Т-1 и ящиком Т-1, и контакта клемника в приводе КЗ-110 кВ Т-1. В результате шунтирования оперативных цепей явилось причиной ложного отключения ОД-110 кВ Т-1. Нарушение электрической изоляции контрольного кабеля (тип кабеля АкВВГ 10х2,5) в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции контрольного кабеля (тип кабеля АкВВГ 10х2,5) в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Кузьмичи 3a4bca09-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 806 | 2021-12-18 04:55 | 2021-12-18 04:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А). | 4.11, На ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) опоре № 203/110 отпайка к ПС 110 кВ Родники, на гирлянде фазы "А" разрушен один изолятор (без потери несущей способности), в результате перекрытия между проводом шлейфа фазы "А" и металлической траверсой (телом опоры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А). f671443b-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (Пичуга) | 805 | 2021-12-18 02:36 | 2021-12-18 02:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки с разносторонним колебанием проводов на ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (Пичуга). | 4.11, На ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (Пичуга) в пролёте опор №18-№19 следы перекрытия проводов между проводами фаз "В" и "С" (типа АС-70/11), в следствие длительной ветровой нагрузки с разносторонним колебанием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проводов ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (Пичуга) на ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (Пичуга) d2998594-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-12-18 02:36 | 2021-12-18 02:42
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) | 776 | 2021-12-06 00:26 | 2021-12-06 20:25 | 3.4.12.1.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами верхней фазы "В" и правой нижней фазы "С" в пролете опор №140/117 - №140/118 ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39), в следствии пляски проводов, вызванной порывами ветра при односторонним образованием гололеда 1 см в пролетах опор №140/112-№140/130 ВЛ-35 кВ N 39 и разносторонним колебанием проводов. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами верхней фазы "В" и правой нижней фазы "С" в пролете опор №140/117 - №140/118 ВЛ-35 кВ N 39, в следствии пляски проводов, вызванной порывами ветра при односторонним образованием гололеда 1 см в пролетах опор №140/112-№140/130 ВЛ-35 кВ N 39. Провод АС-70/11 1983 года. Заявка СЛЭП №105/2249 для механической очистки проводов ВЛ-35кВ №39 от ГИО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образованием гололеда 1 см в пролетах опор №140/112-№140/130 на ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) d89466e6-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-12-06 00:26 | 2021-12-06 06:16
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 10 (10.5) | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) ПС 110 кВ Городище ПС 110 кВ Городище | 714 | 2021-11-09 07:05 | 2021-11-09 16:29 | 3.4.7.3.5, Оборудование ПС 110 кВ Городище эксплуатируется с 1979 года в сложных эксплуатационных условиях на возвышенности по электроснабжению рабочего посёлка районного центра и птицеводству. Длительная эксплуатация реле РП-341 КХЛ4 ячейки №29, завод изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод. В эксплуатации с 1979 года. Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фаз «В» и «С» и обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор № 1 - № 8 и № 16 - №18 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания. | 4.12, На ПС 110 кВ Городище при возникновении КЗ на ВЛ 10 кВ №29 В ВЛ-10 кВ №29 залипание контакта выходного реле МТЗ типа РП-341 в цепи дешунтирования электромагнита отключения выключателя. КЗ на ВЛ 10кВ №29 устранялось работой МТЗ-110 кВ Т-1 ПС 110 кВ Городище, при этом В-10 кВ Т-1 не отключился из-за виткового замыкания катушки электромагнита отключения ЭОтт, по причине нарушение лакокрасочного покрытия катушки электромагнита отключения в следствии изменения свойств, характеристик при длительной эксплуатации и возникшего виткового замыкания. Оборудование в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение лакокрасочного покрытия катушки электромагнита отключения на ПС 110 кВ Городище ВМПП-10-630-20 | 2021-11-09 07:30 | 2021-11-09 08:14
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 706 | 2021-11-01 05:19 | 2021-11-01 05:19 | 3.4.12.5.2, На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками из-за утреннего перепада температуры окружающего воздуха произошло образование конденсата на поверхности изоляторов и перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №490/4, по увлажнённой загрязнённой пылевыми отложениями поверхности стеклянных юбок изоляторов (марки ПС-70) с разрушением одного изолятора. | 4.12, На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками из-за утреннего перепада температуры окружающего воздуха произошло образование конденсата на поверхности изоляторов и перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №490/4, по увлажнённой загрязнённой пылевыми отложениями поверхности стеклянных юбок изоляторов (марки ПС-70) с разрушением одного изолятора, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение поверхности изоляторов марки ПС-70 на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) cb65de0e-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 668 | 2021-10-07 14:43 | 2021-10-07 14:43 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, произошло попадание помёта на изоляторы гирлянд возникло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №114/86 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301), с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) a3875f6c-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 663 | 2021-10-03 06:02 | 2021-10-03 06:02 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками явилось короткое замыкание вызванное перекрытием падающих веток принесённых птицами для строительства гнёзд с траверсы и продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, произошло попадание помёта на изоляторы гирлянд возникло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №232 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками, с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение одного изолятора в гирлянде на опоре №232 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) cb65de0e-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (№305) | 636 | 2021-09-21 06:55 | 2021-09-21 07:02 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, На опоре №432 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) следы электродугового перекрытия по гирлянде на фазе "С" (в результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянды), без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2021-09-21 06:55 | 2021-09-21 07:02
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (№300) | 635 | 2021-09-18 05:30 | 2021-09-18 05:30 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На опоре №25 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) следы электродугового перекрытия по гирлянде на фазе "С" (в результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянды), с разрушением одного верхнего изолятора марки ПС-70 без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение одного изолятора на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (№300) b570dcf6-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 629 | 2021-09-15 08:14 | 2021-09-15 08:14 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На опоре №279 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) следы электродугового перекрытия по гирлянде на фазе "С" (в результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянды), без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на опоре №279 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) f776b1c2-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 627 | 2021-09-12 05:51 | 2021-09-12 05:51 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка-ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На опоре №154 ВЛ 110 кВ Дубовка-ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) на фазе "С" в результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры. Произошло электродуговое повреждение нижнего изолятора марки ПС-70 (один из 9-ти), без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение одного изолятора на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) f671443b-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 628 | 2021-09-09 05:36 | 2021-09-09 05:36 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провод фазы "В" ВЛ 110 кВ Дубовка-ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.11, На опоре №155 ВЛ 110 кВ Дубовка-ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) при попадании постороннего предмета на поддерживающий зажим провода фазы "В" произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №155. На опоре №191 фаза "А" разрушен 1 изолятор марки ПС-70 из 8 изоляторов в гирлянде, следы перекрытия по гирлянде изоляторов, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждений одного изолятора на ВЛ 110 кВ Дубовка-ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) f671443b-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 588 | 2021-09-08 06:02 | 2021-09-08 06:02 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На опоре №409 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) следы электродугового перекрытия по гирлянде на фазе "С", без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение одного изолятора на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) f776b1c2-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 619 | 2021-09-08 05:11 | 2021-09-08 05:11 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, произошло попадание помёта на изоляторы гирлянд возникло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №174 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301), с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение одного изолятора на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) a3875f6c-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (№305) | 618 | 2021-09-07 06:21 | 2021-09-07 06:21 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №261 ВЛ 110 кВ Шебалино - Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На опоре №261 ВЛ 110 кВ Шебалино - Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) в результате жизнедеятельности птиц, а именно попадание помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое тперекрытие воздушного промежуткамежду проводом фазы "В" и траверсой опоры №261. Пробой верхнего изолятора в гирлянде фазы "В", без потери несущей способности. На опоре №261 ( 65 км от ПС 110кВ Шебалино) следы перекрытия по гирлянде на фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (№305) на ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (№305) f17bcf30-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Чапурники-1 | 626 | 2021-09-06 05:45 | 2021-09-06 06:12 | 3.4.10.1, Проникновение животного (куницы) в ячейку 10 кВ №9 ПС 35 кВ Чапурники-1. | 4.11, Проникновение животного (куницы) в ячейку 10 кВ №9 ПС 35 кВ Чапурники-1 с междуфазным перекрытием изоляции, с электродуговым повреждением одного опорного фарфорового изолятора марки ИО 10 кВ в ячейке №9 ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорного изолятора в ячейке 10 кВ №9 ПС 35 кВ Чапурники-1 на ВВ/AST-10-20/1000 b46dfadb-d4ad-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-09-06 05:45 | 2021-09-06 06:12
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 617 | 2021-09-05 05:35 | 2021-09-05 05:35 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на опоре №119/12 фаза "В" ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302), на опоре №119/12 фаза "В" обнаружены следы жизнедеятельности птиц и следы перекрытия по гирлянде изоляторов, с электродуговым повреждением "юбки" верхнего изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302), на опоре №119/12 фаза "В" на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) 9798c364-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 604 | 2021-09-02 20:34 | 2021-09-02 20:34 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, произошло попадание помёта на изоляторы гирлянд возникло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №22 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301), с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) a3875f6c-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 603 | 2021-09-02 05:30 | 2021-09-02 05:30 | 3.4.12.3, 02 сентября 2021 года по территории Дубовского района проходил грозовой фронт, где проходит трасса ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А). | 4.11, ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) на опоре №191 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) на гирлянде изоляторов обнаружен разрушенный изолятор и имеются следы перекрытия изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) f671443b-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 602 | 2021-09-02 05:22 | 2021-09-02 05:22 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, произошло попадание помёта на изоляторы, возникло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №60 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302), с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) 9798c364-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 597 | 2021-08-28 05:15 | 2021-08-28 05:15 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, произошло попадание помёта на изоляторы гирлянд возникло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №119/77 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302), с разрушением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) 9798c364-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) | 596 | 2021-08-27 05:09 | 2021-08-27 05:09 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) на опоре №18/2 фаза "С" пробой изоляции по следам жизнедеятельности птиц, из-за попадания помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка по гирлянде, разрушены 2 изолятора марки ПС-70 из десяти, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) ac2d464f-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС | 110 220 | ПС 220 кВ Песковатка ПС 220 кВ Суровикино-220 | 593 | 2021-08-26 18:20 | 2021-09-06 22:22 | 3.4.7.4.1, 26.08.2021 года согласно протокола №326 испытания ввода В.ВЛ-110 кВ №55 фаза "В" в сторону ШР ПС 220 кВ Песковатка по результатам испытаний высоковольтный ввод 110 кВ не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 (п.29.1 и п.29.2). | 4.1.3, 26.08.2021 года согласно протокола №326 испытания ввода В.ВЛ-110 кВ №55 фаза "В" в сторону ШР ПС 220 кВ Песковатка по результатам испытаний высоковольтный ввод 110 кВ не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 (п.29.1 и п.29.2), не годен к эксплуатации высоковольтный ввод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 220 кВ Песковатка МКП-110М-630-20 4041e68c-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-08-26 18:20 | 2021-08-27 11:44
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) | 591 | 2021-08-25 03:30 | 2021-08-25 03:30 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На опоре №6 фазы "А" ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) перекрытия по гирлянде изоляторов и следы жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) на ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) c40f2b35-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Карповская – Комсомольская с отпайкой на ПС Горинская (Горинская) | 590 | 2021-08-24 08:35 | 2021-08-24 08:45 | 3.4.12.3, По территории Калачёвского района прошёл грозовой фронт с порывами ветра и ливнем, с пересечением трассы ВЛ 35 кВ Карповская – Комсомольская с отпайкой на ПС Горинская (Горинская). | 4.11, На опоре №93 ВЛ 35 кВ Карповская – Комсомольская с отпайкой на ПС Горинская (Горинская) в гирляндах изоляторов фаз "А" и "С" разрушено по одному изолятору, на гирляндах изоляторов и траверсах видны следы перекрытий, из-за атмосферных перенапряжений, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Карповская – Комсомольская с отпайкой на ПС Горинская (Горинская) на ВЛ 35 кВ Карповская – Комсомольская с отпайкой на ПС Горинская (Горинская) c56d655f-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-08-24 08:35 | 2021-08-24 08:45
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (Водопроводная) | 589 | 2021-08-23 03:50 | 2021-08-23 03:50 | 3.4.12.3, 23.08.2021 по территории Калачёвского района прошёл грозовой фронт с порывами ветра и ливнем, с пересечением трассы ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (Водопроводная). | 4.11, ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (Водопроводная) на опоре №99 ВЛ-35 кВ Водопроводная в гирлянде изоляторов фазы "А" разрушен один изолятор, на гирляндах фаз "А" и "С" и траверсах видны следы перекрытий, из-за атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (Водопроводная) на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (Водопроводная) df8fe9c3-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 556 | 2021-08-21 04:44 | 2021-08-21 14:36 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта по территории Калачёвского района по трассе ВЛ 110 кВ Кировская - Калач I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками. | 4.11, 1.21.08.2021 в 04:44 на ВЛ 110 кВ Кировская - Калач I цепь с отпайками на опоре №232 фаза "А" видны следы перекрытия по гирлянде изоляторов и обнаружен один разрушенный изолятор марки ПС-70, без потери несущей способности, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 2.21.08.2021 в 14:21 на ВЛ 110кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками на опоре №433 видны следы перекрытия по изоляторам гирлянды фазы "В" разрушены два изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 3.21.08.2021 в 14:21 на ВЛ 110кВ Кировская-Калач I цепь от ПС 110кВ Калач до опоры №422 (11км от ПС 110кв Калач) на опоре №416 (10 км от ПС 110кв Калач) видны следы перекрытия по изоляторам гирлянды фазы "В" между траверсой и проводом, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ 110 кВ Кировская - Калач I цепь с отпайками на опоре №232 фаза "А" электродуговое повреждение одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) cb65de0e-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f, На ВЛ 110кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками на опоре №433 фаза "В" электродуговое повреждение двух изоляторов марки ПС-70, без потери несущей способности на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) dd540fd0-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-08-21 14:21 | 2021-08-21 14:36
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) | 555 | 2021-08-20 12:42 | 2021-08-20 12:42 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) на опоре №26 фаза "В" пробой изоляции по следам жизнедеятельности птиц, из-за попадания помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка по гирлянде, разрушен один изолятор марки ПС-70 из девяти. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение одного изолятора марки ПС-70 из девяти. на ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) c40f2b35-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 554 | 2021-08-17 04:38 | 2021-08-17 04:38 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) на опоре №153 фаза "А" перекрытие по следам жизнедеятельности птиц, разрушен один изолятор марки ПС-70 из девяти. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение одного изолятора в гирлянде изоляторов на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) 9798c364-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№32) ПС 110 кВ БВК-2 | 525 | 2021-08-13 17:59 | 2021-08-17 18:55 | 3.4.13.2, Конструктивным недостатком трансформатора ТМН-2500/110/6 является применение бумажно-бакелитовых цилиндров, имеющих микрополости между слоями бумаги. Что приводит к образованию трекингов на внутренней части бумажно-бакелитовых цилиндров в следствии ухудшения свойств твёрдой изоляции в процессе эксплуатации. | 4.11, Короткое замыкание внутри бака трансформатора Т-2 ПС БВК-2 вызвано перекрытием по внутренней поверхности бумажно-бакелитового цилиндра фазы "А" со шлейфа ввода 110 кВ фазы "А" Т-2 на болт крепления бумажно-бакелитового цилиндра с последующим разрушением бумажно-бакелитового цилиндра фазы "А" и развитием однофазного короткого замыкания на металлические конструкции активной части Т-2 в следствии электродугового разряда. При этом произошло повреждение шлейфа ввода 110 кВ фазы "А" Т-2. Излом бумажно-бакелитового цилиндра фазы "В" ввода 110 кВ фазы "В" Т-2 и повреждение бака Т-2 произошло из-за динамического воздействия короткого замыкания внутри бака трансформатора Т-2 ПС БВК-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трансформатор ТМН-2500/110/6 на ПС 110 кВ БВК-2 Трансформатор ТМН-2500/110/6
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) | 524 | 2021-08-11 20:14 | 2021-08-20 08:55 | 3.4.8.2, Проезд крупногабаритной техники в пролёте опор №159- №160 ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) без согласования с владельцем ВЛ. | 4.4.1, При проезде крупногабаритной техники в пролёте опор №159- №160 ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) без согласования с владельцем ВЛ, произошло механическое воздействие на нижний провод фазы "А", с разрывом стального сердечника и потерей несущей способности провода марки АС-150/24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие на нижний провод фазы "А", с разрывом стального сердечника и потерей несущей способности провода марки АС-150/24 на ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) 8926d324-d6ef-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-08-11 20:14 | 2021-08-12 01:01
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 523 | 2021-08-11 15:18 | 2021-08-12 01:20 | 3.4.12.2.1, В районе прохождения трассы ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) наблюдалось длительное воздействие ветровой нагрузки более 11 м/с, с порывами ветра. | 4.3.5, На ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) на опоре №91 на фазе "А" при воздействии порывистого ветра на провода, произошло расцепление ушка поддерживающего зажима провода с пестиком нижнего изолятора гирлянды изоляторов фазе "А". При падении провода на ниже расположенную траверсу произошло однофазное короткое замыкание при котором произошло повреждение нескольких проволок верхнего повива провода. При этом замок ушка остался в положенном месте, в зашплинтованном состоянии. (Конструктивно у новых изоляторов на пестике менее выпуклая поверхность, что позволяет при порывах ветра, пестику выйти из зацепления с зашплинтованного замка ушка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) Опора пром. мет.П110-2 (сталь)
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Ерзовка ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) | 491 | 2021-07-27 06:32 | 2021-08-05 16:48 | 3.4.13.3, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 (тип трансформатора ТРДН-40000/110/10) на ПС 110 кВ Ерзовка явилось повреждение высоковольтного ввода 110 кВ фазы "В" из-за лавинного ухудшения изоляционных свойств ввода 110кВ, при котором произошло снижение электрической прочности изоляции ввода с образованием пробоя в виде дуги между внешней токоведущей частью ввода и фланцем ввода, а также внутренней частью ввода и внутренней частью фланца ввода (при АПВ). | 4.12, Нарушение целостности основной полимерной изоляции с последующим разрушением твердой изоляции нижнего и верхнего остова высоковольтного ввода 110 кВ фазы "В" Т-1 ПС 110 кВ Ерзовка. В результате повреждения ввода 110 кВ фазы "В" Т-1 ПС 110 кВ Ерзовка возникло однофазное КЗ (фаза «В»). Однофазное КЗ ликвидировано действием 1 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка с отпайками (ВЛ-110 кВ №13) на ПС 220 кВ Алюминиевая. Подача напряжения на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка с отпайками (ВЛ-110 кВ №13) от АПВ привело к развитию повреждения с разрушением ввода 110 кВ фазы «В» Т-1, повторному отключению ВЛ-110 кВ №13 и срабатыванию газовой защиты Т-1. Под действием электрической дуги произошло разложение трансформаторного масла с выделением газа, выброс масла произошёл через разрушенный ввода 110 кВ фазы "В" Т-1. Повреждение изоляции нижнего остова ввода 110 кВ Т-1 фазы "B" и возникновение электрической дуги в баке трансформатора привело к изменению технических параметров вводов 110кВ Т-1 фаз «А» и «В» до недопустимых значений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение целостности основной полимерной изоляции с последующим разрушением твердой изоляции нижнего и верхнего остова высоковольтного ввода 110 кВ фазы "В" Т-1 на ПС 110 кВ Ерзовка на ПС 110 кВ Ерзовка 4041e594-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (Т-1) / b2a68274-d530-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-07-27 06:32 | 2021-07-27 06:39
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Ильевка – Россия с отпайкой на ПС 6-й км (Россия) ПС 35 кВ Россия | 473 | 2021-07-24 19:20 | 2021-07-25 06:28 | 3.4.10.1, Короткое замыкание на ПС 35 кВ Россия произошло из-за проникновения животного (ласки) в ячейку В-6 кВ Т-1. | 4.11, На ПС 35 кВ Россия при попадании животного (ласки) в ячейку В-6 кВ Т-1, произошло двух фазное КЗ из-за нарушения электрической изоляции воздушного промежутка, электродуговым повреждением проходных изоляторов марки ИП-10/630-7,5УХЛ2 фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Трансформатор ТМ-4000/35/6 f1f6af9a-d4a9-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (Т-1) / 049dcb9d-d510-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-07-24 19:20 | 2021-07-24 19:30
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 430 | 2021-07-21 22:45 | 2021-07-21 22:45 | 3.4.12.3, 20 и 21 июля проходил сильный грозовой фронт (дождь с грозой) в районе прохождения ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС 110 кВ Ложки (ВЛ 110 кВ №303). | 4.11, 20 и 21 июля проходил сильный грозовой фронт (дождь с грозой). При очень высокой грозовой активности происходили перенапряжения в линии с пробоем воздушных промежутков между проводами ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС 110 кВ Ложки (ВЛ 110 кВ №303) в пролетах опор №200 - №434 (28,5 - 67,4 км от ПС 110 кВ Шебалино), в пролетах опор №№263-264 (38,94 км от ПС 110 кВ Шебалино) следы оплавления (электродуговое воздействие на верхние повивы проволок в проводе марки АС-120/19) на проводах фазы "А" и фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ПС 110 кВ Ложки (ВЛ 110 кВ №303) в пролетах опор №200 - №434 и в пролетах опор №№263-264 следы оплавления (электродуговое воздействие на верхние повивы проволок в проводе марки АС-120/19) на проводах фаз "А" и фаз "В" на ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС 110 кВ Ложки (ВЛ 110 кВ №303) f776b1c2-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) | 477 | 2021-07-21 17:50 | 2021-07-21 17:50 | 3.4.12.3, 20 и 21 июля проходил сильный грозовой фронт (дождь с грозой) по террироии Волгоградской области. | 4.12, При сильный грозовой активности на ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) на опоре №458 произошло перекрытие изоляции по гирлянде изоляторов фазы "В" и траверсой опоры, без разрушения и потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) на опоре №458 произошло перекрытие изоляции по гирлянде изоляторов фазы "В" и траверсой опоры на ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) 8e1082af-d6f0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 472 | 2021-07-21 05:25 | 2021-07-21 05:52 | 3.4.12.3, На ВЛ 110 кВ Кировская - Калач I цепь с отпайками прохождение грозового фронта с возникновением атмосферных перенапряжений в линии. 3.4.10.2, На ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками наличие птичьих гнёзд на абонентском участке (отпайка к ПС 110 кВ НС-32 на опорах №294/16, №194/17 (участок ФБУ "Администрация "Волго-Дон" (ВДСК)). | 4.11, 1. При прохождении грозового фронта происходило падение веток из птичьих гнёзд на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2). 2. При прохождении грозового фронта происходили атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) на опоре №319 фаза "С" электродуговое разрушение 2-х изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) dd540fd0-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f, Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) cb65de0e-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (Орошаемая) | 471 | 2021-07-21 04:25 | 2021-07-21 16:56 | 3.4.12.3, 20 и 21 июля проходил сильный грозовой фронт (дождь с грозой) по территории расположения ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (Орошаемая). | 4.11, При высокой грозовой активности на ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (Орошаемая) происходили атмосферные перенапряжения с электродуговыми повреждениями проводов, в пролётах опор №22 - №23 (марка провода АС-95/16) от удара молнии разрушился стальной сердечник с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (Орошаемая) bf74ea1a-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-07-21 04:25 | 2021-07-21 07:52
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) | 470 | 2021-07-20 19:59 | 2021-07-20 19:59 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта по территории Суровикинского района. | 4.11, При прохождение грозового фронта на опоре №35/6 ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) в гирлянде фазы "В" разрушен один изолятор марки ПС-70 из десяти, из-за попадания молнии в тросостойку опоры и возникновения электродугового перекрытия между проводом фаз "В" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) c40f2b35-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (№300) | 429 | 2021-07-18 18:29 | 2021-07-18 18:29 | 3.4.12.3, По территории Волгоградской области 18 июля проходил грозовой фронт, с прохождением в районе расположения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) и разрушение одного изолятора марки ПС-70 в гирлянде фазы "С" на опоре №46 произошло при прохождении грозового фронта из-за попадания молнии в тросостойку опоры №46 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фаз "С" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора марки ПС-70 в гирлянде фазы "С" на опоре №46 произошло при прохождении грозового фронта из-за попадания молнии в тросостойку опоры №46 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) b570dcf6-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 428 | 2021-07-18 17:35 | 2021-07-18 17:57 | 3.4.12.3, По территории Волгоградской области 18 июля проходил грозовой фронт. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) и разрушение 2-х изоляторов марки ПС-70 в гирлянде фазы "А" на опоре №212 произошло при прохождении грозового фронта из-за попадания молнии в нижний провод опоры №212 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фаз "А" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2-х изоляторов марки ПС-70 в гирлянде фазы "А" на опоре №212 произошло при прохождении грозового фронта из-за попадания молнии в нижний провод опоры №212 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фаз "А" и траверсой опоры на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) 9798c364-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ерзовка | 427 | 2021-07-18 16:01 | 2021-07-18 17:52 | 3.4.12.5.2, 18.07.2021 при аномально высокой температуре более +38 С наружного воздуха и прохождении грозового фронта произошло нарушение изоляции высоковольтного кабеля 10 кВ яч.№4 на ТСН №3 на ПС 110 кВ Ерзовка, из-за аномально высоких атмосферных воздействий в течение длительного периода ( сначала июня средняя дневная температура составляла более +32 С). Вроцессе длительного периода аномально высоких температур значительно усилился процесс старения изоляции кабельной заделки КВТп 10 кВ с пластмассовой перчаткой, что привело к образованию микротрещин, а при грозе (произошла ионизация воздуха с прбоем изоляции и междуфазным замыканием). | 4.11, 18.07.2021 в 16 часов 01 минут на ПС 110 кВ Ерзовка, при аномально высокой температуре более +38 С наружного воздуха произошло нарушение изоляции высоковольтного кабеля 10 кВ на ТСН №3, возникло двухфазное короткое замыкание (далее – КЗ) в кабельной заделке на ТСН №3, работой релейной защиты и автоматики (далее – РЗА) КЗ было локализовано. ТСН №3 выведен в ремонт для высоковольтных испытаний. Испытаниями установлено, что ТСН №3 соответствует требованиям нормативно-технической документации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при аномально высокой температуре более +38 С наружного воздуха произошло нарушение изоляции высоковольтного кабеля 10 кВ на ТСН №3, возникло двухфазное короткое замыкание (далее – КЗ) в кабельной разделке на ТСН №3 на ПС 110 кВ Ерзовка 4041e593-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-07-18 16:01 | 2021-07-18 17:52
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Крепь | 398 | 2021-07-07 16:45 | 2021-07-07 17:56 | 3.4.7.3.5, Излишнее отключение В ВЛ 35 кВ Привольное вызвано залипанием контакта реле РТ-85 в схеме РЗА ВЛ 35 кВ Привольное. 3.4.10.1, На ПС 35 кВ Крепь проникновение животного (летучей мыши) в ячейку №7 СВ-10 кВ КРУН-10 кВ на шины 2-й секции 10 кВ около ШР2 СВ-10 кВ. | 4.12, На ПС 35 кВ Крепь при попадании животного (летучей мыши) в ячейку №7 СВ-10 кВ на шины 2-й секции 10 кВ около ШР2 СВ-10 кВ, произошло двух фазное КЗ из-за нарушения электрической изоляции воздушного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС 35 кВ Крепь нарушение электрической изоляции воздушного промежутка животным (летучей мыши) в ячейку №7 СВ-10 кВ на шины 2-й секции 10 кВ около ШР2 СВ-10 кВ на ПС 35 кВ Крепь 484d08a1-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (1с-35кВ) / c98fdbce-513f-11ea-bba0-7ed30aea5c8f | 2021-07-07 16:45 | 2021-07-07 17:56
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 318 | 2021-06-13 20:39 | 2021-06-13 20:39 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) явилось короткое замыкание вызванное попаданием молнии в ВЛ. | 4.11, При прохождении грозового фронта на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) на опоре №125 произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой атмосферными перенапряжениями в линии. Электродуговое повреждение одного изолятора типа ПС-70 в гирлянде фазы "А", с разрушением без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой атмосферными перенапряжениями в линии на ВЛ 110 кВ №301 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301)
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) | 317 | 2021-06-13 08:07 | 2021-06-13 08:07 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) явилось короткое замыкание вызванное попаданием молнии в ВЛ. | 4.11, При прохождении грозового фронта на ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) на опоре №379/86 разрушение по одному изолятору в гирляндах на фаз "А" и "В", на гирляндах изоляторов и траверсах видны следы перекрытия атмосферными перенапряжениями в линии. Электродуговое повреждение одного изолятора типа ПС-70 в гирлянде фазы "А" и "В", с разрушением без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) на опоре №379/86 разрушение по одному изолятору в гирляндах на фаз "А" и "В", на гирляндах изоляторов и траверсах видны следы перекрытия атмосферными перенапряжениями в линии на ВЛ-35 кВ №39 ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39)
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 306 | 2021-06-09 00:39 | 2021-06-09 00:39 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) явилось короткое замыкание вызванное попаданием молнии в ВЛ. | 4.11, Причиной отключения явилось прохождение грозового фронта по территории Светлоярского района. На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) на опоре №226/134 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "А" и траверсой опоры №226/134, с разрушением одного изолятора в гирлянде без потери несущей способности, из-за атмосферных перенапряжений в линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) на опоре №226/134 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "А" и траверсой опоры №226/134 с разрушением одного изолятора в гирлянде без потери несущей способности, из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ №301 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301)
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Орловка – Томилино с отпайками (Рынок) | 295 | 2021-06-02 09:23 | 2021-06-02 09:23 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Орловка – Томилино с отпайками (Рынок) явилось короткое замыкание вызванное попаданием молнии в опору №18. | 4.11, При прохождении грозового фронта по территории Городищенского района на ВЛ 35 кВ Орловка – Томилино с отпайками (Рынок) на опоре №18 в гирляндах изоляторов фаз А и С произошло перекрытие изоляции и электродуговое повреждение с разрушением по 1-му изолятору из 4-х при атмосферных перенапряжениях на ВЛ 35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре №18 в гирляндах изоляторов фаз А и С произошло перекрытие и электродуговое повреждение с разрушением по 1-му изолятору из 4-х на ВЛ 35 кВ Орловка – Томилино с отпайками (Рынок) a03eb1cc-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Городище ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) ПС 110 кВ Городище | 296 | 2021-06-02 08:57 | 2021-06-03 20:39 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №51 вызвано однофазным коротким замыканием при включении КЗ-110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Городище из-за излишнего срабатывания струйного реле газовой защиты РПН Т-1 при близком коротком замыкании на ВЛ 10 кВ запитанной от Т-1, при попадании молнии в ВЛ 10 кВ в непосредственной близости от подстанции. | 4.4.4, 02.06.2021 в 08-57 на ПС 110 кВ Городище при сильной грозе и КЗ на фидере 10 кВ №21 произошло отключение Т-1. Сработало указательное реле 8РУ «Газовая защита РПН», при этом струйное реле RS-1000 осталось в не сработанном положении. По результатам послеаварийной проверки РЗА Т-1 отклонений не выявлено. Сделано заключение о замыкании контактов струйного реле в результате вибрации, вызванной близкими грозовыми разрядами и КЗ на фидере 10 кВ №21. 03.06.2021 в 05-56 на ПС 110 кВ Городище при КЗ на фидере 10 кВ №13 произошло отключение Т-1. Сработало указательное реле 8РУ «Газовая защита РПН», при этом струйное реле RS-1000 осталось в не сработанном положении. По результатам проведения послеаварийной проверки сделано заключение: 1. Струйное реле RS-1000 установлено в маслопровод, длина и форма которого позволяют ему вибрировать и передавать вибрационные воздействия на струйное реле. 2. При вскрытии реле RS-1000 обнаружено дробление ртути, что способствует замыканию контакта при механических воздействиях на реле. Реле подлежит выбраковке. 3. Вибрация маслопровода возникла от динамического воздействии токов КЗ, протекающих по обмоткам силового трансформатора при близком коротком замыкании на фидере 10 кВ. При этом произошло замыкание контакта струйного реле без фиксации его срабатывания, что привело к отключению Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Городище Трансформатор ТДН-16000/110/10
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 272 | 2021-05-28 17:12 | 2021-05-28 17:12 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками явилось короткое замыкание вызванное перекрытием падающих веток принесённых птицами для строительства гнёзд с траверсы. На отпайке ВЛ к ПС 110 кВ НС-32 за 1ЛР 110 кВ ВДСК-1 обнаружено наличие гнезд с птенцами на опорах №332/14, №332/16, №332/17. | 4.11, Разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №332/17 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №332/17 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1)
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) | 271 | 2021-05-27 16:21 | 2021-05-28 12:00 | 3.4.8.2, На ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) проезд автосамосвала с поднятым кузовом при строительстве автодороги в пролёте опор №159-160 (порыв провода фазы "А" автотранспортом сторонней организацией). | 4.4.1, На ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) проезд крупногабаритной техники (автосамосвала с поднятым кузовом) при строительстве автодороги в пролёте опор №159-160. В результате несанкционированных действий сторонней организацией произошёл порыв провода марки АС 150/24 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) проезд крупногабаритной техники (автосамосвала с поднятым кузовом) при строительстве автодороги в пролёте опор №159-160 на ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) ВЛ 110 кВ №56 | 2021-05-27 16:21 | 2021-05-27 21:08
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 266 | 2021-05-20 23:38 | 2021-05-20 23:38 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) явилось короткое замыкание вызванное перекрытием падающего помёта птиц с траверсы фазы "С" опоры №230/120 на провод через гирлянду изоляторов. | 4.11, Электродуговое повреждение одного стеклянного подвесного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №230/120 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) произошло при коротком замыкании, вызванном перекрытием гирлянды изоляторов между траверсой фазы "С" опоры №230/120 и проводом этой же фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов между траверсой фазы "С" опоры №230/120 и проводом на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) 9798c364-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Котлубань ПС 110 кВ Котлубань | 259 | 2021-05-10 02:44 | 2021-05-10 17:48 | 3.4.7.2, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение уплотнительной резины под фланцами проходных изоляторов из-за высыхания резины, произошёл пробой изоляции проходных изоляторов ИП-10/630 в ячейке №15 на фазах "А" и "С" ввод 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Котлубань. Год ввода в эксплуатацию 1982. | 4.11, При порывах ветра и дожде произошёл пробой изоляции проходных изоляторов ИП-10/630 в ячейке №15 на фазах "А" и "С" ввод 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Котлубань. Причиной пробоя изоляторов явилась протечка, в следствие разрушения уплотнительной резины под фланцами проходных изоляторов из-за высыхания резины в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в эксплуатацию 1982. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в ячейке №15 на фазах "А" и "С" ввод 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Котлубань 1СШ 110 кВ 3a4bc871-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (1с-110кВ) / 1737f963-4f0f-11ea-bba0-7ed30aea5c8f | 2021-05-10 04:27 | 2021-05-10 04:41
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 243 | 2021-04-24 04:58 | 2021-04-24 04:58 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) явилось короткое замыкание вызванное перекрытием падающего помёта птиц с траверсы фазы "А" опоры №230/110 на провод через гирлянду изоляторов. | 4.11, Электродуговое повреждение одного стеклянного подвесного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №230/110 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) произошло при коротком замыкании, вызванном перекрытием воздушного промежутка между траверсой фазы "А" опоры №230/110 и проводом этой же фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между траверсой фазы "А" опоры №230/110 и проводом на ВЛ 110 кВ №302 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302)
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ ВЛ | 220 220 220 | ПС 220 кВ Песковатка ВЛ 220 кВ Волга – Песковатака (Песковатка) ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) | 242 | 2021-04-23 11:00 | 2021-04-23 19:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации на глазурированной поверхности изолятора типа АКО-110 фазы "А" (конструктивно изолятор 220 кВ состоит из двух стоящих вертикально изоляторов один на другом опорно-стержневых изоляторов АКО-110 на 110 кВ) ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка ПС 220 кВ Песковатка образовались микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора влагой. В результате многократных переходов через ноль происходило замерзание влаги в теле фарфора, что приводило к раздавливанию фарфора и образованию трещины самого фарфора. Воздействие сильного порывистого ветра 23.04.2021 года вызвало развитие трещины подставного опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка ПС 220 кВ Песковатка, без потери несущей способности. Завод изготовитель - "Андреапольский фарфоровый завод". Изолятор изготовлен в 1970 году. | 4.4.4, При шквальных порывах ветра на ПС 220 кВ Песковатка возникла трещина в фарфоре подставного опорно-стержневого изолятора типа АКО-110 фазы "А" ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка ПС 220 кВ Песковатка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещина опорно-стержневого изолятора типа АКО-110 на 220 кВ Песковатка 1 СШ-220 4041e691-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (1с-220кВ) / 784d85c8-4f12-11ea-bba0-7ed30aea5c8f
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ М.Горького ПС 110 кВ М.Горького | 126 | 2021-04-21 09:46 | 2021-04-21 22:40 | 3.4.12.5.2, В процессе длительной эксплуатации на глазурированной поверхности изолятора типа ОНСУ-40-1000-В04 У1 фазы "С" ЛР ВЛ 110 кВ №72 сторону ВЛ на ПС 110 кВ М. Горького образовались микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора влагой. В результате многократных переходов через ноль происходило замерзание влаги в теле фарфора, что приводило к раздавливанию фарфора и образованию трещин самого фарфора. Воздействие сильного порывистого ветра 20.04.2021 и 21.04.2021 вызвало излом опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР ВЛ 110 кВ №72 сторону ВЛ на ПС 110 кВ М. Горького. | 4.14, При шквальных порывах ветра на ПС 110 кВ М. Горького произошёл излом опорно-стержневого изолятора типа ОНСУ-40-1000-В04 У1 фазы "С" ЛР ВЛ-110 кВ №72 сторону ВЛ. Изолятор в эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора типа ОНСУ-40-1000-В04 У1 фазы "С" ЛР ВЛ 110 кВ №72 сторону ВЛ на ПС 110 кВ М.Горького РНДЗ-2-110/1000
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 222 | 2021-04-18 05:10 | 2021-04-18 05:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками явилось короткое замыкание вызванное перекрытием падающего помёта птиц с траверсы фазы "В" опоры №461 на провод через герлянду изоляторов. | 4.11, Электродуговое повреждение 3-х стеклянных тарельчатых изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №461 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками произошло при коротком замыкании, вызванном перекрытием воздушного промежутка между траверсой фазы "В" опоры №461 и проводом этой же фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2)
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (№57) ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (№57) | 192 | 2021-04-06 15:57 | 2021-04-06 21:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации на глазурированной поверхности изолятора типа ИОС 110/400 УХЛ-1 фазы "А" приёмного портала ВЛ-110 кВ №57 ПС 110 кВ Опытная образовались микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора влагой. В результате многократных переходов через ноль происходило замерзание влаги в теле фарфора, что приводило к раздавливанию фарфора и образованию трещин самого фарфора. Воздействие сильного порывистого ветра 06.04.2021г. вызвало излом подставного опорно-стержневого изолятора фазы "А" ВЛ-110 кВ №57 на приёмном портале 110 кВ ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (№57) ПС 110 кВ Опытная. | 4.4.4, При шквальных порывах ветра на ПС 110 кВ Опытная 110 ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (№57) произошёл излом подставного опорно-стержневого изолятора типа ИОС 110/400 УХЛ-1 фазы "А" на приёмном портале ВЛ-110 кВ №57. Изолятор в эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излома подставного изолятора типа ИОС 110/400 УХЛ-1 фазы "А" на Опытная 110 приёмный портал ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (№57)
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Райгород-2 – Солодники с отпайкой на ПС Ушаковка (№320) | 247 | 2021-04-06 11:56 | 2021-04-06 11:56 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №320 явилось короткое замыкание вызванное перекрытием падающего помёта птиц с траверсы фазы "С" опоры №4 на провод через гирлянду изоляторов. | 4.11, Электродуговое повреждение одного стеклянного подвесного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №4 ВЛ 110 кВ №320 произошло при коротком замыкании, вызванном перекрытием воздушного промежутка между траверсой фазы "С" опоры №4 и проводом этой же фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между траверсой фазы "С" опоры №4 и проводом этой же фазы на ВЛ 110 кВ №320 ВЛ 110 кВ Солодники-Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №320)
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 198 | 2021-04-06 06:06 | 2021-04-06 18:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками явилось короткое замыкание вызванное перекрытием падающими с опоры №231 частями птичьего гнезда при воздействии сильного порывистого ветра. | 4.11, Электродуговое повреждение верхнего повива проводов ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками на опоре №231 произошло при коротком замыкании, вызванном перекрытием падающими с опоры №231 частями птичьего гнезда при воздействии сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2)
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 195 | 2021-04-06 05:39 | 2021-04-06 05:53 | 3.4.7.3.5, Излишнее срабатывание КЗ-110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Майская произошло из-за замыкания между жилами контрольного кабеля 1Т-129 (снижение сопротивления изоляции между жилами "31" и "403"), приведшее к появлению цепи тока через электромагнит включения КЗ-110 кВ Т-1 и включению КЗ-110 кВ Т-1, в результате шунтирования оперативных цепей. Повреждение изоляции жил контрольного кабеля произошло в процессе эксплуатации. При 100% влажности, воздействии мокрого снега, переходящего в дождь и порывистого ветра возникло замыкание между жилами контрольного кабеля. | 4.12, 06.04.2021 года на ПС 110 кВ Майская произошло включение КЗ-110 кВ Т-1. В ходе проведения послеаварийной проверки РЗА Т-1 выявлено снижение сопротивления изоляции между жилами "31" и "403" контрольного кабеля 1Т-129, приведшее к появлению цепи тока через электромагнит включения КЗ-110 кВ Т-1 и включению КЗ-110 кВ Т-1. В результате шунтирования оперативных цепей (замыкание жил) явилось причиной излишнего срабатывания КЗ-110 кВ Т-1. Нарушение электрической изоляции контрольного кабеля (тип кабеля АкВВГ 10х2,5) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Майская Т-1 dd540fd0-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) ПС 110 кВ Майская | 181 | 2021-03-26 14:19 | 2021-03-27 14:06 | 3.4.13.2, Конструктивным недостатком изготовления ОПН типа ОПН-П-110/83/10/680 III УХЛ 1 изготовленным на предприятии "СЕВЗАППРОМ" в городе Санкт-Петербург является устройство отверстий клапанов для сброса избыточного давления строго с одной стороны ОПН, отсутствие маркировки положения отверстий клапанов на ОПН, а также применение сплава металла с недостаточной прочностью при изготовлении фланца крепления ОПН. | 4.14, Боковое усилие реактивной тяги выходящих из клапанов газов вызвало излом нижнего металлического фланца ОПН фазы «В». При этом выброс газов пошёл ещё и вниз, что заставило ОПН, весящий 20 кг. устремиться вверх как реактивный снаряд, попутно оборвав шлейф своего провода от ОСИ фазы «В» отделителя, сорвав с крепления фарфоровый опорный изолятор 110 кВ фазы «В» (типа ИОС-110-400), установленный на портале Т-1. Перелетев через портал Т-1 и потеряв тяговое усилие ОПН 110 кВ Т-1 фазы «В» рухнул на шлейф фазы «С», закреплённый между вводом 110 кВ фазы «С» Т-1 и опорным изолятором 110 кВ фазы «С» установленного на портале Т-1, при этом динамическое усилие рывка шлейфа фазы «С» было такой силы, что произошёл излом в нижней части фарфоровой покрышки ввода 110 кВ фазы «С» Т-1 и привело к обрыву шлейфа фазы «С» от ввода 110 кВ фазы «С» Т-1. В тоже время динамическое усилие рывка шлейфа фазы «В», вызванное падением с портала Т-1 фарфорового опорного изолятора 110 кВ фазы «В» Т-1 (весит 64 кг) привело к обрыву шлейфа фазы «В» от ввода 110 кВ фазы «В» Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация на ПС 110 кВ Майская Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 4.1.5, 18 и 25 марта 2021г. возникали коммутационные перенапряжения, приводящие к многократному срабатыванию ОПН 110 кВ, в следствии наличия устойчивого короткого замыкания на землю фазы «В» из-за обрыва провода фазы «В» ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками в пролёте опор №210-212 (с падением на землю со стороны ПС Калач и изолировано со стороны ПС Кировская), при отключениях и автоматических повторных включениях на однофазное короткое замыкание выключателей 110 кВ ВЛ Кировская - Калач II цепь с отпайками. При этом происходило снижение нелинейности варисторов ОПН 110 кВ Т-1 фазы «В» ПС Майская, (изменение характеристик части варисторов без внешних признаков повреждения ОПН). 26 марта 2021г. в 14:19 при подаче напряжения на ячейку Т-1 ПС Майская варисторы ОПН 110 кВ Т-1 фазы «В» не справились с пропусканием через себя волны коммутационного перенапряжения. При этом внутри ОПН 110 кВ Т-1 фазы «В» возникло избыточное давление огромной силы, которое привело к выбросу электрической дуги вместе с газами через клапанную систему ОПН. Конструктивной особенностью изготовления ОПН типа ОПН-П-110/83/10/680 III УХЛ 1 является устройство отверстий клапанов для сброса избыточного давления (в случае выхода из строя ОПН) строго с одной стороны. На данном ОПН 110 кВ Т-1 фазы «В» они оказались направлены в сторону ОПН 110 кВ Т-1 фазы «С» и в момент выброса дуги из ОПН фазы «В» сразу же возникло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала на ОПН-110 кВ Т-1 Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 4e4587a2-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (Т-1) / ce4afe87-d503-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ | 35 35 | ПС 35 кВ Новая ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (Новая) | 182 | 2021-03-26 14:03 | 2021-03-27 11:43 | 3.4.13.3, При исследовании струйного реле РПН, демонтированного с Т-1 ПС Новая, в лаборатории СРЗАИ было выполнено вскрытие реле. При этом обнаружен разрыв двух полупружин в их клепочном соединении что и привело к перемещению механизма на срабатывание реле. Разъединение полупружин в их клепочном соединении вызвано дефектом монтажа клёпки на заводе изготовителе. | 4.3.2, Излишнее срабатывание струйного реле Т-1 на ПС 35 кВ Новая произошло из-за разрыва двух полупружин в их клепочном соединении, что привело к перекосу и перемещению механизма на срабатывание реле. Разъединение полупружин в их клепочном соединении вызвано дефектом монтажа клёпки на заводе изготовителе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления на 484d0a0b-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (Т-1) / c2579d33-d503-11e8-bb93-7ed30aea5c8f ПС 35 кВ Новая Т-1 Трансформатор ТМН-4000/35/10
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) ПС 110 кВ Карповская | 189 | 2021-03-25 12:30 | 2021-03-26 06:34 | 3.4.7.3.5, Излишнее срабатывание КЗ-110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Карповская произошло из-за замыкания между жилами контрольного кабеля №182 (КРУН, шкаф управления ОД-110 кВ Т-1 - клеммный ящик КЗ-110 кВ Т-1), в результате шунтирования оперативных цепей. Повреждение изоляции жил контрольного кабеля №182 произошло в процессе эксплуатации. При 100% влажности, воздействии мокрого снега, переходящего в дождь и порывистого ветра возникло замыкание между жилами контрольного кабеля №182. | 4.12, На ПС 110 кВ Карповская произошло включение КЗ-110 кВ Т-1. При проведении послеаварийной проверки РЗА выявилось замыкание между жил контрольного кабеля №182 (КРУН, шкаф управления ОД-110 кВ Т-1 - клеммный ящик КЗ-110 кВ Т-1). В результате шунтирования оперативных цепей (замыкание жил) явилось причиной излишнего срабатывания КЗ-110 кВ Т-1. Нарушение электрической изоляции контрольного кабеля №182 (тип кабеля АкВВГ 10х2,5) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Карповская Т-1 Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 4e458893-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (Т-1) / da3be8b7-d503-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 162 | 2021-03-25 10:52 | 2021-03-25 22:27 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками (год постройки 1949, введена в эксплуатацию в 1950 году) и постоянном воздействии природных явлений (в том числе: ветровых нагрузок, коррозийных процессов, усталость металла) произошла потеря механической прочности провода ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками, а так же коррозийных процессов произошла потеря механической прочности провода ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками. Воздействие резкого порывистого ветра 25 марта 2021 года привело к обрыву провода фазы "В" пролетах опор № 211 - №212. | 4.1.3, Воздействие коррозийных явлений в процессе длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками привело к уменьшению сечения металлических проволочек сердечника провода АС-95/16, что существенно повлияло на снижение механической прочности провода ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Кировская - Калач II цепь с отпайками cb65de0e-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 151 | 2021-03-18 13:55 | 2021-03-19 01:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II (год постройки 1949, введена в эксплуатацию в 1950 году) и постоянном воздействии природных явлений (в том числе: ветровых нагрузок, коррозийных процессов, усталость металла) произошла потеря механической прочности провода ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II, а так же коррозийных процессов произошла потеря механической прочности провода ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II. Воздействие резкого порывистого ветра 18 марта 2021 года привело к обрыву провода фазы "В" пролетах опор № 210 - №211. | 4.1.3, Воздействие коррозийных явлений в процессе длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II привело к уменьшению сечения металлических проволочек сердечника провода АС-95/16, что существенно повлияло на снижение механической прочности провода ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) Пролет:3*АС 95/16+1*С-50
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ПС 110 кВ Островная ВЛ-6кВ №9 "Островная" | 131 | 2021-03-09 22:05 | 2021-03-10 17:48 | 3.4.12.5.2, На территории расположения ПС 110 кВ Островная наблюдались перепады температур окружающего воздуха с осаждением конденсата на оборудование в ЗРУ-6 кВ, а именно переход с минусовой температуры окружающего воздуха на плюсовую с (-) 10 гр. до (+) 4 гр. С, при 100% влажности воздуха. | 4.11, 1.Повреждение в ячейке ТН-6 кВ абонентского РП-6 кВ ООО "Концессии водоснабжения". 2.При отключении короткого замыкания выключателем В.ВЛ-6 кВ №9 (возникли коммутационные перенапряжения в сети 6 кВ 1с-6 кВ ПС Островная) и наличие конденсата на оборудовании ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Островная способствовало пробою изоляции 3-х опорных изоляторов ИОС-10-2000-01УХЛ1 с развитием в междуфазное замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорной изоляции ШР-6 кВ Т-1 при отключении короткого замыкания выключателем В.КЛ-6 кВ №9, из-за осаждения конденсата на оборудовании вводной ячейки выключателя Т-1 марки BB/TEL-10-25/1600 ПС 110 кВ Островная. на ячейка ввода выключателя Т-1 марки BB/TEL-10-25/1600 ПС 110 кВ Островная ba667a5f-d4ad-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (В-6кВ Т-1) / f1ddc79b-d51b-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-03-09 22:05 | 2021-03-09 23:47
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) | 66 | 2021-01-20 11:50 | 2021-01-20 15:31 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-110 кВ №56 на опоре №168 при порывах ветра произошел излом проволок провода фазы "С", что привело бы к его приближению на недопустимое расстояние к металлоконструкции траверсы и возникновению короткого замыкания. ВЛ 110 кВ №56 в эксплуатации с 1989 года. | 4.3.3, На ВЛ-110 кВ №56 на опоре №168 при порывах ветра произошел излом проволок провода фазы "С" с расплетением верхнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при порывах ветра произошел излом проволок провода фазы "С" с расплетением верхнего повива провода на ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) 8926d324-d6ef-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (Новая) | 13 | 2021-01-16 17:23 | 2021-01-16 17:23 | 3.4.12.2.2, При порывах ветра на ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (Новая) наблюдалась пляска проводов в пролетах опор №138 - №139. | 4.12, На ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (Новая) при порывах ветра происходило сближение проводов с пробоем воздушного промежутка в пролетах опор №138 - №139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при порывах ветра происходило сближение проводов с пробоем воздушного промежутка в пролетах опор №138 - №139 на ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (Новая) b383f853-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 10 | 2021-01-15 10:40 | 2021-01-15 10:40 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) на опоре №506 послеаварийным осмотром обнаружены два дефектных верхних изолятора (разрушение стеклянной юбки, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "С" и на металлической траверсе. Длительная эксплуатация ВЛ 110 кВ. В эксплуатации с 1988 года. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) на опоре №506, при мокром снеге с небольшими порывами ветра произошло электродуговое повреждение двух верхних изоляторов (разрушение стеклянных юбок, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "С" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры. Изоляторы в эксплуатации с 1988 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение двух верхних изоляторов (разрушение стеклянных юбок, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "С" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) f776b1c2-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№32) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№31) | 8 | 2021-01-13 16:58 | 2021-01-13 19:34 | 3.4.12.2.2, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№32) при порывах ветра в пролёте опор №36/5-№36/7 наблюдалась пляска проводов и ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№31) при порывах ветра в пролёте опор №37/5-№37/7 наблюдалась пляска проводов. | 4.4.4, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№32) при порывах ветра в пролёте опор №36/5-№36/7 наблюдалась пляска проводов и ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№31) при порывах ветра в пролёте опор №37/5-№37/7 наблюдалась пляска проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при порывах ветра в пролёте опор №36/5-№36/7 наблюдалась пляска проводов на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№32) 919de30c-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f, ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№31) при порывах ветра в пролёте опор №37/5-№37/7 наблюдалась пляска проводов на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№31) b570ddec-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ПС 110 кВ Летняя ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (№75) ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (№75) | 5 | 2021-01-09 10:35 | 2021-01-10 15:06 | 3.4.7.3.5, Оборудование ПС 110 кВ Летняя эксплуатируется с 1989 года в сложных эксплуатационных условиях по орашению растеневодства на полях и животноводству. Год изготовления РВО-10 кВ Т-1 1985 Чирчикский трансформаторный завод. В эксплуатации с 1989 года. | 4.11, В процессе эксплуатации с 1989 года произошло образование множественных микротрещин на изоляционной поверхностности покрышки (оболочке) РВО-10 кВ Т-1, из-за многократных перепадов температур. Наличие микротрещин наружной изоляции РВО-10 кВ способствовало накоплению микроскопических пылевых частиц. Во время оттепели на изоляционной поверхности (оболочке) РВО-10 кВ Т-1 образовались пыле-водные отложения, приведшие к прохождению повышенных токов утечки по поверхности оболочки РВО-10 кВ Т-1, а при замыкании на землю в сети 10 кВ на ВЛ-10 кВ №7 ПС Летняя произошёл пробой и разрушение разрядника фазы "С" на шинном мосту 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на ПС 110 кВ Летняя Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 2021-01-09 10:35 | 2021-01-09 11:47
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) | 2 | 2021-01-01 06:02 | 2021-01-02 01:00 | 3.4.7.3.5, ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) в пролёте опор №140/116-№140/118 при неравномерном опадании ГИО произошёл бросок провода фазы "В", что привело к недопустимому приближению к другому проводу и возникновению КЗ, наблюдается расплетение верхнего повива провода фазы "В". Длительная эксплуатация (сверх нормативного срока) эксплуатация. В эксплуатации с 1976 года. | 4.3.5, ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) в пролёте опор №140/116-№140/118 при неравномерном опадании ГИО произошёл бросок провода фазы "В", что привело к недопустимому приближению к другому проводу и возникновению КЗ, с электродуговым повреждением проволок провода АС-95/16. Наблюдается расплетение верхнего повива провода фазы "В". Длительная эксплуатация (сверх нормативного срока) эксплуатация. В эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при неравномерном опадании ГИО произошёл бросок провода фазы "В", что привело к недопустимому приближению к другому проводу и возникновению КЗ, с электродуговым повреждением проволок провода АС-95/16 на ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) d89466e6-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-01-01 06:02 | 2021-01-01 06:13
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ПС ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) ПС 110 кВ Опытная ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) | 1 | 2021-01-01 02:36 | 2021-01-02 23:50 | 3.4.7.3.5, 1. На ВЛ 110 кВ №52 на опоре №65/39 фаза "В" обнаружены следы перекрытия изоляторов на траверсу (отпайка к ПС 110 кВ Аэропорт ~17 км от ПС 220 кВ Гумрак). Срочный ремонт не требуется. 01.01.2021 в 19:18 осмотром обнаружено на опоре №118 фаза "А" (~20 км от ПС 220 кВ Гумрак) остаток пленки и след перекрытия с фазы "С". Срочный ремонт не требуется. 2. На ВЛ-110 кВ №52 в пролёте опор №85-№86 при неравномерном опадании ГИО произошел бросок провода фазы "В", что привело к его приближению на недопустимое расстояние к ГЗТ и возникновению короткого замыкания, при котором произошло расплетение верхнего повива провода фазы "В". | 4.3.3, 1. На ВЛ 110 кВ №52 на опоре №65/39 фаза "В" обнаружены следы перекрытия изоляторов на траверсу (отпайка к ПС 110 кВ Аэропорт ~17 км от ПС 220 кВ Гумрак). При дальнейшем осмотре обнаружен на опоре №118 фаза "А" (~20 км от ПС 220 кВ Гумрак) остаток пленки и след перекрытия с фазы "С". Срочный ремонт не требуется. 2. В 14:42 произведен осмотр ВЛ-110 кВ №52. Осмотром обнаружено повреждение на ВЛ 110 кВ №52, на ПС 110 кВ Опытная-110 не отключился СВ-110 кВ. На ПС 110 кВ Опытная-110 разрегулировка контакта выходного реле 2-го комплекса панели ЭПЗ-1636 СВ-110 кВ типа МКП-110-630-25, из-за изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1984 года, изготовлен в 1981 году г.Чебоксары. 3. На ВЛ-110 кВ №52 в пролёте опор №85-№86 при неравномерном опадании ГИО произошел бросок провода фазы "В", что привело к его приближению на недопустимое расстояние к ГЗТ и возникновению короткого замыкания, при котором произошло электродуговое повреждение проволочек верхнего повива провода фазы "В" (типа АС-150/24), с расплетением верхнего повива провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ №52 на опоре №65/39 фаза "В" обнаружены следы перекрытия изоляторов на траверсу на ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) 4041e453-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (СВ-110кВ) / acae055c-d530-11e8-bb93-7ed30aea5c8f, На ПС 110 кВ Опытная-110 разрегулировка контакта на СВ-110 кВ ПС 110 кВ Опытная 110 4041e453-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (СВ-110кВ) / acae055c-d530-11e8-bb93-7ed30aea5c8f, при неравномерном опадании ГИО произошел бросок провода фазы "В", что привело к недопустимому приближении к ГЗТ и возникновению КЗ, с электродуговым повреждением проволок провода на ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) на ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) b81e3819-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1602 | 860 | 2021-12-29 04:48 | 2021-12-29 05:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1602. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1602, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1602, отключе АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1602. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1602 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1602 | 2021-12-29 04:48 | 2021-12-29 05:17
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №675 | 773 | 2021-12-01 02:29 | 2021-12-01 02:39 | 3.4.7.3.1, Повреждение вводного кабеля 0,4кВ потребителя на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675. | 4.4.4, Повреждение вводного кабеля 0,4кВ потребителя на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 675. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного кабеля 0,4кВ потребителя на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675, перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 675. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675 | 2021-12-01 02:29 | 2021-12-01 02:39
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1671 | 772 | 2021-11-30 17:33 | 2021-11-30 17:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. | 4.4.4, Схлест проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671 привел к отключению АВ ВЛ-0,кВ №1 ТП 1671. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671 отключен АВ ВЛ-0,кВ №1 ТП 1671. на ВЛ-0,кВ №1 ТП 1671 ВЛ-0,кВ №1 ТП 1671 | 2021-11-30 17:33 | 2021-11-30 17:46
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1646 | 771 | 2021-11-28 17:43 | 2021-11-28 17:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1646. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1646, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1646. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1646, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1646. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1646 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1646 | 2021-11-28 17:43 | 2021-11-28 17:50
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 739 | 2021-11-15 16:15 | 2021-11-15 19:20 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло перекрытие РУ-10кВ ТП А1810. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло перекрытие РУ-10кВ ТП А1810. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло перекрытие РУ-10кВ ТП А1810. на ВЛ-10кВ №9 Карповская. ВЛ-10кВ №9 Карповская. | 2021-11-15 16:15 | 2021-11-15 19:20
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП 1665 (Потр) | 738 | 2021-11-14 10:03 | 2021-11-14 10:11 | 3.4.7.3.1, Повреждение у потребителя по абонентской ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655. | 4.4.4, Повреждение у потребителя по абонентской ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655 привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение у потребителя по абонентской ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655 привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655 | 2021-11-14 10:03 | 2021-11-14 10:11
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 664 | 2021-10-01 08:35 | 2021-10-01 10:40 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №6 Майская при ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром произошел обрыв провода на абонентском участке ВЛ-10кВ №6 Майская от КРН-10кВ №67. | 4.12, На ВЛ-10кВ №6 Майская при ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром произошел обрыв провода на абонентском участке ВЛ-10кВ №6 Майская от КРН-10кВ №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №6 Майская при ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром произошел обрыв провода на абонентском участке ВЛ-10кВ №6 Майская от КРН-10кВ №67. на ВЛ-10кВ №6 Майская ВЛ-10кВ №6 Майская | 2021-10-01 08:35 | 2021-10-01 10:40
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 665 | 2021-10-01 08:33 | 2021-10-01 12:22 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром произошло повреждение на ТП А1808. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром произошло повреждение на ТП А1808. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром произошло повреждение на ТП А1808. на ВЛ-10кВ №9 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская | 2021-10-01 08:33 | 2021-10-01 12:22
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Карповская | 666 | 2021-10-01 08:33 | 2021-10-01 12:18 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №22 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром поизошло повреждение на ТП А 1857. | 4.12, На ВЛ-10кВ №22 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром поизошло повреждение на ТП А 1857. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №22 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром поизошло повреждение на ТП А 1857. на ВЛ-10кВ №22 Карповская ВЛ-10кВ №22 Карповская | 2021-10-01 08:33 | 2021-10-01 12:18
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 661 | 2021-09-24 08:48 | 2021-09-24 08:48 | 3.4.12.2.1, 24.09.21 в 08-48 на ПС 35кВ Новая от МТЗ отключался ВВЛ-10кВ №19, МТЗ, АПВ успешно. После аварийным осмотром обнаружено повреждение на АТП 1703. | 4.12, на ПС 35кВ Новая от МТЗ отключался ВВЛ-10кВ №19, МТЗ, АПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПС 35кВ Новая от МТЗ отключался ВВЛ-10кВ №19, МТЗ, АПВ успешно. . на ВЛ-10кВ №19 Новая ВЛ-10кВ №19 Новая
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №683 | 615 | 2021-09-05 23:00 | 2021-09-05 23:07 | 3.4.7.3.1, Не соответствие номинального тока нагрузки ПН-0,4кВ фза "А" на РВЛ-0,4кВ №3 ТП 683. | 4.4.4, Не соответствие номинального тока нагрузки ПН-0,4кВ фза "А" на РВЛ-0,4кВ №3 ТП 683, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не соответствие номинального тока нагрузки ПН-0,4кВ фза "А" на РВЛ-0,4кВ №3 ТП 683. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 683 | 2021-09-05 23:00 | 2021-09-05 23:07
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 614 | 2021-09-04 17:14 | 2021-09-04 19:04 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №19 М.Горького обнаружено повреждение на ТП А1607. | 4.12, На ВЛ-10кВ №19 М.Горького обнаружено повреждение на ТП А1607. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №19 М.Горького обнаружено повреждение на ТП А1607. на ВЛ-10кВ №19 М.Горького ВЛ-10кВ №19 М.Горького | 2021-09-04 17:14 | 2021-09-04 19:04
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 613 | 2021-09-03 00:05 | 2021-09-03 00:11 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №10 Карповская при ухудшении погодных условий произошло повреждение силового трансформатора на ТП 683. | 4.12, На ВЛ-10кВ №10 Карповская при ухудшении погодных условий произошло повреждение силового трансформатора на ТП 683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №10 Карповская, повреждение силового трансформатора на ТП 683. на ВЛ-10кВ №10 Карповская ВЛ-10кВ №10 Карповская | 2021-09-03 00:05 | 2021-09-03 00:11
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | 612 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 10:45 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №5 Нариман при ухудшении сопровождающихся проливным дождем и порывистым ветром произошло перекрытие РУ-10кВ ТП А 1758. | 4.12, На ВЛ-10кВ №5 Нариман при ухудшении сопровождающихся проливным дождем и порывистым ветром произошло перекрытие РУ-10кВ ТП А 1758. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №5 Нариман при ухудшении сопровождающихся проливным дождем и порывистым ветром произошло перекрытие РУ-10кВ ТП А 1758. на ВЛ-10кВ №5 Нариман ВЛ-10кВ №5 Нариман | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 10:45
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №818 | 595 | 2021-08-29 11:13 | 2021-08-29 15:05 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора опора №12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818. | 4.4.4, Срыв изолятора опора №12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818 привел к перегоранию ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 818. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора опора №12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818, перегорел ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 818. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №818 Опора П1Д-2 | 2021-08-29 11:13 | 2021-08-29 15:05
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 594 | 2021-08-24 08:02 | 2021-08-24 10:59 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №18 Карповская при ухудшение погодных условий сопровождающихся сильным проливным дождем произошло перекрытие РУ-10кВ на ТП А 1704. | 4.12, На ВЛ-10кВ №18 Карповская при ухудшение погодных условий сопровождающихся сильным проливным дождем произошло перекрытие РУ-10кВ на ТП А 1704. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №18 Карповская перекрытие РУ-10кВ на ТП А 1704. на ВЛ-10кВ №18 Карповская. ВЛ-10кВ №18 Карповская | 2021-08-24 08:02 | 2021-08-24 10:59
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №604 | 586 | 2021-08-23 21:00 | 2021-08-23 21:03 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №604. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №604. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №604 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2021-08-23 21:00 | 2021-08-23 21:03
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №639 | 585 | 2021-08-23 13:20 | 2021-08-23 14:02 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте №1-2 по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 639. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте №1-2 по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 639, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ на РВЛ-0.4кВ №1 ТП 639. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте №1-2 по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 639, перегорел ПН-0,4кВ на РВЛ-0.4кВ №1 ТП 639. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №639 Пролет:5*А 50 | 2021-08-23 13:20 | 2021-08-23 14:02
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 587 | 2021-08-23 05:30 | 2021-08-23 11:08 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывом ветра и дождем произошло перекрытие на ТП А1812. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывом ветра и дождем произошло перекрытие РУ-10кВ на ТП А1812. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №17 Карповская перекрытие РУ-10кВ на ТП А1812 на ВЛ-10кВ №17 Карповская. ВЛ-10кВ №17 Карповская. | 2021-08-23 05:30 | 2021-08-23 11:08
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 592 | 2021-08-23 05:30 | 2021-08-23 09:42 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №10 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным проливным дождем произошло перекрытие РУ-10кВ ТП А 1710. | 4.12, На ВЛ-10кВ №10 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным проливным дождем произошло перекрытие РУ-10кВ ТП А 1710. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №10 Карповская перекрытие РУ-10кВ ТП А 1710. на ВЛ-10кВ №10 Карповская ВЛ-10кВ №10 Карповская | 2021-08-23 05:30 | 2021-08-23 09:42
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 562 | 2021-08-20 21:47 | 2021-08-20 23:19 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром с дождем произошло перекрытие РУ-10кВ ТП А1822. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром с дождем произошло перекрытие РУ-10кВ ТП А1822. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №17 Карповская перекрытие РУ-10кВ ТП А1822. на ВЛ-10кВ №17 Карповская ВЛ-10кВ №17 Карповская | 2021-08-20 21:47 | 2021-08-20 23:19
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1693 | 558 | 2021-08-19 16:50 | 2021-08-19 17:01 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ввода в жил дом по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693. | 4.4.4, Схлёст проводов ввода в жил дом по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №2 ТП 1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода в жил дом по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693, перегорел ПН-0,4кВ №2 ТП 1693. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1693 Опора П1-2 | 2021-08-19 16:50 | 2021-08-19 17:01
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Крепь | 559 | 2021-08-17 15:43 | 2021-08-17 16:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №12 по ВЛ-10кВ №3 Крепь. | 4.12, Обрыв вязки на опоре №12 по ВЛ-10кВ №3 Крепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №12 по ВЛ-10кВ №3 Крепь. на ВЛ 10кВ №3 ПС Крепь Опора П10-9ДБ | 2021-08-17 15:43 | 2021-08-17 16:50
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №683 | 549 | 2021-08-14 16:05 | 2021-08-14 16:56 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №14-№15 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 683. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролете опор №14-№15 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 683, привело к перегоранию ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №4 ТП 683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №14-№15 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 683, перегорел ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №4 ТП 683. на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №683 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-08-14 16:05 | 2021-08-14 16:56
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1084 | 548 | 2021-08-12 20:47 | 2021-08-12 20:55 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролетах опор №10-№11 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролетах опор №10-№11 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролетах опор №10-№11 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084 | 2021-08-12 20:47 | 2021-08-12 20:55
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1650 | 511 | 2021-07-31 14:37 | 2021-07-31 15:45 | 3.4.7.3.1, На ТП 1650 перегорели ПК-10кВ,из-за не правильной калибровки ПК и превышения номинальных токов нагрузки на трансформатор. | 4.12, На ТП 1650 перегорели ПК-10кВ,из-за не правильной калибровки ПК и превышения номинальных токов нагрузки на трансформатор привели к прекращению электроснабщения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП 1650 перегорели ПК-10кВ,из-за не правильной калибровки ПК и превышения номинальных токов нагрузки на трансформатор привели к прекращению электроснабщения потребителей. на КТП 10кВ №1650 Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У1 | 2021-07-31 14:37 | 2021-07-31 15:45
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №833 | 510 | 2021-07-30 20:10 | 2021-07-30 20:48 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №12/2-12/3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №12/2-12/3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №12/2-12/3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №833 Пролет:4*А 35 | 2021-07-30 20:10 | 2021-07-30 20:48
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №842 | 507 | 2021-07-27 21:28 | 2021-07-27 22:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 842. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 842,что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 842. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 842, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 842. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №842 Пролет:3*А 25 | 2021-07-27 21:28 | 2021-07-27 22:14
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №664 | 506 | 2021-07-26 20:30 | 2021-07-26 20:54 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №664 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-07-26 20:30 | 2021-07-26 20:54
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1623 | 505 | 2021-07-25 05:06 | 2021-07-25 05:12 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролётах №3-№3-1 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролётах №3-№3-1 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах №3-№3-1 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1623 Пролет:3*А 16 | 2021-07-25 05:06 | 2021-07-25 05:12
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №965 | 504 | 2021-07-24 17:25 | 2021-07-24 17:42 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 965. | 4.4.4, Схлест проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 965, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 965, отключен АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №965 Пролет:5*А 35 | 2021-07-24 17:25 | 2021-07-24 17:42
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №715 | 503 | 2021-07-23 04:55 | 2021-07-23 06:10 | 3.4.7.3.1, Плохое контактное соединение между АВ ВЛ-0,4кВ №1 и ТР-0,4кВ Т-1 ТП 715. | 4.13, Плохое контактное соединение между АВ ВЛ-0,4кВ №1 и ТР-0,4кВ Т-1 ТП 715 привело к отсутствию напряжения фазы "А" на АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохое контактное соединение между АВ ВЛ-0,4кВ №1 и ТР-0,4кВ Т-1 ТП 715 привело к отсутствию напряжения фазы "А" на АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 715. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №715 Опора А1-3 | 2021-07-23 04:55 | 2021-07-23 06:10
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №678 | 502 | 2021-07-22 00:02 | 2021-07-22 00:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 678. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 678, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 678. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 678, перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 678. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №678 Пролет:4*А 50 | 2021-07-22 00:02 | 2021-07-22 00:17
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №677 | 501 | 2021-07-21 23:40 | 2021-07-21 23:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-8 в результате порывистого ветра по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №6-8 в результате порывистого ветра по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-8 в результате порывистого ветра по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677. на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №677 Пролет:5*А 50, Схлест проводов в пролете опор №6-8 в результате порывистого ветра по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677. на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №677 Пролет:5*А 50 | 2021-07-21 23:40 | 2021-07-21 23:46
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 424 | 2021-07-19 21:45 | 2021-07-19 21:51 | 3.4.12.2, На ВЛ-10кВ №14 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся грозами произошло повреждение на ТП 1800. | 4.12, ВЛ-10кВ №14 Карповская повреждение на ТП 1800. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №14 Карповская повреждение на ТП 1800. на ВЛ-10кВ №14 Карповская ВЛ-10кВ №14 Карповская | 2021-07-19 21:45 | 2021-07-19 21:51
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | 423 | 2021-07-16 17:00 | 2021-07-16 20:02 | 3.4.12.3, На ПС 35кВ Нариман от МТЗ отключился ВВЛ-10кВ №5 Нариман, из-за разрушения изоляторов на опоре №1. | 4.4.4, Разрушение изоляторов на опоре №1 по ВЛ-10кВ №5 Нариман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на опоре №1 по ВЛ-10кВ №5 Нариман. на ВЛ-10кВ №5 Нариман. ВЛ-10кВ №5 Нариман. | 2021-07-16 17:00 | 2021-07-16 20:02
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1693 | 421 | 2021-07-04 17:22 | 2021-07-04 17:38 | 3.4.7.3.1, Повреждение провода на вводе абонента от опоры №4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693. | 4.4.4, Повреждение провода на вводе абонента от опоры №4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693, что привело к повреждению ПН-0,4кВ №1 ТП 1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на вводе абонента от опоры №4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693, перегорел ПН-0,4кВ №1 ТП 1693. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1693 Опора П1Д-2 | 2021-07-04 17:22 | 2021-07-04 17:38
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 422 | 2021-07-04 14:52 | 2021-07-04 17:06 | 3.4.12.1.2, Отключен ВВЛ-10кВ №10 Карповская, из-за разрегулировки ЛР-10кВ ТП 683 и возникновения межфазного короткого замыкания. | 4.12, Отключен ВВЛ-10кВ №10 Карповская, из-за разрегулировки ЛР-10кВ ТП 683 и возникновения межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен ВВЛ-10кВ №10 Карповская, из-за разрегулировки ЛР-10кВ ТП 683 и возникновения межфазного короткого замыкания. на ВЛ-10кВ №10 Карповская ВЛ-10кВ №10 Карповская | 2021-07-04 14:52 | 2021-07-04 17:06
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20ПС Карповская (Потр) | 515 | 2021-07-01 11:30 | 2021-07-01 17:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение ПК-10кВ на ТП А 1691 по КЛ-10кВ №20 Карповская.. | 4.12, Повреждение ПК-10кВ на ТП А 1691 по КЛ-10кВ №20 Карповская привело к отключению В.КЛ-10кВ №20 Карповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10кВ на ТП А 1691 по КЛ-10кВ №20 Карповсая, отключен В.КЛ-10кВ №20 Карповская. на КЛ-10кВ №20 Карповская КЛ-10кВ №20 Карповская | 2021-07-01 11:30 | 2021-07-01 17:10
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Рокотино | 399 | 2021-06-29 20:03 | 2021-06-29 21:36 | 3.4.8.4, На ВЛ-10кВ №18 ПС Рокотино наброс постороннего предмета неустановленным лицом. | 4.12, На провода ВЛ-10кВ №18 ПС Рокотино наброс постороннего предмета неустановленным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №18 ПС Рокотино наброс постороннего предмета неустановленным лицом на ВЛ-10кВ №18 ПС Рокотино 37a9e15d-d4a2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-06-29 20:03 | 2021-06-29 21:36
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №677 | 368 | 2021-06-29 19:02 | 2021-06-29 19:40 | 3.4.7.3.1, Следы схлеста в пролёте опор №5/1-5/2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 677. | 4.4.4, Следы схлеста в пролёте опор №5/1-5/2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 677, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 677. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста в пролёте опор №5/1-5/2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 677, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 677. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №677 Пролет:2*А 16 | 2021-06-29 19:02 | 2021-06-29 19:40
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №679 | 367 | 2021-06-29 18:11 | 2021-06-29 18:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 679. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 679, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 679. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 679, что перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 679. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 679. ВЛ-0,4кВ №1 ТП 679. | 2021-06-29 18:11 | 2021-06-29 18:20
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Карповская | 400 | 2021-06-29 16:46 | 2021-06-29 17:52 | 3.4.10.2, На ВЛ-10кВ №23 Карповская наброс птицей проволоки на ЛР-10кВ ТП-639. | 4.12, На ВЛ-10кВ №23 Карповская наброс птицей проволоки на ЛР-10кВ ТП-639. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №23 Карповская наброс птицей проволоки на ЛР-10кВ ТП-639 на ВЛ-10кВ №23 Карповская 3da2668d-d4a2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-06-29 16:46 | 2021-06-29 17:52
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Нариман | 370 | 2021-06-27 21:41 | 2021-06-27 21:53 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №2 Нариман при ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождем было повреждено АТП 770. | 4.12, На ВЛ-10кВ №2 Нариман при ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождем было повреждено АТП 770. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №2 Нариман повреждено АТП 770. на ВЛ 10кВ №2 ПС Нариман Опора ОА10-1 | 2021-06-27 21:41 | 2021-06-27 21:53
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Крепь | 369 | 2021-06-27 17:28 | 2021-06-27 18:18 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №12 Крепь при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролёте опор №33-35. | 4.12, На ВЛ-10кВ №12 Крепь при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролёте опор №33-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №12 Крепь схлест проводов в пролёте опор №33-35 на ВЛ 10кВ №12 ПС Крепь Пролет:3*ПС 35, На ВЛ-10кВ №12 Крепь схлест проводов в пролёте опор №33-35 на ВЛ 10кВ №12 ПС Крепь Пролет:3*ПС 35 | 2021-06-27 17:28 | 2021-06-27 18:18
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Новая | 366 | 2021-06-27 08:48 | 2021-06-27 10:22 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ Новаяпр ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролёте опор №56-57. | 4.12, На ВЛ-10кВ Новаяпр ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролёте опор №56-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ Новая схлест проводов в пролёте опор №56-57. на ВЛ 10кВ №10 ПС Новая Пролет:3*А 95 | 2021-06-27 08:48 | 2021-06-27 10:22
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Крепь | 365 | 2021-06-26 19:32 | 2021-06-26 20:12 | 3.4.12.3, На ВЛ-10кВ №3 Крепь при ухудшении погодный условий сопровождающихся дождем с грозой произошло повреждение АТП 1630. | 4.4.4, На ВЛ-10кВ №3 Крепь при ухудшении погодный условий сопровождающихся дождем с грозой произошло повреждение АТП 1630. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №3 Крепь, повреждение АТП 1630. на ВЛ-10кВ №3 Крепь ВЛ-10кВ №3 Крепь | 2021-06-26 19:32 | 2021-06-26 20:12
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Орошаемая | 363 | 2021-06-26 10:55 | 2021-06-26 11:00 | 3.4.12.3, ВЛ-10кВ №1 Орошаемаяпри ухудшении погодных условий сопровождающиеся порывистым ветром, дождем с грозой произошло повреждение на ТП А1723. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №1 Орошаемая при ухудшении погодных условий сопровождающиеся порывистым ветром, дождем с грозой произошло повреждение на ТП А1723. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №1 Орошаемая, повреждение на ТП А1723. на ВЛ 10кВ №1 ПС Орошаемая ВЛ 10кВ №1 ПС Орошаемая | 2021-06-26 10:55 | 2021-06-26 11:00
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1796 | 359 | 2021-06-26 10:18 | 2021-06-26 10:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов на вводе в здание потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. | 4.4.4, Схлест проводов на вводе в здание потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе в здание потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1796 Опора П1-2 | 2021-06-26 10:18 | 2021-06-26 10:21
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | 346 | 2021-06-26 06:01 | 2021-06-26 06:07 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №5 Нариман после ухудшения погодных условий произошло повреждение ВВ щита на АТП 1758. | 4.12, На ВЛ-10кВ №5 Нариман после ухудшения погодных условий произошло повреждение ВВ щита на АТП 1758. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №5 Нариман повреждение ВВ щита на АТП 1758. на ВЛ-10кВ №5 Нариман ВЛ-10кВ №5 Нариман | 2021-06-26 06:01 | 2021-06-26 06:07
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Новая | 345 | 2021-06-25 13:01 | 2021-06-25 13:37 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №14 Новая после ухудшения погодных условий сопровождающихся усилением ветра и дождем было повреждено ТП А1627. | 4.12, На ВЛ-10кВ №14 Новая после ухудшения погодных условий сопровождающихся усилением ветра и дождем было повреждено ТП А1627. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №14 Новая поврежден ТП А1627. на ВЛ-10кВ №14 Новая ВЛ-10кВ №14 Новая | 2021-06-25 13:01 | 2021-06-25 13:37
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Майская | 344 | 2021-06-24 17:55 | 2021-06-24 18:02 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №25 Майская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром и дождем произошло перекрытие ВВ щита в АТП 1726. | 4.12, На ВЛ-10кВ №25 Майская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром и дождем произошло перекрытие ВВ щита в АТП 1726. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №25 Майская перекрытие ВВ щита в АТП 1726. на ВЛ-10кВ №25 Майская ВЛ-10кВ №25 Майская | 2021-06-24 17:55 | 2021-06-24 18:02
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №724 | 341 | 2021-06-22 21:56 | 2021-06-22 22:02 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов ввода в здание жилого дома от опоры №18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 724. | 4.4.4, Схлёст проводов ввода в здание жилого дома от опоры №18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 724, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 724. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода в здание жилого дома от опоры №18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 724, отключен ВЛ-0,4кВ №1 ТП 724. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №724 Опора ПН-1Д | 2021-06-22 21:56 | 2021-06-22 22:02
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №871 | 309 | 2021-06-06 09:50 | 2021-06-06 11:34 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №871 Пролет:5*А 25 | 2021-06-06 09:50 | 2021-06-06 11:34
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1618 | 302 | 2021-06-04 05:35 | 2021-06-04 05:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1618. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1618, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1618. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1618, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1618. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1618 Пролет:4*А 50 | 2021-06-04 05:35 | 2021-06-04 05:50
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №796 (Потр) | 290 | 2021-05-29 15:36 | 2021-05-29 17:33 | 3.4.7.3.5, Ппохое контактное соединение на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 796. | 4.3.5, Ппохое контактное соединение на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 796, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 796. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ппохое контактное соединение на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 796, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 796. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №796 (Потр) Пролет:5*А 16 | 2021-05-29 15:36 | 2021-05-29 17:33
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №717 | 288 | 2021-05-29 05:55 | 2021-05-29 07:09 | 3.4.7.3.5, Нагрев контактного соединения в результате плохого контакта на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 717. | 4.3.5, Нагрев контактного соединения в результате плохого контакта на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 717, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 717. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения в результате плохого контакта на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 717, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 717. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №717 Опора П1-2 | 2021-05-29 05:55 | 2021-05-29 07:09
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №683 | 287 | 2021-05-26 11:36 | 2021-05-26 12:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683, что привело к перегоранию ПН фаза "А" Р ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683, перегорел ПН фаза "А" Р ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №683 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-05-26 11:36 | 2021-05-26 12:10
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №699 | 286 | 2021-05-23 19:25 | 2021-05-23 20:41 | 3.4.7.3.1, Схлёст провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 699. | 4.4.4, Схлёст провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 708, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 699. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №669 Пролет:3*А 35 | 2021-05-23 19:25 | 2021-05-23 20:41
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №715 | 285 | 2021-05-20 14:57 | 2021-05-20 16:00 | 3.4.7.3.1, Провис провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715 3.4.7.3, Схлёст провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715. | 4.4.5, Схлёст провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715 что привело к отключению ПН-0,4кВ Ф.А ТП 715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №715 Пролет:5*А 50 | 2021-05-20 14:57 | 2021-05-20 16:00
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №708 | 265 | 2021-05-16 19:45 | 2021-05-16 19:56 | 3.4.7.3.1, Схлёст провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 708. | 4.4.4, Схлёст провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 708, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 708. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 708, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 708. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №708 Пролет:4*А 25 | 2021-05-16 19:45 | 2021-05-16 19:56
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №683 | 264 | 2021-05-15 17:15 | 2021-05-15 17:20 | 3.4.7.3.1, Схлёст провода в пролётах опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. | 4.4.4, Схлёст провода в пролётах опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода в пролётах опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №683 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-05-15 17:15 | 2021-05-15 17:20
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1795 | 257 | 2021-04-29 20:55 | 2021-04-29 22:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795. | 4.4.4, Схлест проводов в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1795 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-29 20:55 | 2021-04-29 22:05
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №703 | 256 | 2021-04-29 05:00 | 2021-04-29 06:08 | 3.4.7.3.1, Наброс на проводах опоры №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. | 4.4.5, Наброс на проводах опоры №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на проводах опоры №4 ВЛ-0,4кВ №1ТП 703, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №703 Опора П1-2 | 2021-04-29 05:00 | 2021-04-29 06:08
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №697 | 255 | 2021-04-28 05:48 | 2021-04-28 06:01 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете №1-оп.№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 697. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете №1-оп.№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 697, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 697. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете №1-оп.№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 697, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 697. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №697 Пролет:5*А 35 | 2021-04-28 05:48 | 2021-04-28 06:01
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1623 | 253 | 2021-04-27 17:00 | 2021-04-27 18:15 | 3.4.7.3.1, Повреждение прибора учета на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | 4.4.4, Повреждение прибора учета на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1623 Опора П1-2 | 2021-04-27 17:00 | 2021-04-27 18:15
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №700 | 251 | 2021-04-27 06:08 | 2021-04-27 06:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №700 Пролет:4*А 50 | 2021-04-27 06:08 | 2021-04-27 06:25
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №965 | 245 | 2021-04-23 20:32 | 2021-04-23 22:08 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №965 Пролет:5*А 35 | 2021-04-23 20:32 | 2021-04-23 22:08
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1657 | 244 | 2021-04-23 06:19 | 2021-04-23 06:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №3-№4, по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657 . | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №3-№4, по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-№4, по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1657 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-04-23 06:19 | 2021-04-23 06:24
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 205 | 2021-04-06 09:26 | 2021-04-06 11:25 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10 кВ №6 Майская при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов на отпайке к ТП-715. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №6 Майская при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов на отпайке к ТП-715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №6 Майская схлест проводов на отпайке к ТП-715. на ВЛ-10 кВ №6 Майская ВЛ-10 кВ №6 Майская | 2021-04-06 09:26 | 2021-04-06 11:25
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 204 | 2021-04-06 09:18 | 2021-04-06 11:16 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10 кВ №17 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №71-№72. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №17 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №71-№72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Карповская схлест проводов в пролете опор №71-№72. на ВЛ-10 кВ №17 Карповская ВЛ-10 кВ №17 Карповская | 2021-04-06 09:18 | 2021-04-06 11:16
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №805 | 186 | 2021-03-31 20:35 | 2021-03-31 22:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролётах опор № 8л/5-8л/6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролётах опор № 8л/5-8л/6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805,что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах опор № 8л/5-8л/6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805, отключен ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №805 Пролет:3*А 25 | 2021-03-31 20:35 | 2021-03-31 22:15
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1662 | 185 | 2021-03-31 19:28 | 2021-03-31 20:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1ТП 1662. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1ТП 1662, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1662. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1ТП 1662, отключен ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1662. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1662 Пролет:5*А 35 | 2021-03-31 19:28 | 2021-03-31 20:40
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1671 | 184 | 2021-03-31 17:15 | 2021-03-31 18:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671, отключен ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1671 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-03-31 17:15 | 2021-03-31 18:23
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №965 | 183 | 2021-03-31 15:36 | 2021-03-31 16:43 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3ТП 965. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3ТП 965, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 965. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3ТП 965, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 965. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №965 Пролет:5*А 35 | 2021-03-31 15:36 | 2021-03-31 16:43
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1623 | 178 | 2021-03-28 22:57 | 2021-03-28 23:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ввода в здание от опоры №5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1623. | 4.4.4, Схлёст проводов ввода в здание от опоры №5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1623, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1623 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода в здание от опоры №5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1623, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1623 на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1623 Опора П1-2 | 2021-03-28 22:57 | 2021-03-28 23:15
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №701 | 177 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в проле опор №1-№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 701. | 4.4.4, Схлест проводов в проле опор №1-№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 701, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 701. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в проле опор №1-№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 701, перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 701. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №701 Пролет:4*А 35 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:45
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 169 | 2021-03-25 14:27 | 2021-03-25 14:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №17 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1663. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №17 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1663. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1663. на ВЛ-10 кВ №17 Карповская ВЛ-10 кВ №17 Карповская | 2021-03-25 14:27 | 2021-03-25 14:33
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 180 | 2021-03-25 07:35 | 2021-03-25 07:45 | 3.4.12.2.2, На ВЛ-10 кВ №5 Крепь при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №14-№15. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №5 Крепь при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №14-№15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Крепь схлест проводов в пролете опор №14-№15. на ВЛ-10 кВ №5 Крепь ВЛ-10 кВ №5 Крепь | 2021-03-25 07:35 | 2021-03-25 07:45
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1757 | 155 | 2021-03-19 20:01 | 2021-03-19 21:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1757. | 4.4.4, Схлест проводов в пролетах опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1757, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1757. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролетах опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1757, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1757. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1757 Пролет:4*А 35 | 2021-03-19 20:01 | 2021-03-19 21:41
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 156 | 2021-03-18 23:43 | 2021-03-19 01:38 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ №5 на ПС 35 кВ Орошаемая произошло вследствие межфазного замыкания в ячейке 10 кВ из-за загрязнения изоляции оборудования. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в ячейке 10 кВ №5 на ПС 35 кВ Орошаемая произошло вследствие межфазного замыкания из-за загрязнения изоляции оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора фазы "А" в ячейке 10 кВ №5 на ПС 35 кВ Орошаемая. на ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая | 2021-03-18 23:43 | 2021-03-19 01:38
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №625 | 154 | 2021-03-16 20:50 | 2021-03-16 20:53 | 3.4.7.3.1, Схлест провода на вводе в жилой дом по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 625. | 4.4.4, Схлест провода на вводе в жилой дом по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 625, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на вводе в жилой дом по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 625, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 625. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №625 Опора П1-2 | 2021-03-16 20:50 | 2021-03-16 20:53
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1084 | 118 | 2021-02-24 00:50 | 2021-02-24 01:03 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №8/8-оп.№8/9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролете опор №8/8-оп.№8/9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролетах опор №8/8-8/9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1084 Пролет:5*А 35 | 2021-02-24 00:50 | 2021-02-24 01:03
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1641 | 117 | 2021-02-24 00:05 | 2021-02-24 00:18 | 3.4.7.3.1, Схлёст провода ввода в здание и опорой №13/2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1641. | 4.4.4, Схлёст провода ввода в здание и опорой №13/2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1641, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1641. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода ввода к опоре №13/2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1641. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1641 Опора ПН-1Д | 2021-02-24 00:05 | 2021-02-24 00:18
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1699 | 112 | 2021-02-23 08:30 | 2021-02-23 09:30 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699, перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1699 Пролет:4*А 35 | 2021-02-23 08:30 | 2021-02-23 09:30
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №700 | 111 | 2021-02-23 05:36 | 2021-02-23 06:28 | 3.4.7.3.2, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №700 Пролет:4*А 50 | 2021-02-23 05:36 | 2021-02-23 06:28
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №703 | 110 | 2021-02-22 15:33 | 2021-02-22 15:38 | 3.4.7.3.1, Превышение номинальных токов на АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. | 4.9.20, Превышение номинальных токов на АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703 в результате неравномерного распределения нагрузок , что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных токов на АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703 в результате неравномерного распределения нагрузок, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №703 Опора П1-2 | 2021-02-22 15:33 | 2021-02-22 15:38
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №697 | 102 | 2021-02-22 14:10 | 2021-02-22 14:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-№10 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 697. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-№10 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 697, что привело к отключеию АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 697. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 697 на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №697 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №697 | 2021-02-22 14:10 | 2021-02-22 14:18
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №734 | 101 | 2021-02-21 13:56 | 2021-02-21 14:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 734. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 734, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 734. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 734, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 734. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №734 Пролет:4*А 25 | 2021-02-21 13:56 | 2021-02-21 14:03
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №604 | 100 | 2021-02-20 12:50 | 2021-02-20 12:54 | 3.4.7.3.1, Превышение номинальных токов нагрузки по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. | 4.9.20, Превышение номинальных токов нагрузки по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных токов нагрузки по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №604 Опора П1-2 | 2021-02-20 12:50 | 2021-02-20 12:54
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 89 | 2021-02-16 17:50 | 2021-02-16 17:56 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693, перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 Пролет:4*А 35 | 2021-02-16 17:50 | 2021-02-16 17:56
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Гр-1 ТП 1680 (Потр) | 99 | 2021-02-15 20:00 | 2021-02-15 20:10 | 3.4.7.4.1, Превышение номинальных токов нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680. | 4.9.20, Превышение номинальных токов нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных токов нагрузки на абонентской ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680, перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680. на ВЛ 0,4кВ Гр-1 ТП 1680 (Потр) Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-02-15 20:00 | 2021-02-15 20:10
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №827 | 88 | 2021-02-14 11:45 | 2021-02-14 11:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор №3-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827. | 4.4.4, Схлест проводов в пролетах опор №3-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролетах опор №3-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827, отключен ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №827 Пролет:4*А 35, Схлест проводов в пролетах опор №3-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827, отключен ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №827 Пролет:4*А 35, Схлест проводов в пролетах опор №3-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827, отключен ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №827 Пролет:4*А 35 | 2021-02-14 11:45 | 2021-02-14 11:48
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1641 | 73 | 2021-02-07 09:50 | 2021-02-07 11:08 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1641. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1641, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1641. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1641, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1641. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1641 Пролет:5*А 25 | 2021-02-07 09:50 | 2021-02-07 11:08
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №616 | 72 | 2021-02-04 23:21 | 2021-02-05 00:07 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 616. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 616, привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 616. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 616, отключен ВЛ-0,4кВ №4 ТП 616. на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №616 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2021-02-04 23:21 | 2021-02-05 00:07
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №616 | 62 | 2021-01-30 14:33 | 2021-01-30 15:07 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №616 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2021-01-30 14:33 | 2021-01-30 15:07
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №721 | 61 | 2021-01-28 19:46 | 2021-01-28 20:53 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721, отключенАВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №721 Пролет:4*А 25 | 2021-01-28 19:46 | 2021-01-28 20:53
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1796 | 60 | 2021-01-28 19:35 | 2021-01-28 20:49 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1796 Пролет:4*А 35 | 2021-01-28 19:35 | 2021-01-28 20:49
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №715 | 59 | 2021-01-27 19:25 | 2021-01-27 20:45 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ввода в жилой дом по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715. | 4.4.4, Обрыв провода ввода в жилой дом по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода в жилой дом по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №715 Опора П1-2 | 2021-01-27 19:25 | 2021-01-27 20:45
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1762 | 58 | 2021-01-27 16:38 | 2021-01-27 17:35 | 3.4.7.3.1, Схлёста проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1762 Пролет:5*А 35 | 2021-01-27 16:38 | 2021-01-27 17:35
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №931 | 57 | 2021-01-26 20:10 | 2021-01-26 20:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. | 4.4.4, Схлест проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931, что отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №931 Пролет:5*А 35 | 2021-01-26 20:10 | 2021-01-26 20:15
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Новая | 53 | 2021-01-16 00:06 | 2021-01-16 00:15 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Новая повреждение на абонентском ТП-А820. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Новая повреждение на абонентском ТП-А820. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Новая повреждение на абонентском ТП-А820. на ВЛ-10 кВ №7 Новая ВЛ-10 кВ №7 Новая | 2021-01-16 00:06 | 2021-01-16 00:15
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №20 ПС Тингута | 37 | 2021-01-14 12:32 | 2021-01-14 14:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №24 ВЛ-6 кВ №20 Тингута произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №24 ВЛ-6 №20 Тингута произошел из-за старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №20 Тингута обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №24. на ВЛ-6 №20 Тингута ВЛ-6 №20 Тингута | 2021-01-14 12:32 | 2021-01-14 14:25
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман | 52 | 2021-01-13 22:00 | 2021-01-13 22:07 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Нариман повреждение на абонентском ТП-А823. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Нариман повреждение на абонентском ТП-А823. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Нариман повреждение на абонентском ТП-А823. на ВЛ-10 кВ №1 Нариман ВЛ-10 кВ №1 Нариман | 2021-01-13 22:00 | 2021-01-13 22:07
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 48 | 2021-01-13 21:34 | 2021-01-13 22:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №17 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1731. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №17 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1731. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1731. на ВЛ-10 кВ №17 Карповская ВЛ-10 кВ №17 Карповская | 2021-01-13 21:34 | 2021-01-13 22:40
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 35 | 2021-01-13 11:05 | 2021-01-13 12:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "А" ТП-835 ВЛ-10 кВ №17 Карповская, что явилось причиной возникновения и развития дуги, межфазного перекрытия и отключению ВЛ-10 кВ №17 Карповская. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "А" ТП-835 ВЛ-10 кВ №17 Карповская, что явилось причиной возникновения и развития дуги, межфазного перекрытия и отключению ВЛ-10 кВ №17 Карповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "А" ТП-835 по ВЛ-10 кВ №17 Карповская. на ТП-835 ТП-835 | 2021-01-13 11:05 | 2021-01-13 12:44
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 36 | 2021-01-01 15:34 | 2021-01-01 17:07 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №111 - №114 ВЛ-10 кВ №19 Новая, что явилось причиной падения провода, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания провода в месте контактного соединения, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №111 - №114 ВЛ-10 кВ №19 Новая, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №19 Новая обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №111 - №114. на ВЛ-10 кВ №19 Новая ВЛ-10 кВ №19 Новая | 2021-01-01 15:34 | 2021-01-01 17:07
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" | 857 | 2021-12-31 05:25 | 2021-12-31 06:32 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 1734А | 4.12, Перекрытие изоляции проходных изоляторов по влаге. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции проходных изоляторов по влаге. на ТП 1734А ТП 1734А | 2021-12-31 05:25 | 2021-12-31 06:32
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" | 832 | 2021-12-25 23:05 | 2021-12-25 23:08 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №196-№197. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №196-№197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-12-25 23:05 | 2021-12-25 23:08
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 919 | 827 | 2021-12-18 10:51 | 2021-12-18 11:45 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 919 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 919 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-18 10:51 | 2021-12-18 11:45
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 826 | 2021-12-18 01:55 | 2021-12-18 02:00 | 3.4.8.5.2, ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево отключилась из-за повреждения в абонентском ТП 939А. | 4.12, Перекрытие изоляции проходных изоляторов по влаге. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции по влаге. на ТП 939А ТП 939А | 2021-12-18 01:55 | 2021-12-18 02:00
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС "Ляпичево" | 811 | 2021-12-17 23:16 | 2021-12-17 23:25 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №25-№26. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №25-№26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево | 2021-12-17 23:16 | 2021-12-17 23:25
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 813 | 2021-12-17 23:16 | 2021-12-17 23:20 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №55-№56. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №55-№56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2021-12-17 23:16 | 2021-12-17 23:20
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" | 810 | 2021-12-16 14:01 | 2021-12-16 16:45 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №108-№109. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №108-№109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №1 Набатово ВЛ-10 кВ №1 Набатово | 2021-12-16 14:01 | 2021-12-16 16:45
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3кВ ПС "Горинская" | 779 | 2021-12-01 09:55 | 2021-12-01 15:43 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен дефект провода фазы "А" в пролёте опор №100-№101. | 4.13, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №100 - №101 ВЛ-10 кВ №3 Горинская, что явилось причиной падения провода фазы "А", на провода фаз "В" и "С" приведшее к трёхфазному замыканию, повреждению и обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок верхнего повива провода. на ВЛ-10кВ №3кВ ПС "Горинская" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-12-01 09:55 | 2021-12-01 15:43
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Ильёвка" | 778 | 2021-12-01 06:07 | 2021-12-01 10:35 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Ильёвка установлено повреждение на абонентском участке линии за Р-10 кВ №6А. | 4.12, Схлёст проводов, короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов, короткое замыкание. на ВЛ-10 кВ №3 Ильёвка ВЛ-10 кВ №3 Ильёвка | 2021-12-01 06:07 | 2021-12-01 10:35
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС "Ильёвка" | 770 | 2021-11-30 12:49 | 2021-11-30 15:00 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролете опор №61/5-61/6. | 4.12, Отключение В ВЛ-10кВ №7 Ильёвка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №61/5-61/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №7 Ильёвка ВЛ-10 кВ №7 Ильёвка | 2021-11-30 12:49 | 2021-11-30 15:00
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 988 | 769 | 2021-11-29 20:47 | 2021-11-29 22:07 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №18-№19. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №23 в РУ-0,4кВ ТП 988 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 988 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 988 | 2021-11-29 20:47 | 2021-11-29 22:07
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1028 | 759 | 2021-11-22 10:27 | 2021-11-22 13:30 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлено загнивание основания деревянной опоры вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Наклон опоры вследствие высыхания антисептического покрытия и загнивания деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опоры сверх допустимой нормы. на ВЛ-10 кВ №1 ТП 1028 ВЛ-10 кВ №1 ТП 1028 | 2021-11-22 10:27 | 2021-11-22 13:30
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 ПС "6-й км" | 758 | 2021-11-20 22:14 | 2021-11-20 22:19 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №50-№51. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №18 6й КМ при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №50-№51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №18 6й КМ ВЛ-10 кВ №18 6й КМ | 2021-11-20 22:14 | 2021-11-20 22:19
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" | 680 | 2021-10-19 08:43 | 2021-10-19 10:42 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №282-№283. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №282-№283. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-10-19 08:43 | 2021-10-19 10:42
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" | 673 | 2021-10-10 13:44 | 2021-10-10 13:59 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №15-№16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 70/11 | 2021-10-10 13:58 | 2021-10-10 13:59
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС "Ляпичево" | 655 | 2021-09-23 18:10 | 2021-09-23 18:15 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево установлено повреждение на абонентском ТП А930. | 4.12, Перекрытие по влаге в РУ-10 кВ ТП А930. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по влаге в РУ-10 кВ ТП А930. на ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево | 2021-09-23 18:10 | 2021-09-23 18:15
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 656 | 2021-09-23 18:10 | 2021-09-23 18:15 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево установлено повреждение на абонентском ТП А1911. | 4.12, Перекрытие по влаге в РУ-10 кВ ТП А1911. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево установлено повреждение на абонентском ТП А1911. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2021-09-23 18:10 | 2021-09-23 18:15
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 ПС "6-й км" | 648 | 2021-09-22 16:54 | 2021-09-22 17:50 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №18 6й КМ произошло в результате к.з. в пролете опор №108-№109 наброс постороннего предмета (стальная проволока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие набросов на проводах на ВЛ-10кВ №18 ПС "6-й км" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-09-22 16:54 | 2021-09-22 17:50
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" | 647 | 2021-09-22 09:08 | 2021-09-22 09:54 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №224/29/1-№224/29/2. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №224/29/1-№224/29/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №2 Набатово ВЛ-10 кВ №2 Набатово | 2021-09-22 09:08 | 2021-09-22 09:54
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Колпачки" | 645 | 2021-09-21 14:35 | 2021-09-21 17:24 | 3.4.7.3.1, Отключение В.ВЛ-10 кВ №3 Колпачки произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опры №25. | 4.1.1, Отключение В.ВЛ-10 кВ №3 на ПС 110 кВ Колпачки произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №25 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опоры сверх допустимой нормы. на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки ВЛ-10 кВ №3 Колпачки | 2021-09-21 14:35 | 2021-09-21 17:24
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС "Ложки" | 640 | 2021-09-20 14:45 | 2021-09-20 16:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №17 Ложки произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №20 ВЛ-10 кВ №17 Ложки произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Ложки обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №20. на ВЛ-10 кВ №17 Ложки ВЛ-10 кВ №17 Ложки | 2021-09-20 14:45 | 2021-09-20 16:27
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1704 | 639 | 2021-09-18 08:17 | 2021-09-18 08:52 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9/4-№9/5. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1704 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9/4-№9/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1704 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1704 | 2021-09-18 08:17 | 2021-09-18 08:52
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925 | 624 | 2021-09-08 16:10 | 2021-09-08 18:28 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлено загнивание опоры №1/2. | 4.1.1, Наклон деревянной сверх нормы по причине её загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опоры сверх допустимой нормы. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925 ПН-1Д | 2021-09-08 16:10 | 2021-09-08 18:08
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 622 | 2021-09-05 08:55 | 2021-09-05 13:51 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за сближения проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра в пролете опор №131/9 - №131/10 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине падения изолятора фазы "В" на опоре №131/9. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошло по причине сближения проводов на недопустимое расстояние при разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №131/9 - №131/10 в результате падения изолятора фазы "В" на опоре №131/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №18 - №19 на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево на ВЛ-10 кВ 1 Ляпичево ВЛ-10 кВ 1 Ляпичево | 2021-09-05 08:55 | 2021-09-05 13:51
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС "Ильёвка" | 621 | 2021-09-03 13:35 | 2021-09-03 15:12 | 3.4.7.3.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №68 ВЛ-10 кВ №7 Ильёвка произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №68 ВЛ-10 кВ №7 Ильёвка произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Ильёвка обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №68. на ВЛ-10кВ №7 ПС "Ильёвка" Опора П10-1 | 2021-09-03 13:35 | 2021-09-03 15:12
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 956 | 580 | 2021-08-19 16:22 | 2021-08-19 17:51 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №4-№5. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 956 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 956 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 956 | 2021-08-19 16:22 | 2021-08-19 17:51
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС "Ильёвка" | 560 | 2021-08-16 15:36 | 2021-08-16 17:35 | 3.4.7.3.1, Отключение В.ВЛ-10 кВ №7 на ПС 110 кВ Ильёвка произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №70/2. | 4.1.1, Отключение В.ВЛ-10 кВ №7 на ПС 110 кВ Ильёвка произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №70/2 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опоры сверх допустимой нормы. на ВЛ-10 кВ №7 Ильёвка ВЛ-10 кВ №7 Ильёвка | 2021-08-16 15:36 | 2021-08-16 17:35
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 927 | 531 | 2021-08-15 11:45 | 2021-08-15 13:16 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10-№11. | 4.12, Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 927 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 927 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-15 11:45 | 2021-08-15 13:16
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1729 | 530 | 2021-08-13 20:58 | 2021-08-13 22:10 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №4-№5. | 4.12, Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1729 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1729 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1729 | 2021-08-13 20:58 | 2021-08-13 22:10
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1023 | 529 | 2021-08-12 12:52 | 2021-08-12 14:27 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1023 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1023 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-12 12:52 | 2021-08-12 14:27
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1027 | 526 | 2021-08-04 10:05 | 2021-08-04 11:10 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1027 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1027 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-04 10:05 | 2021-08-04 11:10
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" | 509 | 2021-07-29 13:00 | 2021-07-29 15:00 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №289- №290. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №289-№290. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-29 13:00 | 2021-07-29 15:00
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1964 | 478 | 2021-07-25 09:23 | 2021-07-25 10:43 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №19-№20. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1964 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1964 Пролет:4*А 35 | 2021-07-25 09:23 | 2021-07-25 10:43
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1023 | 496 | 2021-07-22 17:34 | 2021-07-22 18:47 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14-№15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №41в РУ-0,4кВ ТП 1023 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1023 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-22 17:34 | 2021-07-22 18:47
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Ложки" | 488 | 2021-07-22 08:04 | 2021-07-22 16:55 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен дефект колпачков крепления изоляторов. | 4.1.2, Отключение В.ВЛ-10 кВ №3 на ПС 110 кВ Колпачки произошло из-за короткого замыкания проводов по причине срыва изоляторов под воздействием порывов ветра вследствие разрушение колпачков типа К-6 крепления изолятора по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств полипропилена. на ВЛ-10кВ №3 ПС "Ложки" Опора П10-2, Изменение свойств полипропилена. на ВЛ-10кВ №3 ПС "Ложки" Опора А10-2, Изменение свойств полипропилена. на ВЛ-10кВ №3 ПС "Ложки" Опора П10-2, Изменение свойств полипропилена. на ВЛ-10кВ №3 ПС "Ложки" Опора П10-2, Изменение свойств полипропилена. на ВЛ-10кВ №3 ПС "Ложки" Опора П10-2, Изменение свойств полипропилена. на ВЛ-10кВ №3 ПС "Ложки" Опора П10-2, Изменение свойств полипропилена. на ВЛ-10кВ №3 ПС "Ложки" Опора П10-2 | 2021-07-22 08:04 | 2021-07-22 16:55
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" | 486 | 2021-07-21 20:40 | 2021-07-21 20:46 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №277 - №278. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №277-№278. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-21 20:40 | 2021-07-21 20:46
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Колпачки" | 426 | 2021-07-18 11:17 | 2021-07-18 11:52 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №32/42 - №32/43. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №32/42-№32/43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки ВЛ-10 кВ №3 Колпачки | 2021-07-18 11:17 | 2021-07-18 11:52
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Колпачки" | 425 | 2021-07-17 19:53 | 2021-07-17 19:59 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №32/42 - №32/43. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №32/42-№32/43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки ВЛ-10 кВ №3 Колпачки | 2021-07-17 19:53 | 2021-07-17 19:59
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3кВ ПС "Горинская" | 420 | 2021-07-16 08:33 | 2021-07-16 12:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №48/29 ВЛ-10 кВ №3 Горинская произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №48/29 ВЛ-10 кВ №3 Горинская произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок вязки крепления провода. на ВЛ-10 кВ №3 Горинская ВЛ-10 кВ №3 Горинская | 2021-07-16 08:33 | 2021-07-16 12:12
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 816 | 419 | 2021-07-13 14:30 | 2021-07-13 15:33 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11-№12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 816 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 816 Пролет:4*А 35 | 2021-07-13 14:30 | 2021-07-13 15:33
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 950 | 401 | 2021-07-04 15:01 | 2021-07-04 17:47 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлено загнивание деревянной опоры у основания сверх допустимого. | 4.1.1, Недопустимый наклон опоры из-за загнивания опоры у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опоры сверх допустимой нормы. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 950 Опора П2-2 | 2021-07-04 15:01 | 2021-07-04 17:47
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Ильёвка" | 402 | 2021-07-04 12:50 | 2021-07-04 14:33 | 3.4.7.3.1, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №26-№28 ВЛ-10 кВ №3 Ильёвка произошла из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору типа на опоре №27 вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода к изолятору произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №27 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №3 ПС "Ильёвка" Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №3 ПС "Ильёвка" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-04 12:50 | 2021-07-04 14:33
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Радиорелейная" | 397 | 2021-07-03 10:02 | 2021-07-03 11:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за сближения проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра в пролете опор №31л/6- №31л/7 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная произошло по причине сближения проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра при прохождении грозового фронта и разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №31л/6- №31л/7 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №31л/6- №31л/7 на ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная. на ВЛ-10кВ №1 ПС "Радиорелейная" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-03 10:02 | 2021-07-03 11:45
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1016 | 340 | 2021-06-26 15:00 | 2021-06-26 16:25 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1016 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-06-26 15:00 | 2021-06-26 16:25
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 934 | 339 | 2021-06-25 22:09 | 2021-06-25 23:54 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 934 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 934 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 934 | 2021-06-25 22:09 | 2021-06-25 23:54
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650 | 338 | 2021-06-24 20:08 | 2021-06-24 21:17 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №20-№21. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 650 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-24 20:08 | 2021-06-24 21:17
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1704 | 326 | 2021-06-18 07:30 | 2021-06-18 09:00 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11-№12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1704 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1704 Пролет:4*А 50 | 2021-06-18 07:30 | 2021-06-18 09:00
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1950 | 325 | 2021-06-17 20:27 | 2021-06-17 22:08 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1950 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1950 | 2021-06-17 20:27 | 2021-06-17 22:08
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951 | 324 | 2021-06-17 11:30 | 2021-06-17 12:35 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №6-№7. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1951 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951 Пролет:4*А 35 | 2021-06-17 11:30 | 2021-06-17 12:35
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966 | 320 | 2021-06-12 19:40 | 2021-06-12 20:43 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10-№11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-12 19:40 | 2021-06-12 20:43
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 297 | 2021-06-01 18:41 | 2021-06-01 18:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за сближения проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра в пролете опор №18 - №19 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошло по причине сближения проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра при прохождении грозового фронта и разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18 - №19 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №18 - №19 на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 934 | 289 | 2021-05-29 22:43 | 2021-05-30 00:18 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 934 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 934 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 934 | 2021-05-29 22:43 | 2021-05-30 00:18
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 649 | 278 | 2021-05-29 12:21 | 2021-05-29 13:24 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10-№11 | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 649 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 649 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-05-29 12:21 | 2021-05-29 13:24
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 653 | 277 | 2021-05-29 01:59 | 2021-05-29 03:16 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 653 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №2/10. | 4.3.3, Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 653 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №2/10 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 653 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 653 | 2021-05-29 01:59 | 2021-05-29 03:16
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 640 | 276 | 2021-05-26 13:31 | 2021-05-26 14:30 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8-№9. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 640 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 640 | 2021-05-26 13:31 | 2021-05-26 14:30
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 от ТП-1738 | 214 | 2021-04-07 22:34 | 2021-04-08 00:03 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10/10-№10/11. | 4.12, Перегорание ПН-2 фазы "А" Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1738 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10/10-№10/11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1738 Пролёт опор №10/10-№10/11 | 2021-04-07 22:34 | 2021-04-08 00:03
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 от ТП-1739 | 213 | 2021-04-07 03:14 | 2021-04-07 04:27 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №22-№23. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1739 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №22-№23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4кВ гр.1 от ТП-1739 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-07 03:14 | 2021-04-07 04:27
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" | 193 | 2021-04-06 21:47 | 2021-04-06 22:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №8 Набатовская повреждение на абонентском ТП-А1713. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Набатовская повреждение на абонентском ТП-А1713. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Набатовская повреждение на абонентском ТП-А1713. на ВЛ-10 кВ №8 Набатовская ВЛ-10 кВ №8 Набатовская | 2021-04-06 21:47 | 2021-04-06 22:30
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" | 203 | 2021-04-06 21:35 | 2021-04-06 22:27 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10 кВ №1 Набатовская межфазное короткое замыкание из-за постороннего предмета (армированная ПВХ ткань) на проводах ВЛ в пролете опоре №115 - №116. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Набатовская межфазное короткое замыкание из-за постороннего предмета (армированная ПВХ ткань) на проводах ВЛ в пролете опоре №115 - №116. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Набатовская межфазное короткое замыкание из-за постороннего предмета (армированная ПВХ ткань) на проводах ВЛ в пролете опоре №115 - №116. на ВЛ-10 кВ №1 Набатовская ВЛ-10 кВ №1 Набатовская | 2021-04-06 21:35 | 2021-04-06 22:27
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" | 202 | 2021-04-06 15:40 | 2021-04-06 17:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №53 ВЛ-10 кВ №8 Набатовская произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №53 ВЛ-10 кВ №8 Набатовская произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Набатовская обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №53. на ВЛ-10 кВ №8 Набатовская ВЛ-10 кВ №8 Набатовская | 2021-04-06 15:40 | 2021-04-06 17:18
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" | 201 | 2021-04-06 15:03 | 2021-04-06 16:59 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10 кВ №2 Набатовская при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №77-№78. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Набатовская при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №77-№78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Набатовская схлест проводов в пролете опор №77-№78. на ВЛ-10 кВ №2 Набатовская ВЛ-10 кВ №2 Набатовская | 2021-04-06 15:03 | 2021-04-06 16:53
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" | 194 | 2021-04-06 14:51 | 2021-04-06 16:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №145 ВЛ-10 кВ №1 Набатовская произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №145 ВЛ-10 кВ №1 Набатовская произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Набатовская обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №145. на ВЛ-10 кВ №1 Набатовская ВЛ-10 кВ №1 Набатовская | 2021-04-06 14:51 | 2021-04-06 16:39
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 916 | 200 | 2021-03-31 21:46 | 2021-03-31 22:44 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 916 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 916 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-31 21:46 | 2021-03-31 22:44
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966 | 199 | 2021-03-31 19:35 | 2021-03-31 20:49 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №20-№21. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-31 19:35 | 2021-03-31 20:49
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1973 | 168 | 2021-03-30 21:38 | 2021-03-30 23:05 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8-№9. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1973 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы п1овеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 650 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1973 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-30 21:38 | 2021-03-30 23:05
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1720 | 165 | 2021-03-28 21:34 | 2021-03-28 23:04 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №19-№20. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1720 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1720 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1720 | 2021-03-28 21:34 | 2021-03-28 23:04
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650 | 145 | 2021-03-21 15:25 | 2021-03-21 16:28 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14-№15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 650 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-21 15:25 | 2021-03-21 16:28
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 1738 | 150 | 2021-03-17 18:05 | 2021-03-17 19:57 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению силового трансформатора в КТП-1738. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1738 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В КТП-1738 повреждение силового трансформатора ТМ-40. на ТП-1738 ТП-1738 | 2021-03-17 18:05 | 2021-03-17 19:57
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 946 | 134 | 2021-03-14 10:03 | 2021-03-14 11:25 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №12-№13. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 946 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 946 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-14 10:03 | 2021-03-14 11:25
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1924 | 133 | 2021-03-13 20:21 | 2021-03-13 21:56 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №13/6-№13/7. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1924 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13/6-№13/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1924 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-13 20:21 | 2021-03-13 21:56
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935 | 132 | 2021-03-13 13:06 | 2021-03-13 14:23 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки крепления провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 935 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №12 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв вязки крепления провода от изолятора на опоре №12 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935 Пролет:4*А 35 | 2021-03-13 13:06 | 2021-03-13 14:23
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950 | 128 | 2021-03-12 22:16 | 2021-03-12 23:27 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №4-№5. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-03-12 22:16 | 2021-03-12 23:27
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 934 | 114 | 2021-03-01 13:00 | 2021-03-01 14:18 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8-№9. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 934 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 934 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-01 13:00 | 2021-03-01 14:18
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1950 | 105 | 2021-02-28 17:33 | 2021-02-28 19:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв перемычки провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1950 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №10 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв перемычки провода от изолятора на опоре №10 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в соединении проводов. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1950 Пролет:4*А 25 | 2021-02-28 17:33 | 2021-02-28 19:00
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1016 | 103 | 2021-02-27 13:00 | 2021-02-27 14:17 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №19-№20. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1016 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-02-27 13:00 | 2021-02-27 14:17
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938 | 90 | 2021-02-19 20:00 | 2021-02-19 20:58 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №21-№22. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 938 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №21-№22 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-19 20:00 | 2021-02-19 20:58
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963 | 86 | 2021-02-13 16:35 | 2021-02-13 17:56 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-13 16:35 | 2021-02-13 17:56
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" | 56 | 2021-01-21 16:31 | 2021-01-21 18:07 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №183 - №184 ВЛ-10 кВ №5 Лысово, что явилось причиной падения провода, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания провода в месте контактного соединения, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №183 - №184 ВЛ-10 кВ №5 Лысово, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Лысово обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №183 - №184. на ВЛ-10 кВ №5 Лысово ВЛ-10 кВ №5 Лысово | 2021-01-21 16:31 | 2021-01-21 18:07
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1031 | 42 | 2021-01-16 23:47 | 2021-01-17 00:57 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №19-№20. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1031 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1031 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-16 23:47 | 2021-01-17 00:57
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 978 | 41 | 2021-01-16 22:04 | 2021-01-16 23:02 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №23-№24. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №23-№24 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 978 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-16 22:04 | 2021-01-16 23:02
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1961 | 40 | 2021-01-16 20:24 | 2021-01-16 21:14 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №13-№14. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1061 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1061 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1061 | 2021-01-16 20:24 | 2021-01-16 21:14
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20 ПС "Ляпичево" | 18 | 2021-01-13 15:31 | 2021-01-13 17:08 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево повреждение на абонентском ТП-А1998. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево повреждение на абонентском ТП-А1998. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево повреждение на абонентском ТП-А1998. на ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево | 2021-01-13 15:31 | 2021-01-13 17:08
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1а ПС "Ляпичево" | 17 | 2021-01-13 11:06 | 2021-01-13 11:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1А Ляпичево повреждение на абонентском ТП-А997. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1А Ляпичево повреждение на абонентском ТП-А997. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1А Ляпичево повреждение на абонентском ТП-А997. на ВЛ-10 кВ №1А Ляпичево ВЛ-10 кВ №1А Ляпичево | 2021-01-13 11:06 | 2021-01-13 11:40
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 854 | 2021-12-26 01:35 | 2021-12-26 01:35 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А382. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А382. на ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 Опора КтБ10-26
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-572 | 853 | 2021-12-26 01:05 | 2021-12-26 01:55 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-572 в 01.05 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №12. | 4.10, При осмотре КТП-572 в 01.05 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-572 в 01.05 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №12. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-572 Опора ОАН-1ДБ | 2021-12-26 01:05 | 2021-12-26 01:55
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 851 | 2021-12-25 23:49 | 2021-12-25 23:55 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах в пролётах опор №109-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-25 23:49 | 2021-12-25 23:55
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 852 | 2021-12-25 23:49 | 2021-12-25 23:55 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №48-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №48-49. на ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца Пролет:3*А 35 | 2021-12-25 23:49 | 2021-12-25 23:55
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца | 850 | 2021-12-25 20:50 | 2021-12-25 20:55 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводахв пролетах опор №118-119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца Пролет:3*А 70 | 2021-12-25 20:50 | 2021-12-25 20:55
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 849 | 2021-12-25 20:50 | 2021-12-25 20:55 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №218-219. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца установлена разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-10кВ №3 Цаца Пролет:3*А 70 | 2021-12-25 20:50 | 2021-12-25 20:55
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 303 | 848 | 2021-12-24 20:09 | 2021-12-24 21:45 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-303 в 20.09 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-303 обнаружен повреждение на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-303 (обрыв шлейфа фазы "В"). | 4.10, При осмотре КТП-303 в 20.09 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-303 обнаружен повреждение на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-303 (обрыв шлейфа фазы "В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-303 обнаружен повреждение на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-303 (обрыв шлейфа фазы "В"). на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 303 Опора ОАН-1ДД | 2021-12-24 20:09 | 2021-12-24 21:45
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-490 | 817 | 2021-12-23 21:35 | 2021-12-23 23:10 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-490 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-490 обнаружен повреждение на опоре №16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-490 (обрыв вязки фазы "С"). | 4.10, При осмотре КТП-490 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-490 обнаружен повреждение на опоре №16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-490 (обрыв вязки фазы "С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-490 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-490 обнаружен повреждение на опоре №16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-490 (обрыв вязки фазы "С"). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-490 Опора ПН-1Д | 2021-12-23 21:35 | 2021-12-23 23:10
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-507 | 816 | 2021-12-23 16:06 | 2021-12-23 17:30 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-507 в 16.06 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-507 обнаружен повреждение на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-507 (обрыв шлейфа фазы "С"). | 4.10, При осмотре КТП-507 в 16.06 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-507 обнаружен повреждение на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-507 (обрыв шлейфа фазы "С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-507 в 16.06 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-507 обнаружен повреждение на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-507 (обрыв шлейфа фазы "С"). на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-507 | 2021-12-23 16:06 | 2021-12-23 17:30
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-248 | 815 | 2021-12-22 20:18 | 2021-12-22 21:25 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-248 в 20.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-248 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №12. | 4.10, При осмотре КТП-248 в 20.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-248 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-248 в 20.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-248 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №12. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-248 Опора УАН-1ДБ | 2021-12-22 20:18 | 2021-12-22 21:25
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1204 | 814 | 2021-12-22 16:55 | 2021-12-22 17:52 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-1204 в 16.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1204 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. | 4.10, При осмотре КТП-1204 в 16.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1204 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-1204 в 16.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1204 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1204 опора П1к | 2021-12-22 16:55 | 2021-12-22 17:52
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-344 | 812 | 2021-12-21 11:40 | 2021-12-21 13:00 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-344 в 11.40 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-344 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №1/2. | 4.10, При осмотре КТП-344 в 11.40 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-344 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-344 в 11.40 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-344 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №1/2. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-344 Опора ПН-3Д | 2021-12-21 11:40 | 2021-12-21 13:00
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-493 | 809 | 2021-12-20 23:20 | 2021-12-21 00:48 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-493 в 23.20 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-493 обнаружено повреждение в пролете опор №9/7 - №9/8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП-493.(Схлест проводов). | 4.10, При осмотре КТП-493 в 23.20 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-493 обнаружено повреждение в пролете опор №9/7 - №9/8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП-493.(Схлест проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-493 в 23.20 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-493 обнаружено повреждение в пролете опор №9/7 - №9/8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП-493.(Схлест проводов). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-493 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-20 23:20 | 2021-12-21 00:48
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 847 | 2021-12-20 10:33 | 2021-12-20 12:15 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на ЛР-10кВ ТП-344 (обрыв шлейфа фазы "А", "С"). | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на ЛР-10кВ ТП-344 (обрыв шлейфа фазы "А", "С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на ЛР-10кВ ТП-344 (обрыв шлейфа фазы "А", "С"). на ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр Опора А10-1 | 2021-12-20 10:33 | 2021-12-20 12:15
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 846 | 2021-12-20 07:14 | 2021-12-20 07:29 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А275. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А275. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А275. на ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр Опора П10-1 | 2021-12-20 07:14 | 2021-12-20 07:29
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-527 | 808 | 2021-12-14 19:13 | 2021-12-14 20:20 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-527 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №20. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-527 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-527 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №20. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-527 опора УП1к | 2021-12-14 19:13 | 2021-12-14 20:00
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | КЛ | 0.38 | ВЛИ-0.4кВ № 3 КТП-1233 | 768 | 2021-11-30 19:20 | 2021-11-30 20:22 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-1233 в 19.20 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1233 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №8. | 4.10, При осмотре КТП-1233 в 19.20 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1233 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-1233 в 19.20 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1233 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №8. на ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1233 | 2021-11-30 19:20 | 2021-11-30 20:22
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 | 767 | 2021-11-29 20:56 | 2021-11-29 22:00 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-533 в 20.56 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №15. | 4.10, При осмотре КТП-533 в 20.56 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-533 в 20.56 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №15. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 Опора П1-2 | 2021-11-29 20:56 | 2021-11-29 22:00
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-541 | 766 | 2021-11-27 13:05 | 2021-11-27 14:39 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-541 в 13.05 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-541 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №17/1. | 4.10, При осмотре КТП-541 в 13.05 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-541 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №17/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-541 в 13.05 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-541 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №17/1. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-541 Опора ПН-1ДБ | 2021-11-27 13:05 | 2021-11-27 14:39
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1209 | 765 | 2021-11-25 22:50 | 2021-11-25 23:55 | 3.4.7.3.5, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1209 обнаружено повреждение на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1209. (обрыв шлейфа фазы "В"). | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1209 обнаружено повреждение на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1209. (обрыв шлейфа фазы "В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1209 обнаружено повреждение на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1209. (обрыв шлейфа фазы "В"). на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1209 | 2021-11-25 22:50 | 2021-11-25 23:55
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-205 | 736 | 2021-11-22 11:28 | 2021-11-22 12:46 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-205 в 11.28 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-205 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №15 и обрыв провода на фасаде здания. | 4.10, При осмотре КТП-205 в 11.28 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-205 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №15 и обрыв провода на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-205 в 11.28 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-205 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №15 и обрыв провода на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-205 опора АО1к | 2021-11-22 11:28 | 2021-11-22 12:46
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-574 | 730 | 2021-11-20 23:38 | 2021-11-21 00:48 | 3.4.12.2, 20.11.2021г. от потребителей электрической энергии поступило сообщение об отсутствии напряжения. При осмотре КТП-574 в 23.38 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-574 обнаружено повреждение в пролете опор №6/2 - №6/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-574 (Схлёст проводов в следствии усиления порывестого ветра ). После проведения ремонтных работ и включения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-574. ВЛ-0,4кВ №1 КТП-574 введена в работу 21.11.2021г в 00.48. | 4.10, При осмотре КТП-574 в 23.38 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-574 обнаружено повреждение в пролете опор №6/2 - №6/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-574 (Схлёст проводов в следствии усиления порывестого ветра ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-574 в 23.38 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-574 обнаружено повреждение в пролете опор №6/2 - №6/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-574 (Схлёст проводов в следствии усиления порывестого ветра ). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-574 Пролет:4*А 25 | 2021-11-20 23:38 | 2021-11-21 00:48
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-580 | 729 | 2021-11-20 09:04 | 2021-11-20 10:32 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-580 в 09.04 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-580 обнаружено повреждение в пролете опор №6-№7 (обрыв провода). | 4.3.5, При осмотре КТП-580 в 09.04 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-580 обнаружено повреждение в пролете опор №6-№7 (обрыв провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-580 в 09.04 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-580 обнаружено повреждение в пролете опор №6-№7 (обрыв провода). на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-580 | 2021-11-20 09:04 | 2021-11-20 10:32
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-465 | 728 | 2021-11-17 22:57 | 2021-11-17 23:57 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-465 в 22.57 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-465 обнаружено повреждение на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-465 (обрыв шлейфа, разрушение изолятора фазы "В"). | 4.13, При осмотре КТП-465 в 22.57 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-465 обнаружено повреждение на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-465 (обрыв шлейфа, разрушение изолятора фазы "В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-465 в 22.57 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-465 обнаружено повреждение на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-465 (обрыв шлейфа, разрушение изолятора фазы "В"). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-465 Опора ПН-1Д | 2021-11-17 22:57 | 2021-11-17 23:57
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 471 | 727 | 2021-11-14 16:03 | 2021-11-14 16:08 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-471 в 16.03 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-471 повреждение не обнаружено АВ.ВЛ-0,4кВ №3 отключился от пегруз по мощности. | 4.10, При осмотре КТП-471 в 16.03 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-471 повреждение не обнаружено АВ.ВЛ-0,4кВ №3 отключился от пегруз по мощности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-471 в 16.03 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-471 повреждение не обнаружено АВ.ВЛ-0,4кВ №3 отключился от пегруз по мощности. на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 471 Опора П1-2 | 2021-11-14 16:03 | 2021-11-14 16:08
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 713 | 2021-11-09 08:15 | 2021-11-09 08:20 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А583. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А583. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А583. на ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр | 2021-11-09 08:15 | 2021-11-09 08:20
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-333 | 701 | 2021-11-04 08:52 | 2021-11-04 09:55 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-333 в 08.52 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-333 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. | 4.10, При осмотре КТП-333 в 08.52 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-333 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-333 в 08.52 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-333 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-333 Опора ПН-1ДБ | 2021-11-04 08:52 | 2021-11-04 09:55
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-340 | 700 | 2021-10-31 23:31 | 2021-11-01 00:20 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-340 в 23.31 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-484 обнаружено повреждение на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-340 (обрыв вязки, разрушение изолятора фазы "А"). | 4.10, При осмотре КТП-340 в 23.31 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-484 обнаружено повреждение на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-340 (обрыв вязки, разрушение изолятора фазы "А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-340 в 23.31 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-484 обнаружено повреждение на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-340 (обрыв вязки, разрушение изолятора фазы "А"). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-340 Опора ПН-1ДБ | 2021-10-31 23:31 | 2021-11-01 00:20
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 | 699 | 2021-10-31 10:17 | 2021-10-31 11:27 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-527 в 10.17 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, у абонента подключенного от опоры №9/3 ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527. | 4.10, При осмотре КТП-527 в 10.17 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, у абонента подключенного от опоры №9/3 ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-527 в 10.17 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, у абонента подключенного от опоры №9/3 ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 Опора П1-2 | 2021-10-31 10:17 | 2021-10-31 11:27
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-356 | 687 | 2021-10-27 08:09 | 2021-10-27 09:07 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-356 в 08.09 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-356 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. | 4.10, При осмотре КТП-356 в 08.09 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-356 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-356 в 08.09 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-356 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-356 Опора УАН-1ДБ | 2021-10-27 08:09 | 2021-10-27 09:07
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-323 | 686 | 2021-10-26 21:36 | 2021-10-26 22:50 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-323 в 21.36 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-323 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12/4. | 4.10, При осмотре КТП-323 в 21.36 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-323 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-323 в 21.36 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-323 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12/4. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-323 Опора ПН-1Д | 2021-10-26 21:36 | 2021-10-26 22:50
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 | 685 | 2021-10-24 17:19 | 2021-10-24 18:16 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-496 в 17.19 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-496 обнаружено повреждение на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 (Срыв вязки на опоре № 12). | 4.6, При осмотре КТП-496 в 17.19 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-496 обнаружено повреждение на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 (Срыв вязки на опоре № 12). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-496 в 17.19 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-496 обнаружено повреждение на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 (Срыв вязки на опоре № 12). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 | 2021-10-24 17:19 | 2021-10-24 18:16
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-484 | 684 | 2021-10-23 20:11 | 2021-10-23 21:33 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-484 в 20.11 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-484 обнаружено повреждение на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-484 (обрыв шлейфа и разрушение изолятора фазы "В"). | 4.6, При осмотре КТП-484 в 20.11 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-484 обнаружено повреждение на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-484 (обрыв шлейфа и разрушение изолятора фазы "В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-484 в 20.11 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-484 обнаружено повреждение на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-484 (обрыв шлейфа и разрушение изолятора фазы "В"). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-484 Опора П1-2 | 2021-10-23 20:11 | 2021-10-23 21:33
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 | 683 | 2021-10-22 20:50 | 2021-10-22 22:16 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-506 в 20.50 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 обнаружено повреждение на опоре №5/12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 (Обрыв вязки фаза "А"). | 4.6, При осмотре КТП-506 в 20.50 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 обнаружено повреждение на опоре №5/12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 (Обрыв вязки фаза "А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-506 в 20.50 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 обнаружено повреждение на опоре №5/12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 (Обрыв вязки фаза "А"). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-506 Опора ПН-1ДБ | 2021-10-22 20:50 | 2021-10-22 22:16
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 | 682 | 2021-10-19 14:20 | 2021-10-19 15:20 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-379 в 14.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №1/5. | 4.10, При осмотре КТП-379 в 14.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №1/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-379 в 14.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №1/5. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 Опора П1-2 | 2021-10-19 14:20 | 2021-10-19 15:20
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-279 | 672 | 2021-10-03 19:26 | 2021-10-03 20:30 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-279 в 19.26 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-279 обнаружено повреждение на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-279 (обрыв шлейфа фаза "А"). | 4.10, При осмотре КТП-279 в 19.26 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-279 обнаружено повреждение на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-279 (обрыв шлейфа фаза "А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-279 в 19.26 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-279 обнаружено повреждение на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-279 (обрыв шлейфа фаза "А"). на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-450 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2021-10-03 19:26 | 2021-10-03 20:30
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 599 | 671 | 2021-10-01 20:35 | 2021-10-01 21:54 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-599 в 20.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-599 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №3/1/2. | 4.10, При осмотре КТП-599 в 20.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-599 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №3/1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-599 в 20.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-599 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №3/1/2. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 599 Опора ПН-1ДБ | 2021-10-01 20:35 | 2021-10-01 21:54
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 667 | 2021-09-29 05:25 | 2021-09-29 06:27 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №19. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №19. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 Опора ПН-1Д | 2021-09-29 05:25 | 2021-09-29 06:27
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-488 | 654 | 2021-09-25 20:12 | 2021-09-25 21:35 | 3.4.7.3.5, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-488 обнаружено повреждение на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-488. (обрыв вязки и разрушение изолятора фазы "С"). | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-488 обнаружено повреждение на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-488. (обрыв вязки и разрушение изолятора фазы "С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-488 обнаружено повреждение на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-488. (обрыв вязки и разрушение изолятора фазы "С"). на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-488 | 2021-09-25 20:12 | 2021-09-25 21:35
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-486 | 653 | 2021-09-25 11:16 | 2021-09-25 12:12 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-486 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-486 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-486 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-486 опора П1к | 2021-09-25 11:16 | 2021-09-25 12:12
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-514 | 652 | 2021-09-24 22:15 | 2021-09-24 23:40 | 3.4.7.3.5, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-514 обнаружен обрыв вязки на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-514 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-514. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-514 обнаружен обрыв вязки на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-514 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-514. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-514 обнаружен обрыв вязки на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-514 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-514. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-514 Опора ПН-1Д | 2021-09-24 22:15 | 2021-09-24 23:40
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-206 | 651 | 2021-09-22 22:05 | 2021-09-22 23:10 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-206 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. | 4.10, В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-206 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-206 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-206 опора П1к | 2021-09-22 22:05 | 2021-09-22 23:10
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-308 | 650 | 2021-09-21 19:44 | 2021-09-21 21:05 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-308 в 19.44 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-308 обнаружен повреждение на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-308 (обрыв вязки и разрушение изолятора фазы "С"). | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-308 обнаружен повреждение на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-308 (обрыв вязки и разрушение изолятора фазы "С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-308 обнаружен повреждение на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-308 (обрыв вязки и разрушение изолятора фазы "С"). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-308 Опора АКН-1ДД (концевая) | 2021-09-21 19:44 | 2021-09-21 21:05
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 | 649 | 2021-09-14 21:24 | 2021-09-14 22:43 | 3.4.7.3.5, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-412 обнаружен схлест проводов в пролете опор №11 - №12 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-412. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-412 обнаружен схлест проводов в пролете опор №11 - №12 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-412. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-412 обнаружен схлест проводов в пролете опор №11 - №12 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-412. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-412 | 2021-09-14 21:24 | 2021-09-14 22:43
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 | 620 | 2021-09-03 19:46 | 2021-09-03 20:44 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-599 в 19.46 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-599 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12. | 4.10, При осмотре КТП-599 в 19.46 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-599 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-599 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 Опора АКН-1ДД (концевая) | 2021-09-03 19:46 | 2021-09-03 20:44
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 | 625 | 2021-09-03 00:32 | 2021-09-03 02:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №1 ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №1 ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. на ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 Опора А10-1 | 2021-09-03 00:32 | 2021-09-03 02:09
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 623 | 2021-09-02 22:55 | 2021-09-02 23:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А295. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А295. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А295. на ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 Опора П10-7ДБ | 2021-09-02 22:55 | 2021-09-02 23:00
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1 | 616 | 2021-08-29 02:15 | 2021-08-29 03:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1 вызван механическим износом проволочек вязки вследствие длительных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.4, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1 вызван механическим износом проволочек вязки вследствие длительных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. При обрыве вязки произошёл схлёст проводов и из-за возникшего короткого замыкания отключился автомат АВ ВЛ-0,4кВ№1 в КТП №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1 вызван механическим износом проволочек вязки вследствие длительных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. При обрыве вязки произошёл схлёст проводов и из-за возникшего короткого замыкания отключился автомат АВ ВЛ-0,4кВ№1 в КТП №1. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1 | 2021-08-29 02:15 | 2021-08-29 03:18
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 439 | 568 | 2021-08-27 10:55 | 2021-08-27 12:05 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-439 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-439 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-439 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 439 Опора П1-2 | 2021-08-27 10:55 | 2021-08-27 12:05
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 569 | 2021-08-20 03:15 | 2021-08-20 05:06 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение, схлёст проводов на опоре №106 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение, схлёст проводов на опоре №106 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение, схлёст проводов на опоре №106 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-6кВ №13 Островная Опора ОА10-1 | 2021-08-20 03:15 | 2021-08-20 05:06
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-424 | 538 | 2021-08-18 13:46 | 2021-08-18 15:10 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-424 в 13.46 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-424 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №22/1. | 4.12, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-424 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №22/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-424 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №22/1. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-424 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-424 | 2021-08-18 13:46 | 2021-08-18 15:10
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 Т-1 РП-470 | 537 | 2021-08-17 00:01 | 2021-08-17 01:10 | 3.4.7.3.5, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 обнаружено повреждение контактного соединения на оп.№1. | 4.12, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 обнаружено повреждение контактного соединения на оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 обнаружено повреждение контактного соединения на оп.№1. на ВЛ 0,4кВ №1 Т-1 РП-470 опора УП1к | 2021-08-17 00:01 | 2021-08-17 01:10
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-572 | 536 | 2021-08-15 09:15 | 2021-08-15 10:15 | 3.4.7.3.5, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №3. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №3. на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 | 2021-08-15 09:15 | 2021-08-15 10:15
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 533 | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 05:38 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А547. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А547. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора ОА10-2ДД | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 05:38
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 534 | 2021-08-11 13:56 | 2021-08-11 15:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №13 Островная повреждение на абонентской отпайке к ТП-А45. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №13 Островная повреждение на абонентской отпайке к ТП-А45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №13 Островная повреждение на абонентской отпайке к ТП-А45. на ВЛ-6 кВ №13 Островная ВЛ-6 кВ №13 Островная | 2021-08-11 13:56 | 2021-08-11 15:40
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 | 535 | 2021-08-09 20:39 | 2021-08-09 22:10 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-533 в 20.39 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружен схлест проводов в пролете опор №9 - №10 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружен схлест проводов в пролете опор №9 - №10 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-533 в 20.39 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружен схлест проводов в пролете опор №9 - №10 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 Опора ПН-1ДБ | 2021-08-09 20:39 | 2021-08-09 22:10
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-454 | 513 | 2021-08-03 20:00 | 2021-08-03 21:05 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-454 в 20.00 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-454 обнаружен обрыв провода на опоре №3 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-454. | 4.10, При осмотре КТП-454 в 20.00 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-454 обнаружен обрыв провода на опоре №3 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-454. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-454 в 20.00 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-454 обнаружен обрыв провода на опоре №3 и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП-454. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-454 Опора ОА1-2 | 2021-08-03 20:00 | 2021-08-03 20:05
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-554 | 514 | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 10:40 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-554 в 09.30 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-554 обнаружен обрыв ввода в домовладение на опоре №3 и следы короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-554. | 4.10, При осмотре КТП-554 в 09.30 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-554 обнаружен обрыв ввода в домовладение на опоре №3 и следы короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-554. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-554 в 09.30 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-554 обнаружен обрыв ввода в домовладение на опоре №3 и следы короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-554. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-554 Опора ПН-1ДБ | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 10:40
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца | 512 | 2021-07-31 21:50 | 2021-07-31 23:39 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №9 Цаца Срыв провода марки А-70 на опор №25 и повреждение опорв №25 из-за наезда на опору легкового автомобильного средства. | 4.13, На ВЛ-10 кВ №9 Цаца срыв провода марки А-70 на опор №25 и повреждение опорв №25 из-за наезда на опору легкового автомобильного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Цаца Срыв провода марки А-70 на опор №25 из-за наезда на опору легкового автомобильного средства. на ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца Опора П10-1, На ВЛ-10 кВ №9 Цаца Срыв провода марки А-70 на опор №25 из-за наезда на опору легкового автомобильного средства. на ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца Пролет:3*А 70 | 2021-07-31 21:50 | 2021-07-31 23:39
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1201 | 485 | 2021-07-30 22:15 | 2021-07-30 23:20 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-1201 в 22.15 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1201 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №15. | 4.10, При осмотре КТП-1201 в 22.15 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1201 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-1201 в 22.15 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1201 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №15. на ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1201 | 2021-07-30 22:15 | 2021-07-30 23:20
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 | 484 | 2021-07-29 20:24 | 2021-07-29 22:02 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-533 в 20.24 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-533. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9/8. | 4.10, При осмотре КТП-533 в 20.24 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-533. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-533 в 20.24 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-533. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9/8. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 Опора ПН-1Д | 2021-07-29 20:24 | 2021-07-29 22:02
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-258 | 483 | 2021-07-29 12:30 | 2021-07-29 13:50 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-258 в 12.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-258 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №19. | 4.10, При осмотре КТП-258 в 12.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-258 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-258 в 12.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-258 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №19. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-258 опора П1к | 2021-07-29 12:30 | 2021-07-29 13:50
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №. 1 ТП - 443 | 468 | 2021-07-28 14:40 | 2021-07-28 16:12 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-443 в 14.40 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-443 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №15 и схлест проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-443. | 4.10, При осмотре КТП-443 в 14.40 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-443 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №15 и схлест проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-443. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-443 в 14.40 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-443 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №15 и схлест проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-443. на ВЛ 0,4кВ №. 1 ТП - 443 Опора ПН-1ДБ | 2021-07-28 14:40 | 2021-07-28 16:12
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-590 | 467 | 2021-07-27 21:55 | 2021-07-27 22:59 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-590 в 21.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-590 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. | 4.10, При осмотре КТП-590 в 21.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-590 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-590 в 21.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-590 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-450 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2021-07-27 21:55 | 2021-07-27 22:59
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1207 | 466 | 2021-07-26 21:18 | 2021-07-26 22:21 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-1207 в 21.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1207 обнаружен обрыв шлейфа и замыкание проводов на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1207. | 4.10, При осмотре КТП-1207 в 21.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1207 обнаружен обрыв шлейфа и замыкание проводов на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1207. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-1207 в 21.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1207 обнаружен обрыв шлейфа и замыкание проводов на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1207. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1207 Опора ПН-1ДБ | 2021-07-26 21:18 | 2021-07-26 22:21
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-481 | 465 | 2021-07-24 22:00 | 2021-07-24 23:02 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-481 в 22.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-481 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-481. | 4.10, При осмотре КТП-481 в 22.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-481 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-481. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-481 в 22.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-481 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-481. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-481 Опора УА1-2 | 2021-07-24 22:00 | 2021-07-24 23:02
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-415 | 431 | 2021-07-16 20:10 | 2021-07-16 21:35 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-415 в 20.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-415 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-415 и схлёст проводов. | 4.10, При осмотре КТП-415 в 20.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-415 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-415 и схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-415 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-415 и схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-415 Опора ПН-1ДБ | 2021-07-16 20:10 | 2021-07-16 21:35
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-515 | 403 | 2021-07-09 09:28 | 2021-07-09 10:48 | 3.4.7.3.5, В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-515 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №17 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-515. | 4.6, В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-515 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №17 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-515. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-515 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №17 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-515. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-450 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2021-07-09 09:28 | 2021-07-09 10:48
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 404 | 2021-07-08 20:55 | 2021-07-08 22:18 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром оборудования установлено повреждение железобетонной приставки деревянной одностоечной опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 из-за наезда на опору грузового автомобильного средства. | 4.4.1, Послеаварийным осмотром оборудования установлено повреждение железобетонной приставки деревянной одностоечной опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 из-за наезда на опору грузового автомобильного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром оборудования установлено повреждение железобетонной приставки деревянной одностоечной опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 из-за наезда на опору грузового автомобильного средства. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 | 2021-07-08 20:55 | 2021-07-08 22:18
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 | 405 | 2021-07-08 07:48 | 2021-07-08 09:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А 587 (Освещение М-6). | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А 587 (Освещение М-6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А 587 (Освещение М-6). на ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 | 2021-07-08 07:48 | 2021-07-08 09:40
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 Чапурники-2 | 406 | 2021-07-08 07:38 | 2021-07-08 11:38 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А 402 (ООО Бимаркет). | 4.12, ВЛ-10 кВ №3 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А 402 (ООО Бимаркет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ №3 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А 402 (ООО Бимаркет). на ВЛ-10 кВ №3 Чапурники-2 ВЛ-10 кВ №3 Чапурники-2 | 2021-07-08 07:38 | 2021-07-08 11:38
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-326 | 357 | 2021-06-26 17:57 | 2021-06-26 18:14 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-326 в 17.57 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-326 повреждение не обнаружено ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326 отключилась от превышения потребляемой мощности. | 4.10, При осмотре КТП-326 в 17.57 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-326 повреждение не обнаружено ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326 отключилась от превышения потребляемой мощности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-326 в 17.57 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-326 повреждение не обнаружено ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326 отключилась от превышения потребляемой мощности. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-326 Опора АКН-2ДБ (концевая) | 2021-06-26 17:57 | 2021-06-26 18:14
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-274 | 356 | 2021-06-26 12:39 | 2021-06-26 13:50 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-274 в 12.39 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-247 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-274. | 4.10, При осмотре КТП-274 в 12.39 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-247 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-274. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-274 в 12.39 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-247 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-274. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-274 Опора ПН-1ДБ | 2021-06-26 12:39 | 2021-06-26 13:50
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 358 | 2021-06-21 10:22 | 2021-06-21 10:25 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А397 (Освещение М-6). | 4.12, На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А397. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А397. на ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная | 2021-06-21 10:22 | 2021-06-21 10:25
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 522 | 355 | 2021-06-19 06:12 | 2021-06-19 07:36 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-522 в 06.12 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-522 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-522. | 4.10, При осмотре КТП-522 в 06.12 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-522 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-522. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-522 в 06.12 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-522 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-522. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 522 Опора ПН-1ДБ | 2021-06-19 06:12 | 2021-06-19 07:36
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-558 | 322 | 2021-06-15 14:06 | 2021-06-15 15:15 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-558 в 14.06 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-558 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-558. | 4.10, При осмотре КТП-558 в 14.06 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-558 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-558. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-558 в 14.06 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-558 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-558. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-558 опора П1к | 2021-06-15 14:06 | 2021-06-15 15:15
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №488 | 323 | 2021-06-12 16:00 | 2021-06-12 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению силового трансформатора в ТП-488. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в ТП-488 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в ТП-488 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. на КТП-10кВ №488 Трансформатор ТМ-40/10 | 2021-06-12 16:00 | 2021-06-12 17:30
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1204 | 293 | 2021-06-04 13:40 | 2021-06-04 14:10 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-1204 в 13.40 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-1204 было обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (повреждение в ЩУ-0,4кВ у абонента), подключенного от опоры №7. | 4.10, В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-1204 было обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (повреждение в ЩУ-0,4кВ у абонента), подключенного от опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-1204 было обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (повреждение в ЩУ-0,4кВ у абонента), подключенного от опоры №7. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1204 опора П1к | 2021-06-04 13:40 | 2021-06-04 14:10
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1201 | 291 | 2021-05-31 15:45 | 2021-05-31 16:40 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-1201 в 15.45 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-1201 было обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (повреждение в ЩУ-0,4кВ у абонента), подключенного от опоры №6/1. | 4.10, В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-1201 было обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (повреждение в ЩУ-0,4кВ у абонента), подключенного от опоры №6/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-1201 было обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (повреждение в ЩУ-0,4кВ у абонента), подключенного от опоры №6/1. на ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-1201 | 2021-05-31 15:45 | 2021-05-31 16:40
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-373 | 262 | 2021-05-04 11:44 | 2021-05-04 12:31 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-373 в 11.44 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-373. | 4.10, При осмотре КТП-373 в 11.44 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-373. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-373 в 11.44 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-373. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-373 Опора ПН-1ДБ | 2021-05-04 11:44 | 2021-05-04 12:31
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 240 | 2021-04-24 17:58 | 2021-04-24 18:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке к ТП-А8. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке к ТП-А8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке к ТП-А8. на ВЛ-6 кВ №6 Островная ВЛ-6 кВ №6 Островная | 2021-04-24 17:58 | 2021-04-24 18:00
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №5 | 236 | 2021-04-21 18:36 | 2021-04-21 19:55 | 3.4.7.3.1, При осмотре ТП-5 в 18.36 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-5. | 4.10, При осмотре ТП-5 в 18.36 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-5 в 18.36 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-5. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 | 2021-04-21 18:36 | 2021-04-21 19:50
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП-486 | 235 | 2021-04-17 13:27 | 2021-04-17 13:39 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-486 в 13.27 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 ТП-452 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. | 4.10, При осмотре КТП-486 в 13.27 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 ТП-452 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-486 в 13.27 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 ТП-452 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. на ВЛИ-0,4 кВ №2 ТП-452 | 2021-04-17 13:27 | 2021-04-17 13:39
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 207 | 2021-04-06 18:07 | 2021-04-06 22:28 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентской отпайке находящейся на техническом обслуживании ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз". На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А475. 3.4.12.2.1, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов на абонентской отпайке находящейся на техническом обслуживании ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз". На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошло повреждение на абонентском ТП-А475. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов на абонентской отпайке находящейся на техническом обслуживании ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз". На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошло повреждение на абонентском ТП-А475. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 схлест проводов на абонентской отпайке находящейся на техническом обслуживании ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз" и повреждение на абонентском ТП-А475. на ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 | 2021-04-06 18:07 | 2021-04-06 22:28
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 | 210 | 2021-04-06 16:29 | 2021-04-06 22:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 установлено повреждение на ТП-А587. 3.4.12.2.1, На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №17-№18. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №17-№18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 схлест проводов в пролете опор №17-№18. на ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 | 2021-04-06 16:29 | 2021-04-06 22:30
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 209 | 2021-04-06 14:46 | 2021-04-06 16:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №17 Цаца повреждение на абонентской отпайке к ТП-А1208. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №17 Цаца повреждение на абонентской отпайке к ТП-А1208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Цаца повреждение на абонентской отпайке к ТП-А1208. на ВЛ-10 кВ №17 Цаца ВЛ-10 кВ №17 Цаца | 2021-04-06 14:46 | 2021-04-06 16:00
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 208 | 2021-04-06 14:23 | 2021-04-06 14:26 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №129-№130. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №129-№130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 схлест проводов в пролете опор №129-№130. на ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 | 2021-04-06 14:23 | 2021-04-06 14:26
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-452 | 206 | 2021-04-04 10:35 | 2021-04-04 11:50 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-452 в 10.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-452 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. | 4.10, При осмотре ТП-452 в 10.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-452 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-452 в 10.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-452 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-452 опора П1к | 2021-04-04 10:35 | 2021-04-04 11:50
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №4ПС БВК-2 (Потр) | 219 | 2021-03-29 22:43 | 2021-03-30 18:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ТП-А395 по КЛ-6 кВ №4 БВК-2 находящейся на техническом обслуживании АО "БИОТЕХ". | 4.12, Повреждение на ТП-А395 по КЛ-6 кВ №4 БВК-2 находящейся на техническом обслуживании АО "БИОТЕХ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ТП-А395 по КЛ-6 кВ №4 БВК-2 находящейся на техническом обслуживании АО "БИОТЕХ". на КЛ-6 кВ №4 БВК-2 КЛ-6 кВ №4 БВК-2 | 2021-03-29 22:43 | 2021-03-30 18:14
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 521 | 179 | 2021-03-27 16:25 | 2021-03-27 18:15 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-521 в 16.25 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-521 обнаружен обрыв провода на опоре №15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-521. | 4.10, При осмотре КТП-521 в 16.25 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-521 обнаружен обрыв провода на опоре №15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-521. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-521 в 16.25 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-521 обнаружен обрыв провода на опоре №15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-521. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-521 | 2021-03-27 16:25 | 2021-03-27 18:15
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 158 | 2021-03-24 15:37 | 2021-03-24 16:08 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентском ТП-А368. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентском ТП-А368. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентском ТП-А368. на ВЛ-10 кВ №3 РП №470 ВЛ-10 кВ №3 РП №470 | 2021-03-24 15:37 | 2021-03-24 16:08
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 462 | 142 | 2021-03-16 14:15 | 2021-03-16 15:52 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-462 в 14.15 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462 обнаружен обрыв провода в пролетах опор №3 - №3/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-462. | 4.10, При осмотре КТП-462 в 14.15 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462 обнаружен обрыв провода в пролетах опор №3 - №3/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-462. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-462 в 14.15 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462 обнаружен обрыв провода в пролетах опор №3 - №3/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-462. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 462 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-03-16 14:15 | 2021-03-16 15:52
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-211 | 141 | 2021-03-15 23:15 | 2021-03-15 23:59 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-211 в 23.15 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-211. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-211 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. | 4.10, При осмотре КТП-211 в 23.15 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-211. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-211 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-211 в 23.15 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-211. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-211 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-211 Опора П1-2 | 2021-03-15 23:15 | 2021-03-15 23:59
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 420 | 140 | 2021-03-13 20:26 | 2021-03-13 21:40 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-420 в 20.26 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420 обнаружено повреждение на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-420 (обрыв вязки). | 4.10, При осмотре КТП-420 в 20.26 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420 обнаружено повреждение на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-420 (обрыв вязки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-420 в 20.26 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420 обнаружено повреждение на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-420 (обрыв вязки). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 420 Пролет:4*А 25 | 2021-03-13 20:26 | 2021-03-13 21:40
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-454 | 127 | 2021-03-08 20:22 | 2021-03-08 20:50 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-454 в 20.20 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "А", "В". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-454 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-454 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-454 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-454 | 2021-03-08 20:22 | 2021-03-08 20:50
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 124 | 2021-03-08 11:13 | 2021-03-08 11:18 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А591. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А591. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А591. на ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 | 2021-03-08 11:13 | 2021-03-08 11:18
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 123 | 2021-03-07 22:22 | 2021-03-07 23:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском отпайке ВЛ-10 кВ к ТП-А246. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском отпайке ВЛ-10 кВ к ТП-А246. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском отпайке ВЛ-10 кВ к ТП-А246. на ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 | 2021-03-07 22:22 | 2021-03-07 23:30
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 116 | 2021-02-27 16:55 | 2021-02-27 18:43 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентской ТП-А265 (ЧП Медведева). | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентской ТП-А265 (ЧП Медведева). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентской ТП-А265. на ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 | 2021-02-27 16:55 | 2021-02-27 18:43
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 115 | 2021-02-27 14:13 | 2021-02-27 16:09 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А382 (Физическое лицо Сосновская). | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А382. на ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 | 2021-02-27 14:13 | 2021-02-27 16:09
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-561 | 108 | 2021-02-24 11:38 | 2021-02-24 13:20 | 3.4.7.3.2, При осмотре КТП-561 в 11.38 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-561 обнаружен обрыв провода в пролетах опор №19/2 - №19/4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-561. | 4.10, При осмотре КТП-561 в 11.38 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-561 обнаружен обрыв провода в пролетах опор №19/2 - №19/4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-561. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-561 в 11.38 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-561 обнаружен обрыв провода в пролетах опор №19/2 - №19/4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-561. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-561 Пролет:4*А 50 | 2021-02-24 11:38 | 2021-02-24 13:20
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 98 | 2021-02-23 22:43 | 2021-02-23 23:45 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №247/8 - №247/9 сторонней организацией СУ-873 при производстве строительно-монтажных работ. | 4.13, На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №247/8 - №247/9 сторонней организацией СУ-873 при производстве строительно-монтажных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №247/8 - №247/9 сторонней организацией СУ-873 при производстве строительно-монтажных работ. на ВЛ-10 кВ №7 Ивановская ВЛ-10 кВ №7 Ивановская | 2021-02-23 22:43 | 2021-02-23 23:45
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 97 | 2021-02-23 18:17 | 2021-02-23 18:23 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение на абонентской ТП-А306. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение на абонентской ТП-А306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение на абонентской ТП-А306. на ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная | 2021-02-23 18:17 | 2021-02-23 18:23
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 96 | 2021-02-23 17:14 | 2021-02-23 17:18 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 повреждение на абонентской отпайке к ТП-А592. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 повреждение на абонентской отпайке к ТП-А592. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 повреждение на абонентской отпайке к ТП-А592. на ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 | 2021-02-23 17:14 | 2021-02-23 17:18
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-561 | 93 | 2021-02-23 08:27 | 2021-02-23 09:35 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-561 в 08.27 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-561 обнаружен срыв изолятора на опоре №1 фазы "В". | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-561 обнаружен срыв изолятора на опоре №1 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-561 в 08.27 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-561 обнаружен срыв изолятора на опоре №1 фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-561 | 2021-02-23 08:27 | 2021-02-23 09:35
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1207 | 92 | 2021-02-22 19:30 | 2021-02-22 20:05 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-1207 в 19.30 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "А" и "В". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1207 обнаружено замыкание проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1207. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1207 обнаружено замыкание проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1207. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-1207 в 19.30 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "А" и "В". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1207 обнаружено замыкание проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1207. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1207 Пролет:3*А 25 | 2021-02-22 19:30 | 2021-02-22 20:05
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 78 | 2021-02-11 16:17 | 2021-02-11 17:35 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №7 Ивановская произошло вследствие касания провода фазы "В" траверсы на опоре №120 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №120 ВЛ-10 кВ №7 Ивановская произошел из-за старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №120. на ВЛ-10 кВ №7 Ивановская ВЛ-10 кВ №7 Ивановская | 2021-02-11 16:17 | 2021-02-11 17:35
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 79 | 2021-02-10 16:30 | 2021-02-10 18:02 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №247/8 - №247/9 сторонней организацией СУ-873 при производстве строительно-монтажных работ. | 4.13, На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №247/8 - №247/9 сторонней организацией СУ-873 при производстве строительно-монтажных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №247/8 - №247/9 сторонней организацией СУ-873 при производстве строительно-монтажных работ. на ВЛ-10 кВ №7 Ивановская ВЛ-10 кВ №7 Ивановская | 2021-02-10 16:30 | 2021-02-10 18:02
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-556 | 91 | 2021-02-09 20:43 | 2021-02-09 21:34 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-556 в 20.43 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-556 обнаружен обрыв провода в пролетах опор №16-16/1. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-556 обнаружен обрыв провода в пролетах опор №16-16/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-556 обнаружен обрыв провода в пролетах опор №16-16/1. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-556 Пролет:3*А 35 | 2021-02-09 20:43 | 2021-02-09 21:34
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 80 | 2021-02-07 18:26 | 2021-02-07 19:32 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв кабеля марки АСБ-3х120 в пролете опор №247 - №252 сторонней организацией СУ-873 при производстве строительно-монтажных работ. | 4.13, На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв кабеля марки АСБ-3х120 в пролете опор №247 - №252 сторонней организацией СУ-873 при производстве строительно-монтажных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв кабеля марки АСБ-3х120 в пролете опор №247 - №252 сторонней организацией СУ-873 при производстве строительно-монтажных работ. на ВЛ-10 кВ №7 Ивановская ВЛ-10 кВ №7 Ивановская | 2021-02-07 18:26 | 2021-02-07 19:32
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 71 | 2021-01-31 21:09 | 2021-01-31 21:16 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-421 в 21.09 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №5. | 4.10, При осмотре ТП-421 в 21.09 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-421 в 21.09 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №5. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 Опора П1-2 | 2021-01-31 21:09 | 2021-01-31 21:16
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 286 | 70 | 2021-01-28 20:30 | 2021-01-28 21:14 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-286 в 20.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-286 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №11. | 4.10, При осмотре КТП-286 в 20.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-286 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-286 в 20.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-286 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №11. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 286 Опора ПН-1Д | 2021-01-28 20:30 | 2021-01-28 21:14
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 | 69 | 2021-01-27 20:30 | 2021-01-27 21:10 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-499 в 20.21 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-499 обнаружено повреждение шлейфа фазы "В" на опоры №3. | 4.10, При осмотре КТП-499 в 20.21 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-499 обнаружено повреждение шлейфа фазы "В" на опоры №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-499 в 20.21 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-499 обнаружено повреждение шлейфа фазы "В" на опоры №3. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 Пролет:4*А 35 | 2021-01-27 20:30 | 2021-01-27 21:10
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 54 | 2021-01-26 07:01 | 2021-01-26 07:04 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А466. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А466. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А466. на ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр | 2021-01-26 07:01 | 2021-01-26 07:04
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 24 | 2021-01-16 16:33 | 2021-01-16 18:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №397 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №397 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №397. на ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 | 2021-01-16 16:33 | 2021-01-16 18:07
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ А-0,4кВ №1 КТП 491 (Потр) | 51 | 2021-01-15 20:00 | 2021-01-15 20:30 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-491 в 20.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-А 0,4кВ №1. В результате осмотра КТП-491 повреждение не выявлено АВ.ВЛ-А 0,4кВ №1 КТП-491 отключился от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре КТП-491 в 20.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-А 0,4кВ №1. В результате осмотра КТП-491 повреждение не выявлено АВ.ВЛ-А 0,4кВ №1 КТП-491 отключился от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-491 в 20.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-А 0,4кВ №1. В результате осмотра КТП-491 повреждение не выявлено АВ.ВЛ-А 0,4кВ №1 КТП-491 отключился от превышения нагрузки. на ВЛ-А 0,4кВ №1 КТП-491 | 2021-01-15 20:00 | 2021-01-15 20:30
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 22 | 2021-01-15 17:19 | 2021-01-15 18:41 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентской перед СКРН-10 кВ №20. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентской перед СКРН-10 кВ №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентской перед СКРН-10 кВ №20. на ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 | 2021-01-15 17:19 | 2021-01-15 18:41
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №302 | 27 | 2021-01-15 14:48 | 2021-01-15 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению силового трансформатора в КТП-302. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-400 кВА в КТП-302 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В КТП-302 повреждение силового трансформатора ТМ-400/10. на КТП-302 КТП-302 | 2021-01-15 14:48 | 2021-01-15 15:00
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-497 | 50 | 2021-01-13 18:46 | 2021-01-13 19:40 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-497 в 18.46 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-497 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9. | 4.10, При осмотре КТП-497 в 18.46 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-497 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-497 в 18.46 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-497 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-497 Опора ПН-1Д | 2021-01-13 18:46 | 2021-01-13 19:40
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 | 49 | 2021-01-13 18:26 | 2021-01-13 19:25 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-247 в 18.26 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. | 4.10, При осмотре КТП-247 в 18.26 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-247 в 18.26 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 Опора П1-2 | 2021-01-13 18:26 | 2021-01-13 19:25
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 26 | 2021-01-08 21:49 | 2021-01-08 23:31 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №22 Ивановская произошло вследствие касания провода фазы "В" траверсы на опоре №197 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №197 ВЛ-10 №22 Ивановская произошел из-за старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №197. на ВЛ-10 №22 Ивановская ВЛ-10 №22 Ивановская | 2021-01-08 21:49 | 2021-01-08 23:31
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 3 | 2021-01-02 11:00 | 2021-01-02 11:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №26 Ивановская произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №33 - №34 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №26 Ивановская произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №33 - №34 в результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №33 - №34 на ВЛ-10 кВ №26 Ивановская. на ВЛ-10 кВ №26 Ивановская ВЛ-10 кВ №26 Ивановская | 2021-01-02 11:00 | 2021-01-02 11:04
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 3235 гр.3 | 858 | 2021-12-29 12:38 | 2021-12-29 21:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 | 2021-12-29 12:38 | 2021-12-29 21:55
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1394 | 822 | 2021-12-25 20:14 | 2021-12-26 01:37 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрушения стержневого изолятора ВЛ-10 кВ. | 4.12, Разрушение стержневого изолятора ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стержневого изолятора ВЛ-10 кВ на ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1394 Опора П10-2 | 2021-12-25 20:14 | 2021-12-26 01:37
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №2536 | 821 | 2021-12-25 08:13 | 2021-12-25 08:38 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта привода ВН-6 кВ Т-1 ТП 2536. | 4.13, Разрегулирование привода ВН-6 кВ Т-1 ТП 2536. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование привода ВН-6 кВ Т-1 на ТП-6кВ №2536 ВН-16 (6кВ) | 2021-12-25 08:13 | 2021-12-25 08:38
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 820 | 2021-12-23 18:10 | 2021-12-23 18:22 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2021-12-23 18:10 | 2021-12-23 18:22
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 819 | 2021-12-22 14:35 | 2021-12-22 16:07 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта в цепях релейной защиты. | 4.12, Замыкание в штепсельном разъеме цепей управления В-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание в штепсельном разъеме цепей управления на 1с-6 кВ РП 2010 1с-6 кВ РП 2010 | 2021-12-22 14:35 | 2021-12-22 16:07
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1260 яч.7 - ТП 1223 яч.5 | 804 | 2021-12-17 20:35 | 2021-12-21 17:33 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения изоляции КЛ-6 кВ РП 1260 яч.7 п/ф ТП 1223 яч.5. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-6 кВ РП 1260 яч.7 п/ф ТП 1223 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции КЛ-6 кВ на КЛ-6кВ РП 1260 яч.7 - ТП 1223 яч.5 ААШв | 2021-12-17 20:35 | 2021-12-17 21:28
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 803 | 2021-12-15 18:25 | 2021-12-15 18:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2512. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 3534. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 3534. на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 Пролет:3*АС 95/16 | 2021-12-15 18:25 | 2021-12-15 18:27
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от ТП 63 ЗАО РЭС к ТП 1060 (Потр) | 802 | 2021-12-15 13:30 | 2021-12-17 11:34 | 3.4.8.5.2, Повреждение КЛ-6 кВ ТП 63 - ТП 1060 АО "ВМЭС". | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-6 кВ ТП 63 - ТП 1060. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции КЛ-6 кВ на КЛ-6кВ от ТП 63 ЗАО РЭС к ТП 1060 (Потр) ААБ | 2021-12-15 13:30 | 2021-12-15 13:53
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2411 | 801 | 2021-12-15 06:57 | 2021-12-15 18:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов в камере Т-1 ТП 2411. | 4.12, Загрязнение опорных изоляторов в камере Т-1 ТП 2411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорных изоляторов на КТП-2411 Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-12-15 06:57 | 2021-12-15 11:27
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-2411 | 800 | 2021-12-15 00:18 | 2021-12-15 04:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрушения опорных изоляторов на ТР-0,4 каВ Т-1 ТП 2411. | 4.12, Разрушение опорных изоляторов на ТР-0,4 каВ Т-1 ТП 2411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение поорных изоляторов ТР-0,4 кВ на Т-1 ТП 2411 Т-1 ТП 2411 | 2021-12-15 00:18 | 2021-12-15 04:25
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1286гр.13-На ВЛ поселка | 799 | 2021-12-12 19:36 | 2021-12-12 22:33 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нагрева нижнего держателя ПН-0,4 кВ ф."А" гр.13 ТП 1286. | 4.12, Нагрев нижнего держателя ПН-0,4 кВ ф."А" гр.13 ТП 1286. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев нижнего держателя ПН-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1286 ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1286 | 2021-12-12 19:36 | 2021-12-12 22:33
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | РП-2540 | 782 | 2021-11-30 11:03 | 2021-12-09 10:00 | 3.4.7.3.1, Загрязнение и увлажнение изоляции проходного изолятора фаза "А" ШР-6 кВ ячейка № 8 2с-6 кВ РП 2540. | 4.12, Загрязнение и увлажнение изоляции проходного изолятора фаза "А" ШР-6 кВ ячейка № 8 2с-6 кВ РП 2540. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на РП-2540 РВ-6/600 | 2021-11-30 11:03 | 2021-11-30 12:02
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2502 | 781 | 2021-11-29 21:01 | 2021-11-29 21:16 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции ПК-10 кВ Т-1 фазы "В" и "С" РУ-10 кВ ТП 2502. | 4.12, Перекрытие на опорной изоляции ПК-10 кВ Т-1 фазы "В" и "С" РУ-10 кВ ТП 2502. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции на КТП-2502 Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | 2021-11-29 21:01 | 2021-11-29 21:16
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1550 - Р-79 | 780 | 2021-11-29 15:08 | 2021-11-29 18:11 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения плашечного зажима провода в пролете опор №23 - №24 ВЛ-10 кВ РП №1550 яч.11 - Р-10 кВ №79. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №23 - №24 ВЛ-10 кВ РП №1550 яч.11 - Р-10 кВ №79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ВЛ-10 кВ РП №1550 яч.11 - Р-10 кВ №79 ВЛ-10 кВ РП №1550 яч.11 - Р-10 кВ №79 | 2021-11-29 15:08 | 2021-11-29 17:00
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ №3256 | 764 | 2021-11-24 22:45 | 2021-11-25 16:31 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения изоляции Т-1. | 4.12, Повреждение силового трансформатора Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора Т-1. на КТП-6кВ №3256 Трансформатор ТМ-400/6 | 2021-11-24 22:45 | 2021-11-25 05:05
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 306 - ТП 318 | 741 | 2021-11-21 23:15 | 2021-11-24 13:12 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение изоляции КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на КЛ-10 кВ ТП 306- ТП 318 КЛ-10 кВ ТП 306- ТП 318
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 1516 | 733 | 2021-11-20 22:00 | 2021-11-20 22:07 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1516 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1516 | 2021-11-20 22:00 | 2021-11-20 22:07
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 734 | 2021-11-20 20:14 | 2021-11-20 20:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 2021-11-20 20:14 | 2021-11-20 20:25
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 | 732 | 2021-11-20 14:12 | 2021-11-20 17:55 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта линейного провода на изоляторе фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466. | 4.13, Обрыв линейного провода на изоляторе фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466. ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466. | 2021-11-20 14:12 | 2021-11-20 17:55
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 772 - ТП 778 | 735 | 2021-11-16 23:11 | 2021-11-22 12:30 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Пробой изоляции жил КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на КЛ-6 кВ ТП 778 - ТП 772 КЛ-6 кВ ТП 778 - ТП 772 | 2021-11-16 23:11 | 2021-11-16 23:21
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2562 | 731 | 2021-11-14 10:20 | 2021-11-14 11:27 | 3.4.7.3.1, В следствии нарушения контактных соединений произошло перекрытие изоляции на АВ-0,4 кВ гр.1 ТП 2562. | 4.12, Перекрытие изоляции на АВ-0,4 кВ гр.1 ТП 2562. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на АВ-0,4 кВ гр.1 ТП 2562 АВ-0,4 кВ гр.1 ТП 2562 | 2021-11-14 10:20 | 2021-11-14 11:27
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ТП 564 гр.4-ж/д №308, 309, | 726 | 2021-11-06 16:42 | 2021-11-11 12:32 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения изоляции КЛ-0,4 кВ №4 ТП 564. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-0,4 кВ №4 ТП 564 КЛ-0,4 кВ №4 ТП 564
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.21 - ТП 1486 яч.5 | 725 | 2021-11-05 13:43 | 2021-11-10 15:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения изоляции КЛ-10 кВ. | 4.12, Нарушение изоляции КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-10кВ РП 1450 яч.21 - ТП 1486 яч.5 ААШв
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2551 | 724 | 2021-11-04 10:38 | 2021-11-04 11:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551 | 2021-11-04 10:38 | 2021-11-04 11:10
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 3248 | 723 | 2021-11-03 17:01 | 2021-11-03 17:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.14, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки на ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 3248 Опора П1-2 | 2021-11-03 17:01 | 2021-11-03 17:57
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 722 | 2021-11-02 15:25 | 2021-11-02 17:37 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2021-11-02 15:25 | 2021-11-02 17:37
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 720 | 2021-10-31 16:46 | 2021-10-31 17:30 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. на Отпайка ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. Отпайка ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. | 2021-10-31 16:46 | 2021-10-31 17:30
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 712 | 2021-10-26 13:50 | 2021-10-26 15:47 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2608. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2608. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2608. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2021-10-26 13:50 | 2021-10-26 15:47
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 711 | 2021-10-25 21:39 | 2021-10-26 01:59 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1668. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1668. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1668. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2021-10-25 21:39 | 2021-10-26 01:59
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 710 | 2021-10-25 18:13 | 2021-10-25 21:01 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1668. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1668. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2021-10-25 18:13 | 2021-10-25 21:01
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 567 | 709 | 2021-10-25 14:40 | 2021-10-25 18:07 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 567 Опора П1-2 | 2021-10-25 14:40 | 2021-10-25 18:07
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 708 | 2021-10-23 09:34 | 2021-10-23 11:41 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения угла наклона опоры ВЛ-6 кВ. | 4.14, Увеличение угла наклона опоры ВЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение угла наклона опоры на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 Опора А10-1 | 2021-10-23 09:34 | 2021-10-23 11:41
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 707 | 2021-10-22 14:49 | 2021-10-22 15:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 Опора П1-2 | 2021-10-22 14:49 | 2021-10-22 15:04
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2575 | 705 | 2021-10-22 11:53 | 2021-10-22 12:36 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения изоляции в РУ-6 кВ ТП 2575. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в РУ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ТП-2575 Трансформатор ТМ-160/6 | 2021-10-22 11:53 | 2021-10-22 12:36
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 704 | 2021-10-22 09:26 | 2021-10-22 09:43 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ КРН-А1-10 кВ - ТПА 684. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ КРН-А1-10 кВ - ТПА 684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2021-10-22 09:26 | 2021-10-22 09:43
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 703 | 2021-10-21 16:07 | 2021-10-21 16:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения изоляции на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод. | 4.12, Нарушение изоляции на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод | 2021-10-21 16:07 | 2021-10-21 16:10
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 700 яч.13 - ТП А.774 яч.17 | 679 | 2021-10-18 11:30 | 2021-10-22 17:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Пробой изоляции жил КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на КЛ-6 кВ РП 700 яч.13 п/ф 774 КЛ-6 кВ РП 700 яч.13 п/ф 774
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 678 | 2021-10-15 16:47 | 2021-10-15 18:34 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. | 4.12, Короткое замыкание на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2021-10-15 16:47 | 2021-10-15 18:34
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 677 | 2021-10-15 10:43 | 2021-10-15 12:36 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242 | 2021-10-15 10:43 | 2021-10-15 12:36
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 676 | 2021-10-14 16:24 | 2021-10-14 16:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 в пролете опор №4/2 - №4/2/1 сверх допустимого значения. | 4.12, Схлест линейный проводов ВЛ-0,4 кВ оп причине увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 Опора П1-2 | 2021-10-14 16:24 | 2021-10-14 16:55
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2041 | 675 | 2021-10-14 15:45 | 2021-10-14 15:51 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения изоляции проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 на опоре №1. | 4.12, Перекрытие на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041 по причине нарушения изоляции проводов ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2041 Опора пром.П12(рос.)ЛЭП98.10,1ст.2пр. | 2021-10-14 15:45 | 2021-10-14 15:51
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343 | 702 | 2021-10-14 15:05 | 2021-10-14 15:46 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 | 2021-10-14 15:05 | 2021-10-14 15:46
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 564 гр.3 | 674 | 2021-10-12 13:20 | 2021-10-12 16:18 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения изоляции КЛ-0,4 кВ №3 ТП 564. | 4.12, Нарушение изоляции КЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ-0,4 кВ №3 ТП 564 КЛ-0,4 кВ №3 ТП 564 | 2021-10-12 13:20 | 2021-10-12 16:18
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП-2010 яч.2 - Р.86 | 670 | 2021-10-06 11:22 | 2021-10-06 14:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки шлейфа на опоре №14 ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - КРН-1. | 4.13, Механическое ослабление вязки шлейфа 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки на оп.14 ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - КРН-1 оп.14 ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - КРН-1 | 2021-10-06 11:22 | 2021-10-06 14:03
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 669 | 2021-10-05 17:50 | 2021-10-05 18:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки проводов 0,4 кВ на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | 4.12, Механическое ослабление вязки на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 2021-10-05 17:50 | 2021-10-05 18:05
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 320 | 662 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 09:01 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки проводов 0,4 кВ на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320. | 4.13, Механическое ослабление вязки на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320 Опора №7 | 2021-10-01 07:30 | 2021-10-01 09:01
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 634 | 2021-09-21 17:50 | 2021-09-21 19:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки шлейфа 10 кВ на ЛР-10 кВ №132. | 4.13, Механическое ослабление вязки шлейфа 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2021-09-21 17:50 | 2021-09-21 19:57
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1572 | 632 | 2021-09-16 13:55 | 2021-09-16 14:52 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявления механического ослабления контакта ножа ф."С" Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1572. | 4.13, Механическое ослабление контакта ножа ф."С" Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1572. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контакта на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1572 Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1572 | 2021-09-16 13:55 | 2021-09-16 14:52
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1223гр.20-ВУ Рионская 2 | 633 | 2021-09-16 13:29 | 2021-09-16 15:29 | 3.4.8.5.2, Обрыв линейных проводов на абонентском участке ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1223 - ВРУ-0,4 кВ ул. Рионская, 2. | 4.13, Обрыв линейных проводов на абонентском участке ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1223 - ВРУ-0,4 кВ ул. Рионская, 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1223 ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1223 | 2021-09-16 13:29 | 2021-09-16 15:29
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ гр.13 ТП-3203 к АЗС №133 (Потр) | 610 | 2021-09-05 15:18 | 2021-09-05 16:08 | 3.4.8.5.2, Повреждение в ВРУ-0,4 кВ потребителя. | 4.12, Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ВРУ-0,4 кВ потребителя на КЛ-0,4 кВ №13 ТП 3203 КЛ-0,4 кВ №13 ТП 3203 | 2021-09-05 15:18 | 2021-09-05 16:08
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 3591 гр.1 | 609 | 2021-09-04 16:40 | 2021-09-04 17:43 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления прокола СИП-СИП. | 4.13, Механическое ослабление контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контакта на ВЛ-0,4кВ от ТП 3591 гр.1 опора П1к | 2021-09-04 16:40 | 2021-09-04 17:43
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 608 | 2021-09-03 16:57 | 2021-09-03 18:42 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 Опора П1-2 | 2021-09-03 16:57 | 2021-09-03 18:42
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ гр.11 ТП-3204 ул.Танкистов,11а (Потр) | 607 | 2021-09-03 11:52 | 2021-09-03 12:07 | 3.4.8.5.2, Повреждение в ВРУ-0,4 кВ потребителя. | 4.12, Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ВРУ-0,4 кВ потребителя. на КЛ-0,4 кВ №11 ТП 3204 КЛ-0,4 кВ №11 ТП 3204 | 2021-09-03 11:52 | 2021-09-03 12:07
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343 | 606 | 2021-09-03 11:02 | 2021-09-03 11:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 в пролете опор №1-№2. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 | 2021-09-03 11:02 | 2021-09-03 11:15
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2302 | 605 | 2021-09-02 21:51 | 2021-09-02 22:27 | 3.4.7.3.1, несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов 10 кВ Т-1. | 4.12, Перекрытие в РУ-10 кВ по причине загрязнения опорных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорных изоляторов на ТП-2302 Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-09-02 21:51 | 2021-09-02 22:27
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 583 | 2021-08-27 14:30 | 2021-08-27 16:47 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения провиса проводов ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод в пролете опор №25-26. | 4.12, Перекрытие линейных проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса проводов на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 2021-08-27 14:30 | 2021-08-27 16:47
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 582 | 2021-08-25 15:02 | 2021-08-25 16:58 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление ослабления контакта вторичных цепей микропроцессоров устройства БЭМП РУ-10 кВ яч.10 РП 2570. | 4.13, Нарушение контакта вторичных цепей микропроцессоров устройства БЭМП РУ-10 кВ яч.10 РП 2570, по причине ослабления болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на БЭМП РУ-10 кВ яч.10 РП 2570 БЭМП РУ-10 кВ яч.10 РП 2570 | 2021-08-25 15:02 | 2021-08-25 16:58
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 581 | 2021-08-23 15:00 | 2021-08-23 15:58 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление ослабления вязки провода ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького. на опоре №25. | 4.13, Обрыв провода ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького. на опоре №25 по причине ослабления вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького. ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького. | 2021-08-23 15:00 | 2021-08-23 15:58
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2041 | 584 | 2021-08-23 10:05 | 2021-08-23 12:48 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ отпайки №1 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2041. | 4.12, Схлест линейных проводов ВЛ-0,4 кВ отпайки №1 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ отпайка №1 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2041 ВЛ-0,4 кВ отпайка №1 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2041 | 2021-08-23 10:05 | 2021-08-23 12:48
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 579 | 2021-08-23 04:45 | 2021-08-23 09:31 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения провиса проводов ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод в пролете опор №30 - №31. | 4.12, Перекрытие линейных проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса проводов на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод | 2021-08-23 04:45 | 2021-08-23 09:31
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 200 яч.5 - ТП 204 яч.3 | 567 | 2021-08-20 06:10 | 2021-08-20 06:24 | 3.4.7.3.1, Нарушение болтового соединения на плашечном зажиме на оп.№9 ВЛ-6 кВ РП 200 - ТП 204/ТП 222. | 4.13, Обрыв провода в пролете оп.№9-№10 ВЛ-6 кВ РП 200 - ТП 204/ТП 222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-6 кВ РП 200 - ТП 204/ТП 222. на ВЛ-6 кВ РП 200 - ТП 204/ТП 222. ВЛ-6 кВ РП 200 - ТП 204/ТП 222. | 2021-08-20 06:10 | 2021-08-20 06:24
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-6кВ №2536 | 566 | 2021-08-19 21:01 | 2021-08-19 21:17 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции на 1с-0,4 кВ ТП-6кВ №2536 | 4.12, Нарушение электрической изоляции на 1с-0,4 кВ ТП-6кВ №2536 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 1с-0,4 кВ ТП-6кВ №2536 на ТП-6кВ №2536 Рубильник РПС-6/1П,630А | 2021-08-19 21:01 | 2021-08-19 21:17
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 565 | 2021-08-19 16:50 | 2021-08-19 16:59 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3 - №4 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 4.12, Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 в пролете опор №3 - №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 2021-08-19 16:50 | 2021-08-19 16:59
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.3 | 564 | 2021-08-19 16:29 | 2021-08-19 16:33 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 139 в пролете опор №7 - №8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.3 П3 | 2021-08-19 16:29 | 2021-08-19 16:33
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 563 | 2021-08-19 14:26 | 2021-08-19 16:04 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №15 - №17 | 4.12, Схлест линейных проводов на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 в пролете опор №15 - №17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 Опора П10-1 | 2021-08-19 14:26 | 2021-08-19 16:04
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Моторная" - РП 3130 | 561 | 2021-08-15 08:20 | 2021-08-25 09:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ ф.33 ПС Моторная- РП 3130. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ ф.33 ПС Моторная- РП 3130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Моторная" - РП 3130 ААШв | 2021-08-15 08:20 | 2021-08-15 10:03
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2041 | 540 | 2021-08-14 13:19 | 2021-08-14 15:01 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта линейного провода на изоляторе фазы "А" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041. | 4.13, Ослабление контакта линейного провода на изоляторе фазы "А" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2041 Пролет:4*А 50 | 2021-08-14 13:19 | 2021-08-14 15:01
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-769 | 546 | 2021-08-14 12:30 | 2021-08-14 13:55 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта на шпильке 0,4 кВ фазы "А" Т-1 ТП 769. | 4.13, Нарушение электрического контакта на шпильке 0,4 кВ фазы "А" Т-1 ТП 769. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на шпильке 0,4 кВ на ТП-769 Трансформатор ТМ-250/6 | 2021-08-14 12:30 | 2021-08-14 13:55
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-1036 | 541 | 2021-08-13 10:59 | 2021-08-13 12:21 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции ПК-6 кВ кВ Т-1 ТП 1036. | 4.12, Перекрытие по опорной изоляции ПК-6 кВ кВ Т-1 ТП 1036. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции на КТП-1036 Предохранитель ПКТ101-6-31,5-40 У1 | 2021-08-13 10:59 | 2021-08-13 12:21
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 545 | 2021-08-12 21:18 | 2021-08-12 22:14 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание абонентской ВЛ-10 кВ АЗС Солнечный. | 4.13, Перекрытие на ЛР-10 кВ на абонентской ВЛ-10 кВ АЗС Солнечный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 2021-08-12 21:18 | 2021-08-12 22:14
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 544 | 2021-08-12 13:10 | 2021-08-12 13:56 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое состояние абонентской отпайки ВЛ-10 кВ КРН А1 СНТ Металлург. | 4.12, Перекрытие на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ КРН А1 СНТ Металлург. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на В-10 кВ ф.27 ПС Молзавод В-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 2021-08-12 13:10 | 2021-08-12 13:56
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №1645 | 543 | 2021-08-12 06:40 | 2021-08-12 08:29 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции вводов 6 кВ Т-1 ТП 1645. | 4.12, Перекрытие по опорной изоляции вводов 6 кВ Т-1 ТП 1645. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции на ТП-6кВ №1645 Предохранитель ПКТ101-6-10-31,5 У3 | 2021-08-12 06:40 | 2021-08-12 08:29
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №1645 | 542 | 2021-08-11 21:52 | 2021-08-12 03:13 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции ПК-6 кВ Т-1 ТП 1645. | 4.12, Перекрытие по опорной изоляции ПК-6 кВ Т-1 ТП 1645. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП-6кВ №1645 Предохранитель ПКТ101-6-10-31,5 У3 | 2021-08-11 21:52 | 2021-08-12 03:13
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от РП 700 яч.17 до ТП 783 яч.5 | 539 | 2021-08-11 05:22 | 2021-08-20 10:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ РП 700 яч.17 - п/ф 783 яч.5. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ РП 700 яч.17 - п/ф 783 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ от РП 700 яч.17 до ТП 783 яч.5 ААБ | 2021-08-11 05:22 | 2021-08-11 06:05
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №2036 | 518 | 2021-08-11 00:26 | 2021-08-11 00:49 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление ослобления контакта ф.А на АВ-0,4 кВ гр.№5 | 4.13, В ТП 2036 РУ-0,4 кВ ослобление контакта ф.А на АВ-0,4 кВ гр.№5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ-0,4 кВ №5 ТП 2036 на КТП-6кВ №2036 ТШП-0.66 | 2021-08-11 00:26 | 2021-08-11 00:49
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | РП-1620 | 519 | 2021-08-10 16:28 | 2021-08-10 16:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции на 2-й секции шин - 0,4 кВ РП 1620 | 4.12, Нарушение электрической изоляции на 2-й секции шин - 0,4 кВ РП1620 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ-0,4 кВ Т-2 РП 1620 на РП-1620 Рубильник РПС-6/1П,630А | 2021-08-10 16:28 | 2021-08-10 16:35
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 | 520 | 2021-08-09 16:41 | 2021-08-09 18:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное обнаружение нарушения эл.контакта на вводных проводах к ж/д ул.Паши Ангелиной д.91. | 4.13, На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 555 повреждение вводных проводов к ж/д ул.Паши Ангелиной д.91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 555 на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 опора П1к | 2021-08-09 16:41 | 2021-08-09 18:00
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 521 | 2021-08-09 02:33 | 2021-08-09 04:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление ослабления контактов проводов в пролете опор №5 - №6 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242 | 4.13, Нарушение контактов проводов в пролете опор №5 - №6 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242 на ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 Опора П1-2 | 2021-08-09 02:33 | 2021-08-09 04:05
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3411 гр.2 | 522 | 2021-08-03 20:39 | 2021-08-03 20:42 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление ослабления контактов проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411 | 4.13, Нарушение контактов проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411 на ВЛ-0,4кВ ТП-3411 гр.2 Опора П1-2 | 2021-08-03 20:39 | 2021-08-03 20:42
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.9 ПС Татьянка до ТП 2480 А | 516 | 2021-08-03 17:51 | 2021-08-10 14:37 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-10 кВ ф.9 ПС Татьянка - РПА 2480. | 4.12, Нарушение изоляции КЛ-10 кВ ф.9 ПС Татьянка - РПА 2480. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-10кВ ф.9 ПС Татьянка до ТП 2480 А АСБ
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 462 гр. 6-ВУ 2 ж.д. №142 ул.Луговая | 500 | 2021-08-01 23:23 | 2021-08-01 23:39 | 3.4.8.5.2, Повреждение в ВРУ-0,4 кВ потребителя. | 4.12, Повреждение в ВРУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ВРУ-0,4 кВ потребителя. на ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Луговая, 142 ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Луговая, 142 | 2021-08-01 23:23 | 2021-08-01 23:39
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3020 (Потр) | 499 | 2021-07-31 15:51 | 2021-07-31 16:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020 в пролете опор №1-№2. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020 | 2021-07-31 15:51 | 2021-07-31 16:00
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-3130 яч.№9 - ТП-А.3244 (Потр) | 498 | 2021-07-30 06:05 | 2021-08-01 13:17 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КЛ-6 кВ РП 3130 яч.10 п/ф ТПА 3244 яч.5. | 4.12, Повреждение абонентской КЛ-6 кВ РП 3130 яч.10 п/ф ТПА 3244 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-6 кВ РП 3130 яч.10 п/ф ТПА 3244 яч.5 КЛ-6 кВ РП 3130 яч.10 п/ф ТПА 3244 яч.5
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 6-ВУ1 Голубинская 8 | 497 | 2021-07-30 04:44 | 2021-07-30 16:50 |  | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ №6 ТП 1159. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции. на КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 16-ВУ УПР УВД ААШв | 2021-07-30 04:44 | 2021-07-30 16:50
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 425-ВУ ж.д. №4 ул.Водников - ВУ ж.д. | 495 | 2021-07-28 18:19 | 2021-07-28 20:24 |  | 4.12, Старшему мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. организовать восстановление изоляции КЛ-0,4 кВ №6 ТП 425. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-0,4 кВ №6 ТП 425 КЛ-0,4 кВ №6 ТП 425 | 2021-07-28 18:19 | 2021-07-28 20:07
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.3 | 494 | 2021-07-26 11:35 | 2021-07-26 11:49 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1379 в пролете опор №4-№5. | 4.12, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ по причине увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.3 П3 | 2021-07-26 11:35 | 2021-07-26 11:49
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.9 ТП № 526 | 493 | 2021-07-25 22:58 | 2021-07-25 23:47 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 526. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0, 4кВ №9 ТП 526 ВЛ-0, 4кВ №9 ТП 526 | 2021-07-25 22:58 | 2021-07-25 23:47
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 492 | 2021-07-25 03:42 | 2021-07-25 03:47 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление поврежденного изолятора на опоре №8 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод. | 4.12, Повреждение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод | 2021-07-25 03:42 | 2021-07-25 03:47
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-1634 | 490 | 2021-07-23 21:05 | 2021-07-23 21:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов 1с-0,4 кВ ТП 1634. | 4.12, Перекрытие на 1с-0,4 кВ ТП 1634, по причине загрязнения опорных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорных изоляторов на 1с-0,4 кВ ТП 1634 1с-0,4 кВ ТП 1634 | 2021-07-23 21:05 | 2021-07-23 21:28
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 489 | 2021-07-23 16:14 | 2021-07-23 17:52 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта ножей ЛР-10 кВ №50. | 4.14, Перекос ножей ЛР-10 кВ №50 на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Развилка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос ножей ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Развилка-2 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Развилка-2 | 2021-07-23 16:14 | 2021-07-23 17:52
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" | 487 | 2021-07-23 14:22 | 2021-07-25 17:30 |  | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-6 кВ ТП 642 - ТП 1660. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-6 кВ ТП 642 - ТП 1660 КЛ-6 кВ ТП 642 - ТП 1660 | 2021-07-23 14:22 | 2021-07-23 16:12
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП А.2003 - ТП 2016 | 461 | 2021-07-22 17:01 | 2021-07-22 19:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление ослабления вязки проводов ВЛ-6 кВ ТПА 2003 - ТП 94/ТП 2041 в пролете опор №3-№4. | 4.13, Механическое ослабление вязки проводов ВЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-6 кВ на ВЛ-6кВ ТП А.2003 - ТП 2016 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-22 17:01 | 2021-07-22 19:04
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2535 | 455 | 2021-07-22 10:39 | 2021-07-22 12:44 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2535 Пролет:4*АС 70/11 | 2021-07-22 10:39 | 2021-07-22 12:44
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1389 | 453 | 2021-07-22 09:45 | 2021-07-22 10:50 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389. | 4.12, На ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 схлест линейных проводов в пролете опор №3-№4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 | 2021-07-22 09:45 | 2021-07-22 10:50
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 459 | 2021-07-22 08:02 | 2021-07-22 13:32 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения подвесных изоляторов ВЛ-10 кВ ф.22 ПС М.Горького на опоре №99. | 4.12, Повреждение подвесных изоляторов ВЛ-10 кВ ф.22 ПС М.Горького на опоре №99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подвесных изоляторов. на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 Опора П10-1 | 2021-07-22 08:02 | 2021-07-22 09:47
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП - 6 кВ №1616 | 460 | 2021-07-22 05:25 | 2021-07-22 06:10 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорно-стержневой изоляции 1с-0,4 кВ ТП 1616. | 4.12, Перекрытие на опорно-стержневой изоляции 1с-0,4 кВ ТП 1616. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП - 6 кВ №1616 Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-07-22 05:25 | 2021-07-22 06:10
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2562 | 457 | 2021-07-22 04:55 | 2021-07-22 06:49 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорно-стержневой изоляции 1с-0,4 кВ ТП 2562. | 4.12, Перекрытие на опорно-стержневой изоляции 1с-0,4 кВ ТП 2562. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП-2562 Рубильник РПБ-4/1,400А | 2021-07-22 04:55 | 2021-07-22 06:49
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 563 гр.3 | 452 | 2021-07-22 01:50 | 2021-07-22 02:44 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки проводов и нарушение контакта в пролете опор №2/4-№2/5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 563. | 4.13, Ослабление вязки проводов и нарушение контакта в пролете опор №2/4-№2/5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 563. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 56 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 56 | 2021-07-22 01:50 | 2021-07-22 02:44
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3236 гр.1 (Потр) | 450 | 2021-07-22 01:30 | 2021-07-22 02:47 | 3.4.7.3.1, Нагрев болтового соединения на АВ-0,4 кВ группы №1 ТП 3236. | 4.13, Ослабление болтового соединения на АВ-0,4 кВ группы №1 ТП 3236. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ВЛ-0,4кВ ТП-3236 гр.1 ВЛ-0,4кВ ТП-3236 гр.1 | 2021-07-22 01:30 | 2021-07-22 02:47
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3020 (Потр) | 448 | 2021-07-21 21:32 | 2021-07-21 23:01 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3020. | 4.12, Перекрытие между проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3020 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3020 | 2021-07-21 21:32 | 2021-07-21 23:01
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3411 гр.1 | 443 | 2021-07-21 21:20 | 2021-07-21 22:53 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411. | 4.12, Перекрытие между линейных проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ ТП-3411 гр.1 А 25 | 2021-07-21 21:20 | 2021-07-21 22:53
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 458 | 2021-07-21 20:22 | 2021-07-21 22:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения опорно-стержневой изоляции. | 4.12, Повреждение опорно-стержневой изоляции яч.1 РП 2010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорно-стержневой изоляции. на ВЛ-10 кВ ф.22 ПС М.Горького. ВЛ-10 кВ ф.22 ПС М.Горького. | 2021-07-21 20:22 | 2021-07-21 22:15
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 451 | 2021-07-21 20:04 | 2021-07-23 12:29 | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ-10 кВ потребителя. | 4.12, Повреждение на ВЛ-10 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВЛ-10 кВ потребителя. на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод. ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод. | 2021-07-21 20:04 | 2021-07-21 20:40
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 449 | 2021-07-21 09:47 | 2021-07-21 11:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление ослабления вязки провода ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод в пролетах опор №8-№9. | 4.13, Обрыв провода ВЛ-10 кВ по причине ослабления вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод | 2021-07-21 09:47 | 2021-07-21 11:50
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТП 302-ТП 1397 | 447 | 2021-07-21 00:01 | 2021-07-21 00:32 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов РУ-10 кВ ТП 1379. | 4.12, Перекрытие в РУ-10 кВ ТП 1379 по причине загрязнения опорных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорных изоляторов. на РУ-10 кВ ТП 1379 РУ-10 кВ ТП 1379 | 2021-07-21 00:01 | 2021-07-21 00:32
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.3 | 446 | 2021-07-20 22:56 | 2021-07-20 23:09 | 3.4.7.3.1, Загрязнение на опорной изоляции Р-0,4 кВ гр.3 ТП 1634. | 4.12, Перекрытие на опорной изоляции Р-0,4 кВ гр.3 ТП 1634. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.3 ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.3 | 2021-07-20 22:56 | 2021-07-20 23:09
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1223гр.14-ВУ Рионская 4 | 445 | 2021-07-20 14:08 | 2021-07-20 21:27 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 1223 гр.14 - ВРУ ж/д Рионская 4. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 1223 гр.14- ВРУ ж/д Рионская 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-0,4кВ ТП1223гр.14-ВУ Рионская 4 ААШв | 2021-07-20 14:08 | 2021-07-20 14:20
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1223гр.14-ВУ Рионская 4 | 444 | 2021-07-19 17:00 | 2021-07-20 09:15 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 1223 гр.22- ВРУ ж/д Рионская 4. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 1223 гр.22- ВРУ ж/д Рионская 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-0,4кВ ТП1223гр.14-ВУ Рионская 4 ААШв | 2021-07-19 17:00 | 2021-07-19 18:52
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТП 302-ТП 1397 | 442 | 2021-07-19 12:07 | 2021-07-19 14:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов. | 4.12, Загрязнение опорных изоляторов РУ-10 кВ ТП 1379. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорных изоляторов. на РУ-10 кВ ТП 1379 РУ-10 кВ ТП 1379 | 2021-07-19 12:07 | 2021-07-19 14:05
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 407 | 2021-07-15 23:10 | 2021-07-15 23:31 | 3.4.7.3.1, Ослабление контактных соединений ВЛ-0,4 кВ на Р-0,4 кВ группы №4 ТП 343. | 4.13, Нарушение электрического контакта соединений ВЛ-0,4 кВ на Р-0,4 кВ группы №4 ТП 343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контактное соединение на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343 Р-0,4 кВ №4 ТП 343 | 2021-07-15 23:10 | 2021-07-15 23:31
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2551 | 409 | 2021-07-15 17:05 | 2021-07-15 17:55 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551. | 4.13, ВЛ-0,4 кВ группы №2 ТП 2551. Нарушение электрического контакта вязки проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551 Отпайука №2 | 2021-07-15 17:05 | 2021-07-15 17:55
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 446 - ТП 2333 | 417 | 2021-07-13 04:00 | 2021-07-19 09:00 | 3.4.7.3.1, Причиной повреждения стало нарушение изоляции КЛ-10 кВ ТП 2333- ТП 446. | 4.12, В следствии коррозии произошло повреждения изоляции КЛ-10 кВ ТП 2333- ТП 446. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП 2333- ТП 446 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 на КЛ-10 кВ ТП 2333- ТП 446 КЛ-10 кВ ТП 2333- ТП 446 | 2021-07-13 04:00 | 2021-07-13 04:50
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-778 | 413 | 2021-07-11 20:51 | 2021-07-11 21:36 | 3.4.7.3.1, Из-за ослабления контактного соединения СР-0,4 кВ произошло перекрытие изоляции на опорных изоляторах 0,4 кВ ТП-778, что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-6 кВ. | 4.12, Вследствие нагрев контактного соединения СР-0,4 кВ ТП-778, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-6 кВ ТП-778. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В КТП-778 срабатывание ПК-6 кВ на Т-2 ТП 778 Т-2 ТП 778 | 2021-07-11 20:51 | 2021-07-11 21:36
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП-3212 - ТП-А.4223 | 414 | 2021-07-09 17:18 | 2021-07-16 17:36 | 3.4.7.3.1, Причиной повреждения стало нарушение изоляции КЛ-6кВ ТП-3212 яч.4 - ТП-А.4223 яч.5. | 4.12, В следствии коррозии произошло повреждения изоляции КЛ-6кВ ТП-3212 яч.4 - ТП-А.4223 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП 3212 яч.4 - ТП 4223 яч.5. повреждение кабеля марки ААШв 3х120 на КЛ-6кВ ТП-3212 - ТП-А.4223. КЛ-6кВ ТП-3212 - ТП-А.4223.
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 410 | 2021-07-09 16:36 | 2021-07-09 22:00 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП № 333. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП № 333. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4кВ №2 ТП № 333 Отпайка №2 | 2021-07-09 16:36 | 2021-07-09 22:00
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1639 | 381 | 2021-07-04 19:45 | 2021-07-04 21:43 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. | 4.13, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639, по причине ослабления вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 | 2021-07-04 19:45 | 2021-07-04 21:43
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | отпайка ВЛ-6 кВ ф.11 ПС "Садовая" | 396 | 2021-07-04 12:43 | 2021-07-04 13:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ-6 кВ отпайка к ТПА 4505. | 4.12, Замыкание на землю на абонентской ВЛ-6 кВ отпайки к ТПА 4505. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском участке на Отпайка ВЛ-6 кВ к ТПА 4505 Отпайка ВЛ-6 кВ к ТПА 4505 | 2021-07-04 12:43 | 2021-07-04 13:14
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-519 | 395 | 2021-07-01 04:38 | 2021-07-01 05:01 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление низкого уровня масла в силовом трансформаторе Т-1 ТП 519. | 4.7, Низкий уровень масла в силовом трансформаторе Т-1 ТП 519, по причине нарушения герметичности шпилек ввода 6 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низкий уровень масла на ТП-519 Трансформатор ТМ-400/6
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-269 | 394 | 2021-07-01 04:35 | 2021-07-01 05:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление низкого уровня масла в силовом трансформаторе Т-1 ТП 269. | 4.7, Низкий уровень масла в силовом трансформаторе Т-1 ТП 269, по причине нарушения герметичности шпилек ввода 6 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низкий уровень масла на ТП-269 Трансформатор ТМ-560/6
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 393 | 2021-06-30 16:33 | 2021-06-30 17:22 | 3.4.8.4, Замыкание на землю, по причине наброса постороннего предмета на ВЛ-6 кВ РП 2270 п/ф 2258 оп.№5. | 4.12, Замыкание на землю, по причине наброса постороннего предмета на ВЛ-6 кВ РП 2270 п/ф 2258 оп.№5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ-6 кВ РП 2270 п/ф 2258 оп.№5. на ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 Опора П10-1
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 1383 гр. 16-ВУ ж.д. №6 ул.Колосовая | 392 | 2021-06-30 15:08 | 2021-06-30 16:07 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявления ослабления контактных соединений КЛ-0,4 кВ №16 ТП 1383. | 4.13, Механическое ослабление контактных соединений КЛ-0,4 кВ №16 ТП 1383. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контактов на КЛ-0,4 кВ №16 ТП 1383
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.4 - ВРУ ж.д.№10 ул.Толбухина (Потр.) | 388 | 2021-06-30 11:02 | 2021-06-30 11:39 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ж/д. №10 ул.Толбухина. | 4.12, Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ж/д. №10 ул.Толбухина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ВРУ на КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.4 - ВРУ ж.д.№10 ул.Толбухина (Потр.) КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.4 - ВРУ ж.д.№10 ул.Толбухина (Потр.)
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №714 | 391 | 2021-06-30 06:12 | 2021-06-30 06:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нагрева контакта шпилек ввода 6 кВ Т-1 ТП 714. | 4.10, Нагрев контакта шпильки ввода 6 кВ Т-1 ТП 714. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта шпильки ввода 6 кВ Т-1 ТП 714. на ТП-6кВ №714 Трансформатор ТМ-630/6
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343 | 387 | 2021-06-30 05:02 | 2021-06-30 05:21 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343. ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343. | 2021-06-30 05:02 | 2021-06-30 05:21
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №771 | 390 | 2021-06-29 21:06 | 2021-06-29 22:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического повреждения тягового изолятора ВН-6 кВ Т-1 ТП 771. | 4.3.3, Повреждение тягового изолятора ВН-6 кВ Т-1 ТП 771. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение тягового изолятора на ТП-6кВ №771 ВН-16 (6кВ)
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 410 | 386 | 2021-06-29 19:45 | 2021-06-29 20:16 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ТП № 410. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ТП № 410. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ТП № 410. ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ТП № 410. | 2021-06-29 19:45 | 2021-06-29 20:16
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-1486 | 389 | 2021-06-29 17:40 | 2021-06-29 18:34 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции 1с-10 кВ ТП 1486. | 4.12, Загрязнение изоляции 1с-10 кВ ТП 1486. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции. на ТП-1486 ВН-16 (6кВ)
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | гр.7 ТП-2246 | 384 | 2021-06-29 17:22 | 2021-06-29 17:51 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ул. Ткачева 7 Б. | 4.12, Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ул. Ткачева 7 Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ВРУ на КЛ-0,4 кВ гр.7 ТП-2246 - ВРУ-0,4 кВ ул. Ткачева 7 Б. КЛ-0,4 кВ гр.7 ТП-2246 - ВРУ-0,4 кВ ул. Ткачева 7 Б.
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 385 | 2021-06-29 15:15 | 2021-06-29 15:46 | 3.4.7.3.1, Износ материалов в результате длительной эксплуатации Р-10 кВ №50. | 4.1.3, Разрегулировка привода Р-10 кВ №50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на Р-10 кВ №50 Р-10 кВ №50
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП3216гр.14 ВУ котельной | 383 | 2021-06-29 15:00 | 2021-06-29 15:43 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ котельной. | 4.12, Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ котельной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ВРУ на КЛ-0,4кВ ТП3216гр.14 ВУ котельной КЛ-0,4кВ ТП3216гр.14 ВУ котельной
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-1639 | 382 | 2021-06-29 10:40 | 2021-06-29 10:53 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление перекоса по напряжению и нагрузкам на Т-1 ТП 1639. | 4.13, Повреждение анцапфы силового трансформатора Т-1 ТП 1639. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос напряжения и нагрузок, в связи с повреждение анцапфы силового трансформатора на КТП-1639 Трансформатор ТМ-250/6 | 2021-06-29 10:40 | 2021-06-29 10:53
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 380 | 2021-06-28 15:20 | 2021-06-28 15:28 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения провиса проводов ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод в пролете опор №7-№8. | 4.12, Перекрытие линейных проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса проводов на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 2021-06-28 15:20 | 2021-06-28 15:28
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №1645 | 373 | 2021-06-27 21:47 | 2021-06-27 22:06 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявления нарушения изоляции в РУ-6 кВ | 4.12, Несвоевременное устранение нарушения изоляции в РУ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на ТП 1645 ТП 1645 | 2021-06-27 21:47 | 2021-06-27 22:06
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 3411 гр.4 | 379 | 2021-06-27 20:45 | 2021-06-27 20:51 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ от КТП 3411 гр.4. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ от КТП 3411 гр.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ 0,4 кВ от КТП 3411 гр.4 ВЛ 0,4 кВ от КТП 3411 гр.4 | 2021-06-27 20:45 | 2021-06-27 20:51
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 6-ВУ1 Голубинская 8 | 378 | 2021-06-27 19:19 | 2021-06-27 19:32 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ Голубинская 8. | 4.12, Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ Голубинская 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ВРУ на КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 6-ВУ1 Голубинская 8 КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 6-ВУ1 Голубинская 8 | 2021-06-27 19:19 | 2021-06-27 19:32
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-1105 | 372 | 2021-06-27 18:05 | 2021-06-27 18:37 | 3.4.7.3.1, Причиной нагрева шпилек на вводе 6 кВ Т-1 ТП 1105 стало ослабление болтового соединения. | 4.13, Вследствие ослабление болтового соединения произошел нагрев шпильки на вводе 6 кВ Т-1 ТП 1105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на Т-1 ТП 1105 Т-1 ТП 1105
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 6-ВУ1 Голубинская 8 | 361 | 2021-06-27 18:01 | 2021-06-27 18:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском оборудовании ВРУ-0,4 кВ ж/д Голубинская 8. | 4.12, Повреждение на абонентском оборудовании ВРУ-0,4 кВ ж/д Голубинская 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ВРУ на КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 6-ВУ1 Голубинская 8 КЛ-0,4кВ ТП1159гр. 6-ВУ1 Голубинская 8 | 2021-06-27 18:01 | 2021-06-27 18:27
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №136 | 362 | 2021-06-27 12:39 | 2021-06-27 13:41 | 3.4.7.3.1, Вследствие осмотра было обнаружено нарушение уровня масла в баке Т-1 ТП 136. | 4.14, Из-за старения материала резиновой прокладки шпильки 0,4 кВ Т-1 ТП 136, образовалась течь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение геометичности Т-1 ТП 136 на ТП 136 ТП 136
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ №21 ТП 3213 (Потр) | 377 | 2021-06-27 12:35 | 2021-06-27 13:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском оборудовании ВРУ-0,4 кВ ж/д Ангарская 71. | 4.12, Повреждение в абонентском оборудовании ВРУ-0,4 кВ ж/д Ангарская 71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ВРУ на КЛ-0,4кВ №21 ТП 3213 КЛ-0,4кВ №21 ТП 3213
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-1361 | 371 | 2021-06-27 06:36 | 2021-06-27 08:23 | 3.4.7.3.1, Поверхностное загрязнения изоляции, вызвало перекрытие изоляции на опорных изоляторах РУ-10 кВ ТП 1361, что стало причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-10 кВ фазы "А" Т-1. | 4.12, Вследствие загрязнения изоляции РУ-10 кВ ТП 1361, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-10 кВ фазы "А" Т-1 ТП-1361. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 1361 сработ ПК-10 кВ фазы "А" Т-1 на Т-1 ТП 1361 Т-1 ТП 1361
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1654 | 375 | 2021-06-26 17:00 | 2021-06-26 17:17 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1654 в пролете опор №7 - №8 | 4.12, Несвоевременное устранение увеличения стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1654 в пролете опор №7 - №8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1654 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1654 | 2021-06-26 17:00 | 2021-06-26 17:17
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 374 | 2021-06-26 16:31 | 2021-06-26 16:44 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 2021-06-26 16:31 | 2021-06-26 16:44
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-462 | 364 | 2021-06-26 16:30 | 2021-06-26 16:45 | 3.4.7.3.1, Поверхностное загрязнения изоляции, вызвало перекрытие изоляции на опорных изоляторах РУ-10 кВ ТП 462, что стало причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-10 кВ фазы "Б". | 4.12, Вследствие загрязнения изоляции РУ-10 кВ ТП 462, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-10 кВ фазы "Б" Т-2 ТП-462. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 462 сработ ПК-10 кВ фазы "Б" Т-2 на Т-2 ТП 462 Т-2 ТП 462
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-1286 | 354 | 2021-06-26 11:15 | 2021-06-26 13:05 | 3.4.7.3.1, Причиной нагрева шпилек на вводе 0,4 кВ Т-1 ТП 1286 стало ослабление болтового соединения. | 4.13, Вследствие ослабление болтового соединения произошел нагрев шпилек на вводе 0,4 кВ Т-1 ТП 1286. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на ТП 1286 ТП 1286
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.12 - ТП 322 яч.3 | 353 | 2021-06-26 06:02 | 2021-06-26 06:49 | 3.4.8.5.2, Причиной повреждение стало не соответствующие состояние нормам НТД абонентское оборудование ТП-А.2316. | 4.12, Вследствие не соответствующие состояние нормам НТД абонентское оборудование ТП-А.2316, произошло отключение В-10 кВ яч.12-п/ф 322 яч.3 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ТП А.2316 ТП А.2316
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид.№19Б ПС"Курганная" -РПА 1640 | 351 | 2021-06-24 15:03 | 2021-06-24 17:00 | 3.4.8.5.2, Причиной повреждение стало не соответствующие состояние нормам НТД абонентское оборудование РП-А1640. | 4.12, Вследствие не соответствующие состояние нормам НТД абонентское оборудование РП-А1640, произошло отключение В-6кВ фид.№19Б ПС"Курганная" -РП А.1640 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на РП 1640 РП 1640 | 2021-06-24 15:03 | 2021-06-24 17:00
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид.№5Б ПС"Курганная" - РПА 1640 | 352 | 2021-06-24 15:03 | 2021-06-30 12:00 | 3.4.8.5.2, Причиной повреждение стало не соответствующие состояние нормам НТД абонентское оборудование РП-А1640. | 4.12, Вследствие не соответствующие состояние нормам НТД абонентское оборудование РП-А1640, произошло отключение В-6кВ фид.№19Б ПС"Курганная" -РП А.1640 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на РП 1640 РП 1640 | 2021-06-24 15:03 | 2021-06-24 17:00
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1260 яч.10 - ТП 1223 яч. | 350 | 2021-06-24 00:28 | 2021-06-25 17:36 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения стало нарушение изоляции кабеля. | 4.12, В следствии коррозии произошло повреждения изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП 1260 яч.10 п/ф 1223 яч.6. повреждение кабеля марки ААШв 3х120 на КЛ-6 кВ РП 1260 яч.10 п/ф 1223 яч.6. КЛ-6 кВ РП 1260 яч.10 п/ф 1223 яч.6.
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3216 | 349 | 2021-06-23 16:45 | 2021-06-23 18:17 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнения изоляции, вызвало перекрытие изоляции на опорных изоляторах РУ-6 кВ ТП 3216, что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-6 кВ фаз "А" и "Б". | 4.12, Вследствие загрязнения изоляции РУ-6 кВ ТП 3216, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-6 кВ фаз "А" и "Б" ТП-3216. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-3216 срабатывание ПК-6 кВ фаз "А" и "Б" на ТП 3216 ТП 3216
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1380 яч.9 - ТП 1361 яч.1 | 348 | 2021-06-23 05:21 | 2021-06-23 06:00 | 3.4.7.3.1, Поверхностное загрязнения изоляции, вызвало перекрытие изоляции на опорных изоляторах ТП 1361, что явилось причиной межфазного замыкания, отключение В-10 кВ РП 1380 яч.9 п/ф 1361 яч.1 действием МТЗ. | 4.12, Вследствие загрязнения изоляции, произошло перекрытие на опорных изоляторах ТП 1361, что явилось причиной межфазного замыкания, отключение В-10 кВ РП 1380 яч.9 п/ф 1361 яч.1 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ТП 1361 ТП 1361 | 2021-06-23 05:21 | 2021-06-23 06:00
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1580 - ТП 2021 | 347 | 2021-06-22 16:39 | 2021-06-22 17:29 | 3.4.7.3.1, Поверхностное загрязнения изоляции, вызвало перекрытие изоляции на опорных изоляторах 1с-6 кВ ТП 2021, что явилось причиной межфазного замыкания, отключение В-6 кВ РП 1580 яч.9 п/ф 2021 действием МТЗ. | 4.12, Вследствие загрязнения изоляции, произошло перекрытие на опорных изоляторах 1с-6 кВ ТП 2021, что явилось причиной межфазного замыкания, отключение В-6 кВ РП 1580 яч.9 п/ф 2021 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на 1с-6 кВ ТП 2021 1с-6 кВ ТП 2021 | 2021-06-22 16:39 | 2021-06-22 17:29
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2565 | 332 | 2021-06-18 23:10 | 2021-06-18 23:47 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта вводного провода к ж/д Окунёва 61 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2565. | 4.13, Нарушение электрического контакта вводного провода к ж/д Окунёва 61 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2565. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2565 Пролет:4*А 50 | 2021-06-18 23:10 | 2021-06-18 23:47
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 2016 (Потр) | 331 | 2021-06-18 15:26 | 2021-06-18 16:16 | 3.4.8.5.2, Повреждение в ВРУ-0,4 кВ ГСК. | 4.12, Повреждение в ВРУ-0,4 кВ ГСК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2016 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2016 | 2021-06-18 15:26 | 2021-06-18 16:15
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2525 | 330 | 2021-06-17 22:14 | 2021-06-17 22:43 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2525. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2525. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса сверх норматива на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2525 Пролет:4*А 50 | 2021-06-17 22:14 | 2021-06-17 22:43
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2527 | 329 | 2021-06-16 13:04 | 2021-06-16 14:39 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязок линейных проводов на опоре №6/5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527. | 4.13, Нарушение электрического контакта вязок линейных проводов на опоре №6/5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2527 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-06-16 13:04 | 2021-06-16 14:39
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 | 328 | 2021-06-15 19:00 | 2021-06-15 22:10 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки линейного провода в пролете опор №1/4 - №1/6 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96. | 4.13, Обрыв вязки линейного провода в пролете опор №1/4 - №1/6 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-15 19:00 | 2021-06-15 22:10
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 ПС "Яблочная" | 327 | 2021-06-13 08:40 | 2021-06-13 15:03 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки линейного провода на опоре №7 ВЛ-6 кВ отпайка к КРН-6 кВ №2. | 4.13, Обрыв вязки линейного провода на опоре №7 ВЛ-6 кВ отпайка к КРН-6 кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-6 кВ ф.4 Яблочная ВЛ-6 кВ ф.4 Яблочная | 2021-06-13 08:40 | 2021-06-13 10:32
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ ТП А.2311 яч.4 - ТП 431 яч.1 (частично используется) | 313 | 2021-06-07 12:45 | 2021-06-17 10:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-10 кВ ТП 431- на ВЛ-10 кВ ТП 350/2311. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ ТП 431- на ВЛ-10 кВ ТП 350/2311. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ТП 431- на ВЛ-10 кВ ТП 350/2311 КЛ-10 кВ ТП 431- на ВЛ-10 кВ ТП 350/2311
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ фид. №40 ПС"Развилка-1"- РП 1360 | 312 | 2021-06-07 01:50 | 2021-06-10 09:20 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции (коррозия оболочки кабеля) КЛ-10 кВ ф.40 Развилка-1. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ ф.40 Развилка-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоялции на КЛ-10кВ фид. №40 ПС"Развилка-1"- РП 1360 ААШв 3х240
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 316 | 2021-06-05 15:35 | 2021-06-05 20:53 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №2 отпайки ВЛ-6 кВ к ТП 2513. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №2 отпайки ВЛ-6 кВ к ТП 2513. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 2021-06-05 15:35 | 2021-06-05 16:24
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2027 | 308 | 2021-06-02 12:56 | 2021-06-02 14:50 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции ПК-10 кВ фазы "В" и "С" и ЛР-10 кВ Т-1 ТП 2027. | 4.12, Короткое замыкание по опорной изоляции ПК-10 кВ фазы "В" и "С" и ЛР-10 кВ Т-1 ТП 2027. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП-2027 Предохранитель ПКТ101-10-31,5-40 У1 | 2021-06-02 12:56 | 2021-06-02 14:50
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-2043 | 307 | 2021-06-02 12:38 | 2021-06-02 15:03 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции ПК-10 кВ фаз "А" "В" и "С" Т-1 ТП 2043. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ПК-10 кВ фаз "А" "В" и "С" Т-1 ТП 2043, вследствие ее загрязнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-2043 Трансформатор ТМ-250/6 | 2021-06-02 12:38 | 2021-06-02 14:33
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 305 | 2021-06-02 12:18 | 2021-06-02 22:14 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа на опоре № 10 ВЛ-10кВ ф.22 "М.Горького" - РП 2010. | 4.13, Обрыв вязки шлейфа на опоре № 10 ВЛ-10кВ ф.22 "М.Горького" - РП 2010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки шлефа на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 Пролет:3*АС 70/11 | 2021-06-02 12:18 | 2021-06-02 13:19
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.1 каб.А | 304 | 2021-06-01 12:35 | 2021-06-10 09:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции, коррозия оболочки КЛ-6 кВ ф.9 "Б" Центральная - РП 2270. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ ф.9 "Б" Центральная - РП 2270. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.1 каб.А ААБ 3х240, 1080м
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 1286 - ТП 2273 (Потр) | 284 | 2021-05-28 22:14 | 2021-05-28 22:45 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП-1286 яч.2 - ТП-2273 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120. на КЛ-6 кВ ТП-1286 яч.2 - ТП-2273 КЛ-6 кВ ТП-1286 яч.2 - ТП-2273 | 2021-05-28 22:14 | 2021-05-28 22:45
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3241 | 269 | 2021-05-16 19:40 | 2021-05-16 20:49 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки линейного провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. | 4.13, Обрыв вязки линейного провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки линейного провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 | 2021-05-16 19:40 | 2021-05-16 20:49
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 1343 -на ВЛ к ТП 346 | 267 | 2021-05-16 18:22 | 2021-05-16 18:40 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-2323 - ТП-1343 повреждение концевой муфты КНЭ на опоре №1. на КЛ-10 кВ ТП-2323 - ТП-1343 КЛ-10 кВ ТП-2323 - ТП-1343 | 2021-05-16 18:22 | 2021-05-16 18:40
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1400 (Потр) | 268 | 2021-05-15 17:27 | 2021-05-15 19:03 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки линейного провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1400. | 4.13, Обрыв вязки линейного провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1400 (Потр) Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-05-15 17:27 | 2021-05-15 19:03
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3256 | 261 | 2021-05-10 18:07 | 2021-05-10 19:57 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3256. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3256. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3256 Пролет:4*А 50 | 2021-05-10 18:07 | 2021-05-10 19:57
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1230 яч.7 - ТП 1262 яч.4 | 263 | 2021-05-10 12:31 | 2021-05-10 12:57 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП-6 кВ №1230 яч.7 - ТП-1262 яч.4 повреждение кабеля марки ААБ 3х120. на КЛ-6 кВ РП-6 кВ №1230 яч.7 - ТП-1262 яч.4. КЛ-6 кВ РП-6 кВ №1230 яч.7 - ТП-1262 яч.4. | 2021-05-10 12:31 | 2021-05-10 12:57
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 260 | 2021-05-05 14:30 | 2021-05-05 16:18 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки проводов в пролетах опор № 10/7 - №10/11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333. | 4.13, Обрыв проводов в пролетах опор № 10/7 - №10/11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 Пролет:4*АС 90 | 2021-05-05 14:30 | 2021-05-05 16:18
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №27 ПС"Сибирь Гора" - РП1260 | 258 | 2021-04-27 13:26 | 2021-04-27 14:28 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №27 Сибирь-Гора - РП-6 кВ №1260 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240. на КЛ-6 кВ №27 Сибирь-Гора - РП-6 кВ №1260 КЛ-6 кВ №27 Сибирь-Гора - РП-6 кВ №1260 | 2021-04-27 13:26 | 2021-04-27 14:28
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-1654 | 239 | 2021-04-23 18:10 | 2021-04-23 18:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие изоляции на опорных изоляторах 10 кВ КТП-1654, что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-10 кВ фаз "А" и "В". | 4.12, Вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения опорных изоляторов КТП-1654, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "В" КТП-1654. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В КТП-1654 срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "В". на ТП-1654 ТП-1654 | 2021-04-23 18:10 | 2021-04-23 18:38
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-4217 | 241 | 2021-04-22 14:08 | 2021-04-22 15:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ силового трансформатора ТМ-250/6 КТП-4217. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ силового трансформатора ТМ-250/6 КТП-4217. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-4217 нагрев на шпильке 0,4 кВ силового трансформатора ТМ-250/6. на ТП-4217 ТП-4217 | 2021-04-22 14:08 | 2021-04-22 15:01
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2406 | 238 | 2021-04-21 07:54 | 2021-04-21 09:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие изоляции на опорных изоляторах 10 кВ КТП-2406, что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-10 кВ фаз "А" и "С". | 4.12, Вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения опорных изоляторов КТП-2406, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "С" КТП-2406. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В КТП-2406 срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "С". на ТП-2406 ТП-2406 | 2021-04-21 07:54 | 2021-04-21 09:10
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 2401 - ТП 2406 | 237 | 2021-04-20 19:40 | 2021-04-20 21:29 | 3.4.7.3.5, На ТП-2401 межфазное замыкание проходных изоляторов из-за загрязнения и увлажнения изоляции при кратковременном выпадении осадков. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на проходных изоляторах ТП-2401 произошло вследствие загрязнения и увлажнения поверхности изоляторов кратковременном выпадении осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-2401 повреждение проходных изоляторов. на ТП-2401 ТП-2401 | 2021-04-20 19:40 | 2021-04-20 21:29
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1350 - на ВЛ к ТП 323 | 231 | 2021-04-17 15:45 | 2021-04-17 15:45 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ РП-10 кВ №1350 на ВЛ-10 кВ к ТП-323 повреждение кабеля марки АСБ 3х120. на КЛ-10 кВ РП-10 кВ №1350 на ВЛ-10 кВ к ТП-323 КЛ-10 кВ РП-10 кВ №1350 на ВЛ-10 кВ к ТП-323
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1206гр.8-До ВУ Пархоменко 39, 41 | 229 | 2021-04-16 06:34 | 2021-04-16 11:15 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №8 ТП 1206 - ВРУ-0,4 кВ ул. Пархоменко д.39. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ №8 ТП 1206 - ВРУ-0,4 кВ ул. Пархоменко д.39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-0,4кВ ТП1206гр.8-До ВУ Пархоменко 39, 41 ААБл | 2021-04-16 06:34 | 2021-04-16 11:15
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 1504 - ТП 1522 (Потр) | 223 | 2021-04-14 15:18 | 2021-04-14 15:18 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП-А1504 - ТП-А1522 повреждение кабеля марки АСБ 3х185. на КЛ-6 кВ ТП-А1504 - ТП-А1522 КЛ-6 кВ ТП-А1504 - ТП-А1522
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Моторная" - РП 3130 | 230 | 2021-04-14 04:55 | 2021-04-14 04:55 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №42 Моторная - РП-6 кВ №3130 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240. на КЛ-6 кВ №42 Моторная - РП-6 кВ №3130 КЛ-6 кВ №42 Моторная - РП-6 кВ №3130
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №27 ПС"Сибирь Гора" - РП1260 | 224 | 2021-04-14 00:18 | 2021-04-14 01:32 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП №1260 яч.10 - ТП-1223 яч.6 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120. на КЛ-6 кВ РП №1260 яч.10 - ТП-1223 яч.6 КЛ-6 кВ РП №1260 яч.10 - ТП-1223 яч.6, На КЛ-6 кВ ТП-1223 - ТП-А2271 повреждение кабеля марки ААБ 3х95. на КЛ-6 кВ ТП-1223 - ТП-А2271 КЛ-6 кВ ТП-1223 - ТП-А2271 | 2021-04-14 00:18 | 2021-04-14 01:32
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ КЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.6 ПС Татьянка до ТП 2480 А КЛ-10кВ ф.9 ПС Татьянка до ТП 2480 А | 221 | 2021-04-13 21:05 | 2021-04-14 09:06 | 3.4.8.5.2, Повреждение КЛ-10 кВ №6 Татьянка и КЛ-10 кВ №9 Татьянка сторонней организацией ООО "Управление механизированных работ-1" при производстве земляных работ по ремонту водовода от ВК-18 до ВК-24. | 4.13, Повреждение КЛ-10 кВ №6 Татьянка и КЛ-10 кВ №9 Татьянка сторонней организацией ООО "Управление механизированных работ-1" при производстве земляных работ по ремонту водовода от ВК-18 до ВК-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ №6 Татьянка и КЛ-10 кВ №9 Татьянка повреждение кабеля марки АСБ 3х120. на КЛ-10 кВ №6 Татьянка и КЛ-10 кВ №9 Татьянка. КЛ-10 кВ №6 Татьянка и КЛ-10 кВ №9 Татьянка. | 2021-04-13 21:05 | 2021-04-13 22:55
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2525 | 227 | 2021-04-12 23:10 | 2021-04-13 00:34 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязок линейных проводов в пролете опор № 2 - № 4 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2525. | 4.13, Обрыв линейных проводов в пролете опор № 2 - № 4 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2525. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2525 Пролет:4*А 50, Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2525 Пролет:4*А 50 | 2021-04-12 23:10 | 2021-04-13 00:34
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3020 (Потр) | 226 | 2021-04-12 17:40 | 2021-04-12 18:30 | 3.4.7.3.1, Ослабление контактов на опоре №4/2/10 к Ж/д. ул. Дунайская №7 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3020. | 4.13, Нарушение электрического контакта на опоре №4/2/10 к Ж/д. ул. Дунайская №7 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки ввода на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3020 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3020 | 2021-04-12 17:40 | 2021-04-12 18:30
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2043 (Потр) | 225 | 2021-04-12 14:27 | 2021-04-12 14:47 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. | 4.12, Перекрытие между линейных проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043 | 2021-04-12 14:27 | 2021-04-12 14:47
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | РП 500 | 228 | 2021-04-12 06:01 | 2021-04-12 06:15 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-1449 - ТП-1463 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120. на КЛ-10 кВ ТП-1449 - ТП-1463 КЛ-10 кВ ТП-1449 - ТП-1463 | 2021-04-12 06:01 | 2021-04-12 06:15
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП147гр.14-ВУ6 Комсомольская 8 | 218 | 2021-04-08 23:12 | 2021-04-15 08:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №14 ТП 147 - ВРУ-0,4 кВ ж/д. пр-т Ленина,20. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ №14 ТП 147 - ВРУ-0,4 кВ ж/д. пр-т Ленина,20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КЛ на КЛ-0,4кВ ТП147гр.14-ВУ6 Комсомольская 8 ААБ
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 2270 яч.15 - ТП 1159 яч.5 | 211 | 2021-04-08 16:50 | 2021-04-08 17:13 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП №2270 яч.15 - ТП-1159 яч.5 повреждение кабеля марки ААБ 3х120. на КЛ-6 кВ РП №2270 яч.15 - ТП-1159 яч.5. КЛ-6 кВ РП №2270 яч.15 - ТП-1159 яч.5. | 2021-04-08 16:50 | 2021-04-08 17:13
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | 217 | 2021-04-06 17:05 | 2021-04-06 18:33 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно допустимого значения угла наклона деревянной опоры № 7/2/6 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558. | 4.14, Превышение предельно допустимого значения угла наклона деревянной опоры № 7/2/6 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение угла наклона опоры на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 Опора П1-2 | 2021-04-06 17:05 | 2021-04-06 18:33
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343 | 216 | 2021-04-06 13:10 | 2021-04-06 14:40 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343 ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1343 | 2021-04-06 13:10 | 2021-04-06 14:40
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1060 (Потр) | 215 | 2021-04-06 10:40 | 2021-04-06 11:03 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1060, потребителем Автомойка "ЭРА". | 4.12, Перекрытие линейных проводов на ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1060, потребителя Автомойка "ЭРА". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенная стрела провиса на ВЛ-0,4кВ от ТП 1060 (Потр) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-06 10:40 | 2021-04-06 11:03
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП-2010 яч.2 - Р.86 | 212 | 2021-04-06 09:40 | 2021-04-06 10:03 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-6 кВ РП-6 кВ №2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №3-№4. | 4.12, На ВЛ-6 кВ РП-6 кВ №2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №3-№4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ РП-6 кВ №2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 схлест проводов в пролете опор №3-№4. на ВЛ-6 кВ РП-6 кВ №2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 ВЛ-6 кВ РП-6 кВ №2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 | 2021-04-06 09:40 | 2021-04-06 10:03
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 2270 яч.15 - ТП 1159 яч.5 | 188 | 2021-04-01 11:40 | 2021-04-01 13:02 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, На КЛ-6 кВ РП №2270 яч.15 - ТП-1159 яч.5 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП №2270 яч.15 - ТП-1159 яч.5 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. на КЛ-6 кВ РП №2270 яч.15 - ТП-1159 яч.5 КЛ-6 кВ РП №2270 яч.15 - ТП-1159 яч.5 | 2021-04-01 11:40 | 2021-04-01 13:02
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.1 каб.А | 166 | 2021-03-26 21:45 | 2021-03-26 21:45 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №9 Центральная - РП №2270 яч.1 повреждение кабеля марки АСБ 3х240. на КЛ-6 кВ №9 Центральная - РП №2270 яч.1. КЛ-6 кВ №9 Центральная - РП №2270 яч.1.
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 10 РП № 1590 | 174 | 2021-03-26 01:58 | 2021-03-26 03:50 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа на опоре №5 ВЛ-0,4кВ № 10 РП 1590. | 4.13, Обрыв вязки шлейфа на опоре №5 ВЛ-0,4кВ № 10 РП 1590. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки шлейфа на ВЛ-0,4кВ гр. 10 РП № 1590 Опора П1-2 | 2021-03-26 01:58 | 2021-03-26 03:50
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 263 | 173 | 2021-03-25 23:57 | 2021-03-26 00:52 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 263. | 4.13, Обрыв вязки шлейфа на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки шлейфа на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 263 Опора ПН-1Д | 2021-03-25 23:57 | 2021-03-26 00:52
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от рп 680 до ТП 750 ЗАО РЭС | 164 | 2021-03-25 22:50 | 2021-03-25 23:26 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП №680 - ТП-750 повреждение кабеля марки АСБ 3х70. на КЛ-6 кВ РП №680 - ТП-750 КЛ-6 кВ РП №680 - ТП-750 | 2021-03-25 22:50 | 2021-03-25 23:26
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2575 | 172 | 2021-03-25 15:10 | 2021-03-25 16:08 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2575. | 4.12, Перекрытие по опорной изоляции ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2575. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнения изоляции на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2575 ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2575 | 2021-03-25 15:10 | 2021-03-25 16:08
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1643 | 171 | 2021-03-25 12:37 | 2021-03-25 13:30 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролетах опор 2-3 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1643. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролетах опор 2-3 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1643. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1643 Пролет:4*А 25 | 2021-03-25 12:37 | 2021-03-25 13:30
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №15 ТП 1343 | 170 | 2021-03-25 12:17 | 2021-03-25 13:10 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ №15 ТП 1343. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ №15 ТП 1343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №15 ТП 1343 ВЛ-0,4кВ №15 ТП 1343 | 2021-03-25 12:17 | 2021-03-25 13:10
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 163 | 2021-03-25 10:25 | 2021-03-25 10:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А5274. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А5274. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А5274. на ВЛ-6 кВ №32 Моторная ВЛ-6 кВ №32 Моторная | 2021-03-25 10:25 | 2021-03-25 10:30
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2309 | 176 | 2021-03-25 03:21 | 2021-03-25 14:05 | 3.4.7.3.5, В РУ-10 кВ ТП-2309 межфазное замыкание из-за загрязнения изоляции оборудования. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание в ТП-2309 произошло вследствие загрязнения оборудования и появления на нём "росы" при перепадах температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-2309 поврежденного опорного изолятора фазы "С". на ТП-2309 ТП-2309 | 2021-03-25 03:21 | 2021-03-25 05:20
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 306 - ТП 318 | 167 | 2021-03-25 00:50 | 2021-03-31 11:00 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, На КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-318 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-318 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120. на КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-318 КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-318
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 175 | 2021-03-24 23:41 | 2021-03-24 23:53 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 повреждение в распределительной сети находящейся на техническом обслуживании в смежной сетевой организации ПАО "ВМЭС". | 4.12, На ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 повреждение в распределительной сети находящейся на техническом обслуживании в смежной сетевой организации ПАО "ВМЭС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 повреждение в распределительной сети находящейся на техническом обслуживании в смежной сетевой организации ПАО "ВМЭС". на ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 | 2021-03-24 23:41 | 2021-03-24 23:53
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 160 | 2021-03-22 11:03 | 2021-03-22 11:03 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентской отпайке за КРН-6 кВ №6. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентской отпайке за КРН-6 кВ №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентской отпайке за КРН-6 кВ №6. на ВЛ-6 кВ №11 Садовая ВЛ-6 кВ №11 Садовая
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП А.1566 ТП 63 (Потр) | 157 | 2021-03-21 18:38 | 2021-03-22 20:18 | 3.4.8.5.2, Повреждение концевой муфты на абонентском КЛ-6 кВ ТП-А1566 - ТП-63. | 4.12, Повреждение концевой муфты на абонентском КЛ-6 кВ ТП-А1566 - ТП-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на абонентском КЛ-6 кВ ТП-А1566 - ТП-63. на КЛ-6 кВ ТП-А1566 - ТП-63. КЛ-6 кВ ТП-А1566 - ТП-63.
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1550 яч.11 - Р.79 | 159 | 2021-03-21 16:47 | 2021-03-21 17:26 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ РП №1550 яч.11 - Р-10 кВ №79 повреждение на абонентском ТП-А3582. | 4.12, На ВЛ-10 кВ РП №1550 яч.11 - Р-10 кВ №79 повреждение на абонентском ТП-А3582. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ РП №1550 яч.11 - Р-10 кВ №79 повреждение на абонентском ТП-А3582. на ВЛ-10 кВ РП №1550 яч.11 - Р-10 кВ №79 ВЛ-10 кВ РП №1550 яч.11 - Р-10 кВ №79 | 2021-03-21 16:47 | 2021-03-21 17:26
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 1286 - ТП 2273 (Потр) | 139 | 2021-03-12 14:45 | 2021-03-12 14:58 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП-1286 - ТП-2273 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120. на КЛ-6 кВ ТП-1286 - ТП-2273 КЛ-6 кВ ТП-1286 - ТП-2273 | 2021-03-12 14:45 | 2021-03-12 14:58
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.А | 138 | 2021-03-11 17:33 | 2021-03-11 17:33 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №53 Центральная - РП №160 яч.8 повреждение кабеля марки АСБ 3х240. на КЛ-6 кВ №53 Центральная - РП №160 яч.8. КЛ-6 кВ №53 Центральная - РП №160 яч.8.
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 130 | 2021-03-10 22:32 | 2021-03-10 22:58 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. | 4.13, Обрыв вязки шлейфа на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки шлейфа на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 Опора П1-2 | 2021-03-10 22:32 | 2021-03-10 22:58
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП-2010 яч.2 - Р.86 | 137 | 2021-03-09 17:28 | 2021-03-09 18:57 | 3.4.8.5.2, Ревизия контактных соединений шлейфов на абонентской отпайке к ТП-А1576. | 4.13, Ревизия контактных соединений шлейфов на абонентской отпайке к ТП-А1576. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ревизия контактных соединений шлейфов на абонентской отпайке к ТП-А1576. на ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 | 2021-03-09 17:28 | 2021-03-09 18:57
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 690 яч.14 - ТП 1663 (Потр) | 135 | 2021-03-06 11:45 | 2021-03-13 02:14 | 3.4.8.5.2, На КЛ-6 кВ РП №690 яч.14 - ТП-1663 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте сторонней организацией при производстве земляных работ. | 4.13, На КЛ-6 кВ РП №690 яч.14 - ТП-1663 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте сторонней организацией при производстве земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП №690 яч.14 - ТП-1663 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте сторонней организацией при производстве земляных работ. на КЛ-6 кВ РП №690 яч.14 - ТП-1663 КЛ-6 кВ РП №690 яч.14 - ТП-1663 | 2021-03-06 11:45 | 2021-03-06 12:30
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 129 | 2021-03-04 17:24 | 2021-03-04 18:33 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №10 -№12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №10 -№12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение норм стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | 2021-03-04 17:24 | 2021-03-04 18:33
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.21 - ТП 1486 яч.5 | 113 | 2021-02-17 17:58 | 2021-03-01 16:02 | 3.4.8.5.2, На КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486 яч.6 обрыв кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте сторонней организацией при производстве земляных работ. | 4.13, На КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486 яч.6 обрыв кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте сторонней организацией при производстве земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486 яч.6 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. на КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486 яч.6 КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486 яч.6 | 2021-02-17 17:58 | 2021-02-17 18:24
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.3 | 85 | 2021-02-15 22:40 | 2021-02-15 22:45 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 1379. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 1379. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 1379 ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 1379 | 2021-02-15 22:40 | 2021-02-15 22:45
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3286 | 87 | 2021-02-15 10:44 | 2021-02-15 12:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие изоляции на опорных изоляторах 6 кВ КТП-3286, что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-6 кВ фазы "С". | 4.12, Вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения опорных изоляторов КТП-3286, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-6 кВ фазы "С" КТП-3286. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В КТП-3286 срабатывание ПК-6 кВ фазы "С". на ТП-3286 ТП-3286 | 2021-02-15 10:44 | 2021-02-15 12:01
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 | 84 | 2021-02-14 11:53 | 2021-02-14 13:18 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 554. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 554. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-02-14 11:53 | 2021-02-14 13:18
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 1490 - на ВЛ кТП 1498 | 109 | 2021-02-11 10:06 | 2021-02-11 10:06 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-1490 на ВЛ-10 кВ к ТП-1498 повреждение кабеля марки ААБ 3х120. на КЛ-10 кВ ТП-1490 на ВЛ-10 кВ к ТП-1498. КЛ-10 кВ ТП-1490 на ВЛ-10 кВ к ТП-1498.
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1ТП 3035 | 83 | 2021-02-07 01:14 | 2021-02-07 02:34 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки вводных проводов к ж/д. ул.Янтарная №7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3035. | 4.13, Нарушение электрического контакта вязки вводных проводов к ж/д. ул.Янтарная №7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3035. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3035 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3035 | 2021-02-07 01:14 | 2021-02-07 02:34
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1206гр.8-До ВУ Пархоменко 39, 41 | 82 | 2021-02-06 22:15 | 2021-02-16 15:00 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции) КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ул. Днестровская 2а - ВРУ-0,4 кВ ул. Пархоменко 41. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ул. Днестровская 2а - ВРУ-0,4 кВ ул. Пархоменко 41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-0,4кВ ТП1206гр.8-До ВУ Пархоменко 39, 41 ААБл | 2021-02-06 22:15 | 2021-02-06 23:30
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №19А ПС"ТДН" - РП 1200 яч.4 | 107 | 2021-02-06 16:16 | 2021-02-06 16:16 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, На КЛ-6 кВ №19 "А" ТДН - РП №1200 яч.4 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №19 "А" ТДН - РП №1200 яч.4 повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. на КЛ-6 кВ №19 "А" ТДН - РП №1200 яч.4 КЛ-6 кВ №19 "А" ТДН - РП №1200 яч.4
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 555 | 81 | 2021-02-05 22:37 | 2021-02-06 00:33 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 555 в пролете опор №6-№7. | 4.13, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 555 в пролете опор №6-№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 555 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 555 | 2021-02-05 22:37 | 2021-02-06 00:33
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 650 | 68 | 2021-01-28 20:08 | 2021-01-28 22:01 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта вязки вводного провода к ж/д Сумская 12 на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 650. | 4.13, Нарушение электрического контакта вязки вводного провода к ж/д Сумская 12 на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 650. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вязка на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 650 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-01-28 20:08 | 2021-01-28 22:01
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 55 | 2021-01-25 11:49 | 2021-01-25 12:22 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А264. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А264. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А264. на ВЛ-6 кВ №32 Моторная ВЛ-6 кВ №32 Моторная | 2021-01-25 11:49 | 2021-01-25 12:22
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП ВЛ КВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | КТП-1655 ВЛ-10 кВ ТП 1630 - ТП 1631 ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 67 | 2021-01-23 15:05 | 2021-01-23 16:09 | 3.4.7.3.5, Из-за отказа АВ-0,4 кВ №5 при возникшем замыкании на ВЛ-0,4 кВ №5 КТП-1655 по причине схлеста проводов в пролете опор №3-№4 произошло повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-1655. | 4.12, Из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №5 КТП-1655 произошло повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-1655. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В КТП-1655 срабатывание ПК-10 кВ фазы "А" и повреждение провода в пролете опор №3 - №4 на ВЛ-0,4 кВ №5 КТП-1655. на КТП-1655 КТП-1655 | 2021-01-23 15:05 | 2021-01-23 16:09
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2513 | 47 | 2021-01-17 00:33 | 2021-01-17 01:51 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2513. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2513. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2513 Пролет:4*А 50
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 46 | 2021-01-16 21:06 | 2021-01-16 23:03 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 Пролет:4*А 35
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2501 | 45 | 2021-01-16 20:52 | 2021-01-16 22:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов ослабления болтового соединения фазы "С" Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2501. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения фазы "С" Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2501. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2501 Пролет:4*А 50
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 39 | 2021-01-16 18:53 | 2021-01-16 19:45 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на ВЛ-6 кВ №11 Садовая произошло вследствие касания провода фазы "В" траверсы на опоре №1/7 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №1/7 ВЛ-6 №11 Садовая произошел из-за старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №11 Садовая обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1/7. на ВЛ-6 кВ №11 Садовая ВЛ-6 кВ №11 Садовая | 2021-01-16 18:53 | 2021-01-16 19:45
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.4 ТП 2527 | 9 | 2021-01-16 13:20 | 2021-01-16 13:53 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 44 | 2021-01-15 03:22 | 2021-01-15 06:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-326 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №23 - №24, №28 - №29 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-326 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №23 - №24, №28 - №29 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №23 - №24, №28 - №29 на ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-326. на ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-326 ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-326
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 222 | 7 | 2021-01-14 22:52 | 2021-01-15 02:49 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 222. | 4.13, Обрыв провода на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 222 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 222
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2309 | 43 | 2021-01-14 04:20 | 2021-01-14 05:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие изоляции на опорных изоляторах 10 кВ КТП-2309, что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С". | 4.12, Вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения опорных изоляторов КТП-2309, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-10 кВ КТП-2309. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В КТП-2309 срабатывание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С". на КТП-2309 КТП-2309
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-467 | 38 | 2021-01-13 20:40 | 2021-01-13 22:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие изоляции на опорных изоляторах 10 кВ КТП-467, что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-10 кВ фаз "А", "В". | 4.12, Вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения опорных изоляторов КТП-467, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-10 кВ КТП-467. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В КТП-467 срабатывание ПК-10 кВ фаз "А", "В". на ТП-467 ТП-467
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2523 | 6 | 2021-01-12 14:36 | 2021-01-12 16:05 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2523. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2523. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2523 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2523
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 20 | 2021-01-02 14:35 | 2021-01-02 15:02 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентской отпайке к ТП-А2599. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентской отпайке к ТП-А2599. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентской отпайке к ТП-А2599. на ВЛ-6 кВ №11 Садовая ВЛ-6 кВ №11 Садовая | 2021-01-02 14:35 | 2021-01-02 15:02
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 1655 | 4 | 2021-01-02 12:43 | 2021-01-02 13:39 | 3.4.7.3.1, Ослабление контактных соединений ввода на опоре к ж/д. по ул. Кольцевая №92 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1655. | 4.13, Нарушение электрического контакта соединений ввода на опоре к ж/д. по ул. Кольцевая №92 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1655. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 1655 Опора П1-2 | 2021-01-02 12:43 | 2021-01-02 13:39
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 19 | 2021-01-01 14:02 | 2021-01-01 14:06 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А1638. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А1638. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А1638. на ВЛ-10 кВ №27 Молзавод ВЛ-10 кВ №27 Молзавод
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 859 | 2021-12-31 12:49 | 2021-12-31 12:55 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 143А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 143А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 143А. на ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 | 2021-12-31 12:49 | 2021-12-31 12:55
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 842 | 2021-12-29 14:07 | 2021-12-29 14:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 919А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 919А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 919А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2021-12-29 14:07 | 2021-12-29 14:10
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 841 | 2021-12-26 22:27 | 2021-12-26 23:20 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 863А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 863А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 863А. на ВЛ-10 кВ №14 Степная ВЛ-10 кВ №14 Степная | 2021-12-26 22:27 | 2021-12-26 23:20
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 835 | 2021-12-26 21:34 | 2021-12-27 06:20 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6кВ №12 Разгуляевская повреждение кабельной муфты к ТП 827А и повреждение изолятора на Р-6кВ № 108А к ТП 756А. | 4.12, На ВЛ-6кВ №12 Разгуляевская повреждение кабельной муфты к ТП 827А и повреждение изолятора на Р-6кВ № 108А к ТП 756А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6кВ №12 Разгуляевская повреждение кабельной муфты к ТП 827А и повреждение изолятора на Р-6кВ № 108А к ТП 756А. на ВЛ-6кВ №12 Разгуляевская ВЛ-6кВ №12 Разгуляевская | 2021-12-26 21:34 | 2021-12-27 06:20
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 840 | 2021-12-26 20:45 | 2021-12-26 21:53 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8 -№9 ВЛ-10 кВ №9 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8 -№9 ВЛ-10 кВ №9 Степная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Степная обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8 -№9. на ВЛ-10 кВ №9 Степная ВЛ-10 кВ №9 Степная | 2021-12-26 20:45 | 2021-12-26 21:53
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 839 | 2021-12-26 19:32 | 2021-12-26 20:21 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентском ТП 783А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентском ТП 783А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентском ТП 783А. на ВЛ-10 кВ №2 Степная ВЛ-10 кВ №2 Степная | 2021-12-26 19:32 | 2021-12-26 20:21
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 838 | 2021-12-26 17:35 | 2021-12-26 18:36 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №108 -№109 ВЛ-10 кВ №7 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №108 -№109 ВЛ-10 кВ №7 Степная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Степная произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №108 -№109. на ВЛ-10 кВ №7 Степная ВЛ-10 кВ №7 Степная | 2021-12-26 17:35 | 2021-12-26 18:36
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 837 | 2021-12-26 16:45 | 2021-12-26 17:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 184А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 184А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 184А. на ВЛ-10 кВ №12 Степная ВЛ-10 кВ №12 Степная | 2021-12-26 16:45 | 2021-12-26 17:33
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 836 | 2021-12-26 15:53 | 2021-12-26 16:36 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентском ТП 843А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентском ТП 843А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентском ТП 843А. на ВЛ-10 кВ №11 Степная ВЛ-10 кВ №11 Степная | 2021-12-26 15:53 | 2021-12-26 16:36
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 834 | 2021-12-26 12:10 | 2021-12-26 15:43 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор № 7-8 - № 7-9 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор № 7-8 - № 7-9 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка произошел обрыв провода в пролете опор № 7-8 - № 7-9. на ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 2021-12-26 12:10 | 2021-12-26 15:43
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Городище | 833 | 2021-12-26 11:50 | 2021-12-26 15:48 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №1-9 - №1-11 ВЛ-10 кВ №23 Городище, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №1-9 - №1-11 ВЛ-10 кВ №23 Городище, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №23 Городище произошел обрыв провода в пролете опор №1-9 - №1-11. на ВЛ-10 кВ №23 Городище ВЛ-10 кВ №23 Городище | 2021-12-26 11:50 | 2021-12-26 15:48
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 831 | 2021-12-26 11:23 | 2021-12-26 17:19 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязок провода фазы «В» на опорах № 89, 91, 95 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязок провода фазы «В» на опорах № 89, 91, 95 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №29 Городище произошел обрыв вязок провода фазы «В» на опорах № 89, 91, 95. на ВЛ-10 кВ №29 Городище ВЛ-10 кВ №29 Городище | 2021-12-26 11:23 | 2021-12-26 17:19
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 824 | 2021-12-25 23:35 | 2021-12-26 11:03 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ № 126А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ № 126А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ № 126А. на ВЛ-10 кВ №5 Котлубань ВЛ-10 кВ №5 Котлубань | 2021-12-25 23:35 | 2021-12-26 11:03
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 830 | 2021-12-25 23:17 | 2021-12-25 23:25 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 179А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 179А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 179А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2021-12-25 23:17 | 2021-12-25 23:25
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 829 | 2021-12-25 23:00 | 2021-12-25 23:05 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 919А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 919А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 919А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2021-12-25 23:00 | 2021-12-25 23:05
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №742 | 823 | 2021-12-24 13:20 | 2021-12-24 13:57 | 3.4.8.4, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 742, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. | 4.4.1, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 742, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 742 наброс посторонних предметов на ВЛ на опоре № 12. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 742 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 742 | 2021-12-24 13:20 | 2021-12-24 13:57
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №288 | 798 | 2021-12-21 10:12 | 2021-12-21 12:08 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 12 - № 13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 12 - № 13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288 произошел схлёст провода в пролете опор № 12 - № 13. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288 | 2021-12-21 10:12 | 2021-12-21 12:08
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №327 (Потр) | 797 | 2021-12-19 20:00 | 2021-12-19 20:45 | 3.4.8.4, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 327, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. | 4.4.5, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 327, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 327 произошел наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 7 - № 8. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 327 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 327 | 2021-12-19 20:00 | 2021-12-19 20:45
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №645 | 796 | 2021-12-16 12:32 | 2021-12-16 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение провода в пролете опор № 23 - № 24 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 645, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение провода в пролете опор № 23 - № 24 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 645, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 645 роизошло повреждение провода в пролете опор № 23 - № 24. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 645 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 645 | 2021-12-16 12:32 | 2021-12-16 14:05
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №710 | 795 | 2021-12-15 14:10 | 2021-12-15 15:16 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 710, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 710, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 710 роизошло повреждение провода в пролете опор № 4 - № 5. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 710 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 710 | 2021-12-15 14:10 | 2021-12-15 15:16
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №529 | 794 | 2021-12-14 13:45 | 2021-12-14 14:46 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 529, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 529, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 529 произошел обрыв вязки провода на опоре № 7. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 529 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 529 | 2021-12-14 13:45 | 2021-12-14 14:46
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №987 | 792 | 2021-12-12 16:36 | 2021-12-12 17:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 987, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 987, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 987 обрыв провода в пролете опор № 3 - № 4. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 987 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 987 | 2021-12-12 16:36 | 2021-12-12 17:55
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №299 | 791 | 2021-12-11 13:47 | 2021-12-11 15:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299 обрыв вязки провода на опоре № 18. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299 | 2021-12-11 13:47 | 2021-12-11 15:02
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №277 | 790 | 2021-12-10 14:35 | 2021-12-10 15:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277 обрыв провода в пролете опор № 11 - № 12. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277 | 2021-12-10 14:35 | 2021-12-10 15:47
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №986 | 789 | 2021-12-09 16:00 | 2021-12-09 16:25 | 3.4.8.5.2, Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Паньшино, ул. Школьная, д.37. | 4.12, Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Паньшино, ул. Школьная, д.37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Паньшино, ул. Школьная, д.37. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 986 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 986 | 2021-12-09 16:00 | 2021-12-09 16:25
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 786 | 2021-12-09 10:18 | 2021-12-09 10:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 353А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 353А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 353А. на ВЛ-10 кВ №5 Котлубань ВЛ-10 кВ №5 Котлубань | 2021-12-09 10:18 | 2021-12-09 10:30
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4ТП №83 | 788 | 2021-12-08 19:14 | 2021-12-08 20:37 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролетах опор № 9 - № 11 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 83, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролетах опор № 9 - № 11 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 83, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №4 ТП 83 обрыв провода в пролетах опор № 9 - № 11. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 83 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 83 | 2021-12-08 19:14 | 2021-12-08 20:37
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №292 | 787 | 2021-12-08 14:41 | 2021-12-08 16:06 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 292, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 292, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 292 обрыв провода в пролете опор № 1 - № 2. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 292 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 292 | 2021-12-08 14:41 | 2021-12-08 16:06
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 785 | 2021-12-07 15:55 | 2021-12-07 15:58 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 68А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 68А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 68А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2021-12-07 15:55 | 2021-12-07 15:58
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 777 | 2021-12-07 03:18 | 2021-12-07 03:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 68А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 68А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 68А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2021-12-07 03:18 | 2021-12-07 03:30
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 775 | 2021-12-02 09:25 | 2021-12-02 12:38 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ПКУ-10кВ №23А к ТП 351А и отпайке к ТП 289А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ПКУ-10кВ №23А к ТП 351А и отпайке к ТП 289А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ПКУ-10кВ №23А к ТП 351А и отпайке к ТП 289А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2021-12-02 09:25 | 2021-12-02 12:38
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 774 | 2021-12-02 09:11 | 2021-12-02 09:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 11 - №12 ВЛ-10 кВ №3 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 11 - №12 ВЛ-10 кВ №3 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань следы перекрытия в пролете опоре № 11 - №12. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2021-12-02 09:11 | 2021-12-02 09:21
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №583 | 760 | 2021-11-30 16:17 | 2021-11-30 17:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 583, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 583, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 583 произошел обрыв провода в пролете опор № 1 - № 2. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 583 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 583 | 2021-11-30 16:17 | 2021-11-30 17:14
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Городище | 763 | 2021-11-28 22:37 | 2021-11-29 01:20 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентском ТП 200А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентском ТП 200А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентском ТП 200А. на ВЛ-10 кВ №18 Городище ВЛ-10 кВ №18 Городище | 2021-11-28 22:37 | 2021-11-28 22:55
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 762 | 2021-11-28 22:15 | 2021-11-28 22:24 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском участке к ТП 1009А за КРН-10кВ №94А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском участке к ТП 1009А за КРН-10кВ №94А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском участке к ТП 1009А за КРН-10кВ №94А. на ВЛ-10 кВ №4 Городище ВЛ-10 кВ №4 Городище | 2021-11-28 22:15 | 2021-11-28 22:24
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 761 | 2021-11-28 18:25 | 2021-11-28 19:59 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел схлёст провода в пролете опор № 265 - № 266 на участке ВЛ-10 кВ №12 Котлубань за КРН-10кВ №12, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел схлёст провода в пролете опор № 265 - № 266 на участке ВЛ-10 кВ №12 Котлубань за КРН-10кВ №12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №12 Котлубань произошел схлёст провода в пролете опор № 265 - № 266. на ВЛ-10кВ №12 Котлубань ВЛ-10кВ №12 Котлубань | 2021-11-28 18:25 | 2021-11-28 19:59
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №382 | 757 | 2021-11-28 15:10 | 2021-11-28 16:15 | 3.4.7.3.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 382, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 382, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 382 произошел обрыв провода в пролете опор № 6 - № 7. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 382 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 382 | 2021-11-28 15:10 | 2021-11-28 16:15
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №738 | 756 | 2021-11-28 12:50 | 2021-11-28 13:57 | 3.4.7.3.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 738, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 738, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 738 обрыв провода в пролете опор № 7 - № 8. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 738 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 738 | 2021-11-28 12:50 | 2021-11-28 13:57
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №641 | 755 | 2021-11-27 20:00 | 2021-11-27 20:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение во ВРУ-0,4кВ у абонента. | 4.12, Повреждение во ВРУ-0,4кВ у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение во ВРУ-0,4кВ у абонента. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 641. ВЛ-0,4кВ №2 ТП 641. | 2021-11-27 20:00 | 2021-11-27 20:10
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №408 | 754 | 2021-11-27 15:15 | 2021-11-27 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408 произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - № 8. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408 | 2021-11-27 15:15 | 2021-11-27 16:45
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 | 753 | 2021-11-27 11:05 | 2021-11-27 12:30 | 3.4.8.4, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 13 - № 14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. | 4.4.5, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 13 - № 14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802 в пролете опор № 13 - № 14 наброс посторонних предметов. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802 | 2021-11-27 11:05 | 2021-11-27 12:30
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №595 | 752 | 2021-11-26 19:24 | 2021-11-26 19:48 | 3.4.8.4, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 595, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. | 4.4.5, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 595, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 595 в пролете опор № 7 - № 8 наброс посторонних предметов. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 595 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 595 | 2021-11-26 19:24 | 2021-11-26 19:48
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №304 | 751 | 2021-11-26 12:20 | 2021-11-26 12:52 | 3.4.8.4, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 304, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. | 4.4.5, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 304, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 304 в пролете опор № 10 - № 11 наброс посторонних предметов. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 304 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 304 | 2021-11-26 12:20 | 2021-11-26 12:52
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №617 | 750 | 2021-11-25 19:31 | 2021-11-25 20:38 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 617, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 617, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 617 произошел обрыв вязки провода на опоре № 7. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 617 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 617 | 2021-11-25 19:31 | 2021-11-25 20:38
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП -90 | 749 | 2021-11-24 16:30 | 2021-11-24 17:27 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 90, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 90, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 90 повреждение провода в пролете опор № 4 - № 5. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 90 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 90 | 2021-11-24 16:30 | 2021-11-24 17:27
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №780 | 743 | 2021-11-23 20:05 | 2021-11-23 21:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 780, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 780, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 780 произошел обрыв провода на опоре № 10. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 780 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 780 | 2021-11-23 20:05 | 2021-11-23 21:35
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №326 | 742 | 2021-11-23 14:47 | 2021-11-23 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326 повреждение провода в пролете опор № 9 - № 10. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326 | 2021-11-23 14:47 | 2021-11-23 15:40
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 737 | 2021-11-20 21:02 | 2021-11-20 22:43 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел срыв вязки на изоляторе фазы "С" на опоре № 1-12 ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за срыва вязки на изоляторе фазы "С" на опоре № 1-12 ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110, вследствие воздействия ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №3 Опытная-110 на опоре № 1-12 произошел срыв вязки. на ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 | 2021-11-20 21:02 | 2021-11-20 22:43
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 740 | 2021-11-20 20:41 | 2021-11-21 00:12 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 797А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 797А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 797А. на ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 | 2021-11-20 20:41 | 2021-11-21 00:12
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 721 | 2021-11-09 14:48 | 2021-11-09 17:08 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке к ТП 181А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке к ТП 181А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке к ТП 181А. на ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 | 2021-11-09 14:48 | 2021-11-09 17:08
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №29 ПС Городище | 719 | 2021-11-09 08:14 | 2021-11-09 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фаз «В» и «С» и обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор № 1 - № 8 и № 16 - №18 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фаз «В» и «С» и обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор № 1 - № 8 и № 16 - №18 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что привело к обрыву проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №29 Городище в пролетах опор № 1 - № 8 и № 16 - №18 произошло разрушение изоляторов и обрыв провода. на ВЛ-10кВ №29 Городище ВЛ-10кВ №29 Городище | 2021-11-09 08:14 | 2021-11-09 16:30
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Городище | 718 | 2021-11-09 03:30 | 2021-11-09 16:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие растрескивания древесины стойки опоры произошел наклон опоры № 9 на ВЛ-10кВ №13 Городище. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие растрескивания древесины стойки опоры произошел наклон опоры № 9 на ВЛ-10кВ №13 Городище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10к №13 Городище произошло повреждение опоры № 9. на ВЛ-10кВ №13 Городище ВЛ-10кВ №13 Городище | 2021-11-09 03:30 | 2021-11-09 16:40
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 717 | 2021-11-04 12:40 | 2021-11-04 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением ОПН-10кВ фазы «С» на ТП 311 от ВЛ-10 кВ №3 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением ОПН-10кВ фазы «С» на ТП 311 от ВЛ-10 кВ №3 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №3 Котлубань на ТП 311 произошло разрушение ОПН-10кВ фазы "С". на ВЛ-10кВ №3 Котлубань ВЛ-10кВ №3 Котлубань | 2021-11-04 12:40 | 2021-11-04 14:40
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 716 | 2021-11-04 09:00 | 2021-11-04 10:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением ПК-10кВ фаз «А» и «С» в ТП 654, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением ПК-10кВ фаз «А» и «С» в ТП 654, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №3 Котлубань в ТП 654 перегорели ПК-10кВ. на ВЛ-10кВ №3 Котлубань ВЛ-10кВ №3 Котлубань | 2021-11-04 09:00 | 2021-11-04 10:58
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС Орловка | 715 | 2021-11-02 09:08 | 2021-11-02 09:53 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №16 Орловка повреждение на абонентском ТП 707А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №16 Орловка повреждение на абонентском ТП 707А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №16 Орловка повреждение на абонентском ТП 707А. на ВЛ-10 кВ №16 Орловка ВЛ-10 кВ №16 Орловка | 2021-11-02 09:08 | 2021-11-02 09:53
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 698 | 2021-10-28 15:36 | 2021-10-28 17:29 | 3.4.8.5.1, Умышленное повреждение ЭУ третьими лицами. | 4.4.1, Внешнее механическое воздействие сторонних лиц на РиМ 384. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внешнее механическое воздействие сторонних лиц на РиМ 384. на ВЛ-10кВ №27 Городище ВЛ-10кВ №27 Городище | 2021-10-28 15:36 | 2021-10-28 17:29
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №641 | 697 | 2021-10-27 20:00 | 2021-10-27 21:30 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Наброс посторонних предметов на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 641 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 641 | 2021-10-27 20:00 | 2021-10-27 21:30
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №801 | 696 | 2021-10-26 15:15 | 2021-10-26 16:30 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования и изменения свойств материалов вследствие длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801. | 4.2.1, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования и изменения свойств материалов вследствие длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 произошел обрыв провода на опоре №9. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 | 2021-10-26 15:15 | 2021-10-26 16:30
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 681 | 2021-10-22 10:11 | 2021-10-22 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «В» на опоре № 56 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110. | 4.2.1, Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "В" на опоре №56 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло аварийное отключение воздушной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 разрушение изолятора фазы "В" на опоре №56. на ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 | 2021-10-22 10:11 | 2021-10-22 15:50
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №739 | 659 | 2021-09-30 20:02 | 2021-09-30 20:31 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции во ВРУ-0,4кВ по адресу ул. Дачная, д. 102 п. ОПХ Новожизненское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-0,4кВ№2 ТП 739 ВЛ-0,4кВ№2 ТП 739 | 2021-09-30 20:02 | 2021-09-30 20:31
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №424 | 660 | 2021-09-29 20:30 | 2021-09-29 21:28 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424 в пролете опор № 5 - № 6 произошел обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424 | 2021-09-29 20:30 | 2021-09-29 21:28
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 | 658 | 2021-09-28 20:35 | 2021-09-28 20:51 | 3.4.8.5.2, Превышение допустимой нагрузки потребителями. | 4.12, Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | 2021-09-28 20:35 | 2021-09-28 20:51
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №313 | 657 | 2021-09-28 14:47 | 2021-09-28 16:04 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 313 обрыв провода в пролете опор № 8 - №9. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 313 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 313 | 2021-09-28 14:47 | 2021-09-28 16:04
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 646 | 2021-09-22 07:08 | 2021-09-22 18:47 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2021-09-22 07:08 | 2021-09-22 15:57
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 644 | 2021-09-21 20:49 | 2021-09-21 22:35 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 219А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 219А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 219А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2021-09-21 20:49 | 2021-09-21 22:35
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 643 | 2021-09-21 10:47 | 2021-09-21 14:39 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного технического состояние оборудования, произошло повреждение провода на опоре №12-1 ВЛ-10кВ №3 Котлубань, что явилось причиной отключения ВЛ персоналом РЭС. | 4.2.1, При повреждение провода на опоре №12-1 ВЛ-10кВ №3 Котлубань из-за неудовлетворительного технического состояние оборудования, персоналом РЭС была выведена в ремонт ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №3 Котлубань произошло повреждение провода на опоре № 12-1. на ВЛ-10кВ №3 Котлубань ВЛ-10кВ №3 Котлубань | 2021-09-21 10:47 | 2021-09-21 14:39
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 642 | 2021-09-20 14:10 | 2021-09-20 17:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия ветровых нагрузок, сопровождающегося порывами ветра, произошло повреждение провода в пролете опор № 30-6 - № 30-7 на ВЛ-10кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной отключения ВЛ персоналом РЭС. | 4.2.1, При повреждении провода в пролете опор № 30-6 - № 30-7 на ВЛ-10кВ №24 Ерзовка из-за воздействия ветровых нагрузок, сопровождающегося порывами ветра, персоналом РЭС была выедена в ремонт ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №24 Ерзовка произошло повреждение провода в пролете опор № 30-6 - № 30-7. на ВЛ-10кВ №24 Ерзовка ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 2021-09-20 14:10 | 2021-09-20 17:00
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 641 | 2021-09-20 10:55 | 2021-09-20 11:41 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентском ТП 109А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентском ТП 109А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентском ТП 109А. на ВЛ-10 кВ №12 Песковатка ВЛ-10 кВ №12 Песковатка | 2021-09-20 10:55 | 2021-09-20 11:41
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 631 | 2021-09-09 10:31 | 2021-09-09 17:25 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение концевой муфты на опоре №1. на ВЛ-10 кВ №29 Городище ВЛ-10 кВ №29 Городище | 2021-09-09 10:31 | 2021-09-09 17:25
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №2 ПС Степная | 600 | 2021-09-03 13:30 | 2021-09-03 14:43 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия ветровых нагрузок, сопровождающегося порывами ветра, произошел обрыв провода на опоре №45 ВЛ-10кВ №2 Степная что явилось причиной отключения ВЛ персоналом РЭС. | 4.13, При обрыве на опоре №45 ВЛ-10кВ №2 Степная из-за воздействия ветровых нагрузок, сопровождающегося порывами ветра, персоналом РЭС была выедена в ремонт ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №2 Степная произошел обрыв провода на опоре №45. на ВЛ-10кВ №2 Степная ВЛ-10кВ №2 Степная | 2021-09-03 13:30 | 2021-09-03 14:43
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 601 | 2021-09-03 11:45 | 2021-09-03 12:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентской отпайке к ТП 1004А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентской отпайке к ТП 1004А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентской отпайке к ТП 1004А. на ВЛ-10 кВ №14 Степная ВЛ-10 кВ №14 Степная | 2021-09-03 11:45 | 2021-09-03 12:50
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Городище | 599 | 2021-09-03 11:25 | 2021-09-03 14:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия ветровых нагрузок, сопровождающегося порывами ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №70 - №71 ВЛ-10кВ №25 Городище что явилось причиной появления однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, При обрыве провода в пролете опор №70 - №71 ВЛ-10кВ №25 Городище из-за воздействия ветровых нагрузок, сопровождающегося порывами ветра, произошло падение провода, что явилось причиной появления однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №25 Городище произошел обрыв провода в пролете опор № 70 - №71. на ВЛ-10кВ №25 Городище ВЛ-10кВ №25 Городище | 2021-09-03 11:25 | 2021-09-03 14:12
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 598 | 2021-09-02 19:13 | 2021-09-02 19:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 130А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 130А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 130А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2021-09-02 19:13 | 2021-09-02 19:30
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №685 | 552 | 2021-08-23 09:20 | 2021-08-23 10:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Срыв вязки изолятора на опоре № 16 при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки изолятора на опоре № 16 при порывах ветра. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №685 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №685 | 2021-08-23 09:20 | 2021-08-23 10:46
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 557 | 2021-08-20 21:35 | 2021-08-21 02:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением вводного изолятора фазы «В» на Т-1 в ТП 24 от ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, что явилось причиной падения шины 10 кВ на корпус Т-1 в ТП 24 и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения вводного изолятора фазы "В" на Т-1 в ТП 24 от ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение шины 10 кВ на корпус Т-1 в ТП 24, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань в ТП 24 произошло разрушение вводного изолятора фазы "В" на Т-1. на ВЛ-10 кВ №10 Котлубань ВЛ-10 кВ №10 Котлубань | 2021-08-20 21:35 | 2021-08-21 02:40
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 601 | 551 | 2021-08-19 17:00 | 2021-08-19 17:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 601 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 601 | 2021-08-19 17:00 | 2021-08-19 17:04
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №641 | 550 | 2021-08-17 15:10 | 2021-08-17 17:00 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Механический износ провода АС-35 вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ провода АС-35 вследствие длительного срока эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №641 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №641 | 2021-08-17 15:10 | 2021-08-17 17:00
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 553 | 2021-08-17 08:15 | 2021-08-17 11:18 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, а также вследствие ухудшения механического состояния провода фазы «В» в пролетах опор №1-27 : №1-29 ВЛ-10 кВ №2 Степная, произошел обрыв и падение провода на землю, что привело к появлению однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механического состояния провода фазы «В» в пролетах опор №1-27 : №1-29 ВЛ-10 кВ №2 Степная, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв и падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №2 Степная обрыв провода в пролетах опор №1-27 : №1-29. на ВЛ-10кВ №2 Степная ВЛ-10кВ №2 Степная | 2021-08-17 08:15 | 2021-08-17 11:18
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Песковатка | 528 | 2021-08-16 12:14 | 2021-08-16 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «В» на опоре № 8 ВЛ-10 кВ №8 Песковатка, что явилось причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ-10 кВ №8 Песковатка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка разрушение изолятора фазы "В" на опоре №8. на ВЛ-10 кВ №8 Песковатка ВЛ-10 кВ №8 Песковатка | 2021-08-16 12:14 | 2021-08-16 14:05
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 527 | 2021-08-05 10:15 | 2021-08-05 10:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение кабеля 6 кВ от опоры №31 к ТП 756А. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение кабеля 6 кВ от опоры №31 к ТП 756А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение кабеля 6 кВ от опоры №31 к ТП 756А. на ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская | 2021-08-05 10:15 | 2021-08-05 10:40
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 476 | 2021-07-29 13:25 | 2021-07-29 14:44 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП-А907. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП-А907. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП-А907. на ВЛ-10 кВ №21 Котлубань ВЛ-10 кВ №21 Котлубань | 2021-07-29 13:25 | 2021-07-29 14:44
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 552 | 474 | 2021-07-29 11:42 | 2021-07-29 12:38 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Механическое воздействие постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 552 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 552 | 2021-07-29 11:42 | 2021-07-29 12:38
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка | 454 | 2021-07-27 16:05 | 2021-07-27 16:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №137А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №137А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №137А. на ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка | 2021-07-27 16:05 | 2021-07-27 16:40
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 | 433 | 2021-07-22 16:15 | 2021-07-22 17:17 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опор № 3-1 и № 1-9. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опор № 3-1 и № 1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | 2021-07-22 16:15 | 2021-07-22 17:17
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 475 | 2021-07-22 08:10 | 2021-07-22 12:44 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение концевой муфты на опоре №1. на ВЛ-10кВ №7 Степная ВЛ-10кВ №7 Степная | 2021-07-22 08:10 | 2021-07-22 12:44
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ТП 326 | 456 | 2021-07-22 01:10 | 2021-07-22 15:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "С" на ТП 326 от ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "С" на опорах ТП 326 от ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора. на ТП 326 КТПН-250-6/0,4УХЛ1 | 2021-07-22 01:10 | 2021-07-22 15:46
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 463 | 2021-07-22 00:35 | 2021-07-22 00:44 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 797А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 797А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 797А. на ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 | 2021-07-22 00:35 | 2021-07-22 00:44
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 464 | 2021-07-21 22:55 | 2021-07-22 00:05 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 1004А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 1004А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 1004А. на ВЛ-10 кВ №14 Степная ВЛ-10 кВ №14 Степная | 2021-07-21 22:55 | 2021-07-22 00:05
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 462 | 2021-07-21 09:22 | 2021-07-21 12:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фаз «В» и «С» и обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 88 ВЛ-10 кВ №12 Песковатка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фаз «В» и «С» и обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 88 ВЛ-10 кВ №12 Песковатка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка обрыв провода марки А-120 и фаз "В" и "С" и разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №88. на ВЛ-10 кВ №12 Песковатка ВЛ-10 кВ №12 Песковатка | 2021-07-21 09:22 | 2021-07-21 12:35
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Городище | 469 | 2021-07-20 17:15 | 2021-07-20 18:17 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-10 кВ №20 Городище повреждение концевой муфты на опоре №1. на КВЛ-10кВ №20 Городище КВЛ-10кВ №20 Городище | 2021-07-20 17:15 | 2021-07-20 18:17
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 434 | 2021-07-20 08:38 | 2021-07-20 10:05 | 3.4.9.1, На ВЛ-10 кВ №27 Городище повреждение на абонентском ТП 866А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №27 Городище повреждение на абонентском ТП 866А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №27 Городище повреждение на абонентском ТП 866А. на ВЛ-10 кВ №27 Городище ВЛ-10 кВ №27 Городище | 2021-07-20 08:38 | 2021-07-20 10:05
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП 583 | 432 | 2021-07-19 18:50 | 2021-07-19 19:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-07-19 18:50 | 2021-07-19 19:50
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №590 | 418 | 2021-07-17 19:10 | 2021-07-17 20:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ. | 2021-07-17 19:10 | 2021-07-17 20:33
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №978 | 416 | 2021-07-17 10:21 | 2021-07-17 11:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Срыв вязки при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений. | 2021-07-17 10:21 | 2021-07-17 11:47
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №400 | 415 | 2021-07-16 20:25 | 2021-07-16 21:45 |  | 4.2.1, 16.07.2021г. от потребителей эл.энергии в п.Самофаловка поступило сообщение об отсутствии напряжения. При осмотре ТП 400 обнаружен отключенный АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 400 обнаружено повреждение провода в пролёте опор № 7 - № 8. После вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 400 и ремонта провода, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 400 введена в работу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. | 2021-07-16 20:25 | 2021-07-16 21:45
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №81 | 412 | 2021-07-16 14:50 | 2021-07-16 16:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. | 2021-07-16 14:50 | 2021-07-16 16:11
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №304 | 411 | 2021-07-14 14:00 | 2021-07-14 14:45 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-07-14 14:00 | 2021-07-14 14:45
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №877 | 408 | 2021-07-12 16:28 | 2021-07-12 17:33 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. | 2021-07-12 16:28 | 2021-07-12 17:33
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 463 | 376 | 2021-07-01 12:30 | 2021-07-01 13:27 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. | 2021-07-01 12:30 | 2021-07-01 13:27
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №539 | 337 | 2021-06-23 15:45 | 2021-06-23 16:00 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-06-23 15:45 | 2021-06-23 16:00
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №570 | 336 | 2021-06-21 19:02 | 2021-06-21 20:14 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №570 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-21 19:02 | 2021-06-21 20:14
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №657 | 335 | 2021-06-20 12:55 | 2021-06-20 14:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №657 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-20 12:55 | 2021-06-20 14:15
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 | 334 | 2021-06-18 19:15 | 2021-06-18 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Увеличение стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-18 19:15 | 2021-06-18 19:55
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №464 | 333 | 2021-06-18 13:30 | 2021-06-18 13:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-06-18 13:30 | 2021-06-18 13:40
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 314 | 2021-06-07 13:10 | 2021-06-07 13:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентском ТП-А931. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентском ТП-А931. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентском ТП-А931. на ВЛ-10 кВ №1 Паньшино ВЛ-10 кВ №1 Паньшино
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1032 | 292 | 2021-06-04 19:35 | 2021-06-04 20:35 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-06-04 19:35 | 2021-06-04 20:35
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 300 | 2021-06-02 20:39 | 2021-06-02 20:57 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ТП-А235. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ТП-А235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ТП-А235. на ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 2021-06-02 20:39 | 2021-06-02 20:57
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 315 | 2021-06-02 20:21 | 2021-06-02 20:32 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 произошло из-за атмосферных перенапряжений. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 произошло из-за атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 произошло из-за атмосферных перенапряжений. на ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 | 2021-06-02 20:21 | 2021-06-02 20:32
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №25 ПС Городище | 299 | 2021-06-02 15:59 | 2021-06-02 17:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №25 Городище повреждение на абонентском ТП-А162. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №25 Городище повреждение на абонентском ТП-А162. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №25 Городище повреждение на абонентском ТП-А162. на ВЛ-10 кВ №25 Городище ВЛ-10 кВ №25 Городище | 2021-06-02 15:59 | 2021-06-02 17:42
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ КЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | КЛ 10кВ №21 ПС Городище КЛ 10кВ №21 ПС Городище | 298 | 2021-06-02 11:54 | 2021-06-02 17:38 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3 - №4, №21 - №22 ВЛ-10 кВ №21 Городище, что явилось причиной схлеста проводов, приведшее к отключению ВЛ-10 кВ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания провода в месте контактного соединения, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3 - №4, №21 - №22 ВЛ-10 кВ №21 Городище, что явилось причиной схлеста проводов, приведшее к отключению ВЛ-10 кВ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №21 Городище обрыв провода марки АС-70 в пролетах опор №3 - №4, №21 - №22. на ВЛ-10 кВ №21 Городище ВЛ-10 кВ №21 Городище | 2021-06-02 11:54 | 2021-06-02 17:38
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Песковатка | 294 | 2021-06-02 06:10 | 2021-06-02 08:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка повреждение на абонентском ТП-А810. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка повреждение на абонентском ТП-А810. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка повреждение на абонентском ТП-А810. на ВЛ-10 кВ №8 Песковатка ВЛ-10 кВ №8 Песковатка | 2021-06-02 06:10 | 2021-06-02 08:00
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №694 | 275 | 2021-05-30 20:05 | 2021-05-30 21:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ провода. | 2021-05-30 20:05 | 2021-05-30 21:25
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 552 | 274 | 2021-05-29 20:30 | 2021-05-29 20:43 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-05-29 20:30 | 2021-05-29 20:43
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №402 | 273 | 2021-05-29 18:12 | 2021-05-29 18:57 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Механическое воздействие постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-05-29 18:12 | 2021-05-29 18:57
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 270 | 2021-05-16 16:50 | 2021-05-16 17:40 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение концевой муфты на опоре №1. на КВЛ-10 кВ №1 Паньшино КВЛ-10 кВ №1 Паньшино | 2021-05-16 16:50 | 2021-05-16 17:40
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №455 | 254 | 2021-04-30 09:30 | 2021-04-30 10:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала. | 2021-04-30 09:30 | 2021-04-30 10:40
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №946 | 252 | 2021-04-29 20:46 | 2021-04-29 21:04 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Механическое воздействие постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-04-29 20:46 | 2021-04-29 21:04
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №801 | 250 | 2021-04-29 14:00 | 2021-04-29 15:47 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Обрыв вязки провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №801 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-29 14:00 | 2021-04-29 15:47
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №343 | 249 | 2021-04-28 19:20 | 2021-04-28 20:48 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №343 Пролет:4*А 35 | 2021-04-28 19:20 | 2021-04-28 20:48
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4ТП №83 | 197 | 2021-04-06 13:40 | 2021-04-06 15:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.13, Обрыв провода в результате ухудшения погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-04-06 13:40 | 2021-04-06 15:33
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №292 | 196 | 2021-04-06 10:30 | 2021-04-06 11:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №292 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-06 10:30 | 2021-04-06 11:15
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 191 | 2021-04-06 09:41 | 2021-04-06 11:29 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП-А131. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП-А131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП-А131. на ВЛ-10 кВ №1 Степная ВЛ-10 кВ №1 Степная | 2021-04-06 09:41 | 2021-04-06 11:29
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | 190 | 2021-04-06 09:20 | 2021-04-06 11:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентском ТП-А164. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентском ТП-А164. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентском ТП-А164. на ВЛ-10 кВ №21 Городище ВЛ-10 кВ №21 Городище | 2021-04-06 09:20 | 2021-04-06 11:10
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 187 | 2021-04-05 22:01 | 2021-04-05 22:14 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском ТП-А72. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском ТП-А72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском ТП-А72. на ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская | 2021-04-05 22:01 | 2021-04-05 22:14
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 161 | 2021-03-25 12:55 | 2021-03-25 14:37 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фазы "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фазы "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №29 Городище обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №2 - №3. на ВЛ-10 кВ №29 Городище ВЛ-10 кВ №29 Городище | 2021-03-25 12:55 | 2021-03-25 14:37
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 | 148 | 2021-03-18 10:39 | 2021-03-18 12:21 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. | 2021-03-18 10:39 | 2021-03-18 12:21
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ, №870 | 152 | 2021-03-18 10:31 | 2021-03-18 12:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. | 4.2.1, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-870 повреждение рубильника 0,4 кВ марки РПЦ-2, 250 А. на ТП-870 ТП-870 | 2021-03-18 10:31 | 2021-03-18 12:10
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №641 | 147 | 2021-03-16 17:11 | 2021-03-16 18:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №641 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-16 17:11 | 2021-03-16 18:08
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №645 | 146 | 2021-03-16 15:47 | 2021-03-16 16:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.13, Потеря механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №645 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-16 15:47 | 2021-03-16 16:54
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №876 | 122 | 2021-03-07 15:25 | 2021-03-07 15:40 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-03-07 15:25 | 2021-03-07 15:40
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №685 | 121 | 2021-03-07 08:23 | 2021-03-07 10:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.13, Обрыв провода в результате ухудшения погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уменьшение сечения провода. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №685 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-07 08:23 | 2021-03-07 10:15
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №529 | 120 | 2021-03-06 16:45 | 2021-03-06 17:00 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-03-06 16:45 | 2021-03-06 17:00
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №618 | 119 | 2021-03-06 12:54 | 2021-03-06 12:55 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-03-06 12:54 | 2021-03-06 12:55
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №83 | 104 | 2021-02-25 14:30 | 2021-02-25 14:44 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Механическое воздействие постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-02-25 14:30 | 2021-02-25 14:44
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №83 | 106 | 2021-02-24 19:44 | 2021-02-24 19:59 | 3.4.8.5.2, Превышение допустимой нагрузки потребителями. | 4.13, Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-02-24 19:44 | 2021-02-24 19:59
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП -90 | 94 | 2021-02-17 15:00 | 2021-02-17 15:15 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-02-17 15:00 | 2021-02-17 15:15
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 95 | 2021-02-14 10:22 | 2021-02-14 12:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "С" на опорах №60 и №61ВЛ-10 кВ №27 Городище, что явилось причиной падения провода на траверсу опор и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изоляторов фазы "С" на опорах №60 и №61 ВЛ-10 кВ №27 Городище, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фазы "С" на опорах №60 и №61 ВЛ-10 кВ №27 Городище. на ВЛ-10 кВ №27 Городище ВЛ-10 кВ №27 Городище | 2021-02-14 10:22 | 2021-02-14 12:12
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 75 | 2021-02-05 23:17 | 2021-02-06 00:56 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фазы "В" в пролете опор №1-13 - №1-14 ВЛ-10 кВ №1 Паньшино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фазы "В" в пролете опор №1-13 - №1-14 ВЛ-10 кВ №1 Паньшино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино обрыв провода марки АС-70 фазы "В" в пролете опор №1-13 - №1-14. на ВЛ-10 кВ №1 Паньшино ВЛ-10 кВ №1 Паньшино | 2021-02-05 23:17 | 2021-02-06 00:56
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 74 | 2021-02-05 11:40 | 2021-02-05 13:35 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №7 Степная, что явилось причиной падения провода, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания провода в месте контактного соединения, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №7 Степная, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Степная обрыв провода фазы "А" на опоре №39 на ВЛ-10 кВ №7 Степная ВЛ-10 кВ №7 Степная | 2021-02-05 11:40 | 2021-02-05 13:35
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП ВЛ | 0.38 0.38 | ТП 885 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 | 76 | 2021-02-02 10:44 | 2021-02-02 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №4- №1-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-885 и от Р-0,4 кВ №1 до опоры №1. | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №4- №1-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-885 и от Р-0,4 кВ №1 до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-885 повреждение провода марки А-4х35 в пролете опор №4 - №1-3 и от Р-0,4 кВ №1 до опоры №1. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-885 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-885 | 2021-02-02 10:44 | 2021-02-02 14:25
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №456 | 64 | 2021-01-30 13:10 | 2021-01-30 13:15 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2021-01-30 13:10 | 2021-01-30 13:15
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №738 | 63 | 2021-01-29 12:58 | 2021-01-29 14:44 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.12, Ухудшение изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных свойств материала. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №738 Опора П1-2 | 2021-01-29 12:58 | 2021-01-29 14:44
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 25 | 2021-01-16 22:19 | 2021-01-16 23:59 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" от приемного портала до опоры №1 на ВЛ-10 кВ №3 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключению ВЛ. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" от приемного портала до опоры №1 на ВЛ-10 кВ №3 Степная, что привело к межфазному замыкания и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Степная обрыв провода марки АС-50 от приемного портала до опоры №1. на ВЛ-10 кВ №3 Степная ВЛ-10 кВ №3 Степная | 2021-01-16 22:19 | 2021-01-16 23:59
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 16 | 2021-01-16 19:17 | 2021-01-16 20:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опорах №159 и №171 ВЛ-10 кВ №7 Степная произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки провода к изолятору на опорах №159 и №171 ВЛ-10 кВ №7 Степная произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Степная обрыв алюминиевых вязок крепления провода к изолятору на опорах №159 и №171. на ВЛ-10 кВ №7 Степная ВЛ-10 кВ №7 Степная | 2021-01-16 19:17 | 2021-01-16 20:52
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 15 | 2021-01-16 18:08 | 2021-01-16 18:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №2-13 - №2-14 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №2-13 - №2-14 в результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-13 - №2-14 на ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110. на ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 | 2021-01-16 18:08 | 2021-01-16 18:33
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 12 | 2021-01-16 17:08 | 2021-01-16 19:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №5-1 - №5-6 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №5-1 - №5-6 в результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №5-1 - №5-6 на ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110. на ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 | 2021-01-16 18:08 | 2021-01-16 19:28
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 14 | 2021-01-16 17:08 | 2021-01-16 18:55 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А317. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А317. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А317. на ВЛ-10 кВ №22 Котлубань ВЛ-10 кВ №22 Котлубань | 2021-01-16 17:08 | 2021-01-16 18:55
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Летняя | 11 | 2021-01-11 16:00 | 2021-01-11 16:55 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А143. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А143. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А143. на ВЛ-10 кВ №7 Летняя ВЛ-10 кВ №7 Летняя | 2021-01-11 16:00 | 2021-01-11 16:55
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 329 | 845 | 2021-12-24 11:58 | 2021-12-24 13:38 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 329 | 2021-12-24 11:58 | 2021-12-24 13:38
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 548 | 844 | 2021-12-24 09:51 | 2021-12-24 11:29 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 548 | 2021-12-24 09:51 | 2021-12-24 11:29
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 843 | 2021-12-19 19:50 | 2021-12-19 23:20 | 3.4.7.3, На ВЛ-10кВ №9 Давыдовка произошел схлест проводов в пролете опор №22-№23. | 4.12, При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка схлест проводов в пролете опор №22-№23 на ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка | 2021-12-19 19:50 | 2021-12-19 23:20
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 793 | 2021-12-06 11:00 | 2021-12-06 12:29 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10кВ №1 Пичуга повреждение на абонентском ТП-582А. | 4.12, На ВЛ-10кВ №1 Пичуга повреждение на абонентском ТП-582А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №1 Пичуга повреждение на абонентском ТП-582А. на ВЛ-10кВ №1 Пичуга ВЛ-10кВ №1 Пичуга | 2021-12-06 11:00 | 2021-12-06 12:29
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 784 | 2021-12-05 10:40 | 2021-12-05 10:58 | 3.4.7.3, На ВЛ-10кВ №9 Давыдовка произошел схлест проводов в пролете опор №16-№17. | 4.12, При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка схлест проводов в пролете опор №16-№17 на ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка | 2021-12-05 10:40 | 2021-12-05 10:58
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Давыдовка | 783 | 2021-12-05 10:30 | 2021-12-05 11:21 | 3.4.7.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Давыдовка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие разрегулирования стрелы провиса провода в пролете опор №22-№23 | 4.12, Разрегулирование стрелы провиса провода в пролете опор №22-№23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-10кВ №2 Давыдовка ВЛ-10кВ №2 Давыдовка | 2021-12-05 10:30 | 2021-12-05 11:21
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 619 | 748 | 2021-11-25 20:12 | 2021-11-25 22:08 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №5-№6 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 | 2021-11-25 20:12 | 2021-11-25 22:08
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 622 | 747 | 2021-11-25 19:55 | 2021-11-25 21:54 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №12-№13 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 622 | 2021-11-25 19:55 | 2021-11-25 21:54
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 624 | 746 | 2021-11-24 11:23 | 2021-11-24 13:13 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №6-№7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 624 | 2021-11-24 11:23 | 2021-11-24 13:13
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 132 | 745 | 2021-11-21 12:10 | 2021-11-21 13:55 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №9-№10 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 132 | 2021-11-21 12:10 | 2021-11-21 13:55
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 146 | 744 | 2021-11-21 11:01 | 2021-11-21 12:45 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №10-№11 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 146 | 2021-11-21 11:01 | 2021-11-21 12:45
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 98 | 695 | 2021-10-25 12:01 | 2021-10-25 13:59 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 98 | 2021-10-25 12:01 | 2021-10-25 13:59
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 104 (541) | 694 | 2021-10-25 08:19 | 2021-10-25 10:11 | 3.4.7.3, Разрушение дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошло разрушение дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 | 2021-10-25 08:19 | 2021-10-25 10:11
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 | 693 | 2021-10-24 14:20 | 2021-10-24 16:10 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №5/2-№5/3 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 601 | 2021-10-24 14:20 | 2021-10-24 16:10
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 609 | 692 | 2021-10-24 11:01 | 2021-10-24 12:35 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №9-№10 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 609 | 2021-10-24 11:01 | 2021-10-24 12:35
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 62 | 691 | 2021-10-23 11:55 | 2021-10-23 13:35 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №15-№16 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 62 | 2021-10-23 11:55 | 2021-10-23 13:35
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 112 Ф.1 | 690 | 2021-10-22 20:10 | 2021-10-22 21:59 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №4-№5 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 112 | 2021-10-22 20:10 | 2021-10-22 21:59
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 93 | 689 | 2021-10-22 19:55 | 2021-10-22 21:50 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №7-№8 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 93 | 2021-10-22 19:55 | 2021-10-22 21:50
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС С-Широкое | 688 | 2021-10-22 15:23 | 2021-10-22 17:07 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №101 ВЛ-10кВ №1 С-Широкое произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №101 ВЛ-10кВ №1 С-Широкое произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 С-Широкое обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №101. на ВЛ-10 кВ №1 С-Широкое ВЛ-10 кВ №1 С-Широкое | 2021-10-22 15:23 | 2021-10-22 17:07
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 46 | 637 | 2021-09-25 12:40 | 2021-09-25 14:15 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №15-№16 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 46 | 2021-09-25 12:40 | 2021-09-25 14:15
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 41 | 638 | 2021-09-25 12:18 | 2021-09-25 13:50 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №5-№6 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 41 | 2021-09-25 12:18 | 2021-09-25 13:50
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 291 | 630 | 2021-09-16 12:14 | 2021-09-16 14:01 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291 | 2021-09-16 12:14 | 2021-09-16 14:01
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 117 | 611 | 2021-09-03 20:30 | 2021-09-03 22:28 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода и схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 117 | 2021-09-03 20:30 | 2021-09-03 22:28
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 613 | 578 | 2021-08-29 08:40 | 2021-08-29 10:05 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №6-№7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 613 | 2021-08-29 08:40 | 2021-08-29 10:05
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 128 | 577 | 2021-08-28 20:10 | 2021-08-28 21:55 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 128 | 2021-08-28 20:10 | 2021-08-28 21:55
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 150 | 576 | 2021-08-28 13:41 | 2021-08-28 15:34 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №21-№22 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 150 | 2021-08-28 13:41 | 2021-08-28 15:34
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 147 | 575 | 2021-08-28 13:21 | 2021-08-28 15:01 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №17-№18 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 147 | 2021-08-28 13:21 | 2021-08-28 15:01
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 308 | 574 | 2021-08-26 16:21 | 2021-08-26 18:00 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 308 | 2021-08-26 16:21 | 2021-08-26 18:00
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 133 | 573 | 2021-08-26 16:05 | 2021-08-26 17:56 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 133 | 2021-08-26 16:05 | 2021-08-26 17:56
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 98 | 572 | 2021-08-24 11:24 | 2021-08-24 13:18 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №2/2-№2/3 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП № 98 | 2021-08-24 11:24 | 2021-08-24 13:18
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 137 | 571 | 2021-08-20 10:01 | 2021-08-20 11:57 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 137 | 2021-08-20 10:01 | 2021-08-20 11:57
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 247 | 570 | 2021-08-20 08:37 | 2021-08-20 10:14 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №20-№21 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247 | 2021-08-20 08:37 | 2021-08-20 10:14
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 395 (551) | 547 | 2021-08-14 21:50 | 2021-08-14 22:06 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 395 | 2021-08-14 21:50 | 2021-08-14 22:06
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 532 | 2021-08-13 15:30 | 2021-08-13 15:45 | 3.4.7.3, На ВЛ-10кВ №12 Полунино видимых повреждений ВЛ-10кВ не установлено | 4.12, На ВЛ-10кВ №12 Полунино видимых повреждений ВЛ-10кВ не установлено Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: видимых повреждений ВЛ-10кВ не установлено на ВЛ-10кВ №2 Полунино ВЛ-10кВ №12 Полунино | 2021-08-13 15:30 | 2021-08-13 15:45
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 517 | 2021-08-03 19:40 | 2021-08-03 20:51 | 3.4.7.3.5, На абонентском ТП 597А разрушение РВО фазы В | 4.12, Разрушение РВО фазы В на ТП 597А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение РВО фазы В на ТП 597А на КВЛ-10кВ №25 Дубовка КВЛ-10кВ №25 Дубовка | 2021-08-03 19:40 | 2021-08-03 20:51
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 | 482 | 2021-07-29 10:15 | 2021-07-29 12:09 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №13-№14 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 62 | 2021-07-29 10:15 | 2021-07-29 12:09
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 93 | 481 | 2021-07-28 09:18 | 2021-07-28 11:01 | 3.4.7.3, Разрушение дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошло разрушение дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 93 | 2021-07-28 09:18 | 2021-07-28 11:01
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 115 | 480 | 2021-07-27 20:10 | 2021-07-27 21:33 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №10-№11 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 115 | 2021-07-27 20:10 | 2021-07-27 21:33
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 95 | 479 | 2021-07-27 19:43 | 2021-07-27 21:14 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №9-№10 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 95 | 2021-07-27 19:43 | 2021-07-27 21:14
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 248 | 441 | 2021-07-26 11:30 | 2021-07-26 13:05 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №15-№16 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 248 | 2021-07-26 11:30 | 2021-07-26 13:05
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 132 | 440 | 2021-07-24 10:02 | 2021-07-24 11:59 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 132 | 2021-07-24 10:02 | 2021-07-24 11:59
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 508 | 2021-07-23 09:50 | 2021-07-23 10:07 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10кВ №12 Полунино видимых повреждений ВЛ-10кВ не установлено. | 4.12, На ВЛ-10кВ №12 Полунино видимых повреждений ВЛ-10кВ не установлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: видимых повреждений ВЛ-10кВ не установлено. на ВЛ-10кВ №12 Полунино ВЛ-10кВ №12 Полунино | 2021-07-23 09:50 | 2021-07-23 10:07
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 574 | 439 | 2021-07-22 10:43 | 2021-07-22 12:18 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №14-№15 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 574 | 2021-07-22 10:43 | 2021-07-22 12:18
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 547 | 438 | 2021-07-22 08:49 | 2021-07-22 10:33 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №23-№24 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 547 | 2021-07-22 08:49 | 2021-07-22 10:33
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 | 437 | 2021-07-21 16:45 | 2021-07-21 18:02 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №2/2-№1/1 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 41 | 2021-07-21 16:45 | 2021-07-21 18:02
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 619 | 436 | 2021-07-20 23:20 | 2021-07-21 00:54 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 619 | 2021-07-20 23:20 | 2021-07-21 00:54
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №385 | 435 | 2021-07-20 12:17 | 2021-07-20 14:01 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 385 | 2021-07-20 12:17 | 2021-07-20 14:01
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-69 Ф.3 | 342 | 2021-06-23 11:07 | 2021-06-23 12:50 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 69 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 69 | 2021-06-23 11:07 | 2021-06-23 12:50
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 202 | 343 | 2021-06-23 10:31 | 2021-06-23 11:55 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 202 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 202 | 2021-06-23 10:31 | 2021-06-23 11:55
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 548 | 319 | 2021-06-05 17:43 | 2021-06-05 19:00 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 548 | 2021-06-05 17:43 | 2021-06-05 19:00
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 69 | 282 | 2021-05-31 17:10 | 2021-05-31 18:22 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №6/6-№6/7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 69 | 2021-05-31 17:10 | 2021-05-31 18:22
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 353 | 281 | 2021-05-31 14:42 | 2021-05-31 15:42 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 353 | 2021-05-31 14:52 | 2021-05-31 15:42
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 441 | 280 | 2021-05-30 19:15 | 2021-05-30 20:31 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №6/6-№6/7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 441 | 2021-05-30 19:15 | 2021-05-30 20:31
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 194 | 279 | 2021-05-27 11:14 | 2021-05-27 13:10 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 194 | 2021-05-27 11:14 | 2021-05-27 13:10
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская | 283 | 2021-05-25 15:18 | 2021-05-25 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №153 ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская. | 4.11, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №153 ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская разрешение изолятора марки ПС-70 на опоре №153. на ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская | 2021-05-25 15:18 | 2021-05-25 16:45
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 148 | 246 | 2021-04-24 09:12 | 2021-04-24 10:32 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №3/2-№3/3 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 148 | 2021-04-24 09:12 | 2021-04-24 10:32
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 117 | 248 | 2021-04-24 09:06 | 2021-04-24 10:24 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №1/14-№1/15 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117 | 2021-04-24 09:06 | 2021-04-24 10:24
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 66 | 234 | 2021-04-22 15:30 | 2021-04-22 17:17 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 66 | 2021-04-22 15:30 | 2021-04-22 17:17
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 400 | 233 | 2021-04-22 08:15 | 2021-04-22 09:26 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №20-№21 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 400 | 2021-04-22 08:15 | 2021-04-22 09:26
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 | 232 | 2021-04-17 19:33 | 2021-04-17 21:09 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №8-№9 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 96 | 2021-04-17 19:33 | 2021-04-17 21:09
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 142 | 144 | 2021-03-20 12:05 | 2021-03-20 13:51 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №10-№11 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 142 | 2021-03-20 12:05 | 2021-03-20 13:51
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 153 | 2021-03-18 13:53 | 2021-03-18 15:17 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-10 кВ №25 Дубовка повреждение концевой муфты на портале 10 кВ. на КВЛ-10 кВ №25 Дубовка КВЛ-10 кВ №25 Дубовка | 2021-03-18 13:53 | 2021-03-18 15:17
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 209 | 143 | 2021-03-17 12:51 | 2021-03-17 13:35 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №4/1-№4/2 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 209 | 2021-03-17 12:51 | 2021-03-17 13:35
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 210 | 136 | 2021-03-16 19:31 | 2021-03-16 21:08 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №3/2-№3/3 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 210 | 2021-03-16 19:31 | 2021-03-16 21:08
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 119 | 126 | 2021-03-11 19:30 | 2021-03-11 20:58 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №14-№15 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 119 | 2021-03-11 19:30 | 2021-03-11 20:58
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 66 | 125 | 2021-03-10 13:41 | 2021-03-10 15:40 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 66 | 2021-03-10 13:41 | 2021-03-10 15:40
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-382 ф.2 | 34 | 2021-01-22 11:24 | 2021-01-22 13:01 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №8-№9 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 382 | 2021-01-22 11:24 | 2021-01-22 13:01
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 67 | 31 | 2021-01-18 09:52 | 2021-01-18 11:34 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 67 | 2021-01-18 09:52 | 2021-01-18 11:34
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 42 | 30 | 2021-01-16 20:19 | 2021-01-16 21:37 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 42 | 2021-01-16 20:19 | 2021-01-16 21:37
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная | 33 | 2021-01-16 18:35 | 2021-01-16 19:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №276 ВЛ-10 кВ №1 Придорожная произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №276 ВЛ-10 кВ №1 Придорожная произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Придорожная обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №276. на ВЛ-10 кВ №1 Придорожная ВЛ-10 кВ №1 Придорожная | 2021-01-16 18:35 | 2021-01-16 19:30
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 412 | 29 | 2021-01-14 12:28 | 2021-01-14 14:06 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 412 | 2021-01-14 12:28 | 2021-01-14 14:06
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 298 | 28 | 2021-01-14 11:53 | 2021-01-14 13:36 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №4-№2/1 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 298 | 2021-01-14 11:53 | 2021-01-14 13:36
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Пичуга | 32 | 2021-01-13 21:55 | 2021-01-13 22:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №8 Пичуга произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №43 - №44 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №8 Пичуга произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №43 - №44 в результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №43 - №44 на ВЛ-10 кВ №8 Пичуга. на ВЛ-10 кВ №8 Пичуга ВЛ-10 кВ №8 Пичуга | 2021-01-13 21:55 | 2021-01-13 22:05
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 74 | 2021-12-21 20:20 | 2021-12-21 20:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №235 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №235 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №235 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | 73 | 2021-12-20 23:15 | 2021-12-20 23:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №47 на ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434) ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434)
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская (№8 Иловлинская) | 72 | 2021-12-19 02:40 | 2021-12-19 15:09 | 3.4.12.1.1, Вследствии неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №100-101 ВЛ-35 кВ №8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №100-101 ВЛ-35 кВ №8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №100-101 на ВЛ-35 кВ №8 Верхняя Добринка – Иловлинская ВЛ-35 кВ №8 Верхняя Добринка – Иловлинская | 2021-12-19 02:40 | 2021-12-19 02:47
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) | 71 | 2021-12-18 03:47 | 2021-12-18 03:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №59 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) | 70 | 2021-10-31 17:24 | 2021-10-31 17:24 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №85 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №85 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №85 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №85 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) | 69 | 2021-10-24 05:00 | 2021-10-24 05:00 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №79 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №79 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №79 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №79 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447)
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) | 68 | 2021-10-20 04:39 | 2021-10-20 04:39 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №89 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №89 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайкой на ПС ГСС (№462) | 67 | 2021-10-19 01:54 | 2021-10-19 01:54 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №56 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №56 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №56 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №56 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462)
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | 66 | 2021-10-02 05:45 | 2021-10-02 05:45 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №33 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №33 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432)
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (№414) | 65 | 2021-10-01 06:05 | 2021-10-01 06:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414)
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410) | 64 | 2021-09-24 06:01 | 2021-09-24 06:01 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №258 ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №258 ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №258 на ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410) ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №258 на ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410) ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410)
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467) | 63 | 2021-09-21 06:12 | 2021-09-21 06:12 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №162 ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №162 ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №162 на ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467) ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №162 на ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467) ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467)
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | 62 | 2021-09-16 21:59 | 2021-09-16 21:59 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №205 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №205 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №205 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №205 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402)
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 61 | 2021-09-16 10:13 | 2021-09-16 17:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №175 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550). При воздействии ветровой нагрузки произошел излом траверсы деревянной опоры №175 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550). | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №175 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), при порывах ветра, произошел излом траверсы деревянной опоры, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы деревянной опоры №175 на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550)
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) | 60 | 2021-09-15 06:02 | 2021-09-15 06:02 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №125 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №125 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №125 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №125 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471)
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (№445) | 59 | 2021-09-11 06:45 | 2021-09-11 06:45 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №44 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №44 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №44 на ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №44 на ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445)
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (№470) | 58 | 2021-09-10 05:15 | 2021-09-10 05:15 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №10 на ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470) ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №10 на ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470) ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470)
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (№414) | 57 | 2021-09-09 05:22 | 2021-09-09 05:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414)
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ильмень – Матышево (№453) | 56 | 2021-09-09 05:09 | 2021-09-09 05:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 на ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453)
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ильмень – Матышево (№453) | 55 | 2021-09-07 05:06 | 2021-09-07 05:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №70 на ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453)
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (№419) | 54 | 2021-09-02 04:55 | 2021-09-02 04:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №4 на ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419)
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (№412) | 53 | 2021-09-01 05:40 | 2021-09-01 05:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412) ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №412)
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (№469) | 52 | 2021-08-30 05:32 | 2021-08-30 05:32 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №41 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №41 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469)
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (№414) | 51 | 2021-08-30 04:52 | 2021-08-30 04:52 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №54 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №54 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414)
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (№450) | 50 | 2021-08-23 20:28 | 2021-08-23 20:28 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №21 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450) ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450)
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) | 49 | 2021-08-23 19:17 | 2021-08-23 19:17 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №170 ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ №466), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №170 ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ №466), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №170 на ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ №466) ВЛ 110 кВ Ольховка - Солодча (ВЛ 110 кВ №466)
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 48 | 2021-08-23 18:09 | 2021-08-25 19:45 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение опоры №255 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово), что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение опоры №255 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово), что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №255 на ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 2021-08-23 18:09 | 2021-08-23 22:30
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) | 47 | 2021-08-23 00:17 | 2021-08-23 00:17 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №58 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | 46 | 2021-08-22 04:38 | 2021-08-22 04:38 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №173/17 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №173/17 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №173/17 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №173/17 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441)
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | 45 | 2021-08-21 20:31 | 2021-08-21 20:31 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №205 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №205 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №205 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402)
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (№444) | 44 | 2021-08-17 05:00 | 2021-08-17 05:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №79 ВЛ 110 кВ Мирошники - Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №79 ВЛ 110 кВ Мирошники - Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №79 на ВЛ 110 кВ Мирошники - Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444) ВЛ 110 кВ Мирошники - Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444)
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (№442) | 43 | 2021-08-16 04:39 | 2021-08-16 04:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №75/44 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №75/44 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №75/44 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442)
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (№444) | 42 | 2021-08-03 04:10 | 2021-08-03 04:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Мирошники - Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Мирошники - Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 на ВЛ 110 кВ Мирошники - Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444) ВЛ 110 кВ Мирошники - Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444)
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (№419) | 41 | 2021-08-02 04:23 | 2021-08-02 04:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 на ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419)
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (№420) | 40 | 2021-07-31 23:50 | 2021-08-01 00:09 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №15 на ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420) ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420)
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) | 39 | 2021-07-31 15:34 | 2021-07-31 15:34 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №110 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (№443) | 38 | 2021-07-31 15:03 | 2021-08-01 21:42 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №129 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443). Из-за повреждения деревянной траверсы произошло падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №129 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что привело к падению провода на землю и к отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной траверсы опоры №129 на ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443)
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (№406) | 37 | 2021-07-31 14:56 | 2021-07-31 14:56 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №87 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (ВЛ 110 кВ №406), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №87 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (ВЛ 110 кВ №406), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №87 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (ВЛ 110 кВ №406) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Овражная (ВЛ 110 кВ №406)
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 36 | 2021-07-31 14:10 | 2021-07-31 14:56 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение опоры №217 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово), что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение опоры №217 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово), что привело падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №217 на ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 2021-07-31 14:10 | 2021-07-31 14:56
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская (№8 Иловлинская) | 35 | 2021-07-31 12:27 | 2021-07-31 12:27 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №93, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская действием защит. | 4.12, Из-за перекрытия по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №93, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №93 на ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (№423) | 34 | 2021-07-31 12:00 | 2021-07-31 12:00 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №22 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №22 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №22 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423)
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Камышинская ТЭЦ с отпайкой на ПС Промзона (№439) | 33 | 2021-07-31 04:02 | 2021-07-31 04:02 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №52 ВЛ 110 Петров Вал – Камышинская ТЭЦ (ВЛ 110 кВ №439), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №52 ВЛ 110 Петров Вал – Камышинская ТЭЦ (ВЛ 110 кВ №439), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №52 на ВЛ 110 Петров Вал – Камышинская ТЭЦ (ВЛ 110 кВ №439) ВЛ 110 Петров Вал – Камышинская ТЭЦ (ВЛ 110 кВ №439)
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Елань-1 | 32 | 2021-07-30 15:40 | 2021-07-30 19:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие изменения свойств материалов, возникло недостаточное усилие сжатия пружины механизма автоматической зарядки пружин привода выключателя В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1, приведшее к блокировке концевого выключателя схемы питания двигателя зарядки пружин в отключенном положении рычагом механизма. При выполнении операции с В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1 произошел отказ во включении выключателя по причине отсутствия питания двигателя зарядки пружин из-за блокировки концевого выключателя в отключенном положении. | 4.14, Из-за недостаточного усилия сжатия пружины механизма автоматической зарядки пружин привода выключателя В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1, произошла блокировка рычагом механизма концевого выключателя схемы питания двигателя зарядки пружин в отключенном положении, что явилось причиной отказа во включении выключателя В-ЛЭП-648 при производстве переключений на ПС 110 кВ Елань-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Блокировка концевого выключателя механизма автоматической зарядки пружин в отключенном положении на ПС 110 кВ Елань-1 Привод ЗПМ-70000
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | 31 | 2021-07-30 01:46 | 2021-07-30 01:46 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №113 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №113 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №113 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441)
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (№452) | 30 | 2021-07-21 21:48 | 2021-07-21 21:48 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №102 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №102 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №102 на ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №102 на ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452)
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайкой на ПС ГСС (№462) | 29 | 2021-07-18 04:14 | 2021-07-18 04:14 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №167 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №167 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №167 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №167 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462)
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (№414) | 28 | 2021-07-17 03:45 | 2021-07-17 03:45 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №52 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №52 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414)
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424) | 26 | 2021-07-16 13:43 | 2021-07-16 13:43 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №130 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №130 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №130 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424) ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №130 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424) ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424)
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 25 | 2021-07-04 12:12 | 2021-07-04 16:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №15 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №15 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №15 на ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 2021-07-04 12:12 | 2021-07-04 16:40
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (№400) | 24 | 2021-06-13 05:51 | 2021-06-13 05:51 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Петров Вал - Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что явилось причиной неустойчивого однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Петров Вал - Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №58 на ВЛ 110 кВ Петров Вал - Купцово (ВЛ 110 кВ №400) ВЛ 110 кВ Петров Вал - Купцово (ВЛ 110 кВ №400)
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Елань-2 (№451) ПС 110 кВ Вязовка | 23 | 2021-06-11 13:25 | 2021-06-12 20:51 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение эластичности и растрескивание резинового уплотнения между верхним фланцем и фарфоровой покрышкой КС 110 кВ ЛЭП-451 фазы "А" ПС 110 кВ Елань-2, что привело к разгерметизации конденсатора и попаданию влаги при выпадении осадков. Из-за увлажнения произошло ухудшение изоляционных свойств масла, что привело к пробою между обкладками конденсатора, с последующим резким увеличением давления и разрушением фарфоровой покрышки КС 110 кВ ЛЭП-451 фазы "А" ПС 110 кВ Елань-2. Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик, в процессе работы подшипника ролика главного рычага привода СВ-110 (ЗПМ-70000) ПС 110 кВ Вязовка произошло образование продуктов износа трущихся поверхностей, что привело к попаданию мелких посторонних частиц на дорожку качения подшипника и к усталостному выкрашиванию металла с последующим появлением выбоин. При включении СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка во время ввода выключателя в работу произошло заклинивание игольчатого подшипника ролика главного рычага пружинно-моторного привода, что привело к заклиниванию механизма и отказу выключателя во включении. | 4.11, Из-за снижения эластичности и растрескивания резинового уплотнения между верхним фланцем и фарфоровой покрышкой КС 110 кВ ЛЭП-451 фазы "А" ПС 110 кВ Елань-2, вследствие длительного срока эксплуатации, произошла разгерметизация конденсатора, что привело к попаданию влаги и ухудшению изоляционных свойств масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение КС 110 кВ ЛЭП-451 фазы "А" на ПС 110 кВ Вязовка СМП-66/V3-4,4У1 фА 4.14, Из-за износа трущихся частей подшипника ролика главного рычага привода СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка произошло образование и попадание на дорожку качения мелких посторонних частиц, что в процессе эксплуатации привода привело к усталостному выкрашиванию металла с последующим появлением выбоин. При включении СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка во время ввода выключателя в работу произошло заклинивание игольчатого подшипника ролика главного рычага пружинно-моторного привода, что привело к заклиниванию механизма отказу выключателя во включении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание игольчатого подшипника ролика главного рычага пружинно-моторного привода СВ-110 на ПС 110 кВ Вязовка ПС 110 кВ Вязовка | 2021-06-11 13:25 | 2021-06-11 13:36
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (№443) | 22 | 2021-06-09 13:12 | 2021-06-09 15:11 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной неустойчивого однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ТЗНП. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №141 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что явилось причиной неустойчивого межфазного замыкания и отключения ВЛ действием ДЗ. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №141 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №10 на ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), Поверхностное перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №141 на ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) | 2021-06-09 13:12 | 2021-06-09 13:14
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Зензеватка | 21 | 2021-06-04 06:01 | 2021-06-04 14:37 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" шинного моста 110 кВ и металлическими элементами портала, расположенного между Т-2 и В-110-Т-2 ПС 110 кВ Зензеватка по причине заноса постороннего предмета (ветки) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к отключению В-110-Т-2, В-6-Т-2 действием ДЗТ Т-2 ПС 110 кВ Зензеватка. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (ветки) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "С" шинного моста 110 кВ и металлическими элементами портала, расположенного между Т-2 и В-110-Т-2 ПС 110 кВ Зензеватка, что привело к неустойчивому замыканию на «землю» и отключению В-110-Т-2, В-6-Т-2 действием ДЗТ Т-2 ПС 110 кВ Зензеватка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (ветки) на портал между Т-2 и В-110-Т-2 на ПС 110 кВ Зензеватка ПС 110 кВ Зензеватка
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Даниловская – Островская (Островская) | 20 | 2021-05-30 18:10 | 2021-05-30 18:15 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №81-82, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ Даниловская – Островская действием защит. | 4.12, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытия изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №81-82, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №81-82 на ВЛ 35 кВ Даниловская - Островская ВЛ 35 кВ Даниловская - Островская | 2021-05-30 18:10 | 2021-05-30 18:15
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | 19 | 2021-05-30 14:04 | 2021-06-02 15:24 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение стойки, траверсы и ветровых связей деревянной опоры №170 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446). Из-за повреждения деревянных элементов опор произошло падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию (с последующим развитием в межфазное) и отключению ВЛ действием защит. Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Линево действием защит ВЛ 110 кВ Линево - Жирновская с отпайкой на КС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) явилось превышение времени собственного отключения СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская относительно заводских параметров вследствие износа элементов привода выключателя. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение стойки, траверсы и ветровых связей деревянной опоры №170 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к падению провода на землю и к отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки, траверсы и ветровых связей деревянной опоры №170 на ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2021-05-30 14:04 | 2021-05-30 15:02
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 18 | 2021-05-26 03:44 | 2021-05-26 03:44 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №149 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №149 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №149 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №149 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 17 | 2021-05-12 05:00 | 2021-05-12 05:00 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №101 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №101 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №101 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №101 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | 16 | 2021-04-28 21:17 | 2021-04-28 21:17 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №195 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №195 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №195 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №195 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402)
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ПС ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (№448) ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (№445) ПС 110 кВ Жирновская ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (№448) | 15 | 2021-04-20 21:40 | 2021-04-22 03:58 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие длительного срока эксплуатации, при воздействии сильного порывистого ветра (до 17 м/с) произошел срыв бухты провода фазы "В" резервной цепи ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) на опоре №21, что явилось причиной касаний провода траверсы опоры и отключений ВЛ 20.04.2021 и 21.04.2021 действием ТЗНП. | 4.11, Из-за образования дуги при однофазных замыканиях 20.04.2021 и 21.04.2021 по причине срыва бухты провода фазы "В" резервной цепи ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) произошло электродуговое повреждение провода и траверсы на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода и траверсы на опоре №21 на ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) 4.4.4, При воздействии сильного порывистого ветра (до 17 м/с) произошел срыв бухты провода фазы "В" резервной цепи ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) на опоре №21, что привело к касаниям провода траверсы опоры и отключениям ВЛ 20.04.2021 и 21.04.2021 действием ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв бухты провода фазы "В" резервной цепи на ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) | 2021-04-21 08:10 | 2021-04-21 08:12
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (№452) | 14 | 2021-04-19 05:48 | 2021-04-19 05:48 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №115 на ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №115 на ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452)
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки | 13 | 2021-04-15 19:20 | 2021-04-17 12:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности, вследствие образования трещин произошло разрушение армированных швов фланцевых соединений фарфоровых покрышек полюса фазы "А" В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки, что явилось причиной нарушения герметичности выключателя и образования капельной течи трансформаторного масла. | 4.14, Из-за разрушения армированных швов фланцевых соединений фарфоровых покрышек полюса фазы "А" В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки, вследствие образования трещин по причине длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности, произошло нарушение герметичности выключателя и образование капельной течи трансформаторного масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение армированных швов фланцевых соединений фарфоровых покрышек полюса фазы "А" В-ЛЭП-413 на ПС 110 кВ Коробки ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (№421) | 12 | 2021-04-14 14:28 | 2021-04-14 20:54 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел излом шлейфа с последующим обрывом фазы "А" в месте контактного соединения с ВЧЗ-ЛЭП-421 ПС 110 кВ Промзона на опоре №12/4 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421). | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел излом шлейфа с последующим обрывом фазы "А" в месте контактного соединения с ВЧЗ-ЛЭП-421 ПС 110 кВ Промзона на опоре №12/4 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа с последующим обрывом фазы "А" в месте контактного соединения с ВЧЗ-ЛЭП-421 ПС 110 кВ Промзона на опоре №12/4 на ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421) ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421)
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | 11 | 2021-04-06 09:53 | 2021-04-06 10:10 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами ВЛ по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло межфазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ, что привело к межфазному замыканию, электродуговому повреждению верхнего повива проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 и отключению ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450) от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450) ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450) | 2021-04-06 09:53 | 2021-04-06 10:10
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Полунино – Антиповская с отпайками (Антиповская) | 10 | 2021-03-31 10:02 | 2021-03-31 10:02 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами ВЛ по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло межфазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №175-176 ВЛ 35 кВ Полунино – Антиповская с отпайками (Антиповская), что явилось причиной отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ, что привело к межфазному замыканию, электродуговому повреждению верхнего повива проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №175-176 ВЛ 35 кВ Полунино – Антиповская с отпайками (Антиповская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №175-176 на ВЛ 35 кВ Полунино – Антиповская с отпайками (Антиповская) ВЛ 35 кВ Полунино – Антиповская с отпайками (Антиповская)
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская (№8 В.Добринка-Иловлинская) | 9 | 2021-03-24 18:45 | 2021-03-24 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №161 ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская. При воздействии ветровой нагрузки произошел излом ветровой связи и правой стойки опоры, что явилось причиной отклонения от проектного положения траверсы опоры, кратковременного схлеста проводов, неустойчивого межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности по причине сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры при порывах ветра произошел излом ветровой связи и правой стойки опоры №161 ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к отклонению от проектного положения траверсы опоры, кратковременному схлесту проводов, неустойчивому межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ветровой связи и правой стойки опоры №161 на ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (№421) | 8 | 2021-03-12 09:34 | 2021-03-12 09:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №21 на ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421) ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421) | 2021-03-12 09:34 | 2021-03-12 09:52
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (№469) ПС 110 кВ Ольховка | 7 | 2021-03-03 05:26 | 2021-03-03 18:36 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного (куницы) на крышу КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Ольховка произошло перекрытие изоляционного промежутка между шинами проходными изоляторами вводного отсека ячейки В-10-Т-1, что явилось причиной межфазного замыкания, включения КЗ-110-Т-1 и отключения В-10-Т-1, ОД-110-Т-1 действием ДЗТ Т-1. | 4.11, Из-за пробоя через тело животного изоляционного промежутка произошло электродуговое перекрытие между шинами проходных изоляторов вводного отсека ячейки В-10-Т-1 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию, включению КЗ-110-Т-1 и отключению В-10-Т-1, ОД-110-Т-1 действием ДЗТ Т-1. Из-за возникновения дуги произошло повреждение проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" вводного отсека ячейки В-10-Т-1 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ПС 110 кВ Ольховка В-10-Т-1 | 2021-03-03 05:57 | 2021-03-03 06:10
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Коробки | 6 | 2021-02-17 12:55 | 2021-02-22 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов произошло излишнее срабатывание плавкой вставки предохранителя "± ШП" в шкафу питания привода ОСВ-35 при номинальной нагрузке питания соленоида привода в момент АВР СВ-35 после отключения Т-1 ПС 110 кВ Коробки действием газовой защиты РПН и ДЗТ, что привело к отказу во включении привода ОСВ-35 ПС 110 кВ Коробки действием автоматики. 3.4.7.3.5, Из-за механического износа в процессе длительного срока эксплуатации при переводе РПН Т-1 ПС 110 кВ Коробки из 7 в 6 положение произошло заклинивание вертикального выходного вала в зубчато - винтовой передаче с промежуточным горизонтальным валом кинематики управления приводом, что привело, при увеличении момента на валу, к превышению фактического значения потребляемого тока над номинальным и отключению электродвигателя моторного привода действием теплового расцепителя автоматического выключателя. Из-за заклинивания привода РПН Т-1 ПС 110 кВ Коробки в промежуточном между 7 и 6 положением произошло зависание контактных элементов в среднем положении, что привело к развитию образовавшейся дуги, повреждению резисторов и ламелей контактора переключающего устройства РПН Т-1 ПС 110 кВ Коробки. Из-за развития образовавшейся дуги произошло замыкание между выводами обмоток силового трансформатора по продуктам горения, что привело к образованию газомасляной смеси внутри бака РПН Т-1 ПС 110 кВ Коробки и отключению трансформатора действием газовой защиты РПН. Причиной срабатывания ДЗТ Т-1 ПС 110 кВ Коробки явилось замыкание между выводами обмоток силового трансформатора по продуктам горения вследствие образования и развития дуги (в контакторе). | 4.13, Из-за излишнего срабатывания плавкой вставки предохранителя "± ШП" в шкафу питания привода ОСВ-35 при АВР выключателя после отключения действием газовой защиты РПН и ДЗТ Т-1 ПС 110 кВ Коробки по причине ухудшения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошел отказ во включении ОСВ-35 ПС 110 кВ Коробки действием автоматики. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излишнее срабатывание плавкой вставки предохранителя "± ШП" в шкафу питания привода ОСВ-35 на ПС 110 кВ Коробки ОСВ-35 4.11, Из-за заклинивания привода РПН Т-1 ПС 110 кВ Коробки в промежуточном между 7 и 6 положением произошло зависание контактных элементов в среднем положении, что привело к развитию образовавшейся дуги, повреждению резисторов и ламелей контактора переключающего устройства РПН Т-1 ПС 110 кВ Коробки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение резисторов контактора переключающего устройства РПН Т-1 на ПС 110 кВ Коробки Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6 4.3.3, При переводе РПН Т-1 ПС 110 кВ Коробки из 7 в 6 положение по причине механического износа в процессе длительного срока эксплуатации произошло заклинивание вертикального выходного вала в зубчато - винтовой передаче с промежуточным горизонтальным валом кинематики управления приводом, что привело, при увеличении момента на валу, к превышению фактического значения потребляемого тока над номинальным и отключению электродвигателя моторного привода действием теплового расцепителя автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание вертикального выходного вала в зубчато - винтовой передаче с промежуточным горизонтальным валом кинематики управления приводом РПН Т-1 на ПС 110 кВ Коробки Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6 | 2021-02-17 12:55 | 2021-02-17 13:44
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) ПС 110 кВ Новомлиново | 5 | 2021-01-16 13:57 | 2021-01-17 22:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие образования и развития коррозии произошло снижение прочности элементов ЛР-ЛЭП-401 фазы "С" ПС 110 кВ Новомлиново, что при выполнении операции по отключению привело к повреждению регулировочной муфты вала привода разъединителя. Из-за повреждения регулировочной муфты вала привода ЛР-ЛЭП-401 фазы "С" ПС 110 кВ Новомлиново произошел отказ в полном отключении разъединителя и включении ЗН-ЛЭП-401. 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом фазы "А" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ в 13:57 действием ТЗНП. Вследствие образовании дуги при перекрытии изоляционного промежутка произошло электродуговое повреждение с последующим разрушением изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). Из-за разрушения изоляторов (5 из 8) произошло ухудшение изоляционных свойств гирлянды фазы "А" на опоре №108, что явилось причиной отключений ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) в 14:05, 19:26, 19:48 действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | 4.3.3, Из-за снижения механической прочности, вследствие образования и развития коррозии, при выполнении операции по отключению ЛР-ЛЭП-401 фазы "С" ПС 110 кВ Новомлиново произошло повреждение регулировочной муфты вала привода разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение регулировочной муфты вала привода ЛР-ЛЭП-401 фазы "С" на ПС 110 кВ Новомлиново ПС 110 кВ Новомлиново 4.11, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к образованию дуги с последующим электродуговым повреждением изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №108 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401)
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ВЛ ПС | 110 110 110 | ПC 110 кВ Мирошники ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (№444) ПC 110 кВ Мирошники | 4 | 2021-01-09 11:09 | 2021-01-10 12:38 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение эластичности и растрескивание резиновых уплотнений вводов кабелей ящика зажимов Т-1 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к разгерметизации шкафа и попаданию влаги при выпадении осадков. Из-за увлажнения произошло замыкание клемм 8,9 (жила 035) и клеммы 11 (жила 037), что явилось причиной ложного срабатывания газовой защиты Т-1 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.12, Из-за увлажнения по причине попадания влаги в ящик зажимов Т-1 ПС 110 кВ Мирошники, вследствие нарушения герметичности шкафа и выпадения осадков, произошло замыкание клемм 8,9 (жила 035) и клеммы 11 (жила 037), что привело к ложному срабатыванию газовой защиты Т-1 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание клемм 8,9 (жила 035) и клеммы 11 (жила 037) в ящике зажимов Т-1 на ПС 110 кВ Мирошники ПС 110 кВ Мирошники
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская (№8 В.Добринка-Иловлинская) | 3 | 2021-01-08 16:28 | 2021-01-08 16:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №160 ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская. При воздействии ветровой нагрузки произошло расщепление деревянной стойки опоры, что явилось причиной отклонения от проектного положения траверсы опоры, кратковременного схлеста проводов, неустойчивого межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности по причине сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры при порывах ветра произошло расщепление деревянной стойки опоры №160 ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к отклонению от проектного положения траверсы опоры, кратковременному схлесту проводов, неустойчивому межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление деревянной стойки опоры №160 на ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Полунино – Антиповская с отпайками (Антиповская) | 2 | 2021-01-01 12:05 | 2021-01-01 12:11 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами ВЛ по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло межфазное замыкание, приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива проводов фаз "В" и "С" на опоре №275 ВЛ 35 кВ Антиповская, что явилось причиной отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ, что привело к межфазному замыканию, электродуговому повреждению верхнего повива проводов фаз "В" и "С" на опоре №275 ВЛ 35 кВ Антиповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива проводов фаз "В" и "С" на опоре №275 на ВЛ 35 кВ Антиповская ВЛ 35 кВ Антиповская | 2021-01-01 12:05 | 2021-01-01 12:11
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (№443) | 1 | 2021-01-01 08:12 | 2021-01-02 22:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проволок верхнего повива грозозащитного троса в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471), что явилось причиной расплетения витков, касания фазного провода и отключения ВЛ действием защит. 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №17 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №17 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №17 на ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №17 на ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) 4.12, Из-за обрыва при порывах ветра проволок верхнего повива грозозащитного троса в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) по причине снижения механической прочности вследствие длительного срока эксплуатации произошло расплетение витков, приведшее к касанию фазного провода и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок верхнего повива грозозащитного троса в пролете опор №72-73 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) | 2021-01-01 11:18 | 2021-01-01 13:10
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 41/250 | 155 | 2021-12-22 11:25 | 2021-12-22 13:24 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №8/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье произошло повреждение приставки и отклонение опоры на недопустимое расстояние, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №8/3-8/4, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за повреждения приставки опоры №8/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по причине наезда транспортного средства произошло отклонение опоры на недопустимое расстояние, что привело к схлесту проводов в пролете опор №8/3-8/4, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение приставки опоры №8/4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2021-12-22 11:25 | 2021-12-22 13:24
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 154 | 2021-12-10 19:40 | 2021-12-10 21:06 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-13/10 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной касания провода металлической конструкции линейного разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-13/10 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к касанию провода на металлической конструкции линейного разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-13/10 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2021-12-10 19:40 | 2021-12-10 21:06
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 153 | 2021-12-08 04:11 | 2021-12-08 06:22 | 3.4.8.4, Из-за заноса постороннего предмета (металлизированная лента) на опору №272 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошло кратковременное перекрытие между фазными проводами, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным РПВ. Из-за последующего замыкания фазного провода на траверсу опоры №272 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка через металлизированную ленту произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". | 4.12, При кратковременном перекрытии изоляционного промежутка между проводами на опоре №272 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка по причине заноса постороннего предмета (металлизированная лента) возникло неустойчивое межфазное замыкание, приведшее к отключению ВЛ действием защит. Из-за последующего замыкания фазного провода на траверсу опоры №272 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка через металлизированную ленту произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №272 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-12-08 04:11 | 2021-12-08 06:22
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/63 | 152 | 2021-12-05 21:45 | 2021-12-05 23:41 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода в пролете опор №7-7/1. | 4.13, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода в пролете опор №7-7/1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода провода в пролете опор №7-7/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/63 Опора УПН-1ДБ | 2021-12-05 21:45 | 2021-12-05 23:41
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 260/160 | 151 | 2021-12-05 16:40 | 2021-12-05 17:30 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 260/160 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-05 16:40 | 2021-12-05 17:30
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Бутковка | 150 | 2021-12-05 16:05 | 2021-12-05 18:05 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов в пролете опор №259-260, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка произошел схлест проводов в пролете опор №259-260, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №259-260 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 95/16 | 2021-12-05 16:05 | 2021-12-05 18:05
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 149 | 2021-12-05 12:10 | 2021-12-05 20:53 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода фазы "В" в пролете опор №184-185, срыву изолятора фазы "В" на опоре №334 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. | 4.13, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода фазы "В" в пролете опор №184-185 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №184-185 на ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 50/8,0 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и срыву изолятора фазы "В" на опоре №334 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №334 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 2021-12-05 12:10 | 2021-12-05 20:53
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 148 | 2021-11-30 15:10 | 2021-11-30 17:05 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 402/630 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 402/630, что явилось причиной касания шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер на "землю". | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле стекла, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 402/630 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно-стержневого изолятора фазы"В" ЛР-КТП 402/630 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер Опора П10-9ДБ | 2021-11-30 15:10 | 2021-11-30 17:05
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхняя Добринка | 147 | 2021-11-28 08:47 | 2021-11-28 10:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №122 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №122, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхняя Добринка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре №122 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхняя Добринка Опора П10-1 | 2021-11-28 08:47 | 2021-11-28 10:46
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка | 146 | 2021-11-28 07:38 | 2021-11-28 09:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" ЛР-КТП 373/250 на опоре №71/4/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста шлейфов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" ЛР-КТП 373/250 на опоре №71/4/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест шлейфов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" ЛР-КТП 373/250 на опоре №71/4/2 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка Опора А10-1 | 2021-11-28 07:38 | 2021-11-28 09:35
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 145 | 2021-11-23 17:50 | 2021-11-23 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №137-138 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №137-138 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №137-138 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 2021-11-23 17:50 | 2021-11-23 19:25
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 220 кВ Петров Вал | 143 | 2021-11-21 16:30 | 2021-11-21 18:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел обрыв провода ответвления к КТП 483/10 на опоре №27 ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной касания провода металлических элементов опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за обрыва провода ответвления к КТП 483/10 на опоре №27 ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошло касание провода металлических элементов опоры, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ответвления к КТП 483/10 на опоре №27 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал | 2021-11-21 16:30 | 2021-11-21 18:20
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 181/63 | 142 | 2021-11-21 14:40 | 2021-11-21 14:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел схлест проводов в пролете №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | 2021-11-21 14:40 | 2021-11-21 14:53
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 | 140 | 2021-11-20 20:50 | 2021-11-20 21:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/160 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/160 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/160 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/160 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 2021-11-20 20:50 | 2021-11-20 21:50
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 | 141 | 2021-11-20 20:50 | 2021-11-20 22:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал | 2021-11-20 20:50 | 2021-11-20 22:40
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 | 139 | 2021-11-20 18:24 | 2021-11-20 18:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал | 2021-11-20 18:24 | 2021-11-20 18:29
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 138 | 2021-11-20 15:11 | 2021-11-20 15:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 на ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 2021-11-20 15:11 | 2021-11-20 15:22
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 137 | 2021-11-14 00:18 | 2021-11-14 02:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции обмоток и ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла произошел пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.12, Из-за пробоя изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по причине ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла и старения изоляции обмоток, произошло межфазное замыкание и отключение КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, Пробой изоляции силового трансформатора на КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2021-11-14 00:18 | 2021-11-14 02:15
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 654/250 | 136 | 2021-11-13 15:25 | 2021-11-13 16:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2021-11-13 15:25 | 2021-11-13 16:56
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 14/400 | 135 | 2021-11-13 11:45 | 2021-11-13 11:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 2021-11-13 11:45 | 2021-11-13 11:58
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №33 от ПС 220 кВ Петров Вал | 134 | 2021-11-09 06:45 | 2021-11-09 08:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на приемном портале ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на приемном портале ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на приемном портале на ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал | 2021-11-09 06:45 | 2021-11-09 07:35
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал КТП 11/160 | 133 | 2021-11-09 06:45 | 2021-11-09 14:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал действием МТО. Из-за образования дуги произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.11, Из-за образования дуги при межфазном замыкании произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 к РУ-10 кВ на КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств, при выпадении осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ на КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 2021-11-09 06:45 | 2021-11-09 14:38
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/63 | 131 | 2021-10-22 13:40 | 2021-10-22 13:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС | 2021-10-22 13:40 | 2021-10-22 13:52
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 21/160 | 130 | 2021-10-22 11:18 | 2021-10-22 11:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете №14-14/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 21/160 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-10-22 11:18 | 2021-10-22 11:34
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 172/400 | 129 | 2021-10-03 16:50 | 2021-10-03 17:47 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства произошел излом у основания приставки опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной ее отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства произошел излом у основания приставки опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной ее отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания приставки опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 172/400 Опора ПН-1ДБ | 2021-10-03 16:50 | 2021-10-03 17:47
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка | 128 | 2021-09-03 09:02 | 2021-09-03 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №42 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №42 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №42 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка Опора П10-2 | 2021-09-03 09:02 | 2021-09-03 11:00
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 125 | 2021-08-30 11:02 | 2021-08-30 13:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №100 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №100 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №100 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2021-08-30 11:02 | 2021-08-30 13:00
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 338/160 | 124 | 2021-08-29 10:30 | 2021-08-29 12:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет | 2021-08-29 10:30 | 2021-08-29 12:28
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 570/63 | 123 | 2021-08-24 01:59 | 2021-08-24 02:06 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 570/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 570/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 570/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 570/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2021-08-24 01:59 | 2021-08-24 02:06
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 374/250 | 122 | 2021-08-24 00:45 | 2021-08-24 00:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 2021-08-24 00:45 | 2021-08-24 00:50
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС 110 кВ Саломатино | 121 | 2021-08-23 17:59 | 2021-08-23 19:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №54 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №54 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №54 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 2021-08-23 17:59 | 2021-08-23 19:57
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет | 118 | 2021-08-12 22:45 | 2021-08-13 00:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №166 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №166 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора изолятора фазы "В" на опоре №166 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2021-08-12 22:45 | 2021-08-13 00:36
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 22/250 | 117 | 2021-08-12 16:40 | 2021-08-12 16:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 22/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 22/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 22/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-12 16:40 | 2021-08-12 16:56
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 47А/250 | 116 | 2021-08-11 16:35 | 2021-08-11 16:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 47А/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 47А/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 47А/250 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-08-11 16:35 | 2021-08-11 16:46
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 34/63 | 115 | 2021-08-08 16:20 | 2021-08-08 18:19 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 34/63 Опора ОАН-1Д | 2021-08-08 16:20 | 2021-08-08 18:19
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 10 (10.5) | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 53/250 ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка | 114 | 2021-08-05 17:10 | 2021-08-05 19:08 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 53/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка произошел излом стойки у основания опоры,что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства на опору №1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 53/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка произошел излом стойки у основания опоры,что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 53/250 Опора А1-5 | 2021-08-05 17:10 | 2021-08-05 19:08
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет | 113 | 2021-08-04 13:19 | 2021-08-04 15:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №159 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №159 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора изолятора фазы "С" на опоре №159 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2021-08-04 13:19 | 2021-08-04 15:18
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 215/160 | 112 | 2021-08-01 14:25 | 2021-08-01 14:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 215/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 215/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 215/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 215/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка | 2021-08-01 14:25 | 2021-08-01 14:29
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 111 | 2021-08-01 08:23 | 2021-08-01 10:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 20 м/с во время прохождения грозового фронта произошел излом стойки у основания опоры №243 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной ее отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | 4.4.4, Из-за воздействии ветровой нагрузки до 20 м/с во время прохождения грозового фронта произошел излом стойки у основания опоры №243 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной ее отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №243 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 2021-08-01 08:23 | 2021-08-01 10:17
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Иловлинская | 110 | 2021-07-31 15:03 | 2021-07-31 15:56 | 3.4.8.4, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (проволоки) на опору №212/11/7 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". | 4.12, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (проволоки) на опору №212/11/7 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №212/11/7 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-2 | 2021-07-31 15:03 | 2021-07-31 15:56
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхняя Добринка | 109 | 2021-07-31 12:27 | 2021-07-31 14:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки во время прохождения грозового фронта с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №108-109 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за воздействия ветровой нагрузки при прохождения грозового фронта с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №108-109 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №108-109 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-31 12:27 | 2021-07-31 14:26
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 107 | 2021-07-21 05:17 | 2021-07-21 05:30 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №145-146 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №145-146 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №145-146 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-21 05:17 | 2021-07-21 05:30
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 35 кВ Иловлинская | 106 | 2021-07-21 00:55 | 2021-07-21 01:05 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №26-27 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-21 00:55 | 2021-07-21 01:05
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Бутковка | 105 | 2021-07-20 06:15 | 2021-07-20 08:00 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском КТП-725/25 (ООО «Энергопром ГРУПП») произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка на "землю". | 4.7, Из-за повреждения на потребительском КТП-725/25(ООО «Энергопром ГРУПП») произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение напотребительском КТП-725/25 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 2021-07-20 06:15 | 2021-07-20 08:00
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ Бутковка | 104 | 2021-07-20 06:05 | 2021-07-20 06:05 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №271-272 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №32-33 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал | 103 | 2021-07-07 11:48 | 2021-07-07 13:47 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на разрядник фазы "В" произошло перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и корпусом КТП 393/100 ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и корпусом КТП 393/100 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал по причине заноса постороннего предмета на разрядник фазы "В" произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на разрядник фазы "В" КТП 393/100 на ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 2021-07-07 11:48 | 2021-07-07 13:47
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 102 | 2021-06-28 02:20 | 2021-06-28 02:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №138-139 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №138-139 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №138-139 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2021-06-28 02:20 | 2021-06-28 02:30
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Петров Вал | 101 | 2021-06-20 14:42 | 2021-06-20 16:40 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Петров Вал (ОАО РТП «Камышинское») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Петров Вал (ОАО РТП «Камышинское») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Петров Вал | 2021-06-20 14:42 | 2021-06-20 16:40
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная | 100 | 2021-06-17 13:07 | 2021-06-17 13:11 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная (ООО «Актив К») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная (ООО «Актив К») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 2021-06-17 13:07 | 2021-06-17 13:11
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 220 кВ Литейная | 99 | 2021-06-11 07:14 | 2021-06-11 09:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения произошел пробой изоляции между фазными жилами кабельной вставки на опоре №7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Литейная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. | 4.12, Из-за пробоя изоляции между фазными жилами кабельной вставки на опоре №7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Литейная по причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции между фазными жилами кабельной вставки на опоре №7 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 220кВ Литейная на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 220 кВ Литейная Опора А10-1 | 2021-06-11 07:14 | 2021-06-11 09:10
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 299/250 | 98 | 2021-06-04 00:05 | 2021-06-04 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/6-4/7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 2021-06-04 00:05 | 2021-06-04 00:10
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 101/160 | 97 | 2021-06-03 22:57 | 2021-06-03 23:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 2021-06-03 22:57 | 2021-06-03 23:05
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 11/160 | 96 | 2021-06-03 21:07 | 2021-06-03 21:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 11/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал | 2021-06-03 21:07 | 2021-06-03 21:12
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 95 | 2021-06-02 19:08 | 2021-06-02 20:40 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №271-272 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №271-272 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №271-272 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-02 19:08 | 2021-06-02 20:40
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС 110 кВ Саломатино | 94 | 2021-06-02 17:31 | 2021-06-02 19:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик, вследствие износа произошло разрегулирование привода ЛР-КТП 117/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Саломатино, что привело при производстве переключений к его заклиниванию и отказу в отключении разъединителя. 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 117/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Саломатино. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | 4.2.1, Из-за износа элементов привода в процессе длительного срока эксплуатации при производстве переключений произошло заклинивание привода ЛР-КТП 117/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Саломатино, что привело к отказу в отключении разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание привода ЛР-КТП 117/250 на ВЛ-10 кВ №9 ПС Саломатино ВЛ-10 кВ №9 ПС Саломатино 4.12, Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП 117/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Саломатино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 117/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Саломатино КТП 117/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Саломатино | 2021-06-02 17:31 | 2021-06-02 19:15
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 93 | 2021-06-02 14:27 | 2021-06-02 14:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №98/28-98/29 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения РВА-2-13Г ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №98/28-98/29 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №98/28-98/29 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 Пролет:3*АС 70/11
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 92 | 2021-06-02 12:33 | 2021-06-02 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №40 на ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье Опора П10-7ДБ | 2021-06-02 12:33 | 2021-06-02 14:30
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Бутковка | 90 | 2021-05-31 17:35 | 2021-05-31 18:23 | 3.4.8.5.2, Участок ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка от ЛР-2-15Б до РВА-Щербатовка отключен по неотложной заявке потребителя (ООО "Энергопром ГРУПП") для замены ЛР КТП 725/25. | 4.12, Участок ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка от ЛР-2-15Б до РВА-Щербатовка отключен по неотложной заявке потребителя (ООО "Энергопром ГРУПП") для замены ЛР КТП 725/25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по неотложной заявке потребителя на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 2021-05-31 17:35 | 2021-05-31 18:23
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Иловлинская | 88 | 2021-05-30 18:02 | 2021-05-30 19:59 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №151 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №151 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №151 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 87 | 2021-05-27 03:31 | 2021-05-27 03:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118/46-118/47 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения РВА-1-13Г ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118/46-118/47 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118/46-118/47 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 Пролет:3*АС 35/6,2
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 118/250 | 86 | 2021-05-26 21:00 | 2021-05-26 21:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 118/250 Пролет:4*А 35 | 2021-05-26 21:00 | 2021-05-26 21:06
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная | 85 | 2021-05-26 14:27 | 2021-05-26 14:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения РВА-2-16С ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению РВА-2-16С ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №90-91 на ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная Пролет:3*АС 35/6,2
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 84 | 2021-05-25 13:25 | 2021-05-25 15:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорно - стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 369/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной падения провода на металлическую конструкцию разъединителя, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения опорно - стрежневого изолятора фазы "А" ЛР-2-15Л ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло падение провода на металлическую конструкцию разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №118/10/1 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 Опора А10-1 | 2021-05-25 13:25 | 2021-05-25 15:20
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 83 | 2021-05-25 11:16 | 2021-05-25 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и потеря несущей способности деревянных элементов опоры №104/17 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы опоры №104/17 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрушение деревянной траверсы опоры №104/17 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы на опоре №104/17 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье Опора П10-2 | 2021-05-25 11:16 | 2021-05-25 13:05
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 82 | 2021-05-25 03:37 | 2021-05-25 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и потеря несущей способности деревянных элементов опоры №202/169 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы опоры №202/169 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №202/164 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения РВА-2-8Т ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №202/164 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение выключателя РВА-2-8Т ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №202/164 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №202/169 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, вследствие длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошел излом деревянной траверсы опоры №202/169 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы опоры №202/169 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2021-05-25 03:37 | 2021-05-25 16:50
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 81 | 2021-05-24 10:40 | 2021-05-24 12:35 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошел излом стойки у основания опоры,что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства на опору №100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошел излом стойки у основания, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №100 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Опора П10-1 | 2021-05-24 10:40 | 2021-05-24 12:35
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 7/63 | 80 | 2021-05-20 14:28 | 2021-05-20 14:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ № КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ № КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 7/63 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-05-20 14:28 | 2021-05-20 14:35
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 612/400 | 79 | 2021-05-20 00:53 | 2021-05-20 00:58 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 612/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верняя Добринка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 612/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 612/400 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2021-05-20 00:53 | 2021-05-20 00:58
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 7/63 | 78 | 2021-05-19 21:10 | 2021-05-19 21:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 7/63 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-05-19 21:10 | 2021-05-19 21:23
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 21/160 | 77 | 2021-05-19 20:00 | 2021-05-19 20:15 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 21/160 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-05-19 20:00 | 2021-05-19 20:15
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 50/160 | 76 | 2021-05-18 16:21 | 2021-05-18 16:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 50/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 50/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 50/160 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-05-18 16:21 | 2021-05-18 16:33
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино | 75 | 2021-05-17 11:14 | 2021-05-17 11:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №136-137 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-17 11:14 | 2021-05-17 11:15
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 126/250 | 74 | 2021-05-13 17:27 | 2021-05-13 17:33 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 126/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-05-13 17:27 | 2021-05-13 17:33
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 198/100 | 73 | 2021-05-13 15:06 | 2021-05-13 15:22 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 198/100 Пролет:4*А 25 | 2021-05-13 15:06 | 2021-05-13 15:22
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 218/100 | 72 | 2021-05-13 14:55 | 2021-05-13 14:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 218/100 Пролет:5*А 25 | 2021-05-13 14:55 | 2021-05-13 14:57
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100 | 71 | 2021-05-13 14:41 | 2021-05-13 14:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-05-13 14:41 | 2021-05-13 14:50
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 70 | 2021-05-13 07:44 | 2021-05-13 07:46 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №103-104 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-05-13 07:44 | 2021-05-13 07:46
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 69 | 2021-05-13 07:16 | 2021-05-13 07:16 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №259-260 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению выключателя РВА "Петрунино" ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №259-260 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения выключателя РВА "Петрунино" ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №259-260 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 68 | 2021-05-13 06:37 | 2021-05-13 08:15 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №118/36-118/36/1 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №118/36-118/36/1 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор в пролете опор №118/36-118/36/1 на ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 2021-05-13 06:37 | 2021-05-13 08:15
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 67 | 2021-05-13 06:01 | 2021-05-13 07:30 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №61-62 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2021-05-13 06:01 | 2021-05-13 07:30
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 207/160 | 66 | 2021-05-10 12:32 | 2021-05-10 12:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | 2021-05-10 12:32 | 2021-05-10 12:37
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | КТП 170/160 ВЛ 10 кВ №7 от ПС 35 кВ Иловлинская | 64 | 2021-04-27 10:41 | 2021-04-27 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на выводе 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора КТП-170/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на выводе 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора КТП-170/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вывода 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора на КТП 170/160 Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-04-27 10:41 | 2021-04-27 15:30
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 358/160 | 63 | 2021-04-20 20:38 | 2021-04-20 20:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 358/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 358/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 358/160 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-20 20:38 | 2021-04-20 20:45
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка | 62 | 2021-04-20 18:25 | 2021-04-20 20:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия ветровой нагрузки (порывы до 15 м/с) произошел схлест шлейфов фаз "А" и "В" ЛР-КТП 46/63 на опоре №33 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста шлейфов фаз "А" и "В" ЛР-КТП 46/63 на опоре №33 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка по причине воздействия ветровой нагрузки (порывы до 15 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест шлейфов фаз "А" и "В" ЛР-КТП 46/63 на опоре №33 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 2021-04-20 18:25 | 2021-04-20 20:15
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 123/100 | 61 | 2021-04-20 15:06 | 2021-04-20 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | 4.12, Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 2021-04-20 15:06 | 2021-04-20 17:00
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 60 | 2021-04-20 09:16 | 2021-04-20 11:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-4-18 П на опоре №140 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной касания провода металлической конструкции линейного разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-4-18 П на опоре №140 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к касанию провода на металлической конструкции линейного разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №140 на ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора АК10-3ДБ | 2021-04-20 09:16 | 2021-04-20 11:05
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 124/100 | 59 | 2021-04-19 11:17 | 2021-04-19 13:10 | 3.4.8.5.2, Из-за проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 124/100 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-19 11:17 | 2021-04-19 13:10
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 от ПС 110 кВ Антиповская | 58 | 2021-04-16 20:47 | 2021-04-16 22:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №101 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянной стойки у основания опоры №101 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №101 на ВЛ 10 кВ №37 от ПС 110 кВ Антиповская Опора П10-2Д | 2021-04-16 20:47 | 2021-04-16 22:45
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №45 ПС Промзона | 57 | 2021-04-14 22:10 | 2021-04-14 23:55 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-2-45 П ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона (ООО «ЛукойлНижневолжск-нефтепродукт») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-2-45 П ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона (ООО «ЛукойлНижневолжск-нефтепродукт») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке за ЛОР-2-45 П на ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 2021-04-14 22:10 | 2021-04-14 23:55
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 46/63 | 56 | 2021-04-11 11:08 | 2021-04-11 11:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 46/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 46/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 46/63 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-04-11 11:08 | 2021-04-11 11:17
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 151/250 | 55 | 2021-04-10 12:38 | 2021-04-10 12:47 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/2-8/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 151/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-10 12:38 | 2021-04-10 12:47
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 250/60 | 54 | 2021-04-10 10:55 | 2021-04-10 11:04 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 250/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 250/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 250/60 Пролет:4*А 25 | 2021-04-10 10:55 | 2021-04-10 11:04
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 103/160 | 53 | 2021-04-10 09:00 | 2021-04-10 09:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/7-10/8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 103/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/7-10/8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 103/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/7-10/8 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 103/160 Пролет:5*А 25 | 2021-04-10 09:00 | 2021-04-10 09:05
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 52 | 2021-04-09 20:23 | 2021-04-09 20:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №243-244 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №243-244 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №243-244 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-09 20:23 | 2021-04-09 20:24
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 215/160 | 51 | 2021-04-09 11:09 | 2021-04-09 11:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7/11-7/12 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 215/160 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2021-04-09 11:09 | 2021-04-09 11:18
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Петров Вал | 50 | 2021-04-07 17:01 | 2021-04-07 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Петров Вал , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора изолятора фазы "В" на опоре №5 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-7ДБ | 2021-04-07 17:01 | 2021-04-07 18:55
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 49 | 2021-04-07 14:39 | 2021-04-07 14:55 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-1-3 ВД (ООО СП «Волгодеминойл») произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка на "землю". | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-1-3 ВД (ООО СП «Волгодеминойл») произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке за ЛОР-1-3 ВД на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2021-04-07 14:39 | 2021-04-07 14:55
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 48 | 2021-04-07 11:15 | 2021-04-07 13:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №126 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания на "землю". | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №126 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №126 на ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора УП10-2Д | 2021-04-07 11:15 | 2021-04-07 13:07
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 47 | 2021-04-05 22:25 | 2021-04-06 00:15 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 340/63, что явилось причиной касания шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер на "землю". | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно-стержневого изолятора фазы"А" ЛР-КТП 374/250 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер Опора АК10-4ДБ | 2021-04-05 22:25 | 2021-04-06 00:15
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 46 | 2021-03-30 12:40 | 2021-03-30 12:40 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №59-60 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 204/63 | 45 | 2021-03-26 12:53 | 2021-03-26 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 204/63 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 204/63 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №13 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 204/63 Опора ПН-1ДБ | 2021-03-26 12:53 | 2021-03-26 14:50
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 182/100 | 44 | 2021-03-25 16:15 | 2021-03-25 18:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим оплавлением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим оплавлением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление контактного соединения на АВ-0,4 кВ №3 КТП-182/100, на КТП 182/100 А-3716 100 А | 2021-03-25 16:15 | 2021-03-25 18:07
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 43 | 2021-03-24 12:54 | 2021-03-24 14:53 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 340/63 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 340/63, что явилось причиной касания шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 340/63 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорно-стержневого изолятора фазы"В" ЛР-КТП 340/63 на ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора АК10-1Д | 2021-03-24 12:54 | 2021-03-24 14:53
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 220 кВ Петров Вал | 42 | 2021-03-24 10:28 | 2021-03-24 12:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в аварийный ремонт ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 137/250 на ВЛ 10 кВ №16 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора УА10-2Д | 2021-03-24 10:28 | 2021-03-24 12:27
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 110/250 | 41 | 2021-03-24 05:05 | 2021-03-24 05:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 110/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 110/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 110/250 Пролет:4*А 35 | 2021-03-24 05:05 | 2021-03-24 05:11
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 574/100 | 40 | 2021-03-23 22:20 | 2021-03-23 22:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 574/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 574/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 574/100 Пролет:4*А 35 | 2021-03-23 22:20 | 2021-03-23 22:24
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 от ПС 110 кВ Антиповская | 38 | 2021-03-18 04:42 | 2021-03-18 06:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения произошел пробой изоляции между фазными жилами кабельной вставки между опорами №26-27 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. | 4.12, Из-за пробоя изоляции между фазными жилами кабельной вставки между опорами №26-27 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская по причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции между фазными жилами кабельной вставки между опорами №26-27 на ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская | 2021-03-18 04:42 | 2021-03-18 06:30
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 618/160 | 36 | 2021-02-25 17:21 | 2021-02-25 17:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет | 2021-02-25 17:21 | 2021-02-25 17:30
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 118/250 | 35 | 2021-02-23 22:11 | 2021-02-23 22:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 118/250 Пролет:4*А 35 | 2021-02-23 22:11 | 2021-02-23 22:20
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 207/160 | 34 | 2021-02-23 17:12 | 2021-02-23 17:32 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 207/160 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-02-23 17:12 | 2021-02-23 17:32
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 33 | 2021-02-18 12:11 | 2021-02-18 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в аварийный ремонт ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 143/160 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 2021-02-18 12:11 | 2021-02-18 14:05
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/250 | 32 | 2021-02-14 13:38 | 2021-02-14 13:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/6-4/7 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/250 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-02-14 13:38 | 2021-02-14 13:47
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 197/160 | 31 | 2021-02-13 22:25 | 2021-02-13 22:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/10-7/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/10-7/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/10-7/11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 197/160 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-02-13 22:25 | 2021-02-13 22:33
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 129/63 | 30 | 2021-02-13 12:25 | 2021-02-13 12:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 129/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 129/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 129/63 Пролет:3*А 35 | 2021-02-13 12:25 | 2021-02-13 12:33
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Верхняя Добринка | 29 | 2021-02-13 11:03 | 2021-02-13 13:02 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП-744/25 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП-744/25 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском ЛР-КТП-744/25 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2021-02-13 11:03 | 2021-02-13 13:02
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 126/250 | 28 | 2021-02-06 09:58 | 2021-02-06 10:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 126/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-06 09:58 | 2021-02-06 10:05
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 310/160 | 27 | 2021-02-02 07:50 | 2021-02-02 07:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 310/160 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-02-02 07:50 | 2021-02-02 07:58
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 151/250 | 26 | 2021-02-01 01:47 | 2021-02-01 01:55 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста провода в пролете опор №4/2-4/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 151/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-01 01:47 | 2021-02-01 01:55
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 173/100 | 25 | 2021-01-31 23:04 | 2021-01-31 23:10 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 173/100 Пролет:5*А 16 | 2021-01-31 23:04 | 2021-01-31 23:10
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 24 | 2021-01-31 15:41 | 2021-01-31 17:40 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке (обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №67/32) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке (обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №67/32) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке (обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №67/32) на Л-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Л-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-01-31 15:41 | 2021-01-31 17:40
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 23 | 2021-01-31 13:40 | 2021-01-31 15:39 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №145 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №145 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №145 на ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-1 | 2021-01-31 13:40 | 2021-01-31 15:39
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 425/250 | 22 | 2021-01-26 23:11 | 2021-01-26 23:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 425/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 425/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 425/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-26 23:11 | 2021-01-26 23:16
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 40/160 | 21 | 2021-01-25 10:56 | 2021-01-25 11:52 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке (абонентский ввод в дом от опоры №23) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/60 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке (абонентский ввод в дом от опоры №23) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/60 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке (абонентский ввод в дом от опоры №23) на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 40/160 Опора ПН-1ДБ | 2021-01-25 10:56 | 2021-01-25 11:52
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №33 от ПС 220 кВ Петров Вал | 20 | 2021-01-22 06:09 | 2021-01-22 08:09 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №16 ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №16 ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №16 на ВЛ 10 кВ №33 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-2
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 103/160 | 19 | 2021-01-21 23:20 | 2021-01-21 23:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 103/160 Пролет:5*А 35 | 2021-01-21 23:20 | 2021-01-21 23:28
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 618/160 | 18 | 2021-01-16 20:30 | 2021-01-16 20:37 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 618/160 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-01-16 20:30 | 2021-01-16 20:37
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино | 17 | 2021-01-14 15:14 | 2021-01-14 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленовых колпачков, при порывах ветра, произошел срыв изоляторов фазы "В" на опорах №152/13, 152/15, 152/83 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изоляторов фазы "В" на опорах №152/13,152/15,152/83 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино по причине разрушения полиэтиленовых колпачков, произошло падение провода, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №152/83 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино Опора П10-1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №152/15 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино Опора П10-1Д, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №152/13 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино Опора П10-1Д | 2021-01-14 15:14 | 2021-01-14 16:50
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 16 | 2021-01-14 11:30 | 2021-01-14 12:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №172-173 на ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-14 11:30 | 2021-01-14 12:05
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 15 | 2021-01-14 08:36 | 2021-01-14 10:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорно - стержневого изолятора фазы "А" ЛР-2-15Л ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на металлическую конструкцию разъединителя, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения опорно - стрежневого изолятора фазы "А" ЛР-2-15Л ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло падение провода на металлическую конструкцию разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №117 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье Опора УА10-1 | 2021-01-14 08:36 | 2021-01-14 10:35
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС 110 кВ Саломатино | 13 | 2021-01-13 15:20 | 2021-01-13 17:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27/5-27/6 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27/5-27/6 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №27/5-27/6 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 2021-01-13 15:20 | 2021-01-13 17:15
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Терновка ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Терновка | 12 | 2021-01-13 10:58 | 2021-01-13 14:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, при порывах ветра произошел срыв крюков фаз "А" и "С" с тела опоры №111/34 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, при порывах произошел срыв крюков фаз "А" и "С" с тела опоры №111/34 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюков фаз "А" и "С" с тела опоры №111/34 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Терновка Опора П10-7ДБ | 2021-01-13 10:58 | 2021-01-13 14:12
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 229/160 | 11 | 2021-01-10 08:28 | 2021-01-10 08:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/2/4-8/2/4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/2/4/8/2/4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/2/4-8/2/4/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 229/160 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-01-10 08:28 | 2021-01-10 08:42
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 654/250 | 10 | 2021-01-09 16:20 | 2021-01-09 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошло высыхание и растрескивание изоляции выводов 0,4 кВ КТП-654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного и отключения КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.1.3, Из-за высыхания и растрескивания изоляции выводов 0,4 кВ по причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло межфазное замыкание, приведшее к срабатыванию ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП-654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье КТП-654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, Повреждение изоляции вводов 0,4 кВ на КТП-654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье КТП-654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2021-01-09 16:20 | 2021-01-09 18:15
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 | 9 | 2021-01-09 12:36 | 2021-01-09 14:35 | 3.4.8.5.2, Для устранения обрыва провода фазы "В" в пролете опор №10-11 (потребительский участок) отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. | 4.13, Для устранения обрыва провода фазы "В" в пролете опор №10-11 (потребительский участок) отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11 (потребительский участок) на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал | 2021-01-09 12:36 | 2021-01-09 14:35
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 369/250 | 8 | 2021-01-08 09:53 | 2021-01-08 09:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 369/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 369/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 369/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-08 09:53 | 2021-01-08 09:57
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 7 | 2021-01-08 06:07 | 2021-01-08 11:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №292-293 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-Мокрая Ольховка действием защит. 3.4.8.5.2, Из-за повреждения (обрыв вязки провода фазы "А") на потребительском участке за ЛОР-1-7 МО ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошло межфазное замыкание и отключение В-Л-7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка действием защит. | 4.13, Из-за повреждения (обрыв вязки провода фазы "А") на потребительском участке за ЛОР-1-7 МО ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошло межфазное замыкание и отключение В-Л-7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв вязки провода фазы "А") на потребительском участке за ЛОР-1-7 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №292-293 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА-Мокрая Ольховка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №292-293 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-01-08 09:40 | 2021-01-08 11:40
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 6 | 2021-01-03 01:17 | 2021-01-03 03:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202/102-202/103 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202/102-202/103 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202/102-202/103 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2021-01-03 01:17 | 2021-01-03 03:16
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 5 | 2021-01-02 15:00 | 2021-01-02 15:15 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждение на потребительском участке за ЛОР-1-7МО произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка на "землю". | 4.12, Из-за повреждение на потребительском участке за ЛОР-1-7МО произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке за ЛОР-1-7МО на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-01-02 15:00 | 2021-01-02 15:15
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 299/250 | 4 | 2021-01-02 12:43 | 2021-01-02 12:50 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская | 2021-01-02 12:43 | 2021-01-02 12:50
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 548/250 | 3 | 2021-01-02 11:17 | 2021-01-02 11:21 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка | 2021-01-02 11:17 | 2021-01-02 11:21
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 654/250 | 2 | 2021-01-01 17:52 | 2021-01-01 18:09 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной однофазного замыкания и срабатывания ПН-0,4 кВ фазы "В" в РУ-0,4 кВ КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к однофазному замыканию и и срабатыванию ПН-0,4 кВ фазы "В" в РУ-0,4 кВ КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2021-01-01 17:52 | 2021-01-01 18:09
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 1 | 2021-01-01 10:00 | 2021-01-01 11:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №69 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". 3.4.8.5.2, Для устранения повреждения на потребительском участке отключен ЛОР-1-7МО ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №69 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №69 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка 4.13, Для устранения повреждения на потребительском участке отключен ЛОР-1-7МО ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке за ЛОР-1-7МО на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-01-01 10:00 | 2021-01-01 11:59
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№4-10 кВ ПС Платовская | 127 | 2021-12-31 08:58 | 2021-12-31 12:05 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №49, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №49 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская. Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №49 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 2021-12-31 08:58 | 2021-12-31 12:05
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП№6-10 кВ ПС Платовская ЛЭП№6-10 кВ ПС Платовская | 126 | 2021-12-31 08:58 | 2021-12-31 16:50 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №54, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №53-54, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "С" на опоре №65, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №64-65, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №54 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. Из-за обрыва вязки провода произошел схлест проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "С" на опоре №65 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. Из-за обрыва вязки провода произошел схлест проводов в пролете опор №64-65 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №54 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №65 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская | 2021-12-31 08:58 | 2021-12-31 16:45
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№7-10 кВ ПС Платовская | 125 | 2021-12-29 10:25 | 2021-12-29 12:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №86 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская | 2021-12-29 10:25 | 2021-12-29 12:20
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 229 ф1 | 124 | 2021-12-26 12:50 | 2021-12-26 12:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/63 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/63 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/63 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/63 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-12-26 12:50 | 2021-12-26 12:53
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 78 ф2 | 123 | 2021-12-26 10:40 | 2021-12-26 10:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево | 2021-12-26 10:40 | 2021-12-26 10:43
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 108 ф2 | 122 | 2021-12-26 09:50 | 2021-12-26 09:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2021-12-26 09:50 | 2021-12-26 09:53
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 127 ф1 | 121 | 2021-12-26 01:54 | 2021-12-26 02:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка | 2021-12-26 01:54 | 2021-12-26 02:00
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 Красный Яр | 120 | 2021-12-25 22:56 | 2021-12-25 23:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ 38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ 38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-10 кВ 38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ 38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2021-12-25 22:56 | 2021-12-25 23:05
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Кленовская | 119 | 2021-12-25 21:56 | 2021-12-25 23:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская | 118 | 2021-12-25 15:50 | 2021-12-25 16:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-12-25 15:50 | 2021-12-25 16:20
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 5 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 5 ф2 | 117 | 2021-12-25 14:04 | 2021-12-25 23:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Рудня | 2021-12-25 14:04 | 2021-12-25 23:24
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 210 ф1 | 116 | 2021-12-25 14:01 | 2021-12-25 14:11 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/63 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/63 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/63 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/63 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 2021-12-25 14:01 | 2021-12-25 14:11
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 115 | 2021-12-25 13:11 | 2021-12-25 13:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2021-12-25 13:11 | 2021-12-25 13:15
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 161 ф1 | 114 | 2021-12-25 11:30 | 2021-12-25 11:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 161/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 161/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 161/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 161/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская | 2021-12-25 11:30 | 2021-12-25 11:35
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф2 | 113 | 2021-12-20 05:15 | 2021-12-20 07:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №2-2/1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-2/1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-2/1/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Алешники | 2021-12-20 05:15 | 2021-12-20 07:10
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф1 | 112 | 2021-12-20 05:15 | 2021-12-20 07:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Алешники | 2021-12-20 05:15 | 2021-12-20 07:10
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Алешники | 111 | 2021-12-19 23:10 | 2021-12-19 23:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Алешники | 110 | 2021-12-19 23:10 | 2021-12-19 23:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 193 ф2 | 109 | 2021-12-13 13:12 | 2021-12-13 13:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2021-12-13 13:12 | 2021-12-13 13:16
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 91 ф1 | 108 | 2021-12-11 10:33 | 2021-12-11 10:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 91/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 91/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 91/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 91/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники | 2021-12-11 10:33 | 2021-12-11 10:36
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 Красный Яр | 107 | 2021-12-08 08:35 | 2021-12-08 08:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 на ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр | 2021-12-08 08:35 | 2021-12-08 08:39
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 166 ф2 | 106 | 2021-12-04 11:20 | 2021-12-04 11:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 166/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 166/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 166/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 166/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-12-04 11:20 | 2021-12-04 11:32
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ЛЭП№25-6 кВ пс Жирновская | 105 | 2021-11-30 12:30 | 2021-11-30 14:27 | 3.4.8.4, Из-за заноса постороннего предмета (металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами спусков с ЛР на КТП 138/160 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами спусков с ЛР на КТП 138/160 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская по причине заноса постороннего предмета (металлизированная лента) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (металлизированная лента) на провода спусков между ЛР и КТП 138/160 на ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 2021-11-30 12:30 | 2021-11-30 14:27
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 210 ф1 | 104 | 2021-11-30 10:23 | 2021-11-30 10:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 2021-11-30 10:23 | 2021-11-30 10:26
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская | 103 | 2021-11-22 10:10 | 2021-11-22 12:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №444 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-11-22 10:10 | 2021-11-22 12:05
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Рудня | 102 | 2021-11-22 04:00 | 2021-11-22 04:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №56-57 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 2021-11-22 04:00 | 2021-11-22 04:10
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская | 101 | 2021-11-22 03:30 | 2021-11-22 05:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №69 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №69 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №69 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-11-22 03:30 | 2021-11-22 05:30
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 203 ф1 | 100 | 2021-11-21 00:53 | 2021-11-21 01:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2021-11-21 00:53 | 2021-11-21 01:00
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Кленовская | 99 | 2021-11-20 18:40 | 2021-11-20 18:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-11-20 18:40 | 2021-11-20 18:48
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 Линево | 98 | 2021-11-20 17:50 | 2021-11-20 19:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №78-79 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №78-79 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №78-79 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 2021-11-20 17:50 | 2021-11-20 19:50
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ЛЭП№25-6 кВ пс Жирновская | 97 | 2021-11-20 14:45 | 2021-11-20 14:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 на ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 2021-11-20 14:45 | 2021-11-20 14:53
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская | 96 | 2021-11-18 16:35 | 2021-11-18 16:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №343/16-343/17 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №343/16-343/17 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №343/16-343/17 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-11-18 16:35 | 2021-11-18 16:45
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 Красный Яр | 95 | 2021-10-26 15:15 | 2021-10-26 17:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №36 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. При воздействии ветровой нагрузки произошел излом стойки у основания опоры №36 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности и частичной потери несущей способности опоры №36 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр по причине длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, при порывах ветра, произошел излом стойки у основания опоры №36 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №36 на ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2021-10-26 15:15 | 2021-10-26 17:12
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 85 ф2 | 94 | 2021-10-25 20:40 | 2021-10-25 20:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники | 2021-10-25 20:40 | 2021-10-25 20:48
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Алешники | 93 | 2021-10-25 11:20 | 2021-10-25 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло разрушение штыревых изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №70 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло разрушение штыревых изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №70 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревых изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №70 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники | 2021-10-25 11:20 | 2021-10-25 13:15
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 92 | 2021-10-19 11:30 | 2021-10-19 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №245/10-245/11 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №245/10-245/11 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №245/10-245/11 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2021-10-19 11:30 | 2021-10-19 13:05
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Кленовская | 91 | 2021-10-10 12:45 | 2021-10-10 12:50 | 3.4.8.4, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №54/5-54/6 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за перекрытия изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №54/5-54/6 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская вследствие заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на провода в пролете опор №54/5-54/6 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-10-10 12:45 | 2021-10-10 12:50
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 190 ф2 | 90 | 2021-09-20 00:27 | 2021-09-20 00:32 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 190/160 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 190/160 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 190/160 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 190/160 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр | 2021-09-20 00:27 | 2021-09-20 00:32
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 193 ф2 | 89 | 2021-09-19 12:41 | 2021-09-19 12:49 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-31/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-31/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-31/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2021-09-19 12:41 | 2021-09-19 12:49
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 87 ф4 | 88 | 2021-09-12 20:20 | 2021-09-12 20:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка | 2021-09-12 20:20 | 2021-09-12 20:25
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 325 ф2 | 87 | 2021-09-06 20:36 | 2021-09-06 20:42 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 325/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 325/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 325/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 325/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево | 2021-09-06 20:36 | 2021-09-06 20:42
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 125 ф2 | 86 | 2021-09-03 14:36 | 2021-09-03 14:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 125/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 125/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 125/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 125/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка | 2021-09-03 14:36 | 2021-09-03 14:45
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 159 ф2 | 85 | 2021-09-03 13:30 | 2021-09-03 13:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/12-2/12/а ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/12-2/12/а ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/12-2/12/а на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 2021-09-03 13:30 | 2021-09-03 13:40
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 315 ф2 | 84 | 2021-08-29 10:42 | 2021-08-29 10:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка | 2021-08-29 10:42 | 2021-08-29 10:50
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 18 ф2 | 83 | 2021-08-24 22:41 | 2021-08-24 22:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 18/250 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 18/250 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 18/250 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 18/250 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2021-08-24 22:41 | 2021-08-24 22:45
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Песковка | 82 | 2021-08-24 14:20 | 2021-08-24 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка | 2021-08-24 14:20 | 2021-08-24 16:10
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Медведицкая | 81 | 2021-08-24 02:35 | 2021-08-24 04:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №57-58 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая | 2021-08-24 02:35 | 2021-08-24 04:27
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 Линево | 80 | 2021-08-23 23:40 | 2021-08-24 01:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №132-133 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №132-133 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №132-133 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 2021-08-23 23:40 | 2021-08-24 01:28
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Лопуховка | 79 | 2021-08-23 21:45 | 2021-08-23 23:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса спусков с линейного разъединителя до КТП 127/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса спусков с линейного разъединителя до КТП 127/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса спусков с линейного разъединителя до КТП 127/160 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2021-08-23 21:45 | 2021-08-23 23:02
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Кленовская | 78 | 2021-08-23 20:58 | 2021-08-23 21:01 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №25-26 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-08-23 20:58 | 2021-08-23 21:01
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 75 ф2 | 77 | 2021-08-21 14:55 | 2021-08-21 15:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 2021-08-21 14:55 | 2021-08-21 15:05
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №151 | 76 | 2021-08-20 11:38 | 2021-08-20 13:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошло высыхание и растрескивание изоляции выводов 0,4 кВ КТП-151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного и отключения КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.1.3, Из-за высыхания и растрескивания изоляции выводов 0,4 кВ по причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло межфазное замыкание, приведшее к срабатыванию ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП-151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево; Повреждение изоляции вводов 0,4 кВ на КТП-151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево КТП-151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2021-08-20 11:38 | 2021-08-20 13:30
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Лемешкино | 75 | 2021-08-10 17:05 | 2021-08-10 17:30 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Лемешкино (обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 177/3А) произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Лемешкино (обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 177/3А) произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Лемешкино | 2021-08-10 17:05 | 2021-08-10 17:30
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 54 ф4 | 74 | 2021-08-08 18:09 | 2021-08-08 18:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2021-08-08 18:09 | 2021-08-08 18:16
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 157 ф3 | 73 | 2021-08-08 14:50 | 2021-08-08 15:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-157/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-157/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-157/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-157/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2021-08-08 14:50 | 2021-08-08 15:00
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 16 ф2 | 72 | 2021-08-08 13:53 | 2021-08-08 14:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 16/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 16/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 16/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 16/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2021-08-08 13:53 | 2021-08-08 14:00
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 17 ф2 | 71 | 2021-08-08 10:05 | 2021-08-08 10:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2021-08-08 10:05 | 2021-08-08 10:10
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 134 ф2 | 70 | 2021-08-07 20:55 | 2021-08-07 21:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 2021-08-07 20:55 | 2021-08-07 21:00
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 134 ф2 | 69 | 2021-08-03 20:40 | 2021-08-03 20:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 2021-08-03 20:40 | 2021-08-03 20:50
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Медведицкая | 68 | 2021-08-03 14:16 | 2021-08-03 16:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №50/5 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №50/5 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №50/5 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая | 2021-08-03 14:16 | 2021-08-03 16:09
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 131 ф3 | 67 | 2021-08-01 01:02 | 2021-08-01 01:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 131/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 2021-08-01 01:02 | 2021-08-01 01:08
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 208 ф1 | 66 | 2021-08-01 00:25 | 2021-08-01 00:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 2021-08-01 00:25 | 2021-08-01 00:30
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Медведицкая | 65 | 2021-07-31 19:15 | 2021-07-31 21:08 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №50/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №50/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, вследствие атмосферных перенапряжений, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №50/2 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая | 2021-07-31 19:15 | 2021-07-31 21:08
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ЛЭП№25-6 кВ пс Жирновская | 64 | 2021-07-30 11:53 | 2021-07-30 12:02 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №123-124 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №123-124 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №123-124 на ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 2021-07-30 11:53 | 2021-07-30 12:02
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 63 | 2021-07-23 00:54 | 2021-07-23 02:41 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №146 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №146 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №146 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2021-07-23 00:54 | 2021-07-23 02:41
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Лемешкино | 62 | 2021-07-22 17:28 | 2021-07-22 19:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №60 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 2021-07-22 17:28 | 2021-07-22 19:25
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф2 | 61 | 2021-07-22 15:19 | 2021-07-22 15:27 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка | 2021-07-22 15:19 | 2021-07-22 15:27
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 155 ф1 | 60 | 2021-07-22 12:25 | 2021-07-22 12:38 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка | 2021-07-22 12:25 | 2021-07-22 12:38
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 95 ф3 | 59 | 2021-07-22 11:36 | 2021-07-22 11:52 | 3.4.12.2.1, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники | 2021-07-22 11:36 | 2021-07-22 11:52
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Рудня | 58 | 2021-07-20 06:30 | 2021-07-20 08:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушение изоляторов фаз "А" и "В"на опоре №101 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №101 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, вследствие атмосферных перенапряжений по причине прохождения грозового фронта произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №101 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня | 2021-07-20 06:30 | 2021-07-20 08:20
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 Красный Яр | 57 | 2021-07-11 18:45 | 2021-07-11 20:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №327-328 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №327-328 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №327-328 на ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2021-07-11 18:45 | 2021-07-11 20:35
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская | 56 | 2021-07-09 10:40 | 2021-07-09 10:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №219-220 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №219-220 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №219-220 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-07-09 10:40 | 2021-07-09 10:47
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 178 ф1 | 55 | 2021-07-08 14:14 | 2021-07-08 14:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2021-07-08 14:14 | 2021-07-08 14:35
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская | 54 | 2021-06-26 13:15 | 2021-06-26 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №261 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №261 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №261 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Кленовская | 2021-06-26 13:15 | 2021-06-26 15:10
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф1 | 53 | 2021-06-23 16:40 | 2021-06-23 16:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка | 2021-06-23 16:40 | 2021-06-23 16:45
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф1 | 52 | 2021-06-22 12:40 | 2021-06-22 12:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/6-2/7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 2021-06-22 12:40 | 2021-06-22 12:45
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 254 ф2 | 51 | 2021-06-17 17:47 | 2021-06-17 18:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево | 2021-06-17 17:47 | 2021-06-17 18:55
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Алешники | 50 | 2021-06-12 17:03 | 2021-06-12 17:08 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №85-86 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №85-86 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №85-86 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники | 2021-06-12 17:03 | 2021-06-12 17:08
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №13-10 кВ ПС Матышево УЭС | 49 | 2021-06-11 22:53 | 2021-06-12 00:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 122 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 122 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №122 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2021-06-11 22:53 | 2021-06-12 00:40
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 134 ф2 | 48 | 2021-06-09 00:15 | 2021-06-09 00:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская | 2021-06-09 00:15 | 2021-06-09 00:20
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Линево | 47 | 2021-06-07 20:02 | 2021-06-07 21:40 | 3.4.8.4, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (проволоки) на опору №60 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево произошло перекрытие изоляционного промежутка между фазными проводами, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за образования дуги произошло электродуговое повреждение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №60 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево. | 4.11, Из-за образования дуги при межфазном перекрытии по причине заноса постороннего предмета произошло электродуговое повреждение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №60 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №60 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазными проводами на опоре №60 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №60 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево | 2021-06-07 20:02 | 2021-06-07 21:40
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 109 ф1 | 46 | 2021-06-05 01:36 | 2021-06-05 01:43 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 | 2021-06-05 01:36 | 2021-06-05 01:43
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Лопуховка | 45 | 2021-06-04 11:15 | 2021-06-04 13:08 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсы опоры №19 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсы опоры №19 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №19 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2021-06-04 11:15 | 2021-06-04 13:08
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 155 ф2 | 44 | 2021-05-18 23:15 | 2021-05-18 23:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино | 2021-05-18 23:15 | 2021-05-18 23:20
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 78 ф2 | 43 | 2021-05-18 22:11 | 2021-05-18 22:21 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 2021-05-18 22:11 | 2021-05-18 22:21
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф1 | 42 | 2021-05-18 22:02 | 2021-05-18 22:07 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка | 2021-05-18 22:02 | 2021-05-18 22:07
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 27 ф3 | 41 | 2021-05-18 16:37 | 2021-05-18 16:41 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2021-05-18 16:37 | 2021-05-18 16:41
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 159 ф1 | 40 | 2021-05-18 15:15 | 2021-05-18 15:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 2021-05-18 15:15 | 2021-05-18 15:26
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф1 | 39 | 2021-05-18 14:55 | 2021-05-18 14:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка | 2021-05-18 14:55 | 2021-05-18 14:58
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 102 ф3 | 38 | 2021-05-15 17:13 | 2021-05-15 17:17 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники | 2021-05-15 17:13 | 2021-05-15 17:17
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф1 | 37 | 2021-05-15 09:22 | 2021-05-15 09:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники | 2021-05-15 09:22 | 2021-05-15 09:28
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Лопуховка | 36 | 2021-05-13 09:45 | 2021-05-13 09:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №22-23 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2021-05-13 09:45 | 2021-05-13 09:50
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Рудня | 35 | 2021-05-05 17:00 | 2021-05-05 17:04 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №84-85 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №84-85 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №84-85 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 2021-05-05 17:00 | 2021-05-05 17:04
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №44 | 34 | 2021-05-05 14:42 | 2021-05-05 16:17 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода спуска с опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 до КТП 44/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода спуска с опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 до КТП 44/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода спуска с опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 на КТП 44/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино КТП 44/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино | 2021-05-05 14:42 | 2021-05-05 16:17
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 159 ф1 | 33 | 2021-05-03 17:30 | 2021-05-03 17:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 2021-05-03 17:30 | 2021-05-03 17:35
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Рудня | 32 | 2021-05-02 04:02 | 2021-05-02 04:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня | 2021-05-02 04:02 | 2021-05-02 04:06
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 158 ф1 | 31 | 2021-05-01 15:23 | 2021-05-01 17:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 2021-05-01 15:23 | 2021-05-01 17:22
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6 кВ №399 | 30 | 2021-05-01 12:36 | 2021-05-01 13:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на проходном изоляторе 10 кВ фазы "В" КТП 399/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на проходном изоляторе 10 кВ фазы "В" КТП 399/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на проходном изоляторе 10 кВ фазы "В" на КТП 399/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская КТП 399/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 2021-05-01 12:36 | 2021-05-01 13:55
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Медведицкая | 29 | 2021-05-01 09:51 | 2021-05-01 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50/2-50/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50/2-50/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50/2-50/3 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая | 2021-05-01 09:51 | 2021-05-01 11:45
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 28 ф1 | 28 | 2021-04-21 05:45 | 2021-04-21 05:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2021-04-21 05:45 | 2021-04-21 05:52
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 113 ф3 | 27 | 2021-04-21 01:43 | 2021-04-21 01:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 2021-04-21 01:43 | 2021-04-21 01:47
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 276 ф3 | 26 | 2021-04-20 13:46 | 2021-04-20 13:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево | 2021-04-20 13:46 | 2021-04-20 13:55
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 109 ф1 | 25 | 2021-04-06 10:02 | 2021-04-06 11:23 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №11/2-11/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень | 2021-04-06 10:02 | 2021-04-06 11:23
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №13-10 кВ ПС Матышево УЭС | 46 | 2021-03-25 14:42 | 2021-03-25 16:41 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-1-13М ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной касания шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-1-13М ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-1-13М на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2021-03-25 14:42 | 2021-03-25 16:41
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 Красный Яр | 23 | 2021-03-05 08:30 | 2021-03-05 08:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 на ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево | 2021-03-05 08:30 | 2021-03-05 08:40
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 269 ф3 | 22 | 2021-03-02 21:47 | 2021-03-02 21:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2021-03-02 21:47 | 2021-03-02 21:55
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 17 ф2 | 21 | 2021-02-28 04:00 | 2021-02-28 04:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2021-02-28 04:00 | 2021-02-28 04:10
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Рудня | 20 | 2021-02-26 08:56 | 2021-02-26 09:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 2021-02-26 08:56 | 2021-02-26 09:01
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 332 ф2 | 19 | 2021-02-22 08:55 | 2021-02-22 09:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 332/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 332/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 332/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 332/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | 2021-02-22 08:55 | 2021-02-22 09:01
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 45 ф1 | 18 | 2021-02-14 16:50 | 2021-02-14 16:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45/100 ВЛ-10 кВ №38 ПС Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45/100 ВЛ-10 кВ №38 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45/100 ВЛ-10 кВ №38 ПС Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45/100 ВЛ-10 кВ №38 ПС Красный Яр | 2021-02-14 16:50 | 2021-02-14 16:55
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 55 ф2 | 17 | 2021-02-07 15:40 | 2021-02-07 15:47 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2021-02-07 15:40 | 2021-02-07 15:47
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 17 ф2 | 16 | 2021-02-06 08:42 | 2021-02-06 08:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2021-02-06 08:42 | 2021-02-06 08:50
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 Линево | 15 | 2021-02-05 22:42 | 2021-02-06 00:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №73-74 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "В" и"С" в пролете опор №73-74 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и"С" в пролете опор №73-74 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 2021-02-05 22:42 | 2021-02-06 00:40
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №203 | 14 | 2021-01-31 09:08 | 2021-01-31 10:50 | 3.4.7.3.5, Из-за деградационного отказа автоматического выключателя 0,4 кВ при возникшем замыкании провода вывода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ №1 на корпус КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. 3.4.7.3.5, Из-за естественного старения изоляции, вызванного длительным сроком эксплуатации, произошел пробой изоляции провода вывода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ №1 на корпус КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело при деградационном отказе автоматического выключателя, к повреждению ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. | 4.2.1, Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ при возникшем замыкании между проводом вывода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ №1 и корпусом КТП произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деградационный отказ АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино 4.12, Из-за пробоя изоляции провода вывода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ №1 на корпус КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино произошло однофазное замыкание, приведшее, при деградационном отказе автоматического выключателя, к повреждению ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино КТП 203/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 2021-01-31 09:08 | 2021-01-31 10:50
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лопуховка | 13 | 2021-01-30 21:35 | 2021-01-30 23:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №97 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №97 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №97 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 2021-01-30 21:35 | 2021-01-30 23:28
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 2 ф3 | 12 | 2021-01-30 10:44 | 2021-01-30 10:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2021-01-30 10:44 | 2021-01-30 10:58
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№21-10 кВ ПС Линево | 11 | 2021-01-29 10:49 | 2021-01-29 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением подвесных изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №17/1 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения подвесных изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №17/1 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло нарушение изоляции фазного провода от металлической траверсы опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвесных изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №17/1 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево | 2021-01-29 10:49 | 2021-01-29 12:45
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ЛЭП№6-6 кВ пс Жирновская | 10 | 2021-01-23 10:45 | 2021-01-23 12:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №183 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №183 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №183 на ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 2021-01-23 10:45 | 2021-01-23 12:25
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №4-10 кВ ПС Матышево УЭС | 9 | 2021-01-23 10:35 | 2021-01-23 12:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №122 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №122 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №122 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 2021-01-23 10:35 | 2021-01-23 12:34
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Лопуховка | 8 | 2021-01-19 13:23 | 2021-01-19 15:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №9 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2021-01-19 13:23 | 2021-01-19 15:15
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 Красный Яр | 7 | 2021-01-15 09:48 | 2021-01-15 11:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной касания провода траверсы опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к касанию провода траверсы опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "А" на опоре №4 на ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2021-01-15 09:48 | 2021-01-15 11:47
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 Красный Яр | 6 | 2021-01-14 11:35 | 2021-01-14 13:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №14 на ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2021-01-14 11:35 | 2021-01-14 13:29
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 211 ф1 | 5 | 2021-01-14 05:15 | 2021-01-14 05:19 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская | 2021-01-14 05:15 | 2021-01-14 05:19
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 254 ф2 | 4 | 2021-01-14 04:55 | 2021-01-14 05:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево | 2021-01-14 04:55 | 2021-01-14 05:03
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 216 ф1 | 3 | 2021-01-13 23:47 | 2021-01-13 23:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-216/40 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-216/40 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-216/40 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-216/40 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Лемешкино | 2021-01-13 23:47 | 2021-01-13 23:57
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская | 2 | 2021-01-08 18:08 | 2021-01-08 20:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №79/24/5 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №79/24/5 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №79/24/5 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2021-01-08 18:08 | 2021-01-08 20:05
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №13-10 кВ ПС Матышево УЭС | 1 | 2021-01-08 17:00 | 2021-01-08 17:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №65 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной падения провода, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №65 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №65 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2021-01-08 17:00 | 2021-01-08 17:50
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 929 ф1 | 98 | 2021-12-25 22:45 | 2021-12-25 23:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 929/40 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 929/40 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 929 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-25 22:45 | 2021-12-25 23:15
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 Елань-1 | 97 | 2021-12-25 13:25 | 2021-12-25 13:27 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №103-102 на ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 Елань-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-12-25 13:25 | 2021-12-25 13:27
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 872 ф1 | 96 | 2021-12-25 12:30 | 2021-12-25 12:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 872/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 872/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 872/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2021-12-25 12:30 | 2021-12-25 12:50
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 876 ф1 | 95 | 2021-12-25 11:10 | 2021-12-25 11:36 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 876/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 876/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 876 ф1 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-12-25 11:10 | 2021-12-25 11:36
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф2 | 94 | 2021-12-25 09:50 | 2021-12-25 10:21 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-25 09:50 | 2021-12-25 10:21
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 726 ф1 | 93 | 2021-12-25 09:12 | 2021-12-25 09:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 726/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 726/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 726 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-25 09:12 | 2021-12-25 09:33
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 130 ф2 | 92 | 2021-12-19 20:00 | 2021-12-19 21:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 130 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-19 20:00 | 2021-12-19 21:30
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 928 ф2 | 91 | 2021-12-19 19:30 | 2021-12-19 21:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 928/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло раз регулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 928/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 928 ф2 Пролет:4*А 35 | 2021-12-19 19:30 | 2021-12-19 21:20
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 3 ф1 | 90 | 2021-12-19 18:30 | 2021-12-19 19:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 3 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-19 18:30 | 2021-12-19 19:10
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Вязовка | 89 | 2021-12-19 17:20 | 2021-12-19 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" спуска с приемного портала ОСШ-10 кВ к ячейки В-Л-7 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" спуска с приемного портала ОСШ-10 кВ к ячейки В-Л-7 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" спуска с приемного портала ОСШ-10 кВ к ячейки В-Л-7 КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Вязовка ОСШ-10кВ АС 50/8,0 | 2021-12-19 17:20 | 2021-12-19 19:00
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 415 ф2 | 88 | 2021-12-04 11:30 | 2021-12-04 12:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и раз регулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло раз регулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 415 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-04 11:30 | 2021-12-04 12:50
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 820 ф1 | 87 | 2021-12-04 00:05 | 2021-12-04 00:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и раз регулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 820/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 820/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ от КТП 820 ф1 Пролет:4*А 50 | 2021-12-04 00:05 | 2021-12-04 00:40
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 119 ф1 | 86 | 2021-11-30 13:20 | 2021-11-30 14:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 119/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 119/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 119/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 119/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2021-11-30 13:20 | 2021-11-30 14:15
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 774 ф2 | 85 | 2021-11-30 11:50 | 2021-11-30 13:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 774 ф2 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-11-30 11:50 | 2021-11-30 13:00
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 216 ф2 | 84 | 2021-11-30 10:05 | 2021-11-30 10:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 127 ф1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-11-30 10:05 | 2021-11-30 10:40
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 194 ф1 | 83 | 2021-11-30 09:20 | 2021-11-30 10:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка | 2021-11-30 09:20 | 2021-11-30 10:00
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Вязовка | 82 | 2021-11-30 08:26 | 2021-11-30 08:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Вязовка Пролет:3*АС 50/8,0
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик | 81 | 2021-11-30 02:06 | 2021-11-30 03:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-11-30 02:06 | 2021-11-30 03:35
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 725 ф2 | 80 | 2021-11-23 19:45 | 2021-11-23 20:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 725 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-23 19:45 | 2021-11-23 20:10
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 869 ф1 | 79 | 2021-11-22 11:40 | 2021-11-22 12:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 869/160 ВЛ-10 кВ № ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 869/160 ВЛ-10 кВ № ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 869 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-22 11:40 | 2021-11-22 12:05
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 236 ф1 | 78 | 2021-11-21 13:30 | 2021-11-21 15:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 236 ф1 Пролет:4*А 50 | 2021-11-21 13:30 | 2021-11-21 15:10
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 240 ф2 | 77 | 2021-11-21 12:20 | 2021-11-21 14:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 240 ф2 Пролет:5*А 35 | 2021-11-21 12:20 | 2021-11-21 14:00
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 247 ф2 | 76 | 2021-11-21 08:20 | 2021-11-21 09:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 247 ф2 Пролет:4*А 25 | 2021-11-21 08:20 | 2021-11-21 09:40
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 881 ф2 | 75 | 2021-11-20 21:38 | 2021-11-20 22:07 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ от КТП 881 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-20 21:38 | 2021-11-20 22:07
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик | 74 | 2021-11-20 16:15 | 2021-11-20 16:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-11-20 16:15 | 2021-11-20 16:50
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф1 | 73 | 2021-11-20 14:35 | 2021-11-20 15:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-20 14:35 | 2021-11-20 15:20
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 37 ф1 | 72 | 2021-11-20 13:45 | 2021-11-20 14:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 37 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-20 13:45 | 2021-11-20 14:30
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Большевик | 71 | 2021-11-20 13:40 | 2021-11-20 14:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-11-20 13:40 | 2021-11-20 14:20
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 79 ф1 | 70 | 2021-11-15 16:38 | 2021-11-15 17:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 79 ф1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-11-15 16:38 | 2021-11-15 17:10
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 912 ф2 | 69 | 2021-10-12 12:00 | 2021-10-12 12:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 912/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 912/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 912 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-10-12 12:00 | 2021-10-12 12:34
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 352 ф1 | 68 | 2021-10-09 14:10 | 2021-10-09 14:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 352/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 352/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 352 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-10-09 14:10 | 2021-10-09 14:50
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 165 ф1 | 67 | 2021-09-26 16:59 | 2021-09-26 17:38 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 165/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 165/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 165 ф1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-09-26 16:59 | 2021-09-26 17:38
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 210 ф1 | 66 | 2021-09-11 11:00 | 2021-09-11 12:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2021-09-11 11:00 | 2021-09-11 12:45
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 720 ф2 | 65 | 2021-09-04 17:40 | 2021-09-04 18:07 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ от КТП 720 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ от КТП 720 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-04 17:40 | 2021-09-04 18:07
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф2 | 64 | 2021-09-04 16:23 | 2021-09-04 16:54 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-04 16:23 | 2021-09-04 16:54
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф3 | 63 | 2021-09-04 12:10 | 2021-09-04 12:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф3 Пролет:4*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-04 12:10 | 2021-09-04 12:46
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 333 ф1 | 62 | 2021-09-03 15:30 | 2021-09-03 15:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 333/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 333/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 333 ф1 Пролет:4*А 25 | 2021-09-03 15:30 | 2021-09-03 15:55
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 17 ф2 | 61 | 2021-09-03 10:05 | 2021-09-03 10:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка | 2021-09-03 10:05 | 2021-09-03 10:30
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 725 ф1 | 60 | 2021-09-01 09:35 | 2021-09-01 10:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2021-09-01 09:35 | 2021-09-01 10:37
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№8-10кВ пс Вязовка | 59 | 2021-09-01 06:20 | 2021-09-01 06:23 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №256-257 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №256-257 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №256-257 на ЛЭП№8-10кВ пс Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-09-01 06:20 | 2021-09-01 06:23
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 36 ф2 | 58 | 2021-08-20 19:45 | 2021-08-20 20:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 36/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 36/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ от КТП 36 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-20 19:45 | 2021-08-20 20:20
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 774 ф3 | 57 | 2021-08-13 22:00 | 2021-08-13 22:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2021-08-13 22:00 | 2021-08-13 22:50
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№14-10кВ пс Вязовка | 56 | 2021-08-11 11:50 | 2021-08-11 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №65/3 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №65/3 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка произошло перекрытие фазного провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №65/3 на ЛЭП№14-10кВ пс Вязовка Опора А10-1 | 2021-08-11 11:50 | 2021-08-11 13:10
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 835 ф1 | 55 | 2021-08-10 17:18 | 2021-08-10 17:49 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5, 11-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 835/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5, 11-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 835/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5, 11-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 835/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 835/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2021-08-10 17:18 | 2021-08-10 17:49
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 723 ф2 | 54 | 2021-08-07 12:00 | 2021-08-07 13:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 723 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-07 12:00 | 2021-08-07 13:00
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 298 ф1 | 53 | 2021-08-07 10:40 | 2021-08-07 11:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 | 2021-08-07 10:40 | 2021-08-07 11:40
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №6 | 52 | 2021-07-28 05:50 | 2021-07-28 07:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции обмоток и ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла произошел пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 6/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Из-за образования дуги произошел выброс масла с основного бака через уплотнения выводов силового трансформатора КТП 6/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | 4.7, Из-за образования дуги вследствие межфазного замыкания между обмотками высокого напряжения произошел выброс масла с основного бака через уплотнения выводов силового трансформатора КТП 6/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового трансформатора на КТП-10 кВ №6 Трансформатор ТМ-40/10 4.12, Из-за пробоя изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 6/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка по причине ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла и старения изоляции обмоток, произошло межфазное замыкание и отключение КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 6/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка КТП 6/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка | 2021-07-28 05:50 | 2021-07-28 07:45
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 401 ф1 | 51 | 2021-07-24 17:10 | 2021-07-24 19:05 | 3.4.12.2.1, Из-за наезда транспортного средства на опору №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 401/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка произошел излом стойки у основания опоры с последующим ее отклонением от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | 4.4.4, Из-за наезда транспортного средства на опору №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 401/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка произошел излом стойки у основания опоры с последующим ее отклонением от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 401/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 401/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка | 2021-07-24 17:10 | 2021-07-24 19:05
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 199 ф2 | 50 | 2021-07-22 08:10 | 2021-07-22 09:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 199/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 199/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 199/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 199/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка | 2021-07-22 08:10 | 2021-07-22 09:40
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 66 ф1 | 49 | 2021-07-22 07:40 | 2021-07-22 09:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 66/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 66/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 66/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 66/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Морец | 2021-07-22 07:40 | 2021-07-22 09:15
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 866 ф1 | 48 | 2021-07-22 07:30 | 2021-07-22 08:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 886/100 ВЛ -10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 886/100 ВЛ -10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 886/100 ВЛ -10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 886/100 ВЛ -10 кВ №1 ПС Морец | 2021-07-22 07:30 | 2021-07-22 08:40
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 723 ф1 | 47 | 2021-07-22 00:10 | 2021-07-22 01:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2021-07-22 00:10 | 2021-07-22 01:30
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 117 ф2 | 46 | 2021-07-21 22:20 | 2021-07-21 23:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 117/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 117/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Большевика, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 117/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Большевика ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 117/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Большевика | 2021-07-21 22:20 | 2021-07-21 23:40
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 236 ф1 | 45 | 2021-07-21 21:30 | 2021-07-21 23:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2021-07-21 21:30 | 2021-07-21 23:10
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 384 ф1 | 44 | 2021-07-21 21:10 | 2021-07-21 22:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2021-07-21 21:10 | 2021-07-21 22:35
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 384 ф3 | 43 | 2021-07-01 10:10 | 2021-07-01 10:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2021-07-01 10:10 | 2021-07-01 10:50
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 423 ф1 | 42 | 2021-06-29 20:07 | 2021-06-29 21:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 423/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 423/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 423/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 | 2021-06-29 20:07 | 2021-06-29 21:30
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№12-10кВ пс Елань-1 | 41 | 2021-06-29 13:13 | 2021-06-29 13:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ЛЭП№12-10кВ пс Елань-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-06-29 13:13 | 2021-06-29 13:15
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП№16-10кВ пс Елань-1 ЛЭП№16-10кВ пс Елань-1 | 40 | 2021-06-21 10:30 | 2021-06-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания, растрескивания полиэтиленовых колпачков, при порывах ветра, произошел срыв изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №81 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва при порывах ветра изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №81 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, вследствие усыхания и растрескивания полиэтиленовых колпачков, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №81 на ЛЭП№16-10кВ пс Елань-1 Опора ПУА10-1ДБ | 2021-06-21 10:30 | 2021-06-21 15:00
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 198 ф2 | 39 | 2021-06-16 17:00 | 2021-06-16 18:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 198/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 198/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 198/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 198/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка | 2021-06-16 17:00 | 2021-06-16 18:33
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№20-10кВ пс Елань-1 | 38 | 2021-06-16 13:57 | 2021-06-16 15:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №262-263 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №262-263 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №262-263 на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 2021-06-16 13:57 | 2021-06-16 15:30
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 932 ф1 | 37 | 2021-06-05 10:30 | 2021-06-05 12:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 932/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 932/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ от КТП 932 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-06-05 10:30 | 2021-06-05 12:20
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф1 | 36 | 2021-05-11 14:00 | 2021-05-11 14:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка | 2021-05-11 14:00 | 2021-05-11 14:30
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 138 ф1 | 35 | 2021-05-11 13:00 | 2021-05-11 13:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2021-05-11 13:00 | 2021-05-11 13:30
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 278 ф2 | 34 | 2021-05-11 11:00 | 2021-05-11 13:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 278/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 278/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 278/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 278/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка | 2021-05-11 11:00 | 2021-05-11 11:30
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 199 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 383 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 723 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 213 ф2 | 33 | 2021-04-21 07:10 | 2021-04-21 14:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 199/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 383/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 213/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 199/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 383/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 213/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф3 Пролет:4*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 199 ф1 Пролет:4*А 50, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 383 ф3 Пролет:4*А 35, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 723 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 213 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-21 07:10 | 2021-04-21 14:00
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№14-10кВ пс Вязовка | 32 | 2021-04-20 18:30 | 2021-04-20 20:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 на ЛЭП№14-10кВ пс Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-20 18:30 | 2021-04-20 20:20
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 288 ф2 | 31 | 2021-04-20 16:43 | 2021-04-20 17:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка | 2021-04-20 16:43 | 2021-04-20 17:44
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№6-10кВ пс Вязовка | 30 | 2021-04-20 07:55 | 2021-04-20 09:42 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №176-177 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №176-177 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №176-177 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка | 2021-04-20 07:55 | 2021-04-20 09:42
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 231 ф1 | 29 | 2021-04-17 16:55 | 2021-04-17 18:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 231/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 231/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 231 ф1 Пролет:5*А 35 | 2021-04-17 16:55 | 2021-04-17 18:20
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 214 ф2 | 28 | 2021-04-17 15:30 | 2021-04-17 16:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 214 ф2 Пролет:4*А 35 | 2021-04-17 15:30 | 2021-04-17 16:50
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№8-10кВ пс Вязовка | 27 | 2021-04-17 15:06 | 2021-04-17 15:06 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 на ЛЭП№8-10кВ пс Вязовка Пролет:3*АС 70/11
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 946 ф4 | 26 | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 10:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/14-10/15 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 946/400 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/14-10/15 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 946/400 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/14-10/15 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 946/400 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 946/400 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 10:58
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 17 ф1 | 25 | 2021-04-10 14:36 | 2021-04-10 16:11 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка | 2021-04-10 14:36 | 2021-04-10 16:11
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№28-10кВ пс Елань-1 | 24 | 2021-04-10 07:38 | 2021-04-10 09:31 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №227-228 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №227-228 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №227-228 на ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2021-04-10 07:38 | 2021-04-10 09:31
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 236 ф1 | 23 | 2021-04-07 22:50 | 2021-04-07 23:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ от КТП 236 ф1 Пролет:4*А 50 | 2021-04-07 22:50 | 2021-04-07 23:30
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№12-10кВ пс Елань-1 | 22 | 2021-04-06 11:30 | 2021-04-06 11:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 на ЛЭП№12-10кВ пс Елань-1 Пролет:3*АС 50/8,0
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 414 ф2 | 21 | 2021-03-28 21:10 | 2021-03-28 21:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ от КТП 414 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-28 21:10 | 2021-03-28 21:50
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф3 | 20 | 2021-03-23 20:05 | 2021-03-23 20:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-23 20:05 | 2021-03-23 20:40
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №84 | 19 | 2021-03-18 16:30 | 2021-03-18 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции, произошло межвитковое замыкание с последующим обрывом в обмотке ВН фазы "В" КТП-84/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной аварийного режима работы трансформатора. | 4.13, Из-за ухудшения изоляции обмоток силового трансформатора, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел пробой изоляции с последующим обрывом в обмотке ВН фазы "В" внутри бака силового трансформатора КТП-84/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к аварийному режиму работы трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв в обмотке ВН фазы "В" внутри бака силового трансформатора на КТП-10 кВ №84 Трансформатор ТОNZL 100/10 | 2021-03-18 16:30 | 2021-03-18 18:30
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 266 ф1 | 18 | 2021-03-08 11:25 | 2021-03-08 13:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 266/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 266/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 266 ф1 Пролет:4*А 50 | 2021-03-08 11:25 | 2021-03-08 13:00
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№15-10кВ пс Елань-2 | 17 | 2021-03-04 12:29 | 2021-03-04 12:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 на ЛЭП№15-10кВ пс Елань-2 Пролет:3*АС 120/19
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф3 | 16 | 2021-01-31 16:10 | 2021-01-31 16:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-31 16:10 | 2021-01-31 16:50
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик | 15 | 2021-01-30 10:40 | 2021-01-30 10:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №133-134 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №133-134 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №133-134 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 50/8,0
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 247 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 881 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 868 ф1 | 14 | 2021-01-30 09:10 | 2021-01-30 15:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 247/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 247/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 247 ф2 Пролет:4*А 25, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 881 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 868 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-30 09:10 | 2021-01-30 15:00
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 242 ф2 | 13 | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-26 10:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 242/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 242/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 242 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-26 10:35
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№11-10кВ пс Елань-2 | 12 | 2021-01-17 07:45 | 2021-01-17 09:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания, растрескивания полиэтиленовых колпачков, при порывах ветра, произошел срыв изоляторов фазы "В" на опорах №74,75,76,100,107,108,110 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за срыва при порывах ветра изоляторов фазы "В" на опорах №74,75,76,100,107,108,110 ВЛ-10 кВ 11 ПС 110 кВ Елань-2, вследствие усыхания и растрескивания полиэтиленовых колпачков, произошло падение провода, преведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов фазы "В" на опорах №74,75,76,100,107,108,110 на ВЛ-10 кВ 11 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ-10 кВ 11 ПС 110 кВ Елань-2 | 2021-01-17 07:45 | 2021-01-17 09:30
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП№11-10кВ пс Елань-2 ЛЭП№10-10кВ пс Елань-2 ЛЭП№11-10кВ пс Елань-2 | 11 | 2021-01-16 08:55 | 2021-01-16 21:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №372-373 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №216/11-216/12 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №194-195 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №372-373 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №216/11-216/12 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №194-195 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №372-373 на ЛЭП№11-10кВ пс Елань-2 Пролет:3*А 50, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №216/11-216/12 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №194-195 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 | 2021-01-16 20:58 | 2021-01-16 21:55
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 862 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 288 ф1 | 10 | 2021-01-16 07:00 | 2021-01-16 10:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 862/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 862/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 862/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 862/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка | 2021-01-16 07:00 | 2021-01-16 10:00
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП№3-10кВ пс Вязовка ЛЭП№6-10кВ пс Вязовка | 9 | 2021-01-16 05:20 | 2021-01-16 07:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №174/25-174/26 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №174/25-174/26 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №174/25-174/26 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка | 2021-01-16 05:20 | 2021-01-16 07:20
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП№20-10кВ пс Елань-1 ЛЭП№16-10кВ пс Елань-1 ЛЭП№16-10кВ пс Елань-1 | 8 | 2021-01-16 00:25 | 2021-01-16 21:51 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №308-309 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №110-11 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №131-132 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №308-309 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №131-132 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №308-309 на ЛЭП№20-10кВ пс Елань-1 Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №110-111 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №131-132 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 | 2021-01-16 00:25 | 2021-01-16 21:51
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№20-10кВ пс Елань-1 | 7 | 2021-01-14 01:15 | 2021-01-14 01:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №174-175 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №174-175 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №174-175 на ЛЭП№20-10кВ пс Елань-1 Пролет:3*АС 35/6,2
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 138 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 410 ф1 | 6 | 2021-01-14 00:10 | 2021-01-14 17:51 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка | 2021-01-14 00:10 | 2021-01-14 17:51
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 723 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 17 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 321 ф2 | 5 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 23:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ от КТП 127 ф1 Пролет:5*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 23:55
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Тростянка ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 Тростянка | 4 | 2021-01-13 15:55 | 2021-01-13 18:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №59-60 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №59-60 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №59-60 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Тростянка Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП№6-10кВ пс Вязовка ЛЭП№16-10кВ пс Вязовка ЛЭП№8-10кВ пс Вязовка | 3 | 2021-01-08 11:25 | 2021-01-08 12:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №163-164 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №102-103 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №295-296 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №163-164 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №102-103 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №295-296 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №163-164 на ЛЭП№6-10кВ пс Вязовка Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №102-103 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №295-296 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 446 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 723 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 310 ф2 | 2 | 2021-01-08 11:05 | 2021-01-08 15:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 446/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 446/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ от КТП 446 ф2 Пролет:4*А 35, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка | 2021-01-08 11:05 | 2021-01-08 15:37
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№28-10кВ пс Елань-1 | 1 | 2021-01-08 10:18 | 2021-01-08 11:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №185-186 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №185-186 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №185-186 на ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2021-01-08 10:18 | 2021-01-08 11:03
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 338 ф1 | 130 | 2021-12-29 21:30 | 2021-12-29 22:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка | 2021-12-29 21:30 | 2021-12-29 22:30
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 540 ф2 | 129 | 2021-12-26 16:25 | 2021-12-26 16:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/8-2/9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2021-12-26 16:25 | 2021-12-26 16:35
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 74 ф1 | 128 | 2021-12-26 12:30 | 2021-12-26 12:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-12-26 12:30 | 2021-12-26 12:40
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф1 | 127 | 2021-12-26 02:05 | 2021-12-26 05:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №1-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №1-2 и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов в пролете опор №1-2, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово | 2021-12-26 02:05 | 2021-12-26 05:25
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка | 126 | 2021-12-25 22:10 | 2021-12-25 22:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-12-25 22:10 | 2021-12-25 22:50
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 315 ф1 | 125 | 2021-12-25 14:53 | 2021-12-25 14:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 315/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 315/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 315/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 315/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2021-12-25 14:53 | 2021-12-25 14:58
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 338 ф1 | 124 | 2021-12-25 10:18 | 2021-12-25 10:21 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №8-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2021-12-25 10:18 | 2021-12-25 10:21
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 153 ф2 | 123 | 2021-12-19 23:00 | 2021-12-19 23:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская. | 4.1.3, Из-за высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка по причине длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №24 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 2021-12-19 23:00 | 2021-12-19 23:55
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка | 122 | 2021-12-18 18:30 | 2021-12-18 20:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №201/200 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 4.2.1, Из-за высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №201/200 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №201/200 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-12-18 18:30 | 2021-12-18 20:30
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Моисеево | 121 | 2021-12-16 20:04 | 2021-12-16 20:21 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2021-12-16 20:04 | 2021-12-16 20:21
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 376 ф1 | 120 | 2021-12-13 05:50 | 2021-12-13 06:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2021-12-13 05:50 | 2021-12-13 06:00
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 100 ф1 | 119 | 2021-12-08 13:26 | 2021-12-08 13:31 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2021-12-08 13:26 | 2021-12-08 13:31
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 336 ф1 | 118 | 2021-12-07 23:35 | 2021-12-08 00:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2021-12-07 23:35 | 2021-12-08 00:50
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 458 ф2 | 117 | 2021-12-06 01:10 | 2021-12-06 01:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5/5-5/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево | 2021-12-06 01:10 | 2021-12-06 01:15
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 410 ф2 | 116 | 2021-12-05 10:45 | 2021-12-05 10:51 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки | 2021-12-05 10:45 | 2021-12-05 10:51
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф4 | 115 | 2021-12-01 11:20 | 2021-12-01 11:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-12-01 11:20 | 2021-12-01 11:50
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 533 ф1 | 114 | 2021-11-30 13:10 | 2021-11-30 13:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-11-30 13:10 | 2021-11-30 13:22
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 386 ф2 | 113 | 2021-11-30 12:35 | 2021-11-30 12:43 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2021-11-30 12:35 | 2021-11-30 12:43
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 42 ф3 | 112 | 2021-11-30 10:50 | 2021-11-30 11:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | 2021-11-30 10:50 | 2021-11-30 11:00
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Купцово | 111 | 2021-11-30 06:20 | 2021-11-30 06:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2021-11-30 06:20 | 2021-11-30 06:25
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 442 ф2 | 110 | 2021-11-20 21:40 | 2021-11-20 21:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7/5-7/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | 2021-11-20 21:40 | 2021-11-20 21:45
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 6 ф1 | 109 | 2021-11-20 14:10 | 2021-11-20 16:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | 2021-11-20 14:10 | 2021-11-20 16:00
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Мирошники | 108 | 2021-11-13 18:16 | 2021-11-13 20:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №100 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2021-11-13 18:16 | 2021-11-13 20:10
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Мирошники | 107 | 2021-11-13 13:21 | 2021-11-13 13:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2021-11-13 13:21 | 2021-11-13 13:35
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 153 ф2 | 106 | 2021-10-29 10:30 | 2021-10-29 11:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/8-19/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/8-19/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/8-19/9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 2021-10-29 10:30 | 2021-10-29 11:20
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №5 | 105 | 2021-10-22 15:30 | 2021-10-25 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции обмоток и ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла произошел пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Из-за образования дуги произошел выброс масла с основного бака через уплотнения выводов силового трансформатора КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 4.7, Из-за образования дуги вследствие межфазного замыкания между обмотками высокого напряжения произошел выброс масла с основного бака через уплотнения выводов силового трансформатора КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового трансформатора на КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка 4.12, Из-за пробоя изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка по причине ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла и старения изоляции обмоток, произошло межфазное замыкание и отключение КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-10-22 15:30 | 2021-10-22 17:25
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 453 ф3 | 104 | 2021-10-21 15:20 | 2021-10-21 15:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №9/5-9/6 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2021-10-21 15:20 | 2021-10-21 15:25
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 8 ф2 | 103 | 2021-10-07 21:35 | 2021-10-07 23:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2021-10-07 21:35 | 2021-10-07 23:15
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 318 ф1 | 102 | 2021-10-05 17:40 | 2021-10-05 18:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв ответвления ввода в дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв ответвления ввода в дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления ввода в дом от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2021-10-05 17:40 | 2021-10-05 18:15
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 502 ф1 | 101 | 2021-08-29 18:15 | 2021-08-29 18:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/2-2/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2021-08-29 18:15 | 2021-08-29 18:22
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 152 ф2 | 100 | 2021-08-25 13:04 | 2021-08-25 14:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №5/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №5/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №5/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская | 2021-08-25 13:04 | 2021-08-25 14:23
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 318 ф1 | 99 | 2021-08-25 06:10 | 2021-08-25 06:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2021-08-25 06:10 | 2021-08-25 06:20
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 552 ф1 | 98 | 2021-08-25 05:15 | 2021-08-25 05:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №7, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-08-25 05:15 | 2021-08-25 05:40
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 554 ф2 | 97 | 2021-08-24 23:30 | 2021-08-24 23:40 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-08-24 23:30 | 2021-08-24 23:40
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники | 96 | 2021-08-24 13:00 | 2021-08-24 20:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №363/1, 363/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. При порывах ветра произошел излом деревянных стоек у основания опор, что привело к их отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянных стоек у основания опор №363/1, 363/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к их отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянных стоек у основания опор №363/1, 363/2 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2021-08-24 13:00 | 2021-08-24 20:00
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 151 ф1 | 95 | 2021-08-24 12:50 | 2021-08-24 12:51 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Островская | 2021-08-24 12:50 | 2021-08-24 12:51
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 313 ф1 | 94 | 2021-08-24 10:15 | 2021-08-24 10:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2021-08-24 10:15 | 2021-08-24 10:20
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 Котово | 93 | 2021-08-23 17:35 | 2021-08-23 19:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №23-24 на ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 2021-08-23 17:35 | 2021-08-23 19:10
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 151 ф3 | 92 | 2021-08-23 16:55 | 2021-08-23 17:07 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №151 КТП 9/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №151 КТП 9/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская ВЛ-0,4 кВ №151 КТП 9/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская | 2021-08-23 16:55 | 2021-08-23 17:07
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 550 ф1 | 91 | 2021-08-19 15:40 | 2021-08-19 15:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-08-19 15:40 | 2021-08-19 15:48
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Мирошники | 90 | 2021-08-16 09:55 | 2021-08-16 11:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №100 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2021-08-16 09:55 | 2021-08-16 11:55
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 547 ф1 | 89 | 2021-08-13 23:15 | 2021-08-14 00:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2021-08-13 23:15 | 2021-08-14 00:40
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф2 | 88 | 2021-08-12 22:45 | 2021-08-12 22:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-08-12 22:45 | 2021-08-12 22:55
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 410 ф2 | 87 | 2021-08-11 15:40 | 2021-08-11 15:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки | 2021-08-11 15:40 | 2021-08-11 15:45
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 516 ф1 | 86 | 2021-08-11 06:28 | 2021-08-11 06:32 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 516/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7/1-7/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2021-08-11 06:28 | 2021-08-11 06:32
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 305 ф1 | 85 | 2021-08-10 23:22 | 2021-08-10 23:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2021-08-10 23:22 | 2021-08-10 23:34
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 301 ф4 | 84 | 2021-08-10 21:58 | 2021-08-10 22:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №10-10/1 на ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2021-08-10 21:58 | 2021-08-10 22:05
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 516 ф2 | 83 | 2021-08-09 20:40 | 2021-08-09 20:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 516/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7/1-7/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-08-09 20:40 | 2021-08-09 20:55
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 559 ф1 | 82 | 2021-08-08 01:10 | 2021-08-08 02:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники | 2021-08-08 01:10 | 2021-08-08 02:00
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 405 ф2 | 81 | 2021-08-07 17:01 | 2021-08-07 17:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3/8-3/9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2021-08-07 17:01 | 2021-08-07 17:05
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №544 | 80 | 2021-08-06 12:10 | 2021-08-06 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "А" КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы 10 кВ фазы "А" КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора фазы 10 кВ фазы "А" на КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2021-08-06 12:10 | 2021-08-06 14:00
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 441 ф1 | 79 | 2021-08-05 17:12 | 2021-08-05 17:17 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/8-10/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/8-10/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №10/8-10/9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | 2021-08-05 17:12 | 2021-08-05 17:17
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 552 ф1 | 78 | 2021-08-03 21:00 | 2021-08-03 21:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-552/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-08-03 21:00 | 2021-08-03 21:45
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 438 ф1 | 77 | 2021-08-02 04:47 | 2021-08-02 04:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-438/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/5-2/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-438/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-438/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | 2021-08-02 04:47 | 2021-08-02 04:55
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 407 ф1 | 76 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:17 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/9-7/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/9-7/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7/9-7/10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:17
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 306 ф2 | 75 | 2021-07-24 09:50 | 2021-07-24 13:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2021-07-24 09:50 | 2021-07-24 13:26
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 306 ф1 | 74 | 2021-07-24 02:44 | 2021-07-24 02:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2021-07-24 02:44 | 2021-07-24 02:52
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 458 ф1 | 73 | 2021-07-22 11:52 | 2021-07-22 11:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево | 2021-07-22 11:52 | 2021-07-22 11:56
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 550 ф2 | 72 | 2021-07-22 04:20 | 2021-07-22 04:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-07-22 04:20 | 2021-07-22 04:45
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка | 71 | 2021-07-21 03:45 | 2021-07-21 03:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №44-45 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-07-21 03:45 | 2021-07-21 03:50
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Моисеево | 70 | 2021-07-21 00:40 | 2021-07-21 02:35 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в опору №60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной ее отклонения на недопустимое расстояние от вертикальной оси, приведшее к схлесту проводов в пролете опор №60-61, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору №60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной ее отклонения на недопустимое расстояние от вертикальной оси, приведшее к схлесту проводов в пролете опор №60-61, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры №60 на недопустимое расстояние от вертикальной оси на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2021-07-21 00:40 | 2021-07-21 02:35
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 313 ф1 | 69 | 2021-07-16 17:25 | 2021-07-16 17:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2021-07-16 17:25 | 2021-07-16 17:30
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 406 ф1 | 68 | 2021-07-16 00:05 | 2021-07-16 00:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2021-07-16 00:05 | 2021-07-16 00:10
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Мирошники | 67 | 2021-07-09 11:07 | 2021-07-09 14:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" СР-5МО-8Мир ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" СР-5МО-8Мир ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "А" СР-5МО-8Мир на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 2021-07-09 11:07 | 2021-07-09 14:55
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №386 | 66 | 2021-07-04 12:45 | 2021-07-04 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10. | 4.12, Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к срабатыванию ПК-10 и отключению КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2021-07-04 12:45 | 2021-07-04 14:25
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 458 ф1 | 65 | 2021-06-29 01:08 | 2021-06-29 01:14 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево | 2021-06-29 01:08 | 2021-06-29 01:14
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф2 | 64 | 2021-06-24 22:40 | 2021-06-24 23:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2021-06-24 22:40 | 2021-06-24 23:00
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 305 ф1 | 63 | 2021-06-18 22:41 | 2021-06-18 22:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2021-06-18 22:41 | 2021-06-18 22:45
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 359 ф3 | 62 | 2021-06-17 17:40 | 2021-06-17 17:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №8/2-8/3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка | 2021-06-17 17:40 | 2021-06-17 17:45
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 М. Ольховка | 61 | 2021-06-11 22:43 | 2021-06-11 23:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №22 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-06-11 22:43 | 2021-06-11 23:55
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники | 60 | 2021-06-09 16:40 | 2021-06-09 18:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №163 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №163 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №163 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2021-06-09 16:40 | 2021-06-09 18:10
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 458 ф1 | 59 | 2021-06-08 22:41 | 2021-06-09 00:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево | 2021-06-08 22:41 | 2021-06-09 00:28
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка | 58 | 2021-06-08 15:05 | 2021-06-08 17:00 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №201/35 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №201/35 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №201/35 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-06-08 15:05 | 2021-06-08 17:00
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 М. Ольховка | 57 | 2021-06-08 15:05 | 2021-06-08 15:07 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №62-63 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-06-08 15:05 | 2021-06-08 15:07
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 42 ф3 | 56 | 2021-06-05 15:30 | 2021-06-05 15:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | 2021-06-05 15:30 | 2021-06-05 15:40
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №5 | 55 | 2021-06-04 15:20 | 2021-06-04 15:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "С" КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. Для замены дефектного изолятора по неотложной заявке выведена в ремонт КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы 10 кВ фазы "С" КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора фазы 10 кВ фазы "С" на КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2021-06-04 15:20 | 2021-06-04 15:55
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 553 ф2 | 54 | 2021-06-03 17:05 | 2021-06-03 18:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-06-03 17:05 | 2021-06-03 18:36
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 М. Ольховка | 53 | 2021-06-02 20:13 | 2021-06-02 22:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №52 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №52 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №52 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-06-02 20:13 | 2021-06-02 22:00
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 102 ф2 | 52 | 2021-05-22 11:45 | 2021-05-22 13:05 | 3.4.8.5.2, Для замены неисправного потребительского прибора учета электроэнергии отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. | 4.13, Для замены неисправного потребительского прибора учета электроэнергии отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительского прибора учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2021-05-22 11:45 | 2021-05-22 13:05
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №76 | 51 | 2021-05-20 16:40 | 2021-05-20 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 76/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к развитию дуги, межфазному замыканию и отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 76/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к развитию дуги, межфазному замыканию и отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 76/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники КТП 76/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2021-05-20 16:40 | 2021-05-20 17:40
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №23 | 50 | 2021-05-20 11:30 | 2021-05-20 11:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 23/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | 4.12, Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП 23/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 23/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка КТП 23/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2021-05-20 11:30 | 2021-05-20 11:37
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 458 ф2 | 49 | 2021-05-20 10:40 | 2021-05-20 12:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево | 2021-05-20 10:40 | 2021-05-20 12:30
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 461 ф2 | 48 | 2021-05-20 02:56 | 2021-05-20 04:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево | 2021-05-20 02:56 | 2021-05-20 04:09
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 388 ф2 | 47 | 2021-05-19 23:18 | 2021-05-20 00:36 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №19/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №19/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №19/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2021-05-19 23:18 | 2021-05-20 00:36
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 9 ф2 | 46 | 2021-05-19 22:37 | 2021-05-19 23:08 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 9/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 9/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 9/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 9/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка | 2021-05-19 22:37 | 2021-05-19 23:08
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 318 ф1 | 45 | 2021-05-19 19:20 | 2021-05-19 21:18 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2021-05-19 19:20 | 2021-05-19 21:18
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 553 ф1 | 44 | 2021-05-18 22:05 | 2021-05-18 22:15 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-05-18 22:05 | 2021-05-18 22:15
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 458 ф2 | 43 | 2021-05-18 18:24 | 2021-05-18 18:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево | 2021-05-18 18:24 | 2021-05-18 18:58
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 408 ф1 | 42 | 2021-05-17 22:35 | 2021-05-17 23:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №215/2-215/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 408/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №215/2-215/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 408/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №215/2-215/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 408/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 408/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2021-05-17 22:35 | 2021-05-17 23:00
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 42 ф2 | 41 | 2021-05-14 02:15 | 2021-05-14 02:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | 2021-05-14 02:15 | 2021-05-14 02:25
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Купцово | 40 | 2021-05-13 23:55 | 2021-05-14 01:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №49 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №49 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №49 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2021-05-13 23:55 | 2021-05-14 01:40
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 350 ф2 | 39 | 2021-05-13 18:52 | 2021-05-13 18:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2021-05-13 18:52 | 2021-05-13 18:58
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 М. Ольховка | 38 | 2021-05-13 11:33 | 2021-05-13 13:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №125 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №125 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №125 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-05-13 11:33 | 2021-05-13 13:10
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 Котово | 37 | 2021-05-10 14:20 | 2021-05-10 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛОР-2-19К ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к кратковременному схлесту шлейфов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛОР-2-19К ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛОР-2-19К на ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 2021-05-10 14:20 | 2021-05-10 16:10
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Котово | 36 | 2021-05-10 10:40 | 2021-05-10 10:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 2021-05-10 10:40 | 2021-05-10 10:45
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 Котово | 35 | 2021-05-10 02:25 | 2021-05-10 02:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово | 2021-05-10 02:25 | 2021-05-10 02:30
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 103 ф2 | 34 | 2021-05-07 15:00 | 2021-05-07 15:20 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2021-05-07 15:00 | 2021-05-07 15:20
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 545 ф1 | 33 | 2021-04-25 15:28 | 2021-04-25 17:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-545/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-545/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. | 4.1.3, Из-за высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка по причине длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-545/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-545/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-545/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2021-04-25 15:28 | 2021-04-25 17:27
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №188 | 32 | 2021-04-21 16:42 | 2021-04-21 17:50 | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления дефектного уплотнения шкафа РУ-10 кВ КТП-188/25 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово при выпадении осадков произошло попадание попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10. Из-за образования дуги произошло повреждение опорных изоляторов в РУ-10 кВ КТП-188/25 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | 4.11, Из-за образования дуги при межфазном замыкании произошло повреждение опорных изоляторов РУ-10 кВ КТП-188/25 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов РУ-10 кВ на КТП-188/25 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово КТП-188/25 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово 4.12, Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП-188/25 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово при выпадении осадков по причине дефектного уплотнения произошло межфазное замыкание и срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-188/25 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово КТП-188/25 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 2021-04-21 16:42 | 2021-04-21 17:50
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Мирошники | 31 | 2021-04-21 04:24 | 2021-04-21 06:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №283 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №283 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №283 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2021-04-21 04:24 | 2021-04-21 06:20
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 Котово ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 Котово | 30 | 2021-04-20 20:20 | 2021-04-20 23:55 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №30/7 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит с успешным РПВ. Для замены дефектного изолятора фазы "В" на опоре №30/7 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №30/7 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №30/7 на ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 2021-04-20 20:20 | 2021-04-20 23:55
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 313 ф1 | 29 | 2021-04-20 09:20 | 2021-04-20 09:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2021-04-20 09:20 | 2021-04-20 09:25
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Купцово | 28 | 2021-04-17 21:40 | 2021-04-17 23:14 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №256/105 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №256/105, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №256/105 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2021-04-17 21:40 | 2021-04-17 23:14
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф2 | 27 | 2021-03-24 12:00 | 2021-03-24 13:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №20 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | 2021-03-24 12:00 | 2021-03-24 13:48
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники | 26 | 2021-03-24 11:20 | 2021-03-24 13:18 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №155 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №155 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №155 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2021-03-24 11:20 | 2021-03-24 13:18
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 306 ф2 | 25 | 2021-03-23 22:00 | 2021-03-23 22:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/1-5/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2021-03-23 22:00 | 2021-03-23 22:30
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 453 ф3 | 24 | 2021-03-23 20:25 | 2021-03-23 20:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2021-03-23 20:25 | 2021-03-23 20:30
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Моисеево | 23 | 2021-03-23 19:05 | 2021-03-23 19:07 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-26 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-26 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-26 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2021-03-23 19:05 | 2021-03-23 19:07
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф2 | 22 | 2021-03-21 17:42 | 2021-03-21 17:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-03-21 17:42 | 2021-03-21 17:48
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 317 ф2 | 21 | 2021-03-08 14:00 | 2021-03-08 14:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2021-03-08 14:00 | 2021-03-08 14:05
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 458 ф2 | 20 | 2021-02-16 11:20 | 2021-02-16 13:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево | 2021-02-16 11:20 | 2021-02-16 13:15
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 32 ф2 | 19 | 2021-02-14 22:44 | 2021-02-14 23:59 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-02-14 22:44 | 2021-02-14 23:59
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 555 ф1 | 18 | 2021-02-14 15:35 | 2021-02-14 15:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 555/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 555/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 555/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 555/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-02-14 15:35 | 2021-02-14 15:45
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 375 ф1 | 17 | 2021-02-13 13:50 | 2021-02-13 13:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2021-02-13 13:50 | 2021-02-13 13:55
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 35 ф4 | 16 | 2021-02-11 10:40 | 2021-02-11 12:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники | 2021-02-11 10:40 | 2021-02-11 12:35
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 395 ф1 | 15 | 2021-02-10 06:18 | 2021-02-10 06:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2021-02-10 06:18 | 2021-02-10 06:25
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №32 | 14 | 2021-02-08 13:44 | 2021-02-08 15:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на шине первичной обмотки трансформатора тока фазы "А"в РУ-0,4 кВ КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на шине первичной обмотки трансформатора тока фазы "А"в РУ-0,4 кВ КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на шине первичной обмотки трансформатора тока фазы "А"в РУ-0,4 кВ на КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники КТП-32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2021-02-08 13:44 | 2021-02-08 15:43
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 385 ф2 | 13 | 2021-01-31 18:20 | 2021-01-31 18:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | 2021-01-31 18:20 | 2021-01-31 18:35
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 440 ф2 | 12 | 2021-01-22 10:10 | 2021-01-22 12:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | 2021-01-22 10:10 | 2021-01-22 12:00
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф3 | 11 | 2021-01-14 14:30 | 2021-01-14 15:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2021-01-14 14:30 | 2021-01-14 15:00
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 8 ф2 | 10 | 2021-01-14 10:50 | 2021-01-14 12:49 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 12/1-12/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-01-14 10:50 | 2021-01-14 12:49
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 441 ф1 | 9 | 2021-01-14 10:10 | 2021-01-14 11:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2021-01-14 10:10 | 2021-01-14 11:20
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 107 ф1 | 8 | 2021-01-14 03:50 | 2021-01-14 03:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 107/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 107/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 107/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 107/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка | 2021-01-14 03:50 | 2021-01-14 03:55
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 400 ф1 | 7 | 2021-01-10 14:47 | 2021-01-10 14:52 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Купцово | 6 | 2021-01-08 10:10 | 2021-01-08 11:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №89 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №89 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №89. на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2021-01-08 10:10 | 2021-01-08 11:52
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 М. Ольховка | 5 | 2021-01-08 09:50 | 2021-01-08 09:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14. на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-01-08 09:50 | 2021-01-08 09:52
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 М. Ольховка | 4 | 2021-01-04 23:55 | 2021-01-05 01:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов в пролете опор №3-4, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №3 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-01-04 23:55 | 2021-01-05 01:50
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 М. Ольховка | 3 | 2021-01-03 13:20 | 2021-01-03 14:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №3 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №3 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №3 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2021-01-03 13:20 | 2021-01-03 14:37
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Моисеево | 2 | 2021-01-02 19:29 | 2021-01-02 20:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №159 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №159 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №159 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2021-01-02 19:29 | 2021-01-02 20:20
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 103 ф2 | 1 | 2021-01-01 22:35 | 2021-01-01 22:38 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2021-01-01 22:35 | 2021-01-01 22:38
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 122 ф1 | 110 | 2021-12-29 16:56 | 2021-12-29 16:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 122/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 122/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 122/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 122/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская | 2021-12-29 16:56 | 2021-12-29 16:58
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Островская | 109 | 2021-12-26 22:06 | 2021-12-27 00:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Островская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-26 22:06 | 2021-12-27 00:01
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 555 ф1 | 108 | 2021-12-26 17:04 | 2021-12-26 17:07 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в здание от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 555 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в здание от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 555 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в здание от опоры №9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 555 ф1 Опора промежут.П25,26.0008,1ц.1ст.4пр. | 2021-12-26 17:04 | 2021-12-26 17:07
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 59 ф2 | 107 | 2021-12-26 14:33 | 2021-12-26 14:36 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса пролете опор №10/3-10/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/3-10/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 Астаховская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/3-10/4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 59 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-26 14:33 | 2021-12-26 14:36
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф2 | 106 | 2021-12-26 10:15 | 2021-12-26 10:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/1-19/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/1-19/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/1-19/2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-26 10:15 | 2021-12-26 10:20
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 105 | 2021-12-25 20:20 | 2021-12-25 22:06 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел излом шлейфа с последующим обрывом фазы "С" на ЛР-КТП-173 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел излом шлейфа с последующим обрывом фазы "С" на ЛР-КТП-173 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы С" на ЛР-КТП-173 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 2021-12-25 20:20 | 2021-12-25 22:06
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская | 104 | 2021-12-25 15:40 | 2021-12-25 16:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/8-6/9 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/8-6/9 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/8-6/9 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-12-25 15:40 | 2021-12-25 16:10
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 103 | 2021-12-25 15:30 | 2021-12-25 17:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №318/8-318/9 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №318/8-318/9 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №318/8-318/9 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская Пролет:3*ПС 25 | 2021-12-25 15:30 | 2021-12-25 17:20
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская | 102 | 2021-12-25 13:20 | 2021-12-25 15:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/5-14/6 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/5-14/6 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/5-14/6 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-25 13:20 | 2021-12-25 15:10
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 5 ф1 | 101 | 2021-12-25 12:40 | 2021-12-25 12:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 5 ф1 Пролет:4*А 16 | 2021-12-25 12:40 | 2021-12-25 12:45
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 100 | 2021-12-25 11:52 | 2021-12-25 13:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №113/3-113/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №113/3-113/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №113/3-113/4 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 2021-12-25 11:52 | 2021-12-25 13:15
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская | 99 | 2021-12-25 07:55 | 2021-12-25 09:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №6/15А ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №6/15А ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №6/15А на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-12-25 07:55 | 2021-12-25 09:45
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 180 ф1 | 98 | 2021-12-21 14:35 | 2021-12-21 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ от КТП 180 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-21 14:35 | 2021-12-21 14:40
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 64 ф1 | 97 | 2021-12-20 13:20 | 2021-12-20 13:23 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 64 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 64 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ от КТП 64 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-12-20 13:20 | 2021-12-20 13:23
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 481 ф2 | 96 | 2021-12-20 06:08 | 2021-12-20 06:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 481 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 481 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 481 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 481 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская | 2021-12-20 06:08 | 2021-12-20 06:12
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 95 | 2021-12-20 01:08 | 2021-12-20 01:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-12-20 01:08 | 2021-12-20 01:09
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 179 ф1 | 94 | 2021-12-18 13:45 | 2021-12-18 13:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 179 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 179 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 179 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-12-18 13:45 | 2021-12-18 13:50
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 199 ф2 | 93 | 2021-11-30 10:45 | 2021-11-30 12:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 199 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 199 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 199 ф2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-11-30 10:45 | 2021-11-30 12:15
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 471 ф1 | 92 | 2021-11-30 10:12 | 2021-11-30 10:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 471 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 471 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 471 ф1 Пролет:5*А 35 | 2021-11-30 10:12 | 2021-11-30 10:40
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 217 ф1 | 91 | 2021-11-30 09:35 | 2021-11-30 09:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 217 ф1 Пролет:3*А 35 | 2021-11-30 09:35 | 2021-11-30 09:45
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 343 ф4 | 90 | 2021-11-30 05:20 | 2021-11-30 05:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 343 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 343 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ от КТП 343 ф4 Пролет:4*А 25 | 2021-11-30 05:20 | 2021-11-30 05:25
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 169 ф1 | 89 | 2021-11-21 10:15 | 2021-11-21 10:18 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 169 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 169 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 169 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 169 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская | 2021-11-21 10:15 | 2021-11-21 10:18
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 291 ф2 | 87 | 2021-11-07 10:50 | 2021-11-07 10:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/6-6/7 на ВЛ-0,4кВ от КТП 291 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-07 10:50 | 2021-11-07 10:53
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская | 86 | 2021-11-07 06:01 | 2021-11-07 06:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/15-14/16 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/15-14/16 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/5-14/6 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-07 06:01 | 2021-11-07 06:03
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 37 ф1 | 85 | 2021-11-06 14:48 | 2021-11-06 15:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 37 ф1 Пролет:5*А 25 | 2021-11-06 14:48 | 2021-11-06 15:30
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 135 ф1 | 84 | 2021-10-24 10:19 | 2021-10-24 10:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135 ВЛ-10 №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135 ВЛ-10 №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ от КТП 135 ф1 Пролет:4*А 25 | 2021-10-24 10:19 | 2021-10-24 10:40
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 126 ф1 | 83 | 2021-10-22 13:55 | 2021-10-22 14:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9а-9а/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9а-9а/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №9а-9а/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 126 ф1 Пролет:3*А 16 | 2021-10-22 13:55 | 2021-10-22 14:00
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 128 ф1 | 82 | 2021-10-09 15:56 | 2021-10-09 15:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ от КТП 128 ф1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-10-09 15:56 | 2021-10-09 15:57
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 454 ф2 | 81 | 2021-09-10 15:32 | 2021-09-10 15:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская | 2021-09-10 15:32 | 2021-09-10 15:35
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 171 ф1 | 80 | 2021-09-09 11:20 | 2021-09-09 11:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 171 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 171 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 171 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 171 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская | 2021-09-09 11:20 | 2021-09-09 11:25
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 555 ф1 | 79 | 2021-08-25 16:20 | 2021-08-25 16:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 555/25 ВЛ-10 кВ №18 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 555/25 ВЛ-10 кВ №18 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 555/25 ВЛ-10 кВ №18 ПС Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 555/25 ВЛ-10 кВ №18 ПС Островская | 2021-08-25 16:20 | 2021-08-25 16:25
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 297 ф2 | 78 | 2021-08-25 05:39 | 2021-08-25 05:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 297 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 297 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 297 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 297 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская | 2021-08-25 05:39 | 2021-08-25 05:44
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 59 ф1 | 77 | 2021-08-24 21:15 | 2021-08-24 21:18 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2-№3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2-№3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2-№3/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская | 2021-08-24 21:15 | 2021-08-24 21:18
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 Березовская | 76 | 2021-08-24 09:18 | 2021-08-24 11:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16/9-16/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16/9-16/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16/9-16/10 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская | 2021-08-24 09:18 | 2021-08-24 11:10
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 209 ф2 | 75 | 2021-08-22 17:30 | 2021-08-22 17:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 209/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 209/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/4-7/5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 209 ф2 Пролет:3*А 25 | 2021-08-22 17:30 | 2021-08-22 17:35
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 1 ф1 | 74 | 2021-08-20 17:15 | 2021-08-20 17:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/4-9/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/4-9/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/4-9/5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 1 ф1 Пролет:4*А 25 | 2021-08-20 17:15 | 2021-08-20 17:20
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 480 ф2 | 73 | 2021-08-20 13:30 | 2021-08-20 14:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-480 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-480 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 480 ф2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-08-20 13:30 | 2021-08-20 14:10
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 289 ф1 | 72 | 2021-08-20 09:20 | 2021-08-20 09:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-289 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-289 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 289 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-20 09:20 | 2021-08-20 09:24
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 115 ф1 | 71 | 2021-08-19 16:52 | 2021-08-19 16:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 115 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 115 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 115 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-08-19 16:52 | 2021-08-19 16:55
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 209 ф1 | 70 | 2021-08-17 20:20 | 2021-08-17 20:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-209 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-209 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1А на ВЛ-0,4кВ от КТП 209 ф1 Пролет:3*А 16 | 2021-08-17 20:20 | 2021-08-17 20:25
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 22 ф1 | 69 | 2021-08-12 18:24 | 2021-08-12 18:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 22 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 22 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ от КТП 22 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-08-12 18:24 | 2021-08-12 18:28
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 185 ф3 | 68 | 2021-08-08 15:35 | 2021-08-08 16:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-185 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-185 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 185 ф4 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-08 15:35 | 2021-08-08 16:10
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 193 ф2 | 67 | 2021-08-08 09:20 | 2021-08-08 10:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 193 ф2 Пролет:4*А 25 | 2021-08-08 09:20 | 2021-08-08 10:05
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 268 ф1 | 66 | 2021-08-05 21:15 | 2021-08-05 21:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1/1-12/1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 268 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1/1-12/1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 268 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1/1-12/1/2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 268 ф1 Пролет:3*А 16 | 2021-08-05 21:15 | 2021-08-05 21:55
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 65 | 2021-08-04 06:25 | 2021-08-04 06:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №425-426 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №425-426 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №425-426 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская Пролет:3*А 35 | 2021-08-04 06:25 | 2021-08-04 06:40
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 472 ф2 | 64 | 2021-08-02 05:15 | 2021-08-02 06:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ от КТП 472 ф2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-08-02 05:15 | 2021-08-02 06:20
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 59 ф1 | 63 | 2021-08-01 16:37 | 2021-08-01 17:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 59 ф1 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-08-01 16:37 | 2021-08-01 17:03
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 468 ф1 | 62 | 2021-08-01 14:25 | 2021-08-01 14:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 468 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-08-01 14:25 | 2021-08-01 14:57
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №209 | 61 | 2021-08-01 14:00 | 2021-08-01 16:00 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в силовой трансформатор КТП 209 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская (мачтового типа), что привело к перекрытию между вводами 10 кВ силового трансформатора, межфазному замыканию и отключению КТП срабатыванием ПК-10. | 4.12, Из-за прямого попадания разряда молнии в силовой трансформатор КТП 209 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская (мачтового типа), вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие между вводами 10 кВ силового трансформатора, что привело к межфазному замыканию и отключению КТП срабатыванием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 209 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская КТП 209 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2021-08-01 14:00 | 2021-08-01 16:00
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 Сергиевская | 60 | 2021-08-01 11:05 | 2021-08-01 12:06 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязок провода фазы "В" на опорах №41, 42 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязок провода фазы "В" на опорах №41, 42 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок провода фазы "В" на опорах №41, 42 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская | 2021-08-01 11:05 | 2021-08-01 12:06
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 291 ф1 | 59 | 2021-08-01 02:53 | 2021-08-01 02:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 291 ф1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-08-01 02:53 | 2021-08-01 02:58
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 254 ф2 | 58 | 2021-08-01 01:30 | 2021-08-01 01:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ от КТП 254 ф2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-08-01 01:30 | 2021-08-01 01:34
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 121 ф2 | 57 | 2021-07-31 23:25 | 2021-08-01 00:13 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 121 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 121 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 121 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-31 23:25 | 2021-08-01 00:13
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 217 ф1 | 56 | 2021-07-31 19:40 | 2021-07-31 19:43 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 217 ф1 Пролет:4*А 25 | 2021-07-31 19:40 | 2021-07-31 19:43
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф1 | 55 | 2021-07-22 12:20 | 2021-07-22 14:15 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф1 Пролет:5*А 25 | 2021-07-22 12:20 | 2021-07-22 14:15
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 163 ф3 | 54 | 2021-07-22 11:29 | 2021-07-22 12:31 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 163 ф3 Пролет:4*А 25 | 2021-07-22 11:29 | 2021-07-22 12:31
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 62 ф2 | 53 | 2021-07-22 10:33 | 2021-07-22 11:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Hазрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 62 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-22 10:33 | 2021-07-22 11:30
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 182 ф1 | 52 | 2021-07-22 01:09 | 2021-07-22 01:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ от КТП 182 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-22 01:09 | 2021-07-22 01:44
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 169 ф1 | 51 | 2021-07-21 23:28 | 2021-07-21 23:51 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 169 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 169 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ от КТП 169 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-21 23:28 | 2021-07-21 23:51
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 208 ф1 | 50 | 2021-07-21 22:38 | 2021-07-21 23:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 208 ф1 Пролет:5*А 25 | 2021-07-21 22:38 | 2021-07-21 23:00
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 49 | 2021-07-07 16:27 | 2021-07-07 16:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №21 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №21 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "А" с тела опоры №21 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская Опора ОП10-1Б | 2021-07-07 16:27 | 2021-07-07 16:32
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Даниловская | 48 | 2021-07-04 07:50 | 2021-07-04 07:52 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №76/126, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская от защит. | 4.12, Из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №76/126, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №76/126 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 2021-07-04 07:50 | 2021-07-04 07:52
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская | 47 | 2021-07-04 07:50 | 2021-07-04 07:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №42, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская от защит. | 4.12, Из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №42, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №42 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 46 | 2021-07-04 07:49 | 2021-07-04 07:49 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №122, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская от защит. | 4.12, Из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №122, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №122 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Даниловская | 45 | 2021-07-04 07:48 | 2021-07-04 07:52 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №30, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская от защит. | 4.12, Из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №30, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №30 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская | 2021-07-04 07:48 | 2021-07-04 07:52
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 44 | 2021-07-04 05:20 | 2021-07-05 17:35 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел пробой с последующим разрушением подвесного изолятора фазы "В" на опоре №37 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением подвесного изолятора фазы "В" на опоре №37 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвесного изолятора фазы "В" на опоре №37 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2021-07-04 05:20 | 2021-07-05 17:35
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 172 ф1 | 43 | 2021-07-03 15:48 | 2021-07-03 16:11 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №10/1-10/2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 172 ф1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-07-03 15:48 | 2021-07-03 16:11
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 42 | 2021-06-03 20:55 | 2021-06-03 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 24 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская действием МТЗ. Из-за образования дуги произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 24 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская. | 4.11, Из-за образования дуги при межфазном замыкании произошло разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 24 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 24 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская КТП 24 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 24 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств, при выпадении осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усыхание уплотнителя двери РУ-10 кВ на КТП 24 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская КТП 24 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Даниловская | 2021-06-03 20:55 | 2021-06-03 21:50
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 541 ф1 | 41 | 2021-05-30 23:54 | 2021-05-30 23:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/5-3/5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/5-3/5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/5-3/5/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 541 ф1 Пролет:3*А 25 | 2021-05-30 23:54 | 2021-05-30 23:55
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 468 ф2 | 40 | 2021-05-30 23:40 | 2021-05-30 23:42 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-17/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-17/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №17-17/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 468 ф2 Пролет:4*А 25 | 2021-05-30 23:40 | 2021-05-30 23:42
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская | 39 | 2021-05-30 19:15 | 2021-05-30 21:06 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №303/33 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за обрыва провода фазы "С"на опоре №303/33 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел схлест проводов приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №303/33 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская Опора ПП10-2 | 2021-05-30 19:15 | 2021-05-30 21:06
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 38 | 2021-05-27 15:07 | 2021-05-27 15:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №48/4-48/5 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТО. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48/4-48/5 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48/4-48/5 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-27 15:07 | 2021-05-27 15:09
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф1 | 37 | 2021-05-20 17:55 | 2021-05-20 17:59 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская | 2021-05-20 17:55 | 2021-05-20 17:59
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 163 ф2 | 36 | 2021-05-20 11:26 | 2021-05-20 11:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды | 2021-05-20 11:26 | 2021-05-20 11:33
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 361 ф3 | 35 | 2021-05-19 17:05 | 2021-05-19 17:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 361 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 361 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 361 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 361 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская | 2021-05-19 17:05 | 2021-05-19 17:25
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 452 ф1 | 34 | 2021-05-10 21:56 | 2021-05-10 21:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452 ВЛ-10 кВ №9 ПС Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452 ВЛ-10 кВ №9 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452 ВЛ-10 кВ №9 ПС Белые Пруды ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452 ВЛ-10 кВ №9 ПС Белые Пруды | 2021-05-10 21:56 | 2021-05-10 21:57
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 121 ф2 | 33 | 2021-05-05 12:45 | 2021-05-05 12:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 121 ВЛ-10 кВ №18 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 121 ВЛ-10 кВ №18 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 121 ВЛ-10 кВ №18 ПС Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 121 ВЛ-10 кВ №18 ПС Сергиевская | 2021-05-05 12:45 | 2021-05-05 12:46
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 493 ф1 | 32 | 2021-04-26 22:05 | 2021-04-26 22:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская | 2021-04-26 22:05 | 2021-04-26 22:26
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 177 ф1 | 31 | 2021-04-25 12:08 | 2021-04-25 12:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская | 2021-04-25 12:08 | 2021-04-25 12:24
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Островская | 30 | 2021-04-21 00:20 | 2021-04-21 02:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №112/8-112/9 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №112/8-112/9 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №112/8-112/9 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская | 2021-04-21 00:20 | 2021-04-21 02:15
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 217 ф1 | 29 | 2021-04-21 00:05 | 2021-04-21 00:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 217 ф1 Пролет:3*А 25 | 2021-04-21 00:05 | 2021-04-21 00:37
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 314 ф1 | 28 | 2021-04-20 23:15 | 2021-04-21 00:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 314 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 314 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ от КТП 314 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-04-20 23:15 | 2021-04-21 00:08
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 23 ф3 | 27 | 2021-04-10 17:20 | 2021-04-10 17:21 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 23 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 23 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ от КТП 23 ф3 Пролет:4*А 35 | 2021-04-10 17:20 | 2021-04-10 17:21
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 33 ф2 | 26 | 2021-04-10 15:05 | 2021-04-10 15:06 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 33 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 33 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ от КТП 33 ф2 Пролет:4*А 25 | 2021-04-10 15:05 | 2021-04-10 15:06
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 179 ф1 | 25 | 2021-04-07 21:23 | 2021-04-07 21:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 179 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 179 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 179 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-04-07 21:23 | 2021-04-07 21:25
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 24 | 2021-04-06 13:12 | 2021-04-06 14:46 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №381-382 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №381-382 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №381-382 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская Пролет:3*А 35 | 2021-04-06 13:12 | 2021-04-06 14:46
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Белые Пруды | 23 | 2021-04-06 12:35 | 2021-04-06 14:12 | 3.4.8.4, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (проволоки) на опору №12 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды на "землю". | 4.12, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (проволоки) на опору №12 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на опору №12 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Белые Пруды Опора П10-1 | 2021-04-06 12:35 | 2021-04-06 14:12
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 66 ф1 | 22 | 2021-03-23 22:30 | 2021-03-23 23:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/4-10/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/4-10/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/4-10/5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 66 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-03-23 22:30 | 2021-03-23 23:24
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Островская | 21 | 2021-03-23 10:45 | 2021-03-23 12:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №38/17 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №38/17, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва изолятора фазы "В" на опоре №38/17 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Островская Опора П10-1 | 2021-03-23 10:45 | 2021-03-23 12:44
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская | 20 | 2021-03-01 10:31 | 2021-03-01 10:32 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/8-14/9 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/8-14/9 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14/8-14/9 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская Пролет:3*АС 35/6,2
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 291 ф3 | 19 | 2021-02-23 16:20 | 2021-02-23 16:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ от КТП 291 ф3 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-23 16:20 | 2021-02-23 16:55
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 388 ф1 | 18 | 2021-02-06 11:22 | 2021-02-06 12:02 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 388 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-06 11:22 | 2021-02-06 12:02
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 475 ф2 | 17 | 2021-02-05 11:50 | 2021-02-05 12:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка при порывах ветра произошел срыв изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 475 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. | 4.1.3, Из-за изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка при порывах ветра произошел срыв изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 475 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 475 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 475 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская | 2021-02-05 11:50 | 2021-02-05 12:27
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №454 | 16 | 2021-02-05 11:30 | 2021-02-05 13:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП 454 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454 на КТП-10 кВ №454 А-3724 200 А | 2021-02-05 11:30 | 2021-02-05 13:29
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Сергиевская | 15 | 2021-01-31 22:37 | 2021-01-31 22:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №140-142 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №140-142 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №140-142 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 493 ф1 | 14 | 2021-01-30 11:40 | 2021-01-30 12:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 493 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-01-30 11:40 | 2021-01-30 12:03
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 105 ф1 | 13 | 2021-01-30 11:15 | 2021-01-30 12:18 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 150 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 150 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 105 ф1 Пролет:4*А 25 | 2021-01-30 11:15 | 2021-01-30 12:18
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 29 ф1 | 12 | 2021-01-30 10:07 | 2021-01-30 11:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 29 ф1 Пролет:4*А 25 | 2021-01-30 10:07 | 2021-01-30 11:24
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф2 | 11 | 2021-01-27 07:35 | 2021-01-27 08:14 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39 ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39 ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/1/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф2 Опора П1-4 | 2021-01-27 07:35 | 2021-01-27 08:14
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Даниловская | 10 | 2021-01-24 15:50 | 2021-01-24 17:42 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №76/176 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №76/176 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №76/176 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 2021-01-24 15:50 | 2021-01-24 17:42
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 65 ф1 | 9 | 2021-01-14 12:45 | 2021-01-14 14:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20/2-20/2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 65 ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20/2-20/2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 65 ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20/2-20/2/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 65 ф1 Пролет:3*А 25 | 2021-01-14 12:45 | 2021-01-14 14:40
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 399 ф1 | 8 | 2021-01-14 10:50 | 2021-01-14 12:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 399 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 399 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 399 ф1 Пролет:3*А 25 | 2021-01-14 10:50 | 2021-01-14 12:45
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 171 ф2 | 7 | 2021-01-14 10:28 | 2021-01-14 12:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 171 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 171 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 171 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-14 10:28 | 2021-01-14 12:28
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 6 | 2021-01-13 20:38 | 2021-01-13 22:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением разрядников 10 кВ фаз "А" и "В" КТП 161 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной возникновения и развития дуги, межфазного перекрытия и отключения ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская действием МТО. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением разрядников 10 кВ фаз "А" и "В" КТП 161 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к возникновению и развитию дуги, межфазному перекрытию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением разрядников 10 кВ фаз "А" и "В" на КТП 161 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская КТП 161 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2021-01-13 20:38 | 2021-01-13 22:37
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 175 ф1 | 5 | 2021-01-13 18:04 | 2021-01-13 18:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 175 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 175 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ от КТП 175 ф1 Пролет:4*А 25 | 2021-01-13 18:04 | 2021-01-13 18:10
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 324 ф1 | 4 | 2021-01-13 15:15 | 2021-01-13 15:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/1-14/2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 324 ф1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-01-13 15:15 | 2021-01-13 15:30
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 83 ф1 | 3 | 2021-01-09 20:47 | 2021-01-09 21:18 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 83 ф1 Пролет:4*А 35 | 2021-01-09 20:47 | 2021-01-09 21:18
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 2 | 2021-01-08 12:23 | 2021-01-08 13:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-2-6"Д" ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-2-6"Д" ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-2-6"Д" на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская РЛНД-10/400 | 2021-01-08 12:23 | 2021-01-08 13:50
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №143 | 1 | 2021-01-06 09:49 | 2021-01-06 11:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 143 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Из-за образования дуги произошло повреждение нижних опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП 143 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. | 4.11, Из-за образования дуги при межфазном замыкании произошло повреждение верхних опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП 143 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхних опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ на КТП 143 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островска КТП 143 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островска 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 143 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств, при выпадении осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению КТП действием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 143 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская КТП 143 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2021-01-06 09:49 | 2021-01-06 11:34
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 29 ф1 | 68 | 2021-12-26 12:47 | 2021-12-26 12:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/4-4/5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2021-12-26 12:47 | 2021-12-26 12:52
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Ольховка | 67 | 2021-12-26 08:22 | 2021-12-26 10:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 9 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №9 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-12-26 08:22 | 2021-12-26 10:16
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 229 ф2 | 66 | 2021-12-26 01:04 | 2021-12-26 01:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2021-12-26 01:04 | 2021-12-26 01:10
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 189 Ф - 1 | 65 | 2021-12-25 20:25 | 2021-12-25 20:31 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-12-25 20:25 | 2021-12-25 20:31
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 Ольховка | 64 | 2021-12-25 16:10 | 2021-12-25 17:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки №13 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной касания шлейфа крыши КРУН-10 ПС 110 кВ Ольховка и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки №13 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Ольховка, что привело к касанию шлейфа крыши КРУН-10 ПС 110 кВ Ольховка и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки №13 КРУН-10 кВ на ПС Ольховка ПС Ольховка | 2021-12-25 16:10 | 2021-12-25 17:55
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 63 | 2021-12-20 01:07 | 2021-12-20 02:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №132 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №132 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №132 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2021-12-20 01:07 | 2021-12-20 02:30
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 34 ф1 | 62 | 2021-12-10 10:20 | 2021-12-10 10:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2021-12-10 10:20 | 2021-12-10 10:26
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ягодная | 61 | 2021-12-09 21:00 | 2021-12-09 22:49 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №243 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре № 243 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №243 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2021-12-09 21:00 | 2021-12-09 22:49
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Ольховка | 60 | 2021-12-05 14:00 | 2021-12-05 15:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №217 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №217 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 217 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-12-05 14:00 | 2021-12-05 15:48
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 18 ф1 | 59 | 2021-11-30 15:15 | 2021-11-30 15:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 18/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 18/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 28-29 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 18/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 18/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка | 2021-11-30 15:15 | 2021-11-30 15:20
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 172 ф2 | 58 | 2021-11-30 08:15 | 2021-11-30 08:21 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-11-30 08:15 | 2021-11-30 08:21
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 57 | 2021-11-28 08:40 | 2021-11-28 10:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №287/14 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре № 287/14 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре № 287/14 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2021-11-28 08:40 | 2021-11-28 10:35
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 189 Ф - 1 | 56 | 2021-11-21 15:14 | 2021-11-21 15:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-11-21 15:14 | 2021-11-21 15:22
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Ольховка | 55 | 2021-11-21 07:56 | 2021-11-21 09:42 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №46/1 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре № 46/1 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре № 46/1 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-11-21 07:56 | 2021-11-21 09:42
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Гурово | 54 | 2021-11-20 20:50 | 2021-11-20 21:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №19 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №19 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 19 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2021-11-20 20:50 | 2021-11-20 21:30
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 229 ф3 | 53 | 2021-11-20 15:57 | 2021-11-20 16:04 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2021-11-20 15:57 | 2021-11-20 16:04
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 256 ф1 | 52 | 2021-10-22 14:02 | 2021-10-22 14:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса спусков в первой опоры ВЛ-0,4 кВ №1 до КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса спусков в первой опоры ВЛ-0,4 кВ №1 до КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса спусков в первой опоры ВЛ-0,4 кВ №1 до КТП на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово | 2021-10-22 14:02 | 2021-10-22 14:08
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 229 ф2 | 51 | 2021-10-13 16:18 | 2021-10-13 16:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2021-10-13 16:18 | 2021-10-13 16:25
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 172 ф1 | 50 | 2021-09-25 15:52 | 2021-09-25 15:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 41-42 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-09-25 15:52 | 2021-09-25 15:58
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Гурово | 49 | 2021-09-20 21:29 | 2021-09-20 23:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв шлейфа ЛР-1-13 "Г" фазы "А" на опоре №19 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв шлейфа ЛР-1-13 "Г" фазы "А" на опоре №19 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к касанию провода металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ЛР-1-13 "Г" фазы "А" на опоре №19 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2021-09-20 21:29 | 2021-09-20 23:12
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 275 Ф - 1 | 48 | 2021-09-16 10:53 | 2021-09-16 12:35 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошло повреждение опоры №13/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.4.1, Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошло повреждение опоры №13/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №13/5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-09-16 10:53 | 2021-09-16 12:35
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 83 ф2 | 47 | 2021-09-03 10:48 | 2021-09-03 10:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2/18-2/19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2/18-2/19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2/18-2/19 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 2021-09-03 10:48 | 2021-09-03 10:53
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 896 Ф - 2 | 46 | 2021-09-02 21:55 | 2021-09-02 21:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2021-09-02 21:55 | 2021-09-02 21:58
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Солодча | 44 | 2021-08-24 16:10 | 2021-08-24 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на опорах №81/108-81/111 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на опорах №81/108-81/111 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на опорах №81/108-81/111 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 Солодча ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 Солодча | 2021-08-24 16:10 | 2021-08-24 17:50
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Гурово | 43 | 2021-08-24 14:45 | 2021-08-24 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на опорах №71/1-71/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на опорах №71/1-71/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А", "В", "С" на опорах №71/1-71/3 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2021-08-24 14:45 | 2021-08-24 16:25
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 42 | 2021-08-24 12:00 | 2021-08-24 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на опорах №247/11-247/13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на опорах №247/11-247/13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А", "В", "С" на опорах №247/11-247/13 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2021-08-24 12:00 | 2021-08-24 13:50
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 19 ф3 | 41 | 2021-08-14 09:05 | 2021-08-14 09:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 19/250 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 19/250 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 19/250 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 19/250 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка | 2021-08-14 09:05 | 2021-08-14 09:10
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 890 Ф - 3 | 40 | 2021-08-03 20:45 | 2021-08-03 20:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 8/12-8/13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 8/12-8/13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 8/12-8/13 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 2021-08-03 20:45 | 2021-08-03 20:53
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 257 ф2 | 39 | 2021-08-02 14:30 | 2021-08-02 14:38 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-16/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 257/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-16/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 257/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-16/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 257/400 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 257/400 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка | 2021-08-02 14:30 | 2021-08-02 14:38
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 233 ф1 | 38 | 2021-07-31 21:26 | 2021-07-31 21:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 233/160 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 233/160 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 233/160 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 233/160 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 2021-07-31 21:26 | 2021-07-31 21:33
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 401 ф2 | 37 | 2021-07-22 12:15 | 2021-07-22 12:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/5-6/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2021-07-22 12:15 | 2021-07-22 12:20
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 893 Ф - 3 | 36 | 2021-07-22 08:10 | 2021-07-22 08:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13/7-13/8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13/7-13/8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13/7-13/8 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 893/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 893/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 2021-07-22 08:10 | 2021-07-22 08:20
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 102 Ф - 4 | 35 | 2021-07-22 01:36 | 2021-07-22 01:39 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/17-6/18 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/17-6/18 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/17-6/18 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-07-22 01:36 | 2021-07-22 01:39
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Солодча | 34 | 2021-07-20 19:40 | 2021-07-20 21:38 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №56 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №56 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №56 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 2021-07-20 19:40 | 2021-07-20 21:38
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Ольховка | 33 | 2021-07-05 12:35 | 2021-07-05 14:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре № 83 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 83 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 83 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-07-05 12:35 | 2021-07-05 14:17
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №102 | 32 | 2021-06-29 13:36 | 2021-06-29 15:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/400 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 на КТП 102/400 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка КТП 102/400 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка | 2021-06-29 13:36 | 2021-06-29 15:13
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 172 ф2 | 31 | 2021-06-22 23:40 | 2021-06-22 23:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/6-4/7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-06-22 23:40 | 2021-06-22 23:44
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 104 Ф - 3 | 30 | 2021-06-22 21:00 | 2021-06-22 21:04 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/1/1-2/1/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/1/1-2/1/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/1/1-2/1/2 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-06-22 21:00 | 2021-06-22 21:04
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ягодная | 29 | 2021-06-17 11:38 | 2021-06-17 13:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения произошло ухудшение изоляции обмоток, что привело к межвитковому замыканию в обмотке ВН и аварийному режиму работы силового трансформатора КТП 36/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. | 4.12, Из-за старения изоляции вследствие длительного срока эксплуатации произошло межвитковое замыкание в обмотке ВН, что привело к аварийному режиму работы силового трансформатора КТП 36/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП 36/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная КТП 36/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная | 2021-06-17 11:38 | 2021-06-17 13:37
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Солодча | 28 | 2021-06-13 14:50 | 2021-06-13 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре № 95/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 95/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 95/1 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2021-06-13 14:50 | 2021-06-13 16:25
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 184 ф3 | 27 | 2021-06-11 16:34 | 2021-06-11 16:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 2021-06-11 16:34 | 2021-06-11 16:40
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Ягодная | 26 | 2021-06-10 16:45 | 2021-06-10 18:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №7/1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №7/1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №7/1 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 2021-06-10 16:45 | 2021-06-10 18:15
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Гусевка | 25 | 2021-06-05 21:35 | 2021-06-05 23:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №115 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №115 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №115 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 2021-06-05 21:35 | 2021-06-05 23:28
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Ольховка | 24 | 2021-06-04 20:40 | 2021-06-04 21:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №65-66 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-06-04 20:40 | 2021-06-04 21:05
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 452 ф1 | 23 | 2021-06-02 17:40 | 2021-06-02 17:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/9-4/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/9-4/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/9-4/10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2021-06-02 17:40 | 2021-06-02 17:44
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Гурово | 22 | 2021-05-30 12:50 | 2021-05-30 13:32 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ("ООО Лукоил-энергосети") произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово на "землю". | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке ("ООО Лукоил-энергосети") произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 2021-05-30 12:50 | 2021-05-30 13:32
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 211 Ф - 1 | 21 | 2021-05-20 14:40 | 2021-05-20 15:48 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв ответвления ввода в здание от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв ответвления ввода в здание от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления ввода в здание от опоры №18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-05-20 14:40 | 2021-05-20 15:48
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Ольховка | 20 | 2021-05-14 05:28 | 2021-05-14 05:56 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской КТП 274/100 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской КТП 274/100 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 274/100 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-05-14 05:28 | 2021-05-14 05:56
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 452 ф1 | 19 | 2021-05-10 12:33 | 2021-05-10 12:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-13/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2021-05-10 12:33 | 2021-05-10 12:37
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Ольховка | 18 | 2021-05-10 09:50 | 2021-05-10 11:47 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №222/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №222/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №222/1 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-05-10 09:50 | 2021-05-10 11:47
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 230 ф1 | 17 | 2021-04-06 17:30 | 2021-04-06 17:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-230/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-230/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-230/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-230/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2021-04-06 17:30 | 2021-04-06 17:35
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 420 ф1 | 16 | 2021-03-31 09:25 | 2021-03-31 09:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/8 - 8/8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/8-8/8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/8-8/8/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2021-03-31 09:25 | 2021-03-31 09:29
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Гусевка | 15 | 2021-03-16 17:25 | 2021-03-16 18:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №82/17 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №82/17 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №82/17 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 2021-03-16 17:25 | 2021-03-16 18:55
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 195 ф1 | 14 | 2021-03-14 20:20 | 2021-03-14 20:23 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-18/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-18/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-18/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-03-14 20:20 | 2021-03-14 20:23
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 Ягодная | 13 | 2021-03-10 17:37 | 2021-03-10 18:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №68/46 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре № 68/46 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №68/46 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 2021-03-10 17:37 | 2021-03-10 18:30
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 25 ф1 | 12 | 2021-02-14 13:26 | 2021-02-14 13:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2021-02-14 13:26 | 2021-02-14 13:30
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 31 ф1 | 11 | 2021-02-14 09:20 | 2021-02-14 09:23 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 31/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 31/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 31/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 31/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2021-02-14 09:20 | 2021-02-14 09:23
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 410 ф1 | 10 | 2021-02-06 16:56 | 2021-02-06 17:02 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2021-02-06 16:56 | 2021-02-06 17:02
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 113 ф2 | 9 | 2021-02-06 08:11 | 2021-02-06 08:17 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2021-02-06 08:11 | 2021-02-06 08:17
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ягодная | 8 | 2021-01-31 20:00 | 2021-01-31 21:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №253 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №253 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №253 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2021-01-31 20:00 | 2021-01-31 21:48
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 256 ф1 | 7 | 2021-01-22 08:57 | 2021-01-22 09:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11/2-11/2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11/2-11/2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11/2-11/2/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2021-01-22 08:57 | 2021-01-22 09:03
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 896 Ф - 1 | 6 | 2021-01-16 22:50 | 2021-01-16 22:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/1/а-7/2/а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/1/а-7/2/а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/1/а-7/2/а на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2021-01-16 22:50 | 2021-01-16 22:57
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Октябрьская | 5 | 2021-01-16 20:10 | 2021-01-16 21:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №43 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №43 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №43 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская | 2021-01-16 20:10 | 2021-01-16 21:57
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Гусевка | 4 | 2021-01-15 10:20 | 2021-01-15 11:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №82/10 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №82/10 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №82/10 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 2021-01-15 10:20 | 2021-01-15 11:55
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 967 Ф-1 | 3 | 2021-01-13 14:40 | 2021-01-13 14:47 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №9/1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов,однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №9/1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры № 9/1/4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча | 2021-01-13 14:40 | 2021-01-13 14:47
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 1 | 2021-01-06 08:55 | 2021-01-06 08:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 406/10-406/11 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 406/10-406/11 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 406/10-406/11 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 782 | 2021-12-28 22:59 | 2021-12-28 22:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 145 ВЛ 110 кВ №206 между проводом фазы "С" и траверсой опоры из-за снижения электрической прочности изоляторов в процессе длительной эксплуатации, при неблагоприятных погодных условиях (ливень, снег). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 206 и разрушение 2 изоляторов произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 145 ВЛ 110 кВ №206 между проводом фазы "С" и траверсой опоры из-за снижения электрической прочности изоляторов в процессе длительной эксплуатации, при неблагоприятных погодных условиях (ливень, снег). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ №206 опора №145
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ МГЭС – Зелёная (№205) ПС 110 кВ Зеленая | 756 | 2021-12-15 22:22 | 2021-12-16 16:16 | 3.4.9.2, Отключение выключателя произошло от воздействия внешнего импульса с ПС 110 кВ Шлюзовая МГЭС (Волгоградский РГСиС - филиала ФБУ «Администрация «Волго-Дон») из-за неисправности оборудования вне зоны ответственности ПО "ЛЭС".
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 721 | 2021-11-29 23:13 | 2021-11-29 23:22 | 3.4.8.4, Отключение произошло из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (полиэтиленовой пленки) с возделываемых земель сельскохозяйственного назначения, на провода ВЛ 110 кВ № 206 отпайка Рассвет, опора №76 фаза "С" и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры. | 4.12, Отключение произошло из-за перекрытия подвесной изоляции ВЛ 110 кВ № 206 отпайка Рассвет, опора №76 фаза "С" посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) и возникновения по полиэтиленовой пленке электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2021-11-29 23:13 | 2021-11-29 23:22
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (№295) ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (№295) | 645 | 2021-10-21 02:31 | 2021-10-21 21:07 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ 110 кВ № 295-298 произошли в результате обрыва ГЗТ из-за излома провода от длительного воздействия ветровых нагрузок и касания оборванного ГЗТ фазного провода. | 4.3.4, Отключения ВЛ 110 кВ № 295-298 произошли в результате обрыва ГЗТ из-за излома провода от длительного воздействия знакопеременных и (или) изгибающих ветровых нагрузок и касания оборванного ГЗТ фазного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ГЗТ на ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (№298) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | 2021-10-21 10:57 | 2021-10-21 14:40
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (№295) ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (№298) | 646 | 2021-10-20 07:53 | 2021-10-20 14:00 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение произошло, вследствие межфазного перекрытия вводов 10 кВ Т-1 между фазами "А" и "В" веревочным набросом, занесенного порывом ветра, при прохождении дождя. | 4.17.1, Аварийное отключение произошло, вследствие межфазного перекрытия вводов 10 кВ Т-1 между фазами "А" и "В" веревочным набросом, занесенного порывом ветра, при прохождении дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на фазах "А" и "В" на вводах 10 кВ на ПС 110 кВ Юбилейная Т-1 | 2021-10-20 08:50 | 2021-10-20 13:50
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 635 | 2021-10-05 13:41 | 2021-10-06 03:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ № 286, 290, 291 произошло в результате старения древесины опоры №121 ВЛ 110 кВ № 290 в процессе длительной эксплуатации, излома части траверсы и падения провода фазы "А" на землю. | 4.1.3, Отключение ВЛ 110 кВ № 286, 290, 291 произошло в результате старения древесины и потери прочности опоры №121 ВЛ 110 кВ № 290 в процессе длительной эксплуатации, излома части траверсы и падения провода фазы "А" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2021-10-05 13:41 | 2021-10-05 15:30
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПC 35 кВ Золотари | 634 | 2021-10-03 11:30 | 2021-10-04 19:10 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение произошло из-за ослабления в процессе длительной эксплуатации диэлектрической прочности проходного изолятора ТСН2-10 , что и превело к пробою изоляции, возникновению электродугового перекрытия между шиной и корпусом КРУН-10, и развитием однофазного замыкания на «землю» в трёхфазное электродуговое перекрытие с повреждением 3 проходных изоляторов ТСН2-10 и 3 опорных изоляторов СШ-10. | 4.12, Аварийное отключение произошло из-за ослабления в процессе длительной эксплуатации диэлектрической прочности проходного изолятора ТСН2-10 , что и превело к пробою изоляции, возникновению электродугового перекрытия между шиной и корпусом КРУН-10, и развитием однофазного замыкания на «землю» в трёхфазное электродуговое перекрытие с повреждением 3 проходных изоляторов ТСН2-10 и 3 опорных изоляторов СШ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 3 проходных изоляторов на ПС 35 кВ Золотари ТСН2-10, повреждение 3 опорных изоляторов СШ210 на ПC 35 кВ Золотари 8x80(алюминий) | 2021-10-03 11:30 | 2021-10-03 14:45
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 627 | 2021-09-30 05:45 | 2021-09-30 05:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 270-278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 73 ВЛ 110 кВ №270 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 270-278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 73 ВЛ 110 кВ №270 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 619 | 2021-09-24 05:54 | 2021-09-24 06:02 | 3.4.10.2, Отключения ВЛ 110 кВ № 283, 284,285, 291 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 8 ВЛ 110 кВ №285 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по постороннему предмету (проволоке), занесенной птицами. | 4.17.1, Отключения ВЛ 110 кВ № 283, 284,285, 291 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 8 ВЛ 110 кВ №285 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по постороннему предмету (проволоке), занесенной птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на фазе "С" на ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 616 | 2021-09-21 03:51 | 2021-09-21 03:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 55 отпайки Рассвет ВЛ 110 кВ №206 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 55 отпайки Рассвет ВЛ 110 кВ №206 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Опора анк.ж/б.УБ110-1
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) | 614 | 2021-09-17 05:36 | 2021-09-17 05:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 215-216 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 114 ВЛ 110 кВ №215 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 215-216 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 114 ВЛ 110 кВ №215 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 609 | 2021-09-16 05:15 | 2021-09-16 05:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 253, 254, 255, 256 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 120 ВЛ 110 кВ №254 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 253, 254, 255, 256 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 120 ВЛ 110 кВ №254 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) Опора анк.ж/б.УБ110-7
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 610 | 2021-09-15 05:19 | 2021-09-15 05:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 288, 287, 231 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 136 ВЛ 110 кВ №287 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 288, 287, 231 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 136 ВЛ 110 кВ №287 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Гмелинка - Палласовка опора № 136
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 612 | 2021-09-15 05:18 | 2021-09-15 05:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 16 ВЛ 110 кВ №237 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 16 ВЛ 110 кВ №237 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | 607 | 2021-09-12 05:22 | 2021-09-12 05:22 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №221 произошло из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (шланга капельного орошения) с возделываемых земель сельскохозяйственного назначения, на провода фазы "В" опоры №11 и возникновения по шлангу электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ №221 произошло из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (шланга капельного орошения) с возделываемых земель сельскохозяйственного назначения, на провода фазы "В" опоры №11 и возникновения по шлангу электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: имеется наброс на проводе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) опора № 11
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 605 | 2021-09-12 05:06 | 2021-09-12 05:06 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 230 ВЛ 110 кВ №254 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 230 ВЛ 110 кВ №254 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 9 изоляторов в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ ГПЗ ПС 110 кВ ГПЗ | 602 | 2021-09-10 14:19 | 2021-09-12 19:08 | 3.4.8.5.2, Частичное нарушение изоляции контрольного кабеля №213 произошло при ликвидации последствий аварии на Т-2 ПС 110 кВ ГПЗ 22.08.2021 при открытии кабельных каналов персоналом МЧС. Ликвидация выполнялась в темное время суток, при недостаточной видимости в условиях ликвидации аварии. При послеаварийном демонтаже старых и монтаже новых контрольных кабелей Т-2, проложенных совместно с контрольными кабелями Т-1, произошло смещение ранее поврежденного кабеля и пробой изоляции жилы с замыканием на защитную металлическую трубу с образованием цепей приведших к отключению В1-Т1-6, В3-Т1-6, ОД-Т1-110. | 4.12, Частичное нарушение изоляции контрольного кабеля №213 произошло при ликвидации последствий аварии на Т-2 ПС 110 кВ ГПЗ 22.08.2021 при открытии кабельных каналов персоналом МЧС. Ликвидация выполнялась в темное время суток, при недостаточной видимости в условиях ликвидации аварии. При послеаварийном демонтаже старых и монтаже новых контрольных кабелей Т-2, проложенных совместно с контрольными кабелями Т-1, произошло смещение ранее поврежденного кабеля и пробой изоляции жилы с замыканием на защитную металлическую трубу с образованием цепей приведших к отключению В1-Т1-6, В3-Т1-6, ОД-Т1-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ПС 110 кВ ГПЗ кабель №213 | 2021-09-10 14:19 | 2021-09-10 20:40
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) | 597 | 2021-09-07 05:27 | 2021-09-07 05:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №224 ВЛ 110 кВ №282 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №224 ВЛ 110 кВ №282 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 587 | 2021-09-07 05:10 | 2021-09-07 05:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 283, 284, 285, 291 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №75 ВЛ 110 кВ №284 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 283, 284, 285, 291 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №75 ВЛ 110 кВ №284 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде. на ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (№284) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 575 | 2021-08-31 04:59 | 2021-08-31 04:59 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 270-278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №13 ВЛ 110 кВ №270 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 270-278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №13 ВЛ 110 кВ №270 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушено 2 из 9 изоляторов в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (№201) | 552 | 2021-08-23 18:49 | 2021-08-23 19:05 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №201 произошло из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (шланга капельного орошения), на провода нижних фаз в пролете опор №12-13 и возникновения по шлангу электродугового перекрытия между проводами. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ №201 произошло из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (шланга капельного орошения), на провода нижних фаз в пролете опор №12-13 и возникновения по шлангу электродугового перекрытия между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на провода на ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (№201) Пролет:3*АС 95/16+1*ПС 50
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (№204) ПС 110 кВ ГПЗ ПС 110 кВ ГПЗ | 568 | 2021-08-22 18:50 | 2021-08-27 15:00 | 3.4.13.3, Предположительно, с учетом отсутствия других видимых повреждений, а также с учетом имеющейся статистики повреждения высоковольтных вводов производства ООО «Масса», авария трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ ГПЗ возникла в результате электродугового повреждения ввода на фазе "А" из-за лавинного ухудшения изоляционных свойств ввода 110кВ, при котором произошло снижение электрической прочности изоляции ввода с образованием пробоя в виде дуги между внешней токоведущей частью ввода и фланцем ввода. Так как ток работы защиты ТЗНП 1 ст. ВЛ 110 кВ №204 составляет 9100А, а расчетный ток короткого замыкания составил 11890А, под действием электрической дуги произошло разложение трансформаторного масла с выделением газа, и возгорание масла Т-2. | 4.9.17, Предположительно, с учетом отсутствия других видимых повреждений, а также с учетом имеющейся статистики повреждения высоковольтных вводов производства ООО «Масса», авария трансформатора Т-2 типа ТДТНГУ-40500/110/35/6 произошла из-за дефекта изготовления ввода 110 кВ фазы «А» Т-2 ПС 110 кВ ГПЗ, приведшего к пробою изоляции на металлический фланец ввода и возникновению однофазного короткого замыкания на «землю». На Т-2 ПС 110 кВ ГПЗ 20.09.2006 установлены вводы 110 кВ 2006 года изготовления типа ГКДТПII-60-110/630 О1 производства ОАО «Мосизолятор», заводской чертеж ИВЕЮ.686351.029-03 №Ч-97220 (фаза-«А»), Ч-97118 (фаза-«В»), Ч-97219 (фаза-«С»). В ходе эксплуатации проводились периодические испытания вводов в соответствии "Методическими указаниями по эксплуатации высоковольтных вводов с RIP-изоляцией производства ООО "Масса"- завод "Изолятор", утверждённых распоряжением ПАО "Россети" от 24.08.2016 года №352р и "Объем и нормы испытания электрооборудования". В связи со стабильностью эксплуатационных характеристик, фиксируемых при испытаниях, отсутствием браковочных признаков принято решение о дальнейшей эксплуатации вводов с проведением им учащенного, ежегодного контроля в соответствие с письмом ПАО «МРСК Юга» от 11.04.2019 №МР5/5000/480 «О повреждении ввода с RIP изоляцией типа ГКДТII-60-110/630 О1. По результатам измерений, проведенных 18.06.2020 и 28.04.2021 замечаний к результатам испытаний ввода и резких изменений характеристик вводов не зафиксировано. Вводы не отработали расчетный срок службы (30 лет). По результатам тепловизионного обследования электрооборудования ПО «Левобережные электрические сети» Волжский РЭС 04 марта 2021 года специалистами лаборатории инфракрасной диагностики службы ИЗП ПО «Волгоградские электрические сети» и Технического отчёта №005/21 от 04.03.2021 года не выявлено дефектов по вводам 110 кВ Т-2 ПС 110 кВ ГПЗ. Опыт эксплуатации высоковольтных вводов 110 кВ с RIP-изоляцией, статистика технологических нарушений и разбор причин повреждения таких вводов позволяет сделать вывод, что основными причинами повреждений изоляции RIP-вводов являются дефекты заводского изготовления. Разнообразие влияющих факторов, их случайный характер в процессе эксплуатации затрудняют по существующим методикам прогнозирование срока службы вводов по результатам периодических испытаний, так как ухудшение электрических параметров вводов и изменение изоляционных свойств происходит мгновенно, лавинообразно. Анализ осциллограмм работы защит подтверждает, что первопричиной аварии явилось замыкание на землю на фазе «А». При вскрытии активной части проведены измерения сопротивления изоляции стяжных шпилек, ярмовых балок, активной стали, пресующих колец -без замечаний; сопротивления обмоток постоянному току - без замечаний. Осмотром установлено, что ввод 110 кВ фазы «А» имеет более сильные термические повреждения с разрушением нижней части ввода, что свидетельствует о нарушении нормальной работы ввода. Вводы 110 кВ фаз «В» и «С» имеют повреждения, полученные при возгорании трансформатора. Фланец ввода 110 кВ фазы «А» полностью расплавился, в то время, как фланцы вводов фаз «В» и «С» имеют лишь частичные термические повреждения. Адаптор ввода 110 кВ фазы «А» имеет изменение геометрии верхнего фланца с изгибом наружу, появившееся при повреждении ввода 110 кВ фазы «А». Повреждений обмоток трансформатора, следов электродугового перекрытия на обмотках и баке трансформатора не выявлено. Результаты осмотра оформлены Актом осмотра. С 2017 г. в филиале ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» зафиксировано 5 случаев подобного повреждения высоковольтных вводов (с разрушением нижней части) произведенных ООО «Масса» - завод «Изолятор». Информация приведена в письме филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» в адрес ООО «Масса» - завод «Изолятор» от 17.08.2021 №ВлгЭ/1400/11209 «О повреждении оборудования». В приложениях приводятся материалы, о неоднократных повреждениях вводов производства ООО «Масса» - завод «Изолятор» с разрушением нижней части. Пожар трансформатора Т-2 возник в результате электродугового повреждения ввода на фазе "А" из-за лавинного ухудшения изоляционных свойств ввода 110кВ, при котором произошло снижение электрической прочности изоляции ввода с образованием пробоя в виде дуги между внешней токоведущей частью ввода и фланцем ввода. Так как ток работы защиты ТЗНП 1 ст. ВЛ 110 кВ №204 составляет 9100А, а расчетный ток короткого замыкания составил 11890А, под действием электрической дуги произошло разложение трансформаторного масла с выделением газа, возгорание масла Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ПС 110 кВ ГПЗ Трансформатор ТДТНГУ-40500/110/35/6 | 2021-08-22 20:04 | 2021-08-23 07:22
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская ТЭЦ-2 с отпайками (№274) | 567 | 2021-08-20 00:02 | 2021-08-20 00:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя, расплетения шлейфа нижней фазы на опоре №1 отпайки Трубная-4, находящейся в эксплуатации АО "Волжский трубный завод" (АО "ВТЗ"). | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за расплетения шлейфа нижней фазы на опоре №1 отпайки Трубная-4, находящейся в эксплуатации АО "ВТЗ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в электроустановке потребителя на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская ТЭЦ-2 с отпайками (№274) опора №1 отпайки Трубная-4
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (№208) | 556 | 2021-08-19 23:35 | 2021-08-20 14:26 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел излом проволок верхнего повива с последующим расплетением проволоки. Отключение ВЛ 110 кВ № 206, 208 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между расплетенной проволокой провода фазы "А" и траверсой опоры №86. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел излом проволок верхнего повива с последующим расплетением проволоки. Отключение ВЛ 110 кВ № 206, 208 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между расплетенной проволокой провода фазы "А" и траверсой опоры №86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: имеется обрыв проволок провода вне зажима на ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (№208) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2021-08-19 23:35 | 2021-08-19 23:37
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 553 | 2021-08-15 00:30 | 2021-08-15 00:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 286 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №83 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 286 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №83 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 522 | 2021-08-12 17:21 | 2021-08-13 08:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 206, 208 произошло в результате обрыва провода на ВЛ 110 кВ № 208 в пролете опор № 85-86 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки в процессе эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях-ветер с порывами до 15 м/с. | 4.13, Отключение ВЛ 110 кВ № 206, 208 произошло в результате обрыва провода на ВЛ 110 кВ № 208 в пролете опор № 85-86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода нижней фазы на ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (№208) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2021-08-12 17:21 | 2021-08-12 19:13
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 529 | 2021-08-12 04:54 | 2021-08-12 04:54 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №283-285 и разрушение одного изолятора в гирлянде на ВЛ 110 кВ №284 опора №93 фаза "С" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в тросостойку опоры №93 ВЛ 110 кВ №284 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №283-285 и разрушение одного изолятора в гирлянде на ВЛ 110 кВ №284 опора №93 фаза "С" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в тросостойку опоры №93 ВЛ 110 кВ №284 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: иеется разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (№284) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЛПК | 519 | 2021-08-09 20:59 | 2021-08-11 20:32 | 3.4.7.3.5, Нарушение контакта гибкой связи произошло в результате самоотвинчивания винта из-за воздействия вибраций в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение контакта гибкой связи, предназначенного для соединения шунтирующего сопротивления дугогасительной камеры в нижней бакелитовой части, произошло в результате самоотвинчивания винта из-за воздействия вибраций в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта гибкой связи, предназначенного для соединения шунтирующего сопротивления дугогасительной камеры в нижней бакелитовой части на ПС 110 кВ ЛПК МКП-110-600-31,5 с ШПЭ-33
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 511 | 2021-08-05 05:45 | 2021-08-06 16:17 | 3.4.12.3, Повреждение провода произошло в период прохождения грозового фронта в августе 2021года, из-за повреждения провода произошло расплетение верхнего повива. | 4.4.4, Обрыв проволок провода произошел в период прохождения грозового фронта в августе 2021года, из-за повреждения провода произошло расплетение верхнего повива. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: имеется обрыв проволок провода верхней фазы вне зажима на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) Пролет:3*АЖ 120+1*С-50
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – Савинка (Савинка) | 499 | 2021-07-30 01:20 | 2021-07-30 01:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в опору № 134 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводами фаз «А», «В». | 4.12, Отключение ВЛ произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в опору № 134 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводами фаз «А», «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушено по одному изолятору в гирляндах фаз «А» и «В» на ВЛ 35 кВ Палласовка – Савинка (Савинка) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г) | 2021-07-30 01:20 | 2021-07-30 01:30
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) | 481 | 2021-07-21 22:20 | 2021-07-22 14:38 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ произошло из-за перекрытия в результате прохождении грозового фронта и попадания молнии в гирлянду изоляторов. | 4.14, Отключение ВЛ произошло из-за перекрытия в результате прохождении грозового фронта и попадания молнии в гирлянду изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) | 2021-07-21 22:20 | 2021-07-22 05:38
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) | 480 | 2021-07-21 21:47 | 2021-07-21 21:47 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ вызвано прохождением грозового фронта | 4.12, Отключение ВЛ вызвано прохождением грозового фронта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216)
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 474 | 2021-07-19 03:21 | 2021-07-19 03:21 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения конструкции изолятора из-за разницы температур с образованием точки росы. | 4.14, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения конструкции изолятора из-за разницы температур с образованием точки росы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение конструкции изолятора на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278)
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) | 458 | 2021-07-18 18:26 | 2021-07-19 06:04 | 3.4.12.3, Однофазное замыкание на землю произошло из-за разрушения изоляторов ВЛ-35 кВ Покровка от КУ вследствие попадания молнии в гирлянду изоляторов. | 4.14, Однофазное замыкание на землю произошло из-за разрушения изоляторов ВЛ-35 кВ Покровка от КУ вследствие попадания молнии в гирлянду изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на ВЛ-35 кВ Покровка ВЛ-35 кВ Покровка | 2021-07-18 18:26 | 2021-07-19 06:04
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) | 456 | 2021-07-16 16:19 | 2021-07-16 16:48 | 3.4.12.3, Однофазное замыкание на землю произошло из-за разрушения изолятора ВЛ-35 кВ Покровка от КУ вследствие попадания молнии в изолятор. | 4.14, Однофазное замыкание на землю произошло из-за разрушения изолятора ВЛ-35 кВ Покровка от КУ вследствие попадания молнии в изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) | 2021-07-16 16:19 | 2021-07-16 16:48
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) | 419 | 2021-07-12 00:16 | 2021-07-12 08:19 | 3.4.12.2.3, Однофазное замыкание на землю и отключение ВЛ 35 кВ Покровка от КУ произошло из-за попадания постороннего предмета (ветки дерева, занесенной ветром) между проводом фазы «А» и траверсой опоры № 105 и возникновения по мокрой ветке замыкания между проводом и траверсой опоры. | 4.17.1, Однофазное замыкание на землю и отключение ВЛ 35 кВ Покровка от КУ произошло из-за попадания постороннего предмета (ветки дерева, занесенной ветром) между проводом фазы «А» и траверсой опоры № 105 и возникновения по мокрой ветке замыкания между проводом и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное оплавление провода фазы "А" на ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) Опора анк.ж/б.УБ35-1в | 2021-07-12 00:16 | 2021-07-12 08:19
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 399 | 2021-06-28 04:48 | 2021-06-29 22:14 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №288 28.06.2021 в 04:48 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №136 ВЛ 110 кВ № 287 произошло при прохождении грозового фронта из-за попадания молнии в тросостойку опоры №136 ВЛ 110 кВ №287 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фаз «В» и траверсой опоры. Отключение ВЛ 110 кВ №288 29.06.2021 в 02:13 и разрушение опоры № 137 произошло из-за прямого попадания молнии в опору №137 при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №288 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №136 ВЛ 110 кВ № 287 произошло при прохождении грозового фронта из-за попадания молнии в тросостойку опоры №136 ВЛ 110 кВ №287 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фаз «В» и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 изолятора (ПФ-6А) в гирлянде из 7 изоляторов фазы "В" на ВЛ 110 кВ Гмелинка - Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) опора №136 4.14, Отключение ВЛ 110 кВ №288 29.06.2021 в 02:13 и разрушение опоры № 137 произошло из-за прямого попадания молнии в опору №137 при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение, потеря несущей способности. на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2021-06-29 02:13 | 2021-06-29 03:02
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Городская-2 | 401 | 2021-06-27 16:20 | 2021-07-06 18:22 | 3.4.13.2, Причиной технологического нарушения послужило межфазное замыкание в сети 10 кВ потребителя, после которого выключатель, из-за конструктивных недостатков, не обеспечил отключение тока КЗ фазы «А», вследствие чего произошел пробой изоляции вакуумной дугогасительной камеры фазы «А» с последующим перекрытием электродугой металлоконструкций ячейки, выкатного элемента, трансформаторов тока 10кВ и заземляющих ножей 13Л-10. | 4.11, Причиной технологического нарушения послужило межфазное замыкание в сети 10 кВ потребителя, после которого выключатель, из-за конструктивных недостатков, не обеспечил отключение тока КЗ фазы «А», вследствие чего произошел пробой изоляции вакуумной дугогасительной камеры фазы «А» с последующим перекрытием электродугой металлоконструкций ячейки, выкатного элемента, трансформаторов тока 10кВ и заземляющих ножей 13Л-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выключателя на ПС 110 кВ Городская-2 ВР1-10-20/630, Повреждение на ПС 110 кВ Городская-2 ТВЛМ-10 600/5(ф.А), Повреждение на ПС 110 кВ Городская-2 ТВЛМ-10 600/5(ф.С)
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 381 | 2021-06-13 23:19 | 2021-06-13 23:19 | 3.4.12.3, Отключение произошло при прохождении грозового фронта из-за попадания молнии в провода ВЛ 110 кВ №288 в пролете опор №№110-111 и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «В» и «С». | 4.12, Отключение произошло при прохождении грозового фронта из-за попадания молнии в провода ВЛ 110 кВ №288 в пролете опор №№110-111 и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Опора пром. дер. ПД110-3, следы электродугового перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Пролет:3*АС 120/19
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 380 | 2021-06-11 15:29 | 2021-06-11 15:29 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №291 и разрушение одного изолятора в гирлянде из 8 изоляторов произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в тросостойку опоры №29 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводами фаз «В» и «С». | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №291 и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в тросостойку опоры №29 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводами фаз «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора типа ПС-70Е в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Городская-2 ПС 110 кВ Городская-2 | 374 | 2021-06-10 16:52 | 2021-06-12 13:38 | 3.4.13.2, Отключение и повреждение выключателя В-27Л-10 произошло в результате снижения сопротивления изоляции из-за конструктивных недостатков выключателей типа ВР1-10. | 4.12, Отключение и повреждение выключателя В-27Л-10 произошло в результате снижения сопротивления изоляции из-за конструктивных недостатков выключателей типа ВР1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение электрической изоляции у полюса фазы "С" на ПС 110 кВ Городская-2 ВР1-10-20/630 | 2021-06-11 17:20 | 2021-06-11 19:15
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 334 | 2021-05-25 00:11 | 2021-05-25 05:37 | 3.4.12.3, Отключения ВЛ 110 кВ № 290 произошли в результате разрушения опоры №112 от прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта. | 4.14, Отключения ВЛ 110 кВ № 290 произошли в результате разрушения опоры №112 от прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2021-05-25 03:38 | 2021-05-25 05:37
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 289 | 2021-05-06 04:21 | 2021-05-06 04:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №178 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре №178 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 260 | 2021-04-29 08:54 | 2021-04-29 08:54 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №287 опоре № 29 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №287 опоре № 29 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) опора №29
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 222 | 2021-04-15 12:53 | 2021-04-15 12:53 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 19 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№35-36 отп. Островная по продуктам горения, из-за возгорания камыша (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №19 отп. Островная в районе пролета опор №№35-36. | 4.9.23, Отключение ВЛ 110 кВ № 19 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№35-36 отп. Островная по продуктам горения, из-за возгорания камыша (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №19 отп. Островная в районе пролета опор №№35-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы электродугового перекрытия на проводах фаз "А" и "В" на ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №1 с отпайками (№262) | 199 | 2021-04-08 12:58 | 2021-04-08 19:22 | 3.4.12.2.1, Повреждение произошло 06.04.21 при сильном ветре с порывами до 24 м/с в результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.13, Отключение ВЛ вызвано необходимостью неотложного ремонта обрыва шлейфа фазы «В» в ответвительном зажиме на оп.9 в сторону отпайки «Азотная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы «В в ответвительном зажиме на оп.9 в сторону отпайки «Азотная» на ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №1 с отпайками (№262) опора №9
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ с отпайкой на ПС Метионин-1 (№268) | 152 | 2021-03-10 08:51 | 2021-03-10 08:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 268 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 9 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 268 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 9 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на фазе "В" разрушение 2 изоляторов ПС-120 в гирлянде из 10 на ВЛ 110 кВ №268 опора №9
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) ПС 110 кВ Степана Разина | 145 | 2021-03-09 07:44 | 2021-03-09 15:41 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №270-278 и Т-1 на ПС 110 кВ Степана Разина произошло в результате попадания птицы на проходные изоляторы ячейки В-Т1-10 и возникновения электродугового перекрытия между фазами А, В, С. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №270-278 и Т-1 на ПС 110 кВ Степана Разина произошло в результате попадания птицы на проходные изоляторы ячейки В-Т1-10 и возникновения электродугового перекрытия между фазами А, В, С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 фаз А,В,С на ПС 110 кВ Степана Разина Ячейка КРУН К-59 | 2021-03-09 10:00 | 2021-03-09 10:17
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Красная Слобода | 119 | 2021-02-20 02:22 | 2021-02-20 15:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение двух секций катушки включения привода (ШПЭ-33) выключателя СВ-110 произошло из-за виткового замыкания катушки, вследствие ухудшения свойств электроизоляционного материала в процессе длительной эксплуатации (с 1979г.). | 4.12, Повреждение двух секций катушки включения привода (ШПЭ-33) выключателя СВ-110 произошло из-за нарушения межвитковой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение катушки включения привода на ПС 110 кВ Красная Слобода МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ПС 110 кВ Суходол | 118 | 2021-02-19 19:42 | 2021-02-20 17:55 | 3.4.10.1, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Суходол и повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТСН1-10 произошло из-за попадания животного на ШМ-10 кВ Т1, возникновения межфазного электродугового перекрытия между фазами «А» и «В». | 4.11, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Суходол и повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТСН1-10 произошло из-за попадания животного на ШМ-10 кВ Т1, возникновения межфазного электродугового перекрытия между фазами «А» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ПС 110 кВ Суходол ТР-ПТСН1-10
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская – Степновская (Степновская) ПС 35 кВ Степновская | 106 | 2021-02-13 18:01 | 2021-02-13 20:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ошиновки фазы «В» между линейным порталом 35 кВ ПС 35 кВ Степновская и ЛР-Степновская-35 произошел в результате излома провода у основания аппаратного зажима, вследствие ветровых нагрузок при неблагоприятных погодных условиях (сильном ветре). | 4.4.4, Обрыв провода ошиновки фазы «В» между линейным порталом 35 кВ ПС 35 кВ Степновская и ЛР-Степновская-35 произошел в результате излома провода у основания аппаратного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ошиновки фазы «В» между линейным порталом 35 кВ ПС 35 кВ Степновская и ЛР-Степновская-35 на ПС 35 кВ Степновская АС-120
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ с отпайкой на ПС Метионин-1 (№268) | 35 | 2021-01-19 16:16 | 2021-01-19 16:16 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате загрязнения изоляторов продуктами промышленных выбросов химического предприятия, которые накопились за длительный период эксплуатации ВЛ при образовании гололедно-изморозевых отложений и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 26. | 4.17.3, Отключение произошло в результате загрязнения изоляторов продуктами промышленных выбросов химического предприятия, которые накопились за длительный период эксплуатации ВЛ при образовании гололедно-изморозевых отложений и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 2 изоляторов в гирлянде фазы "В" из 9 на ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ с отпайкой на ПС Метионин-1 (№268) Опора анк. мет.У6
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 8 | 2021-01-03 05:12 | 2021-01-03 05:52 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ произошло при неблагоприятном сочетании метеорологических явлений в виде замерзающего переохлажденного тумана, изморози, при температуре воздуха минус 6 гр.Ц., с возникновением гололедных отложений на проводах, что привело к провисанию и схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №106-107. | 4.4.4, Отключение ВЛ произошло в результате провисания и схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №106-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах фазы «А» и фазы «В» на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Пролет:3*АС 120/19 | 2021-01-03 05:12 | 2021-01-03 05:52
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | 4 | 2021-01-02 13:44 | 2021-01-02 23:33 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ произошло из-за провисания провода и ГЗТ под воздействие гололедных отложений, что привело к сближению и схлесту провода верхней фазы (фазы "А") и ГЗТ и возникновению между ними электродугового перекрытия. | 4.4.4, Отключение ВЛ произошло из-за провисания провода и ГЗТ под воздействие гололедных отложений, что привело к сближению и схлесту провода верхней фазы (фазы "А") и ГЗТ и возникновению между ними электродугового перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводе фазы "А" и ГЗТ на ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2021-01-02 13:44 | 2021-01-02 15:42
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№431(2Л-0,4кВ) | 785 | 2021-12-28 13:26 | 2021-12-28 14:20 | 3.4.7.3.5, Ослабление контактов и изменение свойств материалов | 4.12, Ослабление контактов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 431. | 2021-12-28 13:26 | 2021-12-28 14:20
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 7Л-РП1-6 | 788 | 2021-12-27 10:45 | 2021-12-27 11:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительском ТП. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительском ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительском ТП на ВЛ-6кВ 7Л-РП1-6 ВЛ-6кВ 7Л-РП1-6 | 2021-12-27 10:45 | 2021-12-27 11:10
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 789 | 2021-12-26 09:41 | 2021-12-26 12:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительской электроустановке на ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 2021-12-26 09:41 | 2021-12-26 12:45
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№87 (3Л-0,4кВ) | 784 | 2021-12-21 20:02 | 2021-12-21 23:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 87 | 2021-12-21 20:02 | 2021-12-21 23:45
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 747 | 2021-12-10 14:48 | 2021-12-10 18:50 | 3.4.8.5.2, Обрыв провода произошел в результате действия третьих лиц при производстве работ по валке деревьев. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате действия третьих лиц при производстве работ по валке деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 Пролет:3*А 35 | 2021-12-10 14:48 | 2021-12-10 18:50
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Чайка-10 | 739 | 2021-12-05 09:49 | 2021-12-05 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в связи с повреждением кабеля из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в связи с повреждением кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ-10кВ 4Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Чайка-10 | 2021-12-05 09:49 | 2021-12-05 16:30
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 734 | 2021-12-01 04:30 | 2021-12-01 04:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке. на ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 2021-12-01 04:30 | 2021-12-01 04:52
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №638 (2Л-0,4кВ) (Потр) | 706 | 2021-11-26 13:25 | 2021-11-26 14:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано неудовлетворительным состоянием опоры. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано неудовлетворительным состоянием опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительным состоянием опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП №638 (2Л-0,4кВ) (Потр) ВЛ 0,4кВ от ТП №638 (2Л-0,4кВ) (Потр) | 2021-11-26 13:25 | 2021-11-26 14:26
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№386 (4Л-0,4кВ) | 703 | 2021-11-20 21:57 | 2021-11-20 22:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ | 4.12, Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 386 | 2021-11-20 21:57 | 2021-11-20 22:57
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 691 | 2021-11-15 16:34 | 2021-11-15 19:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 2021-11-15 16:34 | 2021-11-15 19:24
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 | 656 | 2021-10-21 13:20 | 2021-10-21 14:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования потребителя на ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 | 2021-10-21 13:20 | 2021-10-21 14:11
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 | 631 | 2021-09-26 15:41 | 2021-09-26 16:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской электроустановке на ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 | 2021-09-26 15:41 | 2021-09-26 16:07
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 621 | 2021-09-21 13:41 | 2021-09-21 15:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2021-09-21 13:41 | 2021-09-21 15:11
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 606 | 2021-09-08 14:14 | 2021-09-08 17:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ремонт оборудования потребителя. на ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 2021-09-08 14:14 | 2021-09-08 17:06
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 | 601 | 2021-09-04 05:21 | 2021-09-04 05:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования потребителя на ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 | 2021-09-04 05:21 | 2021-09-04 05:55
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№527 (1Л-0,4кВ) | 586 | 2021-09-03 16:40 | 2021-09-03 17:32 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 597 | 2021-09-03 16:40 | 2021-09-03 17:32
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Красная Слобода-10 | 590 | 2021-09-02 21:14 | 2021-09-02 22:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования потребителя на ВЛ-10кВ 9Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 9Л-Красная Слобода-10 | 2021-09-02 21:14 | 2021-09-02 22:34
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 589 | 2021-09-02 20:04 | 2021-09-02 21:38 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования потребителя. на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2021-09-02 20:04 | 2021-09-02 21:38
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 | 574 | 2021-09-01 08:57 | 2021-09-01 11:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 | 2021-09-01 08:57 | 2021-09-01 11:05
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 16Л-Ахтуба-6 | 570 | 2021-08-25 10:07 | 2021-08-25 13:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате обрыва провода из-за воздействия транспортного средства сторонних лиц. | 4.13, Отключение ВЛ произошло в результате обрыва провода из-за воздействия транспортного средства сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6кВ 16Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 16Л-Ахтуба-6 | 2021-08-25 10:07 | 2021-08-25 13:57
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№214(3Л-0,4кВ) | 569 | 2021-08-21 22:27 | 2021-08-21 23:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на электроустановке потребителя на ВЛ-0,4кВ от КТП№214(3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от КТП№214(3Л-0,4кВ) | 2021-08-21 22:27 | 2021-08-21 23:15
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 566 | 2021-08-21 14:24 | 2021-08-21 15:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ связано с ремонтными работами на потребительской ТП. | 4.12, Отключение ВЛ связано с ремонтными работами на потребительской ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2021-08-21 14:24 | 2021-08-21 15:22
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 561 | 2021-08-19 23:49 | 2021-08-20 02:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2021-08-19 23:49 | 2021-08-20 02:27
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№318 (1Л-0,4кВ) | 546 | 2021-08-14 17:08 | 2021-08-14 18:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано кратковременным увеличением нагрузки. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным увеличением нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 0,4кВ от ТП№318 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№318 (1Л-0,4кВ) | 2021-08-14 17:08 | 2021-08-14 18:21
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№86 (2Л-0,4кВ) | 545 | 2021-08-14 16:46 | 2021-08-14 17:19 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на оборудовании потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на оборудовании потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя. на ВЛ 0,4кВ от ТП№86 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№86 (2Л-0,4кВ) | 2021-08-14 16:46 | 2021-08-14 17:19
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№329 (1Л-0,4кВ) | 544 | 2021-08-14 16:37 | 2021-08-14 18:01 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на оборудовании потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на оборудовании потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя. на ВЛ 0,4кВ от ТП№329 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№329 (1Л-0,4кВ) | 2021-08-14 16:37 | 2021-08-14 18:01
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 | 533 | 2021-08-13 14:15 | 2021-08-13 17:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской ТП №198. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской ТП №198. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП №198. на ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 | 2021-08-13 14:15 | 2021-08-13 17:12
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Чайка-10 | 532 | 2021-08-13 00:18 | 2021-08-13 03:11 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора из-за частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора из-за частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ 4Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Чайка-10 | 2021-08-13 00:18 | 2021-08-13 03:11
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 531 | 2021-08-12 20:20 | 2021-08-13 02:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 12Л-Чайка-10 произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ 10Л-Чайка-10 произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительском ТП-216 на Отключение ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 ТП №216 потребительское | 2021-08-12 20:20 | 2021-08-13 02:07
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 530 | 2021-08-12 19:42 | 2021-08-12 23:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10Л-Чайка-10 произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ 10Л-Чайка-10 произошло из-за межфазного замыкания в ТП потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительском ТП-494 на 10Л-Чайка-10 ТП-494 потребительское | 2021-08-12 19:42 | 2021-08-12 23:21
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 | 505 | 2021-08-02 11:15 | 2021-08-02 12:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 | 2021-08-02 11:15 | 2021-08-02 12:24
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ от КТП№286 (1Л-0,4кВ) | 476 | 2021-07-24 08:35 | 2021-07-24 08:43 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса вводного провода. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 286 | 2021-07-24 08:35 | 2021-07-24 08:43
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 6Л-Лебяжья-6 | 484 | 2021-07-22 15:30 | 2021-07-22 16:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 22.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 19 м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 22.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-6кВ 6Л-Лебяжья-6 ВЛ-6кВ 6Л-Лебяжья-6 | 2021-07-22 15:30 | 2021-07-22 16:11
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№573 (1Л-0,4кВ) | 475 | 2021-07-22 10:10 | 2021-07-22 11:40 | 3.4.7.3.1, Потребителем не своевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования. | 4.12, Повреждение на потребительском вводе РУ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском вводе РУ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 573 | 2021-07-22 10:10 | 2021-07-22 11:40
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ- 6кВ 29Л-Ахтуба-6 (Потр) | 479 | 2021-07-21 05:57 | 2021-07-21 14:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на ВЛ, находящейся на балансе потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на ВЛ, находящейся на балансе потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ- 6кВ 29Л-Ахтуба-6 (Потр) ВЛ- 6кВ 29Л-Ахтуба-6 (Потр), опора П10-1 | 2021-07-21 05:57 | 2021-07-21 14:25
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№597 (2Л-0,4кВ) | 440 | 2021-07-18 17:36 | 2021-07-18 19:10 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 597 | 2021-07-18 17:36 | 2021-07-18 19:10
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | МТП - 6 кВ №50 16Л-Ахтуба-6 | 437 | 2021-07-12 17:27 | 2021-07-12 18:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительного срока эксплуатации. с дальнейшим обрывом обмоток. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительного срока эксплуатации с дальнейшим обрывом обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на МТП - 6 кВ №50 16Л-Ахтуба-6 МТП - 6 кВ №50 16Л-Ахтуба-6 | 2021-07-12 17:27 | 2021-07-12 18:26
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№522 (1Л-0,4кВ) | 436 | 2021-07-12 11:10 | 2021-07-12 11:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода. | 4.12, Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 522 | 2021-07-12 11:10 | 2021-07-12 11:11
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№540 (1Л-0,4кВ) | 435 | 2021-07-12 05:35 | 2021-07-12 10:11 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 540 12Л-Чайка-10 | 2021-07-12 05:35 | 2021-07-12 10:11
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 433 | 2021-07-11 23:23 | 2021-07-11 23:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 11.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с, гроза. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 11.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 Опора П10-9ДБ | 2021-07-11 23:23 | 2021-07-11 23:58
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 432 | 2021-07-11 22:59 | 2021-07-12 04:38 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 11.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с, гроза. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 11.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 Опора П10-1Д | 2021-07-11 22:59 | 2021-07-12 04:38
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 | 429 | 2021-07-11 22:05 | 2021-07-12 12:18 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 11.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с, гроза. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 11.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 Опора П10-1 | 2021-07-11 22:05 | 2021-07-12 12:18
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 | 428 | 2021-07-11 21:22 | 2021-07-12 03:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода, повреждения изоляторов и крюков произошли в условиях воздействий 11.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с, гроза. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 11.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 4.14, Повреждения изоляторов и крюков произошли в условиях воздействий 11.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с, гроза Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов, крюков на ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 | 2021-07-11 21:22 | 2021-07-12 03:43
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№191 (1Л-0,4кВ) | 420 | 2021-07-10 16:50 | 2021-07-10 17:36 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 191 | 2021-07-10 16:50 | 2021-07-10 17:36
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№87 (1Л-0,4кВ) | 418 | 2021-07-09 17:22 | 2021-07-09 18:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 87 | 2021-07-09 17:22 | 2021-07-09 18:00
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№391 (3Л-0,4кВ) | 400 | 2021-06-29 12:13 | 2021-06-29 14:02 | 3.4.7.3.5, Ухудшение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 391 | 2021-06-29 12:13 | 2021-06-29 14:02
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 405 | 2021-06-29 11:30 | 2021-06-29 13:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской отпайке. |  | 2021-06-29 11:30 | 2021-06-29 13:17
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№141 (1Л-0,4кВ) | 398 | 2021-06-28 21:19 | 2021-06-28 21:32 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 141. | 2021-06-28 21:19 | 2021-06-28 21:32
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 393 | 2021-06-24 13:53 | 2021-06-24 14:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 2021-06-24 13:53 | 2021-06-24 14:48
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 387 | 2021-06-21 04:30 | 2021-06-21 06:16 | 3.4.12.2.1, ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6: Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 выведена в ремонт для безопасного производства работ на ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6. | 4.12, ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6: Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 выведена в ремонт для безопасного производства работ на ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-6 кВ 31Л-Ахтуба-6 ВЛ-6 кВ 31Л-Ахтуба-6 | 2021-06-21 04:30 | 2021-06-21 06:16
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№99 (3Л-0,4кВ) | 390 | 2021-06-20 21:45 | 2021-06-20 23:42 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляции в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного автомата на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 99 | 2021-06-20 21:45 | 2021-06-20 23:42
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 383 | 2021-06-12 14:58 | 2021-06-12 16:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 2021-06-12 14:58 | 2021-06-12 16:55
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№404 (3Л-0,4кВ) | 378 | 2021-06-10 19:52 | 2021-06-10 20:54 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования. | 4.12, Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного автомата на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 404 | 2021-06-10 19:52 | 2021-06-10 20:54
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№122 (1Л-0,4кВ) | 370 | 2021-06-03 11:16 | 2021-06-03 11:23 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 122 | 2021-06-03 11:16 | 2021-06-03 11:23
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№52 (2Л-0,4кВ) | 369 | 2021-06-03 00:29 | 2021-06-03 01:24 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования. | 4.12, Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. на ВЛ-0,4 кв №2 ТП 52. | 2021-06-03 00:29 | 2021-06-03 01:24
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№841 6Л-РП1-6 (2Л-0,4кВ) | 368 | 2021-06-02 22:35 | 2021-06-03 00:18 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 841 | 2021-06-02 22:35 | 2021-06-03 00:18
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 | 351 | 2021-06-02 13:20 | 2021-06-02 15:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования потребителя на ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 | 2021-06-02 13:20 | 2021-06-02 15:15
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№51(2Л-0,4кВ) | 367 | 2021-06-02 12:30 | 2021-06-02 13:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 51 | 2021-06-02 12:30 | 2021-06-02 13:35
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№214(2Л-0,4кВ) | 366 | 2021-06-02 10:31 | 2021-06-02 11:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 214 | 2021-06-02 10:31 | 2021-06-02 11:30
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 338 | 2021-06-02 09:28 | 2021-06-02 11:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 2021-06-02 09:28 | 2021-06-02 11:14
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№373 (1Л-0,4кВ) | 336 | 2021-05-25 11:31 | 2021-05-25 11:40 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 373 | 2021-05-25 11:31 | 2021-05-25 11:40
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№146 (1Л-0,4кВ) | 327 | 2021-05-20 11:27 | 2021-05-20 13:07 | 3.4.7.3.3, Наличие ветки, угрожающего падением на ВЛ. Дерево находится на территории домовладения потребителя. | 4.12, Угроза падения ветки на ВЛ и возникновения КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Угроза падения ветки на ВЛ и возникновения КЗ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 146 | 2021-05-20 11:27 | 2021-05-20 13:07
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 325 | 2021-05-19 21:48 | 2021-05-19 22:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 2021-05-19 21:48 | 2021-05-19 22:50
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №446 1Л-Красная Слобода-10 | 301 | 2021-05-16 23:34 | 2021-05-17 00:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмоток из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмоток из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трасформатора на КТП-10кВ №446 1Л-Красная Слобода-10 Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-05-16 23:34 | 2021-05-17 00:56
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№16 (3Л-0,4кВ) | 304 | 2021-05-10 10:39 | 2021-05-10 12:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 16. | 2021-05-10 10:39 | 2021-05-10 12:20
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№214(3Л-0,4кВ) | 303 | 2021-05-09 10:45 | 2021-05-09 12:10 | 3.4.7.3.1, Потребителем не своевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 214 | 2021-05-09 10:45 | 2021-05-09 12:10
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№71 (1Л-0,4кВ) | 291 | 2021-05-05 17:20 | 2021-05-05 17:25 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 71 | 2021-05-05 17:20 | 2021-05-05 17:25
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №381 | 271 | 2021-05-01 20:09 | 2021-05-01 22:00 | 3.4.7.3.1, Срабатывание предохранителей 10 кВ из-за нарушения герметизации РУ-10кВ. | 4.12, Срабатывание предохранителей 10 кВ из-за нарушения герметизации РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание предохранителей 10 кВ на КТП-10кВ №381 КТП-10кВ №381 | 2021-05-01 20:09 | 2021-05-01 22:00
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№589 (1Л-0,4кВ) | 268 | 2021-05-01 17:01 | 2021-05-01 17:47 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода потребителя от ВЛ к вводу в здание, вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта в электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 589 | 2021-05-01 17:01 | 2021-05-01 17:47
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№333 (2Л-0,4кВ) | 269 | 2021-05-01 15:20 | 2021-05-01 16:31 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в кабельной разделке потребителя на вводе в здание , вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушена электрическая изоляция кабельной разделки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушена электрическая изоляция на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333 | 2021-05-01 15:20 | 2021-05-01 16:31
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№431(2Л-0,4кВ) | 270 | 2021-05-01 15:01 | 2021-05-01 16:50 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода потребителя от ВЛ к вводу в здание, вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта в электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 431 | 2021-05-01 15:01 | 2021-05-01 16:50
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№381 (2Л-0,4кВ) | 252 | 2021-04-24 19:51 | 2021-04-24 20:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ответвления от ВЛ к вводу в здание потребителя. | 4.12, Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ КТП№381 (2Л-0,4кВ) | 2021-04-24 19:51 | 2021-04-24 20:35
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ от КТП№286 (3Л-0,4кВ) | 251 | 2021-04-24 16:36 | 2021-04-24 16:53 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы повеса ответвления от ВЛ к вводу в здание потребителя. | 4.12, Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ- 0,4кВ от КТП№286 (3Л-0,4кВ) | 2021-04-24 16:36 | 2021-04-24 16:53
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№402 (2Л-0,4кВ) | 250 | 2021-04-21 09:06 | 2021-04-21 11:00 | 3.4.12.2.1, Ухудшение погодных условий - воздействие ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв проводов, срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов, срыв изолятора. на ВЛ-0,4кВ КТП№402 (2Л-0,4кВ) | 2021-04-21 09:06 | 2021-04-21 11:00
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№587 (3Л-0,4кВ) | 249 | 2021-04-20 22:55 | 2021-04-20 23:01 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода, в следствии длительной эксплуатации. | 4.12, Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ КТП№587 (3Л-0,4кВ) | 2021-04-20 22:55 | 2021-04-20 23:01
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№125 (2Л-0,4кВ) | 248 | 2021-04-20 22:32 | 2021-04-20 22:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода, в следствии длительной эксплуатации. | 4.12, Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 0,4кВ ТП№125 (2Л-0,4кВ). | 2021-04-20 22:32 | 2021-04-20 22:35
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-586 (2Л-0,4кВ) | 242 | 2021-04-17 17:00 | 2021-04-17 17:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв произошел из-за потери механической прочности провода, в следствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода одной фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 586 | 2021-04-17 17:00 | 2021-04-17 17:25
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ от КТП№286 (3Л-0,4кВ) | 229 | 2021-04-13 18:50 | 2021-04-13 20:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения износостойкости опоры. | 4.1.3, истёк нормативный срок эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: истёк нормативный срок эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-286 | 2021-04-13 18:50 | 2021-04-13 20:40
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 216 | 2021-04-07 07:25 | 2021-04-07 07:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской отпайке №28. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской отпайке №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке №28. на ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10, ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10, | 2021-04-07 07:25 | 2021-04-07 07:55
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№146 (1Л-0,4кВ) | 194 | 2021-04-06 15:53 | 2021-04-06 16:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-146 | 2021-04-06 15:53 | 2021-04-06 16:00
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №299 14Л-Красная Слобода-10 | 186 | 2021-03-26 15:22 | 2021-03-26 16:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано кратковременным превышением нагрузки. | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано кратковременным превышением нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на КТП-10кВ №299 14Л-Красная Слобода-10 КТП-10кВ №299 14Л-Красная Слобода-10 | 2021-03-26 15:22 | 2021-03-26 16:00
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 185 | 2021-03-25 11:11 | 2021-03-25 12:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. | 4.13, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 2021-03-25 11:11 | 2021-03-25 12:34
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№321 (2Л-0,4кВ) | 150 | 2021-03-15 12:31 | 2021-03-15 13:07 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения стрелы провеса проводов. | 4.12, Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-321 | 2021-03-15 12:31 | 2021-03-15 13:07
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ от ТП№709 (2Л-0,4кВ) | 116 | 2021-02-19 22:24 | 2021-02-19 22:38 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования | 4.12, Нарушение электрической изоляции в РУ-0,4 кВ потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 709 | 2021-02-19 22:24 | 2021-02-19 22:38
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 142 | 2021-02-17 10:31 | 2021-02-17 12:29 | 3.4.7.3.1, Повреждение муфты вызвано старением изоляции. | 4.12, Повреждение муфты вызвано старением изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2021-02-17 10:31 | 2021-02-17 12:29
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ №573 6Л-Лебяжья-6 | 141 | 2021-02-14 16:23 | 2021-02-14 18:16 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП вызвано неотложной заявкой для замены вывода 0,4кВ от автоматического выключателя до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №573. | 4.13, Отключение ТП вызвано неотложной заявкой для замены вывода 0,4кВ от автоматического выключателя до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №573. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вывода 0,4кВ на КТП-6кВ №573 6Л-Лебяжья-6 КТП-6кВ №573 6Л-Лебяжья-6 | 2021-02-14 16:23 | 2021-02-14 18:16
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 | 140 | 2021-02-13 12:58 | 2021-02-14 13:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской электроустановке на ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 | 2021-02-13 12:58 | 2021-02-14 13:05
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 139 | 2021-02-12 08:22 | 2021-02-12 08:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано провесом провода. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано провесом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 2021-02-12 08:22 | 2021-02-12 08:50
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 13Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 138 | 2021-02-06 00:37 | 2021-02-06 03:20 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 06.02.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. 3.4.12.2.1, Для безопасного производство работ на ВЛ-6кВ №7, 13 ПС Ахтуба выведены в ремонт ВЛ-6кВ №8, 14 ПС Ахтуба. | 4.12, Для безопасного производство работ на ВЛ-6кВ №7, 13 ПС Ахтуба выведены в ремонт ВЛ-6кВ №8, 14 ПС Ахтуба. Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 06.02.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-6кВ 13Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 13Л-Ахтуба-6 | 2021-02-06 00:37 | 2021-02-06 03:20
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 | 137 | 2021-02-05 23:40 | 2021-02-06 01:33 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской электроустановке. на ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 | 2021-02-05 23:40 | 2021-02-06 01:33
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 7Л-Ахтуба-6 | 136 | 2021-02-05 19:22 | 2021-02-05 21:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-6кВ 7Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 7Л-Ахтуба-6 | 2021-02-05 19:22 | 2021-02-05 21:16
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 | 83 | 2021-01-18 11:37 | 2021-01-18 13:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ по заявке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ по заявке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 | 2021-01-18 11:37 | 2021-01-18 13:34
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 82 | 2021-01-16 17:26 | 2021-01-16 18:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 2021-01-16 17:26 | 2021-01-16 18:28
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 81 | 2021-01-14 08:16 | 2021-01-14 18:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждениями на потребительских электроустановках. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждениями на потребительских электроустановках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10 кВ №21 ПС Западная; ВЛ-10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ-10 кВ №21 ПС Западная; ВЛ-10 кВ №10 ПС Чайка | 2021-01-14 08:16 | 2021-01-14 18:28
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 80 | 2021-01-13 11:46 | 2021-01-14 00:19 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительских электроустановках. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительских электроустановках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ №1 ПС Красная Слобода; ВЛ-10кВ №23 ПС Красная Слобода; ВЛ-10кВ №2 ПС Чайка; ВЛ-6кв №31 ПС Ахтуба ВЛ-10кВ №1 ПС Красная Слобода; ВЛ-10кВ №23 ПС Красная Слобода; ВЛ-10кВ №2 ПС Чайка; ВЛ-6кв №31 ПС Ахтуба | 2021-01-13 11:46 | 2021-01-14 00:19
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 79 | 2021-01-10 04:16 | 2021-01-10 05:34 | 3.4.8.5.2, Отключение вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 2021-01-10 04:16 | 2021-01-10 05:34
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 78 | 2021-01-10 01:36 | 2021-01-10 02:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 2021-01-10 01:36 | 2021-01-10 02:15
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 77 | 2021-01-09 22:34 | 2021-01-10 00:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 Опора АК10-1Д | 2021-01-09 22:34 | 2021-01-10 00:30
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 76 | 2021-01-09 22:13 | 2021-01-09 23:03 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано схлестом шлейфа | 4.12, Отключение ВЛ вызвано схлестом шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 2021-01-09 22:13 | 2021-01-09 23:03
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 75 | 2021-01-09 21:52 | 2021-01-09 23:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2021-01-09 21:52 | 2021-01-09 23:50
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 74 | 2021-01-09 10:41 | 2021-01-09 12:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ по заявке смежной сетевой организации. | 4.12, Отключение ВЛ по заявке смежной сетевой организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют. на ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 2021-01-09 10:41 | 2021-01-09 12:39
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №468 2Л-0,4кВ | 787 | 2021-12-25 23:20 | 2021-12-26 00:20 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временном перегрузом по ВЛ в результате падения веток за границей балансовой принадлежности РЭС. | 4.4.3, Падение ветки за границей балансовой принадлежности РЭС, вызвано ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ-0,4кВ от КТП №468 2Л-0,4кВ опора АО23 | 2021-12-25 23:20 | 2021-12-26 00:20
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 | 793 | 2021-12-25 21:00 | 2021-12-25 21:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета на провода. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Постороний предмет на проводах на ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 | 2021-12-25 21:00 | 2021-12-25 21:47
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №219 2Л-0,4кВ | 781 | 2021-12-25 17:31 | 2021-12-25 17:44 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 6-7. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2021-12-25 17:31 | 2021-12-25 17:44
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№139 1Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 | 753 | 2021-12-16 00:02 | 2021-12-16 00:21 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 5-6. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП№139 1Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 Пролет:4*А 25 | 2021-12-16 00:02 | 2021-12-16 00:21
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 | 723 | 2021-11-28 13:35 | 2021-11-28 14:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 | 2021-11-28 13:35 | 2021-11-28 14:35
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Маяк-10 | 709 | 2021-11-22 12:14 | 2021-11-22 13:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 21.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ 7Л-Маяк-10 ВЛ-10кВ 7Л-Маяк-10 | 2021-11-22 12:14 | 2021-11-22 13:50
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №143 1Л-0,4кВ | 683 | 2021-11-21 14:50 | 2021-11-21 16:42 | 3.4.12.2.1, Длительный порывистый ветер до 17 м/с | 4.1.5, Вытягивание провода в следствии длительной ветровой и сильной нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №143 1Л-0,4кВ Опора ПН-1ДБ, Вытягивание провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №143 1Л-0,4кВ Опора УАН-1ДБ | 2021-11-21 14:50 | 2021-11-21 16:42
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №424 13Л-Ленинская-10 | 671 | 2021-11-11 09:32 | 2021-11-11 11:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП-10кВ №424 13Л-Ленинская-10 КТП-10кВ №424 13Л-Ленинская-10 | 2021-11-11 09:32 | 2021-11-11 11:30
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №103 2Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 | 665 | 2021-10-20 09:48 | 2021-10-20 10:10 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролетах оп5-6 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра в условиях ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | 2021-10-20 09:48 | 2021-10-20 10:10
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №326 1Л-0,4кВ | 617 | 2021-09-22 08:36 | 2021-09-22 08:51 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом ВЛ в результате временного схлеста проводов в пролете опор 2-3. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №326 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 25 | 2021-09-22 08:36 | 2021-09-22 08:51
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10 | 613 | 2021-09-13 12:22 | 2021-09-13 14:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло в результате воздействия на ЭУ третьими лицами. | 4.14, Повреждение опоры произошло в результате воздействия на ЭУ третьими лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10 ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10 | 2021-09-13 12:22 | 2021-09-13 14:56
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №324 1Л-0,4кВ | 540 | 2021-08-21 14:14 | 2021-08-21 14:44 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор13-14 | 4.1.3, Схлест проводов в результате вытяжки т.е. уменьшения диаметра проводов в условиях ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на 1Л-0,4кВ ТП-324 | 2021-08-21 14:14 | 2021-08-21 14:44
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №169 1Л-0,4кВ | 551 | 2021-08-19 09:20 | 2021-08-19 10:16 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате временного схлеста проводов в пролетах оп 12-13 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра в условиях ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов | 2021-08-19 09:20 | 2021-08-19 10:16
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №448 1Л-0,4кВ | 439 | 2021-07-23 03:40 | 2021-07-23 03:50 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролетах оп2-3 | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра в условиях ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 1Л-0,4кВ ТП-448 | 2021-07-23 03:40 | 2021-07-23 03:50
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№543 2Л-0,4кВ | 442 | 2021-07-22 12:38 | 2021-07-22 15:20 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом ВЛ в результате неисправного прибора учета установленного на опоре №16. | 4.1.3, Прибор учета вышел из строя в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправный ПУ на ВЛ 0,4кВ от КТП№543 2Л-0,4кВ Опора А1-2 | 2021-07-22 12:38 | 2021-07-22 15:20
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№49 1Л-0,4кВ | 452 | 2021-07-21 22:10 | 2021-07-21 22:22 | 3.4.12.2.1, Сильный шквалистый порыв ветра. Следы временного схлестывания провода в пролете опор 3-4 1Л-0,4 кВ от ТП-49 | 4.1.3, Вытягивание стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытягивание стрелы провиса провода | 2021-07-21 22:10 | 2021-07-21 22:22
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Покровка-10 | 441 | 2021-07-13 11:48 | 2021-07-13 18:56 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор вызвано длительным сроком эксплуатации и воздействием неблагоприятных погодных явлений 11.07.2021. | 4.14, Повреждение опор вызвано длительным сроком эксплуатации и воздействием неблагоприятных погодных явлений 11.07.2021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ-10кВ 2Л-Покровка-10 ВЛ-10кВ 2Л-Покровка-10 | 2021-07-13 11:48 | 2021-07-13 18:56
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №134 5Л-0,4кВ | 416 | 2021-07-11 21:00 | 2021-07-11 23:00 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 3-4. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №134 5Л-0,4кВ Пролет:4*А 50 | 2021-07-11 21:00 | 2021-07-11 23:00
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№139 1Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 | 396 | 2021-07-03 15:50 | 2021-07-03 16:12 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4 ТП-139 вызвано временным перегрузом по ВЛ, в результате схлеста проводов в пролете опор 3-4. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка проводов. | 2021-07-03 15:50 | 2021-07-03 16:12
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №394 1Л-0,4кВ | 394 | 2021-06-28 09:11 | 2021-06-28 10:20 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате временного схлеста проводов в пролете опор 3-4. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №394 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 25 | 2021-06-28 09:11 | 2021-06-28 10:20
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №276 2Л-0,4кВ | 379 | 2021-06-18 23:35 | 2021-06-19 00:40 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2л-0.4 кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 6-7. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2021-06-18 23:35 | 2021-06-19 00:40
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №407 1Л-0,4кВ | 344 | 2021-06-03 22:15 | 2021-06-03 22:17 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 10-11. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2021-06-03 22:15 | 2021-06-03 22:17
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от МТП №148 1Л-0,4кВ | 339 | 2021-06-02 19:10 | 2021-06-02 20:50 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано схлестом проводов в пролете опор 5-6. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от МТП №148 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 35 | 2021-06-02 19:10 | 2021-06-02 20:50
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№65 1Л-0,4кВ | 345 | 2021-06-02 17:00 | 2021-06-02 18:18 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0.4 кВ вызвано перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 22-23. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2021-06-02 17:00 | 2021-06-02 18:18
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№502 1Л-0,4кВ | 330 | 2021-05-25 14:50 | 2021-05-25 16:45 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временный схлестом проводов в пролете опор 4-5. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от КТП№502 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 50 | 2021-05-25 14:50 | 2021-05-25 16:45
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№605 1Л-0,4кВ 2Л-Покровка-10 | 331 | 2021-05-25 11:25 | 2021-05-25 13:10 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным схлестом проводов в пролете опор | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП№605 1Л-0,4кВ 2Л-Покровка-10 Пролет:5*А 25 | 2021-05-25 11:25 | 2021-05-25 13:10
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№139 2Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 | 332 | 2021-05-25 10:25 | 2021-05-25 12:05 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 5-6. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода, в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП№139 2Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 Пролет:4*А 25 | 2021-05-25 10:25 | 2021-05-25 12:05
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №374 1Л-0,4кВ | 316 | 2021-05-22 20:45 | 2021-05-22 21:50 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3-4 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №374 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 35 | 2021-05-22 20:45 | 2021-05-22 21:50
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№565 1Л-0,4кВ | 314 | 2021-05-20 16:15 | 2021-05-20 16:50 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0.4 кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 3-4. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка проводов | 2021-05-20 16:15 | 2021-05-20 16:50
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №126 1Л-0,4кВ | 285 | 2021-05-10 14:48 | 2021-05-10 16:34 | 3.4.12.2.1, В результате длительной ветровой нагрузки и повреждения изоляции 0,4 кВ вывода трансформатора произошло повреждение провода. | 4.12, Повреждение изоляции провода 0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода 0,4 кВ | 2021-05-10 14:48 | 2021-05-10 16:34
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №126 2Л-0,4кВ | 286 | 2021-05-10 14:48 | 2021-05-10 16:34 | 3.4.12.2.1, В результате длительной ветровой нагрузки и повреждения изоляции вывода 0,4 кВ ТП-126 был поврежден провод 0,4 кВ. | 4.12, Повреждение провода 0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода 0,4 кВ ТП-126 | 2021-05-10 14:48 | 2021-05-10 16:34
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№516 1Л-0,4кВ | 267 | 2021-05-03 13:00 | 2021-05-03 14:00 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролетах оп №9-8 | 4.2.1, Схлест проводов в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на 1Л-0,4кВ ТП-516 | 2021-05-03 13:00 | 2021-05-03 14:00
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №203 1Л-0,4кВ | 265 | 2021-05-02 16:50 | 2021-05-02 17:20 | 3.4.12.2.1, Сильный порывистый ветер до 12 м/с | 4.2.1, Износ вязки провода и чрезмерный провис в следствии длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерный провис провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №203 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 16 | 2021-05-02 16:50 | 2021-05-02 17:20
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №421 1Л-0,4кВ | 264 | 2021-05-01 23:55 | 2021-05-02 00:07 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0.4 кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 2-3. | 4.1.3, Схлест проводов произошел врезультате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2021-05-01 23:55 | 2021-05-02 00:07
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 13Л-Ленинская-10 | 236 | 2021-04-23 14:13 | 2021-04-23 16:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 13Л-Ленинская-10 ВЛ-10кВ 13Л-Ленинская-10 | 2021-04-23 14:13 | 2021-04-23 16:04
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 | 230 | 2021-04-13 11:25 | 2021-04-13 12:51 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 12.04.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 12.04.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 | 2021-04-13 11:25 | 2021-04-13 12:51
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№46 1Л-0,4кВ | 202 | 2021-04-13 10:35 | 2021-04-13 11:30 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ ТП-46 вызвано временным перегрузом по ВЛ вследствии схлеста проводов в пролетах оп№5-№6 | 4.1.3, Схлест проводов в результате вытяжки проводов в условиях ветровых нагрузок и перепада температур (1961 год ввод в эксплуатацию) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 1Л-0,4КВ ПТ-46 | 2021-04-13 10:35 | 2021-04-13 11:30
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Маяк-10 | 212 | 2021-04-06 21:20 | 2021-04-06 22:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 06.04.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 24 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 06.04.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 5Л-Маяк-10 ВЛ-10кВ 5Л-Маяк-10 | 2021-04-06 21:20 | 2021-04-06 22:20
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№481 1Л-0,4кВ | 210 | 2021-04-06 11:24 | 2021-04-06 13:20 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 4-5. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от КТП№481 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 35 | 2021-04-06 11:24 | 2021-04-06 13:20
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №114 1Л-0,4кВ | 211 | 2021-04-06 10:53 | 2021-04-06 12:50 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным схлестом проводов. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №114 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 16 | 2021-04-06 10:53 | 2021-04-06 12:50
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №483 2Л-0,4кВ (Потр) 5Л-Луч-10 | 187 | 2021-03-28 22:30 | 2021-03-28 23:38 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным схлестом проводов от ТП до опоры №1 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ | 2021-03-28 22:30 | 2021-03-28 23:38
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№129 1Л-0,4кВ 3Л-Западная-10 | 174 | 2021-03-27 20:55 | 2021-03-27 22:02 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом ВЛ | 4.1.3, Временный схлест проводов в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2021-03-27 20:55 | 2021-03-27 22:02
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Покровка-10 | 182 | 2021-03-25 08:45 | 2021-03-25 10:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 25.03.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 25.03.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ №1 ПС Покровка ВЛ-10кВ №1 ПС Покровка | 2021-03-25 08:45 | 2021-03-25 10:37
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №440 1Л-0,4кВ | 160 | 2021-03-20 15:00 | 2021-03-20 15:10 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временном перегрузом по ВЛ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете оп №4-5 | 4.2.1, Схлест проводов в результате вытяжки проводов (1982 год ввода в экспл.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 1Л-0,4кВ ТП-440 | 2021-03-20 15:00 | 2021-03-20 15:10
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№133 3Л-0,4кВ 3Л-Западная-10 | 159 | 2021-03-19 11:47 | 2021-03-19 13:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван частыми ветровыми нагрузками и перепадами температур. | 4.1.3, Длительная эксплуатация и нарушение структуры материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода | 2021-03-19 11:47 | 2021-03-19 13:12
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№119 1Л-0,4кВ 5Л-Заплавное-6 | 157 | 2021-03-18 10:00 | 2021-03-18 11:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие продолжительной ветровой нагрузки | 4.1.3, Чрезмерный провис провода в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-119 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерный провис провода | 2021-03-18 10:00 | 2021-03-18 11:38
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№524 2Л-0,4кВ | 163 | 2021-03-17 11:55 | 2021-03-17 13:43 | 3.4.12.2.1, Излом опоры обусловлен старением материала в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 4.1.3, Разрушение опоры произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от КТП№524 2Л-0,4кВ Опора ПН-1Д | 2021-03-17 11:55 | 2021-03-17 13:43
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№615 1Л-0,4кВ | 155 | 2021-03-16 15:19 | 2021-03-16 16:52 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом ВЛ | 4.1.3, Временный схлест проводов в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2021-03-16 15:19 | 2021-03-16 16:52
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№530 1Л-0,4кВ | 127 | 2021-03-08 11:30 | 2021-03-08 12:10 |  | 4.3.3, Чрезмерный провис провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП- 530 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растяжение провода и провис в результате длительной эксплуатации | 2021-03-08 11:30 | 2021-03-08 12:10
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Колобовка-10 | 151 | 2021-03-06 12:55 | 2021-03-06 14:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора на разъединителе из-за длительного срока эксплуатации. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора на разъединителе из-за длительного срока эксплуатации.на разъединителе из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 9Л-Колобовка-10 ВЛ-10кВ 9Л-Колобовка-10 | 2021-03-06 12:55 | 2021-03-06 14:45
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№453 1Л-0,4кВ | 144 | 2021-03-05 11:35 | 2021-03-05 12:57 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом ВЛ | 4.1.3, Временный схлест проводов в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2021-03-05 11:35 | 2021-03-05 12:57
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №362 1Л-0,4кВ | 143 | 2021-03-05 10:09 | 2021-03-05 11:30 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом ВЛ | 4.1.3, Временный схлест проводов в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2021-03-05 10:09 | 2021-03-05 11:30
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №375 2Л-0,4кВ | 110 | 2021-02-23 21:00 | 2021-02-23 21:15 | 3.4.8.5.2, Неисправность электроустановки потребителя | 4.1.3, Нарушение изоляции провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции провода | 2021-02-23 21:00 | 2021-02-23 21:15
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №395 1Л-0,4кВ | 101 | 2021-02-14 14:58 | 2021-02-14 15:11 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 кВ от ТП-395 вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов оп 5-6 | 4.2.1, Чрезмерный провис провода в следствии износа вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки и чрезменый провис провода на А_1Л-0,4 кВ от ТП-395 | 2021-02-14 14:58 | 2021-02-14 15:11
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 | 133 | 2021-02-14 12:26 | 2021-02-14 14:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв схлеста провода произошел в условиях воздействий 14.02.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Обрыв схлеста провода произошел в условиях воздействий 14.02.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 | 2021-02-14 12:26 | 2021-02-14 14:12
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №203 1Л-0,4кВ | 61 | 2021-02-06 10:38 | 2021-02-06 16:55 | 3.4.12.2.1, Отключеник А-1Л-0,4кВ от ТП-203 вызвано схлестом и последующим обрывом провода | 4.3.3, Износ вязки и чрезмерный провис провода, приведший к схлестываанию и обрыву провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ вязки и чрезмерный провис провода | 2021-02-06 10:38 | 2021-02-06 16:55
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от МТП №77 2Л-0,4кВ 3Л-Западная-10 | 62 | 2021-02-06 07:35 | 2021-02-06 08:20 | 3.4.13.3, Разрушение изолятора 0,4 кВ в результате дефекта изготовления | 4.14, Разрушение изолятора 0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора 0,4 кВ | 2021-02-06 07:35 | 2021-02-06 08:20
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №294 1Л-0,4кВ | 64 | 2021-02-05 23:55 | 2021-02-06 00:28 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом ВЛ | 4.1.3, Временный схлест проводов в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2021-02-05 23:55 | 2021-02-06 00:28
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №183 1Л-0,4кВ | 32 | 2021-01-22 13:50 | 2021-01-22 14:10 | 3.4.12.1.1, Схлест проводов в пролете оп №5-6 | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода (1972 г/ввода в эксплуатацию) и схода гололеда Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 1Л-0,4кВ ТП-183 | 2021-01-22 13:50 | 2021-01-22 14:10
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Колобовка-10 | 66 | 2021-01-21 12:25 | 2021-01-21 14:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ 6Л-Колобовка-10 Пролет:3*А 95 | 2021-01-21 12:25 | 2021-01-21 14:18
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №183 3Л-0,4кВ | 16 | 2021-01-14 11:16 | 2021-01-14 11:35 | 3.4.12.2.1, Отключение связано с временным перегрузом А-3Л-0,4кВ в результате схлеста проводов в пролеье оп №8-9 | 4.1.3, Вытягивание провода и излишний провис в следствии длительной эксплуатации.(1972год ввода вэксплуатацию) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытягивание и провис провода о,4 кВ | 2021-01-14 11:16 | 2021-01-14 11:35
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Ленинская-10 ВЛ-10кВ 12Л-Тракторострой-10 ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 ВЛ-10кВ 13Л-Тракторострой-10 ВЛ-10кВ 7Л-Луч-10 | 47 | 2021-01-14 08:30 | 2021-01-14 20:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов, повреждение опор, повреждение изоляторов произошло в условиях воздействия 14.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололед, ветер 17 м/с. | 4.13, Обрыв проводов, повреждение опор, повреждение изоляторов произошло в условиях воздействия 14.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололед, ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 7Л-Луч-10 Пролет:3*А 35 4.14, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 Опора П10-3 | 2021-01-14 08:30 | 2021-01-14 20:30
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 3Л-Пойменная-10 | 46 | 2021-01-13 15:37 | 2021-01-13 20:31 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора, обрыв шлейфа в условиях воздействия 13.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололед, ветер 17 м/с. | 4.13, Повреждение изолятора, обрыв шлейфа в условиях воздействия 13.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололед, ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 Опора П10-1, Обрыв шлейфа на КТП-10кВ №147 3Л-Пойменная-10 РЛНД-10/200 | 2021-01-13 15:37 | 2021-01-13 20:31
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№488 1Л-0,4кВ 2Л-Покровка-10 | 23 | 2021-01-13 14:45 | 2021-01-13 15:04 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 7-8. | 4.1.3, Схлест проводов вызван вытяжкой провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2021-01-13 14:45 | 2021-01-13 15:04
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№457 1Л-0,4кВ | 10 | 2021-01-13 13:32 | 2021-01-13 14:36 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано временным перегрузом вследствии схлеста проводов в пролетах оп№2-3 | 4.3.3, Излишний провис провода в пролете опор 2-3 1Л-0,4 кВ от ТП-457, в следствии износа соединительной вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерный провис провода | 2021-01-13 13:32 | 2021-01-13 14:36
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Западная-10 | 45 | 2021-01-11 11:29 | 2021-01-11 13:25 | 3.4.7.3.1, ВЛ отключена для обеспечения безопасного проведения ремонта разъединителя на ТП №243 | 4.14, ВЛ отключена для обеспечения безопасного проведения ремонта разъединителя на ТП №243 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с на КТП-10кВ №243 3Л-Западная-10 РЛНД-10/200 | 2021-01-11 11:29 | 2021-01-11 11:30
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№127 1Л-0,4кВ 3Л-Западная-10 | 3 | 2021-01-09 17:00 | 2021-01-09 17:18 | 3.4.8.5.2, Неисправность электроустановки потребителя. | 4.1.3, Нарушение изоляции вводного провода потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции провода потребителя | 2021-01-09 17:00 | 2021-01-09 17:18
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№66 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 | 780 | 2021-12-28 20:44 | 2021-12-28 22:15 | 3.4.12.2, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№66 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:4*А 25 | 2021-12-28 20:44 | 2021-12-28 22:15
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№220 (1Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 | 769 | 2021-12-26 14:37 | 2021-12-26 16:27 | 3.4.12.2, Обрыв провода произошёл в результате воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№220 (1Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 35 | 2021-12-26 14:37 | 2021-12-26 16:27
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№116 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 | 770 | 2021-12-26 10:36 | 2021-12-26 12:28 | 3.4.12.2, Обрыв провода произошёл в результате воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№116 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 Пролет:5*А 35 | 2021-12-26 10:36 | 2021-12-26 12:28
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№531 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 | 765 | 2021-12-25 18:05 | 2021-12-25 18:10 | 3.4.12.2, Термическое повреждение провода вызвано ветровой нагрузкой. | 4.4.4, При порывах ветра, происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление проводов. на ВЛ 0,4кВ от ТП№531 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 Пролет:4*А 50 | 2021-12-25 18:05 | 2021-12-25 18:10
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Степана Разина-10 | 735 | 2021-12-01 11:41 | 2021-12-01 13:28 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 14.02.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 14.02.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 1Л-Степана Разина-10 ВЛ 10кВ 1Л-Степана Разина-10 | 2021-12-01 11:41 | 2021-12-01 13:28
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (2Л-0,4) 10Л-Танина-10 | 713 | 2021-11-30 14:39 | 2021-11-30 14:45 | 3.4.12.2, Схлёст проводов произошёл под влиянием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра) | 4.13, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы термического повреждения проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (2Л-0,4) 10Л-Танина-10 Пролет:4*А 35 | 2021-11-30 14:39 | 2021-11-30 14:45
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 | 729 | 2021-11-30 11:16 | 2021-11-30 11:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано провесом провода произошел в условиях воздействий 30.11.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано провесом провода произошел в условиях воздействий 30.11.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 | 2021-11-30 11:16 | 2021-11-30 11:18
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№95 (1Л-0,4) 15Л-Катричево-10 | 692 | 2021-11-25 16:25 | 2021-11-25 16:27 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№95 (1Л-0,4) 15Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2021-11-25 16:25 | 2021-11-25 16:27
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№34 П (1Л-0,4-ПОТР) 15Л-Катричево-10 | 690 | 2021-11-22 20:25 | 2021-11-22 20:31 | 3.4.8.5, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№34 П (1Л-0,4-ПОТР) 15Л-Катричево-10 | 2021-11-22 20:25 | 2021-11-22 20:31
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№186 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 633 | 2021-10-05 17:29 | 2021-10-05 17:38 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, При порывах ветра, происходит сближение проводов на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированы стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ от ТП№186 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2021-10-05 17:29 | 2021-10-05 17:38
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Танина-10 | 632 | 2021-09-28 08:19 | 2021-09-28 10:06 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. | 4.14, Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 2Л-Танина-10 ВЛ-10кВ 2Л-Танина-10 | 2021-09-28 08:19 | 2021-09-28 10:06
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№342 (1Л-0,4) 2Л-Танина-10 | 620 | 2021-09-28 05:58 | 2021-09-28 06:02 | 3.4.12.2.1, Подхлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Подхлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур в пролёте опор №12-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№342 (1Л-0,4) 2Л-Танина-10 Пролет:3*А 35, Провис провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№342 (1Л-0,4) 2Л-Танина-10 Пролет:3*А 35 | 2021-09-28 05:58 | 2021-09-28 06:02
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 | 595 | 2021-09-12 12:00 | 2021-09-12 12:07 | 3.4.12.2, Разрегулированы стрелы провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированы стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:5*АС 50/8,0, Разрегулированы стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:5*АС 50/8,0, Разрегулированы стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:5*АС 50/8,0, Разрегулированы стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2021-09-12 12:00 | 2021-09-12 12:07
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№730 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 588 | 2021-09-09 20:12 | 2021-09-09 20:20 | 3.4.7.3.3, Короткое замыкание на ВЛ произошло из-за недопустимого приближения между проводами от действия ветровой нагрузки и кроны дерева. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: крона дерева при порывах ветра касаются и сближают провода линии на недопустимые расстояния на ВЛ 0,4кВ от ТП№730 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 35, крона дерева при порывах ветра касаются и сближают провода линии на недопустимые расстояния на ВЛ 0,4кВ от ТП№730 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 35 | 2021-09-09 20:12 | 2021-09-09 20:20
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№220 (2Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 | 537 | 2021-08-19 15:41 | 2021-08-19 15:49 | 3.4.12.2, В результате осмотра2Л-0,4кВ обнаружен провис проводов в пролёте опор 16-17 больше допустимого | 4.13, В результате осмотра2Л-0,4кВ обнаружен провис проводов в пролёте опор 16-17 больше допустимого подхлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода больше допустимого на ВЛ 0,4кВ от ТП№220 (2Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 Пролет:4*А 35 | 2021-08-19 15:41 | 2021-08-19 15:49
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№459 (2Л-0,4) 10Л-Танина-10 | 506 | 2021-08-11 11:03 | 2021-08-11 12:35 | 3.4.12.2.1, Металлический контакт проводов происходит в результате действия ветровой нагрузки. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: происходит не допустимое сближение проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№459 (2Л-0,4) 10Л-Танина-10 Пролет:5*А 35 | 2021-08-11 11:03 | 2021-08-11 12:35
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№755 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 496 | 2021-07-23 09:17 | 2021-07-23 11:14 | 3.4.12.2, Схлёст проводов произошел в результате наклона опор и воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Наклон опор. При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№755 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Опора ПН-1ДБ, Наклон опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№755 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Опора ПН-1ДБ, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№755 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2021-07-23 09:17 | 2021-07-23 11:14
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 490 | 2021-07-23 09:05 | 2021-07-23 11:02 | 3.4.12.2, Падение опор произошло от действия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Падение опор произошло из-за их старения и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Опора АКН-1ДД (концевая), Старение опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Опора ОАН-1ДД, Старение опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Опора ПН-1ДБ, Старение опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Опора ПН-1ДБ, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*АС 25/4,2, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-23 09:05 | 2021-07-23 11:02
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 | 494 | 2021-07-23 07:43 | 2021-07-23 09:41 | 3.4.12.2.1, Падение опоры и обрыв провода произошел в условиях воздействий 22.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.14, Падение опоры и обрыв провода произошел в условиях воздействий 22.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры и обрыв провода на ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 | 2021-07-23 07:43 | 2021-07-23 09:41
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№715 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 457 | 2021-07-22 10:59 | 2021-07-22 12:59 | 3.4.12.2, Обрыв провода ВЛ 0,4кВ от ТП№715 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №715 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на2Л-0,4кВ. При осмотре ВЛ-0,4кВ обнаружен обрыв проводов в пролёте опор 11-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№715 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 35 | 2021-07-22 10:59 | 2021-07-22 12:59
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№690 (2Л-0,4) 13Л-Кислово-6 | 459 | 2021-07-22 07:14 | 2021-07-22 07:21 | 3.4.12.2, Подхлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Подхлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№690 (2Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:5*А 50 | 2021-07-22 07:14 | 2021-07-22 07:21
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 421 | 2021-07-16 19:44 | 2021-07-16 21:13 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрелы провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-16 19:44 | 2021-07-16 21:13
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Александровка-10 | 427 | 2021-07-11 20:20 | 2021-07-11 22:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа разъединителя произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа разъединителя произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа разъединителя на ВЛ-10кВ 5Л-Александровка-10 ВЛ-10кВ 5Л-Александровка-10 | 2021-07-11 20:20 | 2021-07-11 22:08
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№99 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 413 | 2021-07-05 11:29 | 2021-07-05 11:43 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрелы провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод изменился в габарите. на ВЛ 0,4кВ от ТП№99 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2021-07-05 11:29 | 2021-07-05 11:43
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№69 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 | 403 | 2021-07-04 11:14 | 2021-07-04 11:23 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Подхлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№69 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:5*А 50 | 2021-07-04 11:14 | 2021-07-04 11:23
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№155 (1Л-0,4) 5Л-Александровка-10 | 392 | 2021-06-30 11:19 | 2021-06-30 11:28 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрелы провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№155 (1Л-0,4) 5Л-Александровка-10 Пролет:4*А 16 | 2021-06-30 11:19 | 2021-06-30 11:28
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№145 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 | 388 | 2021-06-26 10:53 | 2021-06-26 10:57 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрелы провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№145 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 16 | 2021-06-26 10:53 | 2021-06-26 10:57
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№556 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 | 371 | 2021-06-14 10:44 | 2021-06-14 10:51 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрелы провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод изменился в габарите. на ВЛ 0,4кВ от ТП№556 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 25 | 2021-06-14 10:44 | 2021-06-14 10:51
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 | 346 | 2021-06-05 11:32 | 2021-06-05 11:36 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрелы провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2021-06-05 11:32 | 2021-06-05 11:36
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Коммуна-10 | 365 | 2021-06-03 14:12 | 2021-06-03 15:51 | 3.4.12.3, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 02.06.2021 неблагоприятных метеорологических явлений-гроза, сильный ветер 17 м/с | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 02.06.2021 неблагоприятных метеорологических явлений-гроза, сильный ветер 17 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10кВ 5Л-Коммуна-10 Опора П10-7ДБ | 2021-06-03 14:12 | 2021-06-03 15:51
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№351 (2Л-0,4) 7Л-Александровка-10 | 350 | 2021-06-02 21:02 | 2021-06-02 21:06 |  | 4.13, На ВЛ 0,4кВ от ТП№351 (2Л-0,4) 7Л-Александровка-10 произошёл похлёст провода вследствии провиса проводов опоры№3-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№351 (2Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:4*А 25 | 2021-06-02 21:02 | 2021-06-02 21:06
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№717 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 319 | 2021-05-25 11:30 | 2021-05-25 13:25 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№717 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 25 | 2021-05-25 11:30 | 2021-05-25 13:25
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№112 (1Л-0,4) 9Л-Коммуна-10 | 310 | 2021-05-19 22:18 | 2021-05-19 22:24 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, В результате снижения габарита провода, при порыве ветра произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение габарита провода на ВЛ-0,4кВ (1Л-0,4) ТП№112 9Л-Коммуна-10 отп.1 оп.9-10. | 2021-05-19 22:18 | 2021-05-19 22:24
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№459 (2Л-0,4) 10Л-Танина-10 | 296 | 2021-05-13 13:59 | 2021-05-13 15:55 | 3.4.12.2, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Схлёст произошел в результате вытяжки проводов ответвления, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ответвления на ВЛ-0,4кВ №2 опора 20 ТП№459 10Л-Танина-10 | 2021-05-13 13:59 | 2021-05-13 15:55
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Быково-10 | 302 | 2021-05-13 09:30 | 2021-05-13 11:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 10Л-Быково-10 ВЛ-10кВ 10Л-Быково-10 | 2021-05-13 09:30 | 2021-05-13 11:19
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 282 | 2021-05-07 10:02 | 2021-05-07 10:03 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрелы провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 Пролет:4*А 16 | 2021-05-07 10:02 | 2021-05-07 10:03
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№174 (1Л-0,4) 15Л-Катричево-10 | 204 | 2021-04-12 16:30 | 2021-04-12 16:55 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, подхлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№174 (1Л-0,4) 15Л-Катричево-10 Пролет:2*А 25 | 2021-04-12 16:30 | 2021-04-12 16:55
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№707 (3Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 200 | 2021-04-12 14:40 | 2021-04-12 15:07 | 3.4.12.2, На ВЛ 0,4кВ от ТП№707 (3Л-0,4) в пролёте опор№2-3 -провис провода больше нормы | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействием ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ от ТП№707 (3Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 на ВЛ 0,4кВ от ТП№707 (3Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 25, ВЛ 0,4кВ от ТП№707 (3Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 на ВЛ 0,4кВ от ТП№707 (3Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 25 | 2021-04-12 14:40 | 2021-04-12 15:07
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 | 192 | 2021-04-07 20:47 | 2021-04-07 20:54 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.4.4, В результате снижения габарита провода, при воздействии ветровой нагрузки, произошло междуфазное К.З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита на ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2021-04-07 20:47 | 2021-04-07 20:54
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№730 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 170 | 2021-03-28 15:00 | 2021-03-28 15:05 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, В результате снижения габарита провода, при воздействии ветровой нагрузки, произошло междуфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ-0,4кВ(1Л-0,4) ТП-730 7Л-Коммуна-10 | 2021-03-28 15:00 | 2021-03-28 15:05
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№121 (3Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 120 | 2021-02-25 21:15 | 2021-02-25 21:53 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Вытяжка провода обусловлена в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода и провис больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№121 (3Л-0,4) 11Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2021-02-25 21:15 | 2021-02-25 21:53
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№316 (3Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 | 112 | 2021-02-22 13:21 | 2021-02-22 13:29 |  | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№316 (3Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 25 | 2021-02-22 13:21 | 2021-02-22 13:29
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№95 (1Л-0,4) 15Л-Катричево-10 | 22 | 2021-01-17 10:54 | 2021-01-17 10:59 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло междуфазное КЗ в пролете опор 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№95 (1Л-0,4) 15Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2021-01-17 10:54 | 2021-01-17 10:59
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№624 (1Л-0,4) 1Л-Степана Разина-10 | 15 | 2021-01-14 13:15 | 2021-01-14 16:48 |  | 4.4.4, Описание технической причины: При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№624 (1Л-0,4) 1Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 25, Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№624 (1Л-0,4) 1Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 25 | 2021-01-14 13:15 | 2021-01-14 16:48
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№364 (1Л-0,4) 10Л-Быково-10 | 12 | 2021-01-14 00:51 | 2021-01-14 00:55 |  | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№364 (1Л-0,4) 10Л-Быково-10 Пролет:4*А 25 | 2021-01-14 00:51 | 2021-01-14 00:55
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№78 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 | 11 | 2021-01-13 22:01 | 2021-01-13 22:04 |  | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№78 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:5*А 25 | 2021-01-13 22:01 | 2021-01-13 22:04
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№122 (2Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 2 | 2021-01-08 21:25 | 2021-01-08 21:29 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрелы провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на Опоры 8-9 ВЛ-0,4кВ от ТП№122 (2Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 2021-01-08 21:25 | 2021-01-08 21:29
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 | 40 | 2021-01-08 14:06 | 2021-01-08 15:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-01-08 14:06 | 2021-01-08 15:57
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №97 (2Л-0,4 кВ) | 834 | 2021-12-26 16:03 | 2021-12-26 16:15 | 3.4.12.2, ветер 19 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-12-26 16:03 | 2021-12-26 16:15
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №266 (1Л-0,4кВ) | 833 | 2021-12-26 10:03 | 2021-12-26 11:50 | 3.4.12.2, ветер 19 м/с | 4.13, Обрыв ввода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ввода | 2021-12-26 10:03 | 2021-12-26 11:50
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №522 (2Л-0,4кВ) | 832 | 2021-12-26 09:21 | 2021-12-26 09:31 | 3.4.12.2, ветер 19 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-12-26 09:21 | 2021-12-26 09:31
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 (1Л-0,4кВ) | 831 | 2021-12-26 01:50 | 2021-12-26 02:00 | 3.4.12.2, ветер 19 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-12-26 01:50 | 2021-12-26 02:00
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №24 (1Л-0,4кВ) | 830 | 2021-12-26 01:27 | 2021-12-26 01:35 | 3.4.12.2, ветер 19 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-12-26 01:27 | 2021-12-26 01:35
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №263 (3Л-0,4кВ) | 829 | 2021-12-26 01:10 | 2021-12-26 01:20 | 3.4.12.2, ветер 19 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: По сообщению потребителя об отсутствии напряжения, 26.12.2021 в 16 ч. 10 мин. бригадой Николаевского РЭС был произведён внеплановый осмотр ТП-306. Проверено отсутствие шунтирующих перемычек на ТР-Т1-10кВ, Р-Т1-0,4 кВ, А-3Л-0,4кВ. Обнаружен отключенный автоматический выключатель А-3Л-0.4кВ. При проведении осмотра 3Л-0,4кВ повреждения не обнаружены. После включения автоматического выключателя линия введена в работу 26.12.2021 в 16 ч. 12 мин. | 2021-12-26 01:10 | 2021-12-26 01:20
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №318 (3Л-0,4кВ) | 828 | 2021-12-26 00:40 | 2021-12-26 00:50 | 3.4.12.2, ветровые нагрузки 19 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-12-26 00:40 | 2021-12-26 00:50
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №676 (2Л-0,4кВ) | 827 | 2021-12-26 00:27 | 2021-12-26 00:34 | 3.4.12.2, ветровые нагрузки | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-12-26 00:27 | 2021-12-26 00:34
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №666 (2Л-0,4кВ) | 824 | 2021-12-25 18:40 | 2021-12-25 18:44 | 3.4.12.2, ветровые нагрузки, 19 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-12-25 18:40 | 2021-12-25 18:44
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №522 (1Л-0,4кВ) | 740 | 2021-12-05 13:11 | 2021-12-05 13:15 | 3.4.12.2, ветер до 12 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-12-05 13:11 | 2021-12-05 13:15
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №42 (3Л-0,4кВ) | 741 | 2021-12-04 15:55 | 2021-12-04 16:52 | 3.4.12.2, ветровые нагрузка, вытяжка провода | 4.13, излом провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок | 2021-12-04 15:55 | 2021-12-04 16:52
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №318 (2Л-0,4кВ) | 742 | 2021-12-04 14:10 | 2021-12-04 14:58 | 3.4.12.2, воздействие ветровых нагрузок 12 м/с | 4.12, Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 2021-12-04 14:10 | 2021-12-04 14:58
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №42 (1Л-0,4кВ) | 733 | 2021-11-30 18:15 | 2021-11-30 18:50 | 3.4.12.2, ветровые нагрузки 15 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-11-30 18:15 | 2021-11-30 18:50
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №94 (1Л-0,4кВ) | 732 | 2021-11-30 13:50 | 2021-11-30 15:57 | 3.4.12.2, воздействие ветровых нагрузок , провис провода | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-11-30 13:50 | 2021-11-30 15:57
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №228 (1Л-0,4кВ) | 694 | 2021-11-21 11:12 | 2021-11-21 11:15 | 3.4.12.2.1, ветер до 15 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-11-21 11:12 | 2021-11-21 11:15
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №293 (1Л-0,4кВ) | 695 | 2021-11-21 01:08 | 2021-11-21 01:15 | 3.4.12.2.1, ветровые нагрузки 8-10 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-11-21 01:08 | 2021-11-21 01:15
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №85 (1Л-0,4кВ) | 696 | 2021-11-20 21:55 | 2021-11-20 22:02 | 3.4.12.2.1, ветровые нагрузки 8-10 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-11-20 21:55 | 2021-11-20 22:02
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №522 (2Л-0,4кВ) | 697 | 2021-11-20 20:46 | 2021-11-20 20:51 | 3.4.12.2.1, ветровые нагрузки 8-10 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-11-20 20:46 | 2021-11-20 20:51
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 (1Л-0,4кВ) | 698 | 2021-11-20 18:47 | 2021-11-20 18:53 | 3.4.12.2, ветер 10 м/с дождь | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-11-20 18:47 | 2021-11-20 18:53
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №86 (2Л-0,4кВ) | 699 | 2021-11-20 16:14 | 2021-11-20 16:18 | 3.4.12.2.1, ветер 10 м/с, дождь | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-11-20 16:14 | 2021-11-20 16:18
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №166 (3Л-0,4кВ) | 628 | 2021-09-27 11:20 | 2021-09-27 12:51 | 3.4.12.2.1, ветер 8 м/с | 4.13, износ провода в следствии коррозии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ провода в следствии коррозии | 2021-09-27 11:20 | 2021-09-27 12:51
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (2Л-0,4кВ) | 630 | 2021-09-26 17:01 | 2021-09-26 17:07 | 3.4.12.2, ветер 6 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-09-26 17:01 | 2021-09-26 17:07
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №92 (1Л-0,4кВ) | 629 | 2021-09-26 11:33 | 2021-09-26 11:38 | 3.4.12.2, ветер 5 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-09-26 11:33 | 2021-09-26 11:38
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №90 (1Л-0,4кВ) | 624 | 2021-09-25 14:32 | 2021-09-25 14:36 | 3.4.12.2, ВЕТЕР 10 М/С | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-09-25 14:32 | 2021-09-25 14:36
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №223 (1Л-0,4кВ) | 623 | 2021-09-25 10:02 | 2021-09-25 10:10 | 3.4.12.2, ВЕТЕР ДО 10 М/С | 4.12, ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕГРУЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕГРУЗ | 2021-09-25 10:02 | 2021-09-25 10:10
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №66 (1Л-0,4кВ) | 622 | 2021-09-24 18:15 | 2021-09-24 18:21 | 3.4.12.2, ВЕТЕР ДО 8 М/С | 4.12, ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕГРУЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕГРУЗ | 2021-09-24 18:15 | 2021-09-24 18:21
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №168 (1Л-0,4кВ) | 611 | 2021-09-14 12:58 | 2021-09-14 13:02 | 3.4.12.2, временный перегруз | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-09-14 12:58 | 2021-09-14 13:02
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №178 (2Л-0,4кВ) | 593 | 2021-09-03 20:25 | 2021-09-03 20:37 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-09-03 20:25 | 2021-09-03 20:37
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №250 (1Л-0,4кВ) | 594 | 2021-09-03 18:25 | 2021-09-03 18:33 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-09-03 18:25 | 2021-09-03 18:33
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Комсомольская-10 | 560 | 2021-08-19 14:27 | 2021-08-19 16:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ 12Л-Комсомольская-10 ВЛ-10кВ 12Л-Комсомольская-10 | 2021-08-19 14:27 | 2021-08-19 16:15
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Комсомольская-10 | 500 | 2021-07-28 09:25 | 2021-07-28 11:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 12Л-Комсомольская-10 ВЛ-10кВ 12Л-Комсомольская-10 | 2021-07-28 09:25 | 2021-07-28 11:00
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №160 (1Л-0,4кВ) | 395 | 2021-07-03 11:10 | 2021-07-03 11:16 | 3.4.12.2, ветер 6 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-07-03 11:10 | 2021-07-03 11:16
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Пионер-10 | 385 | 2021-06-13 11:22 | 2021-06-13 13:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда транспорта третьих лиц. | 4.14, Повреждение опоры произошло в результате наезда транспорта третьих лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ 6Л-Пионер-10 ВЛ-10кВ 6Л-Пионер-10 отпайка №8 опора №4 | 2021-06-13 11:22 | 2021-06-13 13:10
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №483 (2Л-0,4кВ) | 377 | 2021-06-09 16:50 | 2021-06-09 16:58 | 3.4.12.2, ветер 10 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-06-09 16:50 | 2021-06-09 16:58
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №483 (3Л-0,4кВ) | 356 | 2021-06-06 15:07 | 2021-06-06 15:11 | 3.4.12.2, ветер до 14 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-06-06 15:07 | 2021-06-06 15:11
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от МТП №69 (1Л-0,4кВ) | 357 | 2021-06-06 13:34 | 2021-06-06 13:38 | 3.4.12.2, ветер 14 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-06-06 13:34 | 2021-06-06 13:38
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №79 (1Л-0,4кВ) | 358 | 2021-06-06 12:12 | 2021-06-06 12:15 | 3.4.12.2, ветер 12 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-06-06 12:12 | 2021-06-06 12:15
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №521 (2Л-0,4кВ) | 359 | 2021-06-04 17:24 | 2021-06-04 17:30 | 3.4.12.2, Ветер до 14 м/с, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2021-06-04 17:24 | 2021-06-04 17:30
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №27 (3Л-0,4кВ) | 360 | 2021-06-03 18:20 | 2021-06-03 18:26 | 3.4.12.2, Ветер 4-6 м/с, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2021-06-03 18:20 | 2021-06-03 18:26
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №218 (1Л-0,4кВ) | 361 | 2021-06-03 14:33 | 2021-06-03 14:39 | 3.4.12.2, Ветер 4-6 м/с ,дождь. | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-06-03 14:33 | 2021-06-03 14:39
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №73 (1Л-0,4кВ) | 362 | 2021-06-03 12:14 | 2021-06-03 12:17 | 3.4.12.2, Ветер 4-6 м/с, дождь,гроза. | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-06-03 12:14 | 2021-06-03 12:17
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Комсомольская-10 | 355 | 2021-06-03 10:34 | 2021-06-03 12:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 02.06.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с, гроза. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ 4Л-Комсомольская-10 ВЛ-10кВ 4Л-Комсомольская-10 | 2021-06-03 10:34 | 2021-06-03 12:10
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №494 (1Л-0,4кВ) | 363 | 2021-06-02 21:10 | 2021-06-02 22:53 | 3.4.12.2, Ветер до 8 м/с.,гроза 3.4.12.3, Ветер до 8 м/с.,гроза | 4.12, схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | 2021-06-02 21:10 | 2021-06-02 22:53
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №27 (2Л-0,4кВ) | 364 | 2021-06-02 20:50 | 2021-06-02 20:54 | 3.4.12.2, ветер до 14 м/с, гроза 3.4.12.3, ветер до 14 м/с, гроза | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-06-02 20:50 | 2021-06-02 20:54
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №293 (1Л-0,4кВ) | 323 | 2021-05-25 10:30 | 2021-05-25 10:35 | 3.4.12.2, ветер до 10 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-25 10:30 | 2021-05-25 10:35
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 | 328 | 2021-05-20 11:04 | 2021-05-20 12:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 | 2021-05-20 11:04 | 2021-05-20 12:22
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (2Л-0,4кВ) | 324 | 2021-05-20 08:38 | 2021-05-20 08:52 | 3.4.12.2.1, ветер до 10 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-20 08:38 | 2021-05-20 08:52
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №54 (3Л-0,4кВ) | 322 | 2021-05-18 17:57 | 2021-05-18 18:00 | 3.4.12.2.1, ветер 14 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-18 17:57 | 2021-05-18 18:00
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №376 (1Л-0,4кВ) | 321 | 2021-05-18 17:30 | 2021-05-18 17:35 | 3.4.12.2.1, ветер 14 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-18 17:30 | 2021-05-18 17:35
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №74 (1Л-0,4кВ) | 320 | 2021-05-18 17:17 | 2021-05-18 17:20 | 3.4.12.2.1, ВЕТЕР ДО 14 М/С | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-18 17:17 | 2021-05-18 17:20
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Заволжская-10 | 311 | 2021-05-18 14:50 | 2021-05-18 16:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 18.05.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ 4Л-Заволжская-10 ВЛ-10 кВ 4Л-Заволжская-10 | 2021-05-18 14:50 | 2021-05-18 16:20
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №44 (1Л-0,4кВ) | 318 | 2021-05-13 16:20 | 2021-05-13 16:26 | 3.4.12.2, ветер ,гроза | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-13 16:20 | 2021-05-13 16:26
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №45 (1Л-0,4кВ) | 317 | 2021-05-13 12:20 | 2021-05-13 13:52 |  | 4.12, ветровые нагрузки, атмосферные перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки, атмосферные перенапряжения | 2021-05-13 12:20 | 2021-05-13 13:52
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №673 (3Л-0,4кВ) (Потр) | 313 | 2021-05-13 11:10 | 2021-05-13 11:15 | 3.4.12.2.1, ветер 15 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-13 11:10 | 2021-05-13 11:15
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №50 (2Л-0,4кВ) | 312 | 2021-05-13 10:05 | 2021-05-13 10:10 | 3.4.12.2.1, ветер 15 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-13 10:05 | 2021-05-13 10:10
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №217 (1Л-0,4кВ) | 309 | 2021-05-10 16:50 | 2021-05-10 17:00 | 3.4.12.2.1, ветер до 14 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-10 16:50 | 2021-05-10 17:00
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №202 (1Л-0,4кВ) | 308 | 2021-05-10 15:05 | 2021-05-10 15:11 | 3.4.12.2.1, ветер до 14 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-10 15:05 | 2021-05-10 15:11
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №226 (1Л-0,4кВ) | 307 | 2021-05-10 13:18 | 2021-05-10 13:25 | 3.4.12.2.1, ветер до 14 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-10 13:18 | 2021-05-10 13:25
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №156 (1Л-0,4кВ) | 306 | 2021-05-10 13:01 | 2021-05-10 13:09 | 3.4.12.2.1, ветер до 14 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-10 13:01 | 2021-05-10 13:09
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №220 (1Л-0,4кВ) | 305 | 2021-05-10 12:28 | 2021-05-10 12:33 | 3.4.12.2.1, ветер до 14 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-10 12:28 | 2021-05-10 12:33
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (3Л-0,4кВ) | 278 | 2021-05-04 10:50 | 2021-05-04 10:54 | 3.4.12.2.1, Ветер 7 м/с, дождь, временный перегруз | 4.12, Ветер 7 м/с, дождь, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-05-04 10:50 | 2021-05-04 10:54
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №138 (1Л-0,4кВ) | 279 | 2021-05-03 18:45 | 2021-05-03 18:49 | 3.4.12.2.1, Ветер 5 7 м/с. Временный перегруз. | 4.12, Ветер 5 7 м/с. Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветер 5 7 м/с. Временный перегруз. | 2021-05-03 18:45 | 2021-05-03 18:49
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от МТП №67 (2Л-0,4кВ) | 280 | 2021-04-29 17:10 | 2021-04-29 17:14 | 3.4.12.2.1, Временный перегруз | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2021-04-29 17:10 | 2021-04-29 17:14
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №31 (2Л-0,4кВ) | 253 | 2021-04-23 08:10 | 2021-04-23 08:16 | 3.4.12.2, временный перегруз | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-04-23 08:10 | 2021-04-23 08:16
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №101 (1Л-0,4кВ) | 254 | 2021-04-21 13:54 | 2021-04-21 14:00 | 3.4.12.2, ветер до 16 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-04-21 13:54 | 2021-04-21 14:00
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №74 (1Л-0,4кВ) | 255 | 2021-04-21 11:10 | 2021-04-21 11:49 | 3.4.12.2, Ветер до 16 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2021-04-21 11:10 | 2021-04-21 11:49
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №73 (1Л-0,4кВ) | 256 | 2021-04-19 21:14 | 2021-04-19 21:18 | 3.4.12.2, Ветер 3-4 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2021-04-19 21:14 | 2021-04-19 21:18
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 (2Л-0,4кВ) | 227 | 2021-04-10 19:18 | 2021-04-10 19:22 | 3.4.12.2, Ветер до 12 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2021-04-10 19:18 | 2021-04-10 19:22
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №483 (3Л-0,4кВ) | 228 | 2021-04-10 13:19 | 2021-04-10 13:24 | 3.4.12.2, Ветер до 13 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2021-04-10 13:19 | 2021-04-10 13:24
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №343 (1Л-0,4кВ) | 226 | 2021-04-09 18:55 | 2021-04-09 19:01 | 3.4.12.2, ветер до 8 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-04-09 18:55 | 2021-04-09 19:01
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №354 (1Л-0,4кВ) | 219 | 2021-04-07 10:42 | 2021-04-07 10:49 | 3.4.12.2, ветер 16 м/с | 4.12, перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз | 2021-04-07 10:42 | 2021-04-07 10:49
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №164 (1Л-0,4кВ) | 218 | 2021-04-06 23:25 | 2021-04-06 23:30 | 3.4.12.2, ветер 16 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз | 2021-04-06 23:25 | 2021-04-06 23:30
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №45 (1Л-0,4кВ) | 217 | 2021-04-06 15:05 | 2021-04-06 15:27 | 3.4.12.2.1, ветер 15 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз | 2021-04-06 15:05 | 2021-04-06 15:27
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Николаевская-10 | 201 | 2021-04-06 10:17 | 2021-04-06 12:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 06.04.2021 неблагоприятного метеорологического явления – сильного ветра 16м/с. | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 06.04.2021 неблагоприятного метеорологического явления – сильного ветра 16м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 3Л-Николаевская-10 ВЛ-10кВ 3Л-Николаевская-10 | 2021-04-06 10:17 | 2021-04-06 12:02
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (2Л-0,4кВ) | 189 | 2021-03-28 09:09 | 2021-03-28 09:14 | 3.4.12.2.1, ветер до 7 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2021-03-28 09:09 | 2021-03-28 09:14
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №54 (1Л-0,4кВ) | 172 | 2021-03-25 23:14 | 2021-03-26 00:29 | 3.4.12.2.1, 1Л-0,4 кВ ТП-54 оп.4-5 обрыв вязки ф. В произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. (с 1968 года). | 4.14, 1Л-0,4 кВ ТП-54 оп.4-5 обрыв вязки ф. В произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. (с 1968 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 0,4кВ от КТП №54 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-03-25 23:14 | 2021-03-26 00:29
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Левчуновка-10 | 183 | 2021-03-25 16:55 | 2021-03-25 18:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 24.03.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16м/с. | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 24.03.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 1Л-Левчуновка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Левчуновка-10 | 2021-03-25 16:55 | 2021-03-25 18:30
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 (1Л-0,4кВ) | 165 | 2021-03-23 22:40 | 2021-03-23 22:55 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2021-03-23 22:40 | 2021-03-23 22:55
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №74 (1Л-0,4кВ) | 171 | 2021-03-23 18:32 | 2021-03-23 18:49 | 3.4.12.1.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате налипания мокрого снега на провода. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате налипания мокрого снега на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2021-03-23 18:32 | 2021-03-23 18:49
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №73 (2Л-0,4кВ) | 164 | 2021-03-19 10:23 | 2021-03-19 11:28 | 3.4.12.2, схлест провода в результате ветровых нагрузок 3.4.12.2.1, схлест провода в результате ветровых нагрузок | 4.12, отключение автоматического выключателя в результате схлеста провода ввода в здание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода | 2021-03-19 10:23 | 2021-03-19 11:28
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ЗТП №481 (1Л-0,4кВ) | 124 | 2021-02-25 16:07 | 2021-02-25 16:10 | 3.4.12.2.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вытяжка провода в результате воздействия ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2021-02-25 16:07 | 2021-02-25 16:10
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Пионер-10 | 132 | 2021-02-25 04:07 | 2021-02-25 05:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 6Л-Пионер-10 Опора П10-3 | 2021-02-25 04:07 | 2021-02-25 05:36
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №48 (2Л-0,4кВ) | 123 | 2021-02-25 01:14 | 2021-02-25 01:31 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2021-02-25 01:14 | 2021-02-25 01:31
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №260 (2Л-0,4кВ) | 115 | 2021-02-14 10:55 | 2021-02-14 11:00 | 3.4.12.2.2, Вытяжка проводов в результате воздействия ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2021-02-14 10:55 | 2021-02-14 11:00
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №143 (1Л-0,4кВ) | 114 | 2021-02-14 09:50 | 2021-02-14 09:56 | 3.4.12.2.2, Вытяжка проводов в результате воздействия ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2021-02-14 09:50 | 2021-02-14 09:56
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №306 (1Л-0,4кВ) | 113 | 2021-02-14 08:45 | 2021-02-14 08:49 | 3.4.12.2.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска проводов. | 2021-02-14 08:45 | 2021-02-14 08:49
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №215 (1Л-0,4кВ) | 108 | 2021-02-10 13:55 | 2021-02-10 14:00 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2021-02-10 13:55 | 2021-02-10 14:00
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №56 (1Л-0,4кВ) | 107 | 2021-02-05 10:25 | 2021-02-05 12:23 | 3.4.12.2.1, Ветер 6 м/с с порывами до 12 м/с. | 4.14, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древисины на ВЛ 0,4кВ от КТП №56 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д | 2021-02-05 10:25 | 2021-02-05 12:23
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Вербенская-10 | 131 | 2021-02-01 15:25 | 2021-02-01 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 2Л-Вербенская-10 Пролет:3*А 35 | 2021-02-01 15:25 | 2021-02-01 17:00
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Новостройка-10 | 130 | 2021-02-01 11:30 | 2021-02-01 13:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 5Л-Новостройка-10 ВЛ-10кВ 5Л-Новостройка-10 | 2021-02-01 11:30 | 2021-02-01 13:25
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №666 (1Л-0,4кВ) | 51 | 2021-01-31 20:45 | 2021-01-31 20:50 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки | 2021-01-31 20:45 | 2021-01-31 20:50
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №172 (2Л-0,4кВ) | 50 | 2021-01-31 18:20 | 2021-01-31 19:50 | 3.4.12.2, Обрыв провода на оп. №4 осн. маг. произошёл в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок и гололедно- изморозевого отложения. | 4.13, Обрыв провода на оп. №4 осн. маг. произошёл в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ от КТП №172 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-01-31 18:20 | 2021-01-31 19:50
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №73 (2Л-0,4кВ) | 49 | 2021-01-31 15:43 | 2021-01-31 15:49 | 3.4.12.2, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. | 2021-01-31 15:43 | 2021-01-31 15:49
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №343 (2Л-0,4кВ) | 48 | 2021-01-31 14:18 | 2021-01-31 14:23 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевые отложений. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2021-01-31 14:18 | 2021-01-31 14:23
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №172 (1Л-0,4кВ) | 37 | 2021-01-24 16:40 | 2021-01-24 16:46 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода | 2021-01-24 16:40 | 2021-01-24 16:46
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №241 (1Л-0,4кВ) | 36 | 2021-01-18 12:44 | 2021-01-18 12:49 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2021-01-18 12:44 | 2021-01-18 12:49
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Левчуновка-10 | 68 | 2021-01-14 11:50 | 2021-01-14 13:39 | 3.4.12.2.1, Повреждение траверсы вызвано гололедо-изморозевыми отложениями на проводах. | 4.14, Повреждение траверсы вызвано гололедо-изморозевыми отложениями на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы. на ВЛ-10кВ 2Л-Левчуновка-10 Опора П10-3 | 2021-01-14 11:50 | 2021-01-14 13:39
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №292 (1Л-0,4кВ) | 14 | 2021-01-08 17:29 | 2021-01-08 17:36 | 3.4.12.1.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате налипания мокрого снега па провода. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате налипания мокрого снега па провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода. | 2021-01-08 17:29 | 2021-01-08 17:36
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №186 (1Л-0,4кВ) | 13 | 2021-01-08 15:06 | 2021-01-08 15:12 | 3.4.12.1.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате налипания мокрого снега на провода. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате налипания мокрого снега на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. | 2021-01-08 15:06 | 2021-01-08 15:12
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №45 (2Л-0,4кВ) | 9 | 2021-01-03 13:20 | 2021-01-03 13:25 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в результате гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Схлёст проводов в результате гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование ГИО на проводах. | 2021-01-03 13:20 | 2021-01-03 13:25
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 17Л-Новостройка-10 ВЛ-10кВ 2Л-Левчуновка-10 | 67 | 2021-01-03 12:30 | 2021-01-03 15:45 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10кВ №17 ПС Новостройка: обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. ВЛ-10кв №2 ПС Левчуновка: падение ветки дерева на провод вызвано порывами ветра. | 4.13, ВЛ-10кВ №17 ПС Новостройка: обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. ВЛ-10кв №2 ПС Левчуновка: падение ветки дерева на провод вызвано порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода. на ВЛ-10кВ 17Л-Новостройка-10 Пролет:3*ПС 25 | 2021-01-03 12:30 | 2021-01-03 15:45
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 816 | 2021-12-31 14:06 | 2021-12-31 14:33 | 3.4.8.4, отключение ВЛ произошло в результате наброса постороннего предмета на провода. | 4.12, отключение ВЛ произошло в результате наброса постороннего предмета на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует на ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 2021-12-31 14:06 | 2021-12-31 14:33
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 815 | 2021-12-31 12:10 | 2021-12-31 14:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий (туман, ГИО). | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий (туман, ГИО). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует. на ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 2021-12-31 12:10 | 2021-12-31 14:00
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) | 801 | 2021-12-31 09:52 | 2021-12-31 10:00 | 3.4.12.1.2, Кратковременное увеличение нагрузки вследствие опадания ГИО и замыкания проводов между собой, повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.13, Кратковременное увеличение нагрузки вследствие опадания ГИО и замыкания проводов между собой, повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов между собой на ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-12-31 09:52 | 2021-12-31 10:00
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№575 (1Л-0,4кВ) | 797 | 2021-12-30 16:40 | 2021-12-30 16:48 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-575 от ВЛ 10кВ №7 ПС -Прудентово-35\10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-575 от ВЛ 10кВ №7 ПС -Прудентово-35\10 | 2021-12-30 16:40 | 2021-12-30 16:48
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 814 | 2021-12-30 09:42 | 2021-12-30 12:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2021-12-30 09:42 | 2021-12-30 12:43
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 | 813 | 2021-12-29 23:26 | 2021-12-30 03:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях неблагоприятных погодных условий (ветер, дождь). | 4.14, Обрыв провода произошел в условиях неблагоприятных погодных условий (ветер, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 | 2021-12-29 23:26 | 2021-12-30 03:08
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 812 | 2021-12-29 22:41 | 2021-12-30 02:24 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий (ветер, дождь). | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий (ветер, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2021-12-29 22:41 | 2021-12-30 02:24
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10 | 811 | 2021-12-29 17:12 | 2021-12-29 21:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий (ветер, снег, ливень). | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий (ветер, снег, ливень). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют. на ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10 ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10 | 2021-12-29 17:12 | 2021-12-29 21:30
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 810 | 2021-12-29 15:38 | 2021-12-29 18:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 2021-12-29 15:38 | 2021-12-29 18:50
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) | 800 | 2021-12-29 13:10 | 2021-12-29 13:20 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) Пролет:5*А 35 | 2021-12-29 13:10 | 2021-12-29 13:20
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№165 (1Л-0,4кВ) | 799 | 2021-12-29 10:39 | 2021-12-29 12:57 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ на ВЛ 0,4кВ от ТП№165 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-12-29 10:39 | 2021-12-29 12:57
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 809 | 2021-12-29 07:30 | 2021-12-29 11:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано неблагоприятными погодными условиями снег, ГИО. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано неблагоприятными погодными условиями снег, ГИО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют. на ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 2021-12-29 07:30 | 2021-12-29 11:25
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№165 (1Л-0,4кВ) | 798 | 2021-12-28 21:52 | 2021-12-28 21:56 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№165 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-12-28 21:52 | 2021-12-28 21:56
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№212 (1Л-0,4кВ) | 779 | 2021-12-28 21:19 | 2021-12-28 21:26 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №212 от ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Прудентово ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №212 от ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Прудентово | 2021-12-28 21:19 | 2021-12-28 21:26
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Савинка-10 | 808 | 2021-12-26 05:19 | 2021-12-26 08:13 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 7Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 7Л-Савинка-10 | 2021-12-26 05:19 | 2021-12-26 08:13
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 | 807 | 2021-12-26 03:05 | 2021-12-26 03:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 | 2021-12-26 03:05 | 2021-12-26 03:50
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 806 | 2021-12-26 00:30 | 2021-12-26 02:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 2021-12-26 00:30 | 2021-12-26 02:44
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 804 | 2021-12-26 00:07 | 2021-12-26 09:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 2021-12-26 00:07 | 2021-12-26 09:56
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 803 | 2021-12-25 22:27 | 2021-12-25 22:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует. на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2021-12-25 22:27 | 2021-12-25 22:29
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 802 | 2021-12-25 22:05 | 2021-12-25 22:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 25.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 15 м/с, гололед. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отстутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2021-12-25 22:05 | 2021-12-25 22:08
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№193 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№22 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№254 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№618 (2Л-0,4кВ) | 757 | 2021-12-25 17:03 | 2021-12-26 18:51 | 3.4.12.2.1, Межфазное касание проводов в следствии обильного снегопада и порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматических выключателей. | 4.13, Межфазное касание проводов в следствии обильного снегопада и порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматических выключателей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Продольный наклон опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№618 (2Л-0,4кВ) Опора АКН-1ДБ (концевая), Провис провода, электродуговое воздействие на провод на ВЛ 0,4кВ от ТП№618 (2Л-0,4кВ) Пролет:5*А 50, Провис провода, следы электродугового воздействия на ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, следы электродугового воздействия на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35, следы электродугового воздействия на ВЛ 0,4кВ от ТП№193 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ, следы электродугового воздействия на ВЛ 0,4кВ от ТП№22 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, следы электродугового воздействия на ВЛ 0,4кВ от ТП№254 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-12-25 17:03 | 2021-12-26 18:51
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) | 763 | 2021-12-24 14:21 | 2021-12-24 15:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) | 2021-12-24 14:21 | 2021-12-24 15:31
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4кВ) | 752 | 2021-12-22 12:57 | 2021-12-22 20:55 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4кВ) | 2021-12-22 12:57 | 2021-12-22 20:55
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№171 (1Л-0,4кВ) | 764 | 2021-12-20 11:18 | 2021-12-20 11:26 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№171 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-12-20 11:18 | 2021-12-20 11:26
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Эльтон-10 | 755 | 2021-12-20 05:20 | 2021-12-20 06:23 | 3.4.12.2.1, Провес провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 10кВ 7Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 7Л-Эльтон-10 | 2021-12-20 05:20 | 2021-12-20 06:23
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 | 754 | 2021-12-20 03:03 | 2021-12-20 05:08 | 3.4.12.2.1, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес проводов на ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 | 2021-12-20 03:03 | 2021-12-20 05:08
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (1Л-0,4кВ) | 746 | 2021-12-17 10:47 | 2021-12-17 10:56 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-12-17 10:47 | 2021-12-17 10:56
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) | 748 | 2021-12-10 20:21 | 2021-12-10 22:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) | 2021-12-10 20:21 | 2021-12-10 22:32
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) | 725 | 2021-12-07 22:10 | 2021-12-07 22:19 | 3.4.8.4, Падение постороннего предмета на провода ВЛ, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки. | 4.13, Падение постороннего предмета на провода ВЛ, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие постороннего предмета на ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2021-12-07 22:10 | 2021-12-07 22:19
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№48 (2Л-0,4кВ) | 720 | 2021-12-06 21:05 | 2021-12-06 21:10 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№48 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-12-06 21:05 | 2021-12-06 21:10
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№239 (1Л-0,4кВ) | 719 | 2021-12-06 20:53 | 2021-12-06 20:58 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№239 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-12-06 20:53 | 2021-12-06 20:58
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№475 (1Л-0,4кВ) | 718 | 2021-12-06 12:04 | 2021-12-06 12:10 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№475 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-12-06 12:04 | 2021-12-06 12:10
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 744 | 2021-12-05 20:04 | 2021-12-06 06:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано перекрытием из-за постороннего предмета. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано перекрытием из-за постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 2021-12-05 20:04 | 2021-12-06 06:27
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 743 | 2021-12-05 15:16 | 2021-12-06 06:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошёл в условиях воздействий 05.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 9 м/с, сильный дождь. | 4.13, Обрыв провода произошёл в условиях воздействий 05.12.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 9 м/с, сильный дождь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2021-12-05 15:16 | 2021-12-06 06:17
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) | 717 | 2021-11-30 17:36 | 2021-11-30 17:43 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-11-30 17:36 | 2021-11-30 17:43
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №478 | 731 | 2021-11-30 11:53 | 2021-11-30 13:41 | 3.4.12.2.1, ТП отключено для безопасного производства работ по ремонту шлейфа. | 4.13, ТП отключено для безопасного производства работ по ремонту шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-10кВ №478 КТП-10кВ №478 | 2021-11-30 11:53 | 2021-11-30 13:41
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 730 | 2021-11-30 11:18 | 2021-11-30 13:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях воздействий 30.11.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15м/с. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях воздействий 30.11.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2021-11-30 11:18 | 2021-11-30 13:57
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 726 | 2021-11-28 14:24 | 2021-11-28 18:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 2021-11-28 14:24 | 2021-11-28 18:05
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 724 | 2021-11-28 14:09 | 2021-11-28 21:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2021-11-28 14:09 | 2021-11-28 21:18
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№8 (2Л-0,4кВ) | 693 | 2021-11-27 18:16 | 2021-11-27 18:24 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№8 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-27 18:16 | 2021-11-27 18:24
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 | 714 | 2021-11-24 18:04 | 2021-11-25 00:01 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки провода произошло в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Повреждение вязки провода произошло в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки провода на ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 Опора П10-1 | 2021-11-24 18:04 | 2021-11-25 00:01
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№123 (1Л-0,4кВ) | 682 | 2021-11-21 10:35 | 2021-11-21 15:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№123 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№123 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-21 10:35 | 2021-11-21 15:14
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 707 | 2021-11-21 08:26 | 2021-11-21 11:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 2021-11-21 08:26 | 2021-11-21 11:52
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) | 678 | 2021-11-18 15:25 | 2021-11-18 15:29 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-11-18 15:25 | 2021-11-18 15:29
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№264 (1Л-0,4кВ) | 677 | 2021-11-17 17:16 | 2021-11-17 17:24 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№264 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№264 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-11-17 17:16 | 2021-11-17 17:24
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№33 (1Л-0,4кВ) | 674 | 2021-11-16 17:36 | 2021-11-16 18:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№33 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 16 | 2021-11-16 17:36 | 2021-11-16 18:41
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№250 (1Л-0,4кВ) | 673 | 2021-11-16 14:41 | 2021-11-16 14:46 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№250 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-11-16 14:41 | 2021-11-16 14:46
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№316 (1Л-0,4кВ) | 670 | 2021-11-10 18:51 | 2021-11-10 18:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№316 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-11-10 18:51 | 2021-11-10 18:57
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №111 | 672 | 2021-11-07 10:31 | 2021-11-07 15:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходных изоляторов и перекрытие ПК-10 кВ и обусловлено нарушением изоляции из-за попадания влаги в РУ 10 кВ. | 4.12, Повреждение проходных изоляторов и перекрытие ПК-10 кВ и обусловлено нарушением изоляции из-за попадания влаги в РУ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на КТП-10кВ №111 Предохранитель ПС-10-16-15У1, нарушение изоляции на КТП-10кВ №111 ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2021-11-07 10:31 | 2021-11-07 15:59
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№318 (1Л-0,4кВ) | 669 | 2021-11-06 18:39 | 2021-11-06 18:47 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№318 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-11-06 18:39 | 2021-11-06 18:47
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№211 (1Л-0,4кВ) | 668 | 2021-11-06 11:24 | 2021-11-06 11:29 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№211 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-11-06 11:24 | 2021-11-06 11:29
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№40 (2Л-0,4кВ) | 667 | 2021-11-05 14:00 | 2021-11-05 14:06 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№40 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-11-05 14:00 | 2021-11-05 14:06
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№406 (3Л-0,4кВ) | 666 | 2021-11-04 09:54 | 2021-11-04 13:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№406 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-11-04 09:54 | 2021-11-04 13:17
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (2Л-0,4кВ) | 664 | 2021-10-28 10:41 | 2021-10-28 14:49 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-10-28 10:41 | 2021-10-28 14:49
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (3Л-0,4кВ) | 663 | 2021-10-27 11:13 | 2021-10-27 11:22 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-10-27 11:13 | 2021-10-27 11:22
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 660 | 2021-10-24 19:00 | 2021-10-24 20:03 | 3.4.12.2.1, В результате попадания постороннего предмета произошло электродуговое перекрытие. | 4.12, В результате попадания постороннего предмета произошло электродуговое перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не обнаружено на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2021-10-24 19:00 | 2021-10-24 20:03
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) | 655 | 2021-10-24 17:10 | 2021-10-24 17:15 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-101 от ВЛ 10кВ №17 ПС -Палласовка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-101 от ВЛ 10кВ №17 ПС -Палласовка | 2021-10-24 17:10 | 2021-10-24 17:15
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 661 | 2021-10-24 10:35 | 2021-10-24 18:03 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 2021-10-24 10:35 | 2021-10-24 18:03
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 659 | 2021-10-24 10:23 | 2021-10-24 18:12 | 3.4.12.2.1, В результате попадания постороннего предмета произошло электродуговое перекрытие. | 4.12, В результате попадания постороннего предмета произошло электродуговое перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не обнаружно на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2021-10-24 10:23 | 2021-10-24 18:12
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 658 | 2021-10-23 10:28 | 2021-10-23 13:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10, В-5 5Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10, В-5 5Л-Савинка-10 | 2021-10-23 10:28 | 2021-10-23 13:17
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№116 (2Л-0,4кВ) | 653 | 2021-10-22 17:24 | 2021-10-22 19:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№116 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-10-22 17:24 | 2021-10-22 19:10
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4кВ) | 652 | 2021-10-21 20:00 | 2021-10-21 20:04 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-10-21 20:00 | 2021-10-21 20:04
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№293 (1Л-0,4кВ) | 654 | 2021-10-21 17:48 | 2021-10-21 17:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№293 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№293 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-10-21 17:48 | 2021-10-21 17:54
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№459 (2Л-0,4кВ) | 651 | 2021-10-19 17:09 | 2021-10-19 17:13 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№459 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-10-19 17:09 | 2021-10-19 17:13
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№63 (3Л-0,4кВ) | 650 | 2021-10-15 15:57 | 2021-10-15 16:05 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№63 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-10-15 15:57 | 2021-10-15 16:05
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№258 (2Л-0,4кВ) | 642 | 2021-10-14 19:44 | 2021-10-14 19:52 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№258 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-10-14 19:44 | 2021-10-14 19:52
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 637 | 2021-10-05 09:55 | 2021-10-05 17:35 | 3.4.12.2.1, Повреждение траверсы и изолятора произошли в результате частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Повреждение траверсы и изолятора произошли в результате частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение треверсы,изолятора. на ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 2021-10-05 09:55 | 2021-10-05 17:35
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№592 (1Л-0,4кВ) | 625 | 2021-09-28 23:00 | 2021-09-28 23:06 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра | 4.4.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз по ВЛ на ВЛ 0,4кВ от ТП№592 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-09-28 23:00 | 2021-09-28 23:06
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№576 (4Л-0,4кВ) | 604 | 2021-09-15 19:22 | 2021-09-15 19:28 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№576 (4Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-09-15 19:22 | 2021-09-15 19:28
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№22 (3Л-0,4кВ) | 608 | 2021-09-14 17:21 | 2021-09-14 17:28 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№22 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-09-14 17:21 | 2021-09-14 17:28
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№63 (3Л-0,4кВ) | 596 | 2021-09-12 19:57 | 2021-09-12 20:05 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№63 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-09-12 19:57 | 2021-09-12 20:05
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №89 | 603 | 2021-09-06 14:58 | 2021-09-09 15:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано длительным сроком эксплуатации, старением изоляции. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано длительным сроком эксплуатации, старением изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10кВ №89 КТП-10кВ №89 | 2021-09-06 14:58 | 2021-09-06 16:25
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№641 (1Л-0,4кВ) | 578 | 2021-09-05 13:49 | 2021-09-05 13:53 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№641 (1Л-0,4кВ) Пролет:5*А 25 | 2021-09-05 13:49 | 2021-09-05 13:53
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№138 (1Л-0,4кВ) | 585 | 2021-09-04 21:48 | 2021-09-04 21:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№138 (1Л-0,4кВ) Пролет:5*А 25 | 2021-09-04 21:48 | 2021-09-04 21:54
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№505 (2Л-0,4кВ) | 582 | 2021-09-04 20:13 | 2021-09-04 20:19 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№505 (2Л-0,4кВ) Пролет:3*А 25 | 2021-09-04 20:13 | 2021-09-04 20:19
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) | 584 | 2021-09-03 16:38 | 2021-09-03 16:42 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-09-03 16:38 | 2021-09-03 16:42
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№38 (1Л-0,4кВ) | 581 | 2021-09-03 15:34 | 2021-09-03 17:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№38 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-09-03 15:34 | 2021-09-03 17:17
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) | 580 | 2021-09-03 15:10 | 2021-09-03 15:19 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) Опора П1-2 | 2021-09-03 15:10 | 2021-09-03 15:19
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №93 | 599 | 2021-09-03 11:04 | 2021-09-03 12:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП вызвано повреждение автоматического выключателя из-за длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Отключение ТП вызвано повреждение автоматического выключателя из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на КТП-10кВ №93 АПВ 50 | 2021-09-03 11:04 | 2021-09-03 12:57
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№349 (1Л-0,4кВ) | 579 | 2021-09-02 19:08 | 2021-09-02 19:14 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№349 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-09-02 19:08 | 2021-09-02 19:14
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 591 | 2021-09-02 10:48 | 2021-09-02 17:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано перекрытием концевой муфты из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано перекрытием концевой муфты из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 2021-09-02 10:48 | 2021-09-02 17:11
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№292 (1Л-0,4кВ) | 573 | 2021-09-01 18:06 | 2021-09-01 18:13 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-292 от ВЛ 10кВ №13 ПС-Золотари-35/10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-292 от ВЛ 10кВ №13 ПС-Золотари-35/10 | 2021-09-01 18:06 | 2021-09-01 18:13
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) | 572 | 2021-09-01 12:57 | 2021-09-01 14:36 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлёст проводов вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-09-01 12:57 | 2021-09-01 14:36
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (1Л-0,4кВ) | 562 | 2021-08-27 21:52 | 2021-08-27 21:55 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-08-27 21:52 | 2021-08-27 21:55
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№615 (1Л-0,4кВ) | 558 | 2021-08-26 13:29 | 2021-08-26 15:55 | 3.4.12.2.1, Наклон деревянной опоры в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Наклон деревянной опоры в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№615 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2021-08-26 13:29 | 2021-08-26 15:55
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№583 (1Л-0,4кВ) | 555 | 2021-08-25 18:09 | 2021-08-25 18:17 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временным перегрузом по ВЛ. на ВЛ 0,4кВ от ТП№583 (1Л-0,4кВ) Пролет:5*А 16, временным перегрузом по ВЛ. на ВЛ 0,4кВ от ТП№583 (1Л-0,4кВ) Пролет:5*А 16 | 2021-08-25 18:09 | 2021-08-25 18:17
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№436 (1Л-0,4кВ) | 554 | 2021-08-25 14:36 | 2021-08-25 16:12 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№436 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-08-25 14:36 | 2021-08-25 16:12
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№250 (1Л-0,4кВ) | 547 | 2021-08-23 10:19 | 2021-08-23 10:29 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№250 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-08-23 10:19 | 2021-08-23 10:29
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№520 (2Л-0,4кВ) | 548 | 2021-08-22 17:30 | 2021-08-22 17:35 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз по ВЛ на ВЛ 0,4кВ от ТП№520 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, временный перегруз по ВЛ на ВЛ 0,4кВ от ТП№520 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-08-22 17:30 | 2021-08-22 17:35
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) | 550 | 2021-08-22 11:33 | 2021-08-22 11:41 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра | 4.4.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временным перегрузом на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-08-22 11:33 | 2021-08-22 11:41
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№353 (1Л-0,4кВ) | 549 | 2021-08-22 11:00 | 2021-08-22 11:08 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№353 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№353 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-08-22 11:00 | 2021-08-22 11:08
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№293 (1Л-0,4кВ) | 541 | 2021-08-21 23:25 | 2021-08-21 23:32 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№293 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-08-21 23:25 | 2021-08-21 23:32
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) | 539 | 2021-08-21 13:08 | 2021-08-21 13:19 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) 7Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) 7Л-Прудентово-10 | 2021-08-21 13:08 | 2021-08-21 13:19
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№120 (2Л-0,4кВ) | 535 | 2021-08-19 18:10 | 2021-08-19 19:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№120 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-08-19 18:10 | 2021-08-19 19:29
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№492 (3Л-0,4кВ) | 534 | 2021-08-19 16:39 | 2021-08-19 16:45 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№492 (3Л-0,4кВ) Пролет:5*А 25 | 2021-08-19 16:39 | 2021-08-19 16:45
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№22 (3Л-0,4кВ) | 536 | 2021-08-19 15:15 | 2021-08-19 16:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№22 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-08-19 15:15 | 2021-08-19 16:34
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№415 (2Л-0,4кВ) | 521 | 2021-08-18 18:56 | 2021-08-18 20:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№415 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-08-18 18:56 | 2021-08-18 20:45
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№132 (3Л-0,4кВ) | 523 | 2021-08-18 13:17 | 2021-08-18 15:15 | 3.4.12.2.1, Наклон опоры обусловлен их загниванием у основания в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.1.1, Наклон опоры обусловлен их загниванием у основания в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№132 (3Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д | 2021-08-18 13:17 | 2021-08-18 15:15
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№402 (1Л-0,4кВ) | 518 | 2021-08-15 10:55 | 2021-08-15 11:03 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№402 (1Л-0,4кВ) Пролет:5*А 16 | 2021-08-15 10:55 | 2021-08-15 11:03
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№156 (1Л-0,4кВ) | 517 | 2021-08-14 14:38 | 2021-08-14 14:51 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№156 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 25, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№156 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 25, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№156 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 25 | 2021-08-14 14:38 | 2021-08-14 14:51
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (1Л-0,4кВ) | 516 | 2021-08-12 18:09 | 2021-08-12 20:52 | 3.4.12.5.2, Значительное увеличение нагрузки вызванная аномальной жарой, связанной с массовым использованием систем кондиционирования и холодильных систем, повлекшее падение напряжения на отдельных участках сети. | 4.13, Значительное увеличение нагрузки вызванная аномальной жарой, связанной с массовым использованием систем кондиционирования и холодильных систем, повлекшее падение напряжения на отдельных участках сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недостаточное сечение провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, недостаточное сечение провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-08-12 18:09 | 2021-08-12 20:52
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) | 507 | 2021-08-11 17:34 | 2021-08-11 17:41 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Снижение габаритаКасание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-08-11 17:34 | 2021-08-11 17:41
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 | 514 | 2021-08-10 11:49 | 2021-08-10 13:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 | 2021-08-10 11:49 | 2021-08-10 13:44
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№297 (2Л-0,4кВ) | 508 | 2021-08-09 15:34 | 2021-08-09 15:41 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№297 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-08-09 15:34 | 2021-08-09 15:41
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (4Л-0,4кВ) | 509 | 2021-08-09 11:53 | 2021-08-09 12:02 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (4Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-08-09 11:53 | 2021-08-09 12:02
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№357 (1Л-0,4кВ) | 510 | 2021-08-09 00:17 | 2021-08-09 00:25 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№357 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№357 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-08-09 00:17 | 2021-08-09 00:25
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) | 503 | 2021-08-07 16:36 | 2021-08-07 16:42 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-08-07 16:36 | 2021-08-07 16:42
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№328 (1Л-0,4кВ) | 504 | 2021-08-07 14:55 | 2021-08-07 15:01 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№328 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-08-07 14:55 | 2021-08-07 15:01
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№297 (3Л-0,4кВ) | 502 | 2021-08-04 11:33 | 2021-08-04 14:00 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за разрастания ДКР. | 4.13, Касание веткой провода из-за разрастания ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР на ВЛ 0,4кВ от ТП№297 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Наличие ДКР на ВЛ 0,4кВ от ТП№297 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-08-04 11:33 | 2021-08-04 14:00
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) | 498 | 2021-08-03 16:32 | 2021-08-03 16:41 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Ветки в проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Ветки в проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Ветки в проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Ветки в проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-08-03 16:32 | 2021-08-03 16:41
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№44 (2Л-0,4кВ) | 497 | 2021-08-02 21:58 | 2021-08-02 22:06 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№44 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 50 | 2021-08-02 21:58 | 2021-08-02 22:06
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№474 (1Л-0,4кВ) | 493 | 2021-07-31 20:24 | 2021-07-31 20:25 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на Оп№8 осн маг - Оп№1 Отп№5 | 2021-07-31 20:24 | 2021-07-31 20:25
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) | 492 | 2021-07-31 18:38 | 2021-07-31 18:47 | 3.4.10.2, Пляска проводов вызванная большим скоплением птиц на проводах. | 4.13, Пляска проводов вызванная большим скоплением птиц на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Скопление птиц на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-31 18:38 | 2021-07-31 18:47
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (2Л-0,4кВ) | 491 | 2021-07-31 15:48 | 2021-07-31 15:55 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-31 15:48 | 2021-07-31 15:55
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№22 (3Л-0,4кВ) | 489 | 2021-07-31 15:19 | 2021-07-31 15:24 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№22 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-31 15:19 | 2021-07-31 15:24
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№446 (2Л-0,4кВ) | 477 | 2021-07-28 18:20 | 2021-07-28 18:25 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№446 от ВЛ 10кВ №13 ПС-Золотари ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№446 от ВЛ 10кВ №13 ПС-Золотари | 2021-07-28 18:20 | 2021-07-28 18:25
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№221 (1Л-0,4кВ) | 465 | 2021-07-24 17:40 | 2021-07-24 19:17 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.14, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№221 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д | 2021-07-24 17:40 | 2021-07-24 19:17
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№202 (1Л-0,4кВ) | 466 | 2021-07-24 15:08 | 2021-07-24 16:46 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.14, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№202 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д | 2021-07-24 15:08 | 2021-07-24 16:46
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) | 467 | 2021-07-24 11:50 | 2021-07-24 14:07 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.14, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2021-07-24 11:50 | 2021-07-24 14:07
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №529 1Л-0,4кВ (Потр) | 486 | 2021-07-23 16:42 | 2021-07-23 16:48 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя вызванного кратковременным увеличением нагрузки на ВЛ принадлежащей потребителю. | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызванного кратковременным увеличением нагрузки на ВЛ принадлежащей потребителю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ находится на балансе потребителя на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-529 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Приозерная ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-529 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Приозерная | 2021-07-23 16:42 | 2021-07-23 16:48
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) | 463 | 2021-07-23 13:02 | 2021-07-23 13:09 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-07-23 13:02 | 2021-07-23 13:09
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№274 (1Л-0,4кВ) | 454 | 2021-07-23 12:26 | 2021-07-23 16:36 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.14, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№274 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2021-07-23 12:26 | 2021-07-23 16:36
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (3Л-0,4кВ) | 455 | 2021-07-22 20:33 | 2021-07-22 20:37 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-07-22 20:33 | 2021-07-22 20:37
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 485 | 2021-07-22 18:29 | 2021-07-22 19:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях воздействий 22.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21м/с. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях воздействий 22.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 2021-07-22 18:29 | 2021-07-22 19:43
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№459 (2Л-0,4кВ) | 451 | 2021-07-22 13:27 | 2021-07-22 13:34 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№459 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-22 13:27 | 2021-07-22 13:34
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№576 (4Л-0,4кВ) | 450 | 2021-07-22 12:07 | 2021-07-22 12:12 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№576 (4Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-22 12:07 | 2021-07-22 12:12
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№22 (3Л-0,4кВ) | 449 | 2021-07-22 11:47 | 2021-07-22 11:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№22 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-22 11:47 | 2021-07-22 11:54
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (1Л-0,4кВ) | 448 | 2021-07-22 09:54 | 2021-07-22 09:59 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-07-22 09:54 | 2021-07-22 09:59
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (2Л-0,4кВ) | 453 | 2021-07-22 08:50 | 2021-07-22 08:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-22 08:50 | 2021-07-22 08:57
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№74 (1Л-0,4кВ) | 462 | 2021-07-22 06:13 | 2021-07-22 06:16 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№74 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№74 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка | 2021-07-22 06:13 | 2021-07-22 06:16
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№79 (1Л-0,4кВ) | 461 | 2021-07-22 04:50 | 2021-07-22 04:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№79 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№79 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка | 2021-07-22 04:50 | 2021-07-22 04:54
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (3Л-0,4кВ) | 447 | 2021-07-22 01:20 | 2021-07-22 01:23 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-07-22 01:20 | 2021-07-22 01:23
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№8 (2Л-0,4кВ) | 443 | 2021-07-21 00:45 | 2021-07-21 00:49 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№8 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-21 00:45 | 2021-07-21 00:49
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (2Л-0,4кВ) | 446 | 2021-07-20 22:16 | 2021-07-20 22:23 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220кВ Палласовка | 2021-07-20 22:16 | 2021-07-20 22:23
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №41 | 478 | 2021-07-20 13:13 | 2021-07-20 20:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора старением изоляции в следствии длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора старением изоляции в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10кВ №41 КТП-10кВ №41 | 2021-07-20 13:13 | 2021-07-20 20:16
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (1Л-0,4кВ) | 445 | 2021-07-19 15:47 | 2021-07-19 15:52 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-07-19 15:47 | 2021-07-19 15:52
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№406 (1Л-0,4кВ) | 444 | 2021-07-19 11:03 | 2021-07-19 11:07 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№406 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-07-19 11:03 | 2021-07-19 11:07
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№38 (1Л-0,4кВ) | 426 | 2021-07-18 20:01 | 2021-07-18 20:08 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№38 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-07-18 20:01 | 2021-07-18 20:08
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №641 | 469 | 2021-07-18 13:59 | 2021-07-18 15:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходных изоляторов вызвано воздействием птиц. | 4.14, Повреждение проходных изоляторов вызвано воздействием птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на КТП-10кВ №641 КТП-10кВ №641 | 2021-07-18 13:59 | 2021-07-18 15:57
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (2Л-0,4кВ) | 424 | 2021-07-17 17:26 | 2021-07-17 17:31 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-17 17:26 | 2021-07-17 17:31
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№129 (1Л-0,4кВ) | 423 | 2021-07-17 15:28 | 2021-07-17 15:34 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№129 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№129 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-07-17 15:28 | 2021-07-17 15:34
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№520 (1Л-0,4кВ) | 422 | 2021-07-17 14:34 | 2021-07-17 14:40 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№520 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№520 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-17 14:34 | 2021-07-17 14:40
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 460 | 2021-07-16 17:11 | 2021-07-16 22:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета на провод ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета на провод ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2021-07-16 17:11 | 2021-07-16 22:47
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№144 (1Л-0,4кВ) | 417 | 2021-07-16 00:05 | 2021-07-16 00:11 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№144 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-16 00:05 | 2021-07-16 00:11
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№270 (1Л-0,4кВ) | 406 | 2021-07-07 11:40 | 2021-07-07 11:45 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-270 от ВЛ 10кВ №8 ПС Эльтон-110/10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-270 от ВЛ 10кВ №8 ПС Эльтон-110/10. | 2021-07-07 11:40 | 2021-07-07 11:45
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№113 (1Л-0,4кВ) | 407 | 2021-07-06 22:16 | 2021-07-06 22:22 | 3.4.12.2.3, . Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов веткой дерева при при падении сухой ветки | 4.4.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов веткой дерева при при падении сухой ветки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение ветки на ВЛ 0,4кВ от ТП№113 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№113 (1Л-0,4кВ) | 2021-07-06 22:16 | 2021-07-06 22:22
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№63 (2Л-0,4кВ) | 397 | 2021-07-05 19:54 | 2021-07-05 20:04 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№63 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№63 (2Л-0,4кВ) | 2021-07-05 19:54 | 2021-07-05 20:04
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) | 408 | 2021-07-05 17:28 | 2021-07-05 17:32 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-05 17:28 | 2021-07-05 17:32
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№63 (1Л-0,4кВ) | 409 | 2021-07-05 16:01 | 2021-07-05 16:07 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№63 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-05 16:01 | 2021-07-05 16:07
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№297 (3Л-0,4кВ) | 410 | 2021-07-05 15:10 | 2021-07-05 16:15 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веток проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№297 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-05 15:10 | 2021-07-05 16:15
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№70 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (1Л-0,4кВ) | 353 | 2021-06-03 07:22 | 2021-06-03 09:11 | 3.4.12.3, Повреждение проводов на ВЛ-0,4кВ в следствии неблагоприятных погодных условий (прохождение грозового фронта сильного дождя и порывистого ветра) | 4.13, Повреждение проводов на ВЛ-0,4кВ в следствии неблагоприятных погодных условий (прохождение грозового фронта сильного дождя и порывистого ветра) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№70 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№70 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-06-03 07:22 | 2021-06-03 09:11
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Прудентово-10 | 352 | 2021-06-03 06:50 | 2021-06-03 08:15 | 3.4.12.2.1, В результате прохождения грозового фронта 02.06.2021 произошел схлест проводов, который спустя время самоустранился. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта 02.06.2021 произошел схлест проводов, который спустя время самоустранился. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электро-дугового перекрытия на проводе на ВЛ 10кВ 6Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 6Л-Прудентово-10 | 2021-06-03 06:50 | 2021-06-03 08:15
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 11Л-Золотари-10 ВЛ 10кВ 4Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 329 | 2021-05-25 09:21 | 2021-05-25 18:08 | 3.4.12.2.1, Обрывы провода, повреждение изолятора и опоры произошли в условиях воздействий 25.05.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с, гроза. | 4.13, Обрывы провода произошел в условиях воздействий 25.05.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы провода на ВЛ 10кВ 11Л-Золотари-10,ВЛ 10кВ 4Л-Приозерная-10,ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 11Л-Золотари-10,ВЛ 10кВ 4Л-Приозерная-10,ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 4.14, Повреждение изолятора и опоры произошли в условиях воздействий 25.05.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора и опоры на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10,ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10,ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 2021-05-25 09:21 | 2021-05-25 18:08
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№316 (1Л-0,4кВ) | 299 | 2021-05-15 18:15 | 2021-05-15 18:20 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№316 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-05-15 18:15 | 2021-05-15 18:20
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№292 (1Л-0,4кВ) | 298 | 2021-05-15 14:17 | 2021-05-15 14:23 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-292 от ВЛ 10кВ №13 ПС -Золотари-35\10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-292 от ВЛ 10кВ №13 ПС -Золотари-35\10. | 2021-05-15 14:17 | 2021-05-15 14:23
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№113 (2Л-0,4кВ) | 297 | 2021-05-13 15:27 | 2021-05-13 15:36 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№113 (2Л-0,4кВ) Пролет:3*А 16 | 2021-05-13 15:27 | 2021-05-13 15:36
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№142 1Л-0,4кВ | 295 | 2021-05-13 10:46 | 2021-05-13 10:51 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№142 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 16 | 2021-05-13 10:46 | 2021-05-13 10:51
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) | 294 | 2021-05-13 10:33 | 2021-05-13 10:38 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-05-13 10:33 | 2021-05-13 10:38
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№383 (1Л-0,4кВ) | 293 | 2021-05-11 05:45 | 2021-05-11 05:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№383 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-05-11 05:45 | 2021-05-11 05:54
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 288 | 2021-05-10 15:06 | 2021-05-10 16:44 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 2021-05-10 15:06 | 2021-05-10 16:44
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (2Л-0,4кВ) | 292 | 2021-05-10 12:36 | 2021-05-10 12:40 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-05-10 12:36 | 2021-05-10 12:40
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) | 283 | 2021-05-09 10:30 | 2021-05-09 10:36 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-05-09 10:30 | 2021-05-09 10:36
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№147 (1Л-0,4кВ) | 281 | 2021-05-07 16:49 | 2021-05-07 16:56 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№147 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№147 (1Л-0,4кВ) | 2021-05-07 16:49 | 2021-05-07 16:56
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) | 272 | 2021-05-05 09:29 | 2021-05-05 09:39 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№-469 от ВЛ 10кВ №40 ПС -Палласовка 220. ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№-469 от ВЛ 10кВ №40 ПС -Палласовка 220. | 2021-05-05 09:29 | 2021-05-05 09:39
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (2Л-0,4кВ) | 273 | 2021-05-04 23:55 | 2021-05-05 00:02 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (2Л-0,4кВ) Пролет:3*А 16 | 2021-05-04 23:55 | 2021-05-05 00:02
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (3Л-0,4кВ) | 274 | 2021-05-04 16:21 | 2021-05-04 16:27 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-05-04 16:21 | 2021-05-04 16:27
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№570 (2Л-0,4кВ) | 275 | 2021-05-03 15:51 | 2021-05-03 15:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-570 от ВЛ 10кВ №7 ПС -Прудентово 35кВ ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-570 от ВЛ 10кВ №7 ПС -Прудентово 35кВ | 2021-05-03 15:51 | 2021-05-03 15:57
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№15 (1Л-0,4кВ) | 277 | 2021-05-03 13:32 | 2021-05-03 13:38 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№-15 от ВЛ 10кВ №17 ПС -Палласовка 220\110\35\10. ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№-15 от ВЛ 10кВ №17 ПС -Палласовка 220\110\35\10. | 2021-05-03 13:32 | 2021-05-03 13:38
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№191 (1Л-0,4кВ) | 276 | 2021-05-02 15:47 | 2021-05-02 15:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-191 от ВЛ 10кВ №1 ПС -Светлана 110\10 ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-191 от ВЛ 10кВ №1 ПС -Светлана 110\10 | 2021-05-02 15:47 | 2021-05-02 15:57
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№123 (1Л-0,4кВ) | 266 | 2021-05-02 09:44 | 2021-05-02 09:48 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-123 от ВЛ 10кВ № ПС -Савинка 35\10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-123 от ВЛ 10кВ № ПС -Савинка 35\10. | 2021-05-02 09:44 | 2021-05-02 09:48
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) | 263 | 2021-05-01 21:33 | 2021-05-01 21:37 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) Пролёт: опора №5-опора №6 Отпайка №4 | 2021-05-01 21:33 | 2021-05-01 21:37
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№32 (2Л-0,4кВ) | 259 | 2021-04-29 11:03 | 2021-04-29 12:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ для безопасного производства работ, для предотвращения развития опасных явлений, вызванных повреждением прибора учета. | 4.13, Отключение ВЛ для безопасного производства работ, для предотвращения развития опасных явлений, вызванных повреждением прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя прибора учета на ВЛ 0,4кВ от ТП№32 (2Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2021-04-29 11:03 | 2021-04-29 12:30
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№245 (1Л-0,4кВ) | 257 | 2021-04-28 21:04 | 2021-04-28 21:11 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№245 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№245 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-04-28 21:04 | 2021-04-28 21:11
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) | 258 | 2021-04-27 15:44 | 2021-04-27 15:47 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-04-27 15:44 | 2021-04-27 15:47
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№143 (1Л-0,4кВ) | 247 | 2021-04-27 09:16 | 2021-04-27 09:20 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-143 от ВЛ 10кВ №7 ПС -Кайсацкая-110/35/10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-143 от ВЛ 10кВ №7 ПС -Кайсацкая-110/35/10. | 2021-04-27 09:16 | 2021-04-27 09:20
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ) | 240 | 2021-04-25 10:16 | 2021-04-25 10:27 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-04-25 10:16 | 2021-04-25 10:27
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№615 (1Л-0,4кВ) | 246 | 2021-04-24 23:57 | 2021-04-25 00:03 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№615 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-04-24 23:57 | 2021-04-25 00:03
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№152 (1Л-0,4кВ) | 245 | 2021-04-24 22:05 | 2021-04-24 23:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№152 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-04-24 22:05 | 2021-04-24 23:58
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№114 (1Л-0,4кВ) | 241 | 2021-04-24 09:29 | 2021-04-24 09:36 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№114 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-04-24 09:29 | 2021-04-24 09:36
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№79 (1Л-0,4кВ) | 244 | 2021-04-22 11:53 | 2021-04-22 11:58 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№79 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№79 (1Л-0,4кВ) | 2021-04-22 11:53 | 2021-04-22 11:58
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№304 (1Л-0,4кВ) | 243 | 2021-04-22 10:53 | 2021-04-22 10:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№304 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№304 (1Л-0,4кВ) | 2021-04-22 10:53 | 2021-04-22 10:57
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№86 (1Л-0,4кВ) | 239 | 2021-04-22 06:22 | 2021-04-22 06:26 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№86 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-04-22 06:22 | 2021-04-22 06:26
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 | 261 | 2021-04-21 10:40 | 2021-04-21 11:00 | 3.4.12.2.1, Провес провода произошел в условиях воздействий 20.04.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.12, Провес провода произошел в условиях воздействий 20.04.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 | 2021-04-21 10:40 | 2021-04-21 11:00
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (2Л-0,4кВ) | 238 | 2021-04-20 12:59 | 2021-04-20 13:08 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (2Л-0,4кВ) | 2021-04-20 12:59 | 2021-04-20 13:08
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (2Л-0,4кВ) | 237 | 2021-04-20 12:23 | 2021-04-20 12:30 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (2Л-0,4кВ) | 2021-04-20 12:23 | 2021-04-20 12:30
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№630 (1Л-0,4кВ) | 235 | 2021-04-20 12:09 | 2021-04-20 12:16 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неравномерное натяжение фазных проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№630 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-04-20 12:09 | 2021-04-20 12:16
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 225 | 2021-04-10 10:31 | 2021-04-10 10:32 | 3.4.12.2.1, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес проводов на ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 2021-04-10 10:31 | 2021-04-10 10:32
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№142 1Л-0,4кВ | 195 | 2021-04-09 20:55 | 2021-04-09 21:01 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№142 1Л-0,4кВ ВЛ 0,4кВ от ТП№142 1Л-0,4кВ | 2021-04-09 20:55 | 2021-04-09 21:01
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№250 (1Л-0,4кВ) | 198 | 2021-04-09 17:07 | 2021-04-09 17:17 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№250 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№250 (1Л-0,4кВ) | 2021-04-09 17:07 | 2021-04-09 17:17
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) | 197 | 2021-04-09 10:39 | 2021-04-09 10:43 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-04-09 10:39 | 2021-04-09 10:43
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) | 193 | 2021-04-08 16:36 | 2021-04-08 16:42 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) | 2021-04-08 16:36 | 2021-04-08 16:42
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 | 213 | 2021-04-06 21:16 | 2021-04-06 22:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 14.02.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 14.02.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 Пролет:3*АС 70/11 | 2021-04-06 21:16 | 2021-04-06 22:26
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) | 190 | 2021-04-06 12:53 | 2021-04-06 14:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) | 2021-04-06 12:53 | 2021-04-06 14:44
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№578 (1Л-0,4кВ) | 166 | 2021-03-25 21:21 | 2021-03-25 21:33 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№578 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*АС 35/6,2, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№578 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-25 21:21 | 2021-03-25 21:33
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) | 167 | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:26 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:26
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№356 (1Л-0,4кВ) | 168 | 2021-03-25 10:58 | 2021-03-25 11:03 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№356 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-03-25 10:58 | 2021-03-25 11:03
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 184 | 2021-03-24 23:04 | 2021-03-25 00:47 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 24.03.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17м/с. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 24.03.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 2021-03-24 23:04 | 2021-03-25 00:47
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (1Л-0,4кВ) | 169 | 2021-03-24 18:23 | 2021-03-24 18:27 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-03-24 18:23 | 2021-03-24 18:27
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№586 (1Л-0,4кВ) | 154 | 2021-03-16 22:56 | 2021-03-16 23:02 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-586 от ВЛ 10кВ №4 ПС -Приозерная-110\10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-586 от ВЛ 10кВ №4 ПС -Приозерная-110\10. | 2021-03-16 22:56 | 2021-03-16 23:02
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (1Л-0,4кВ) | 153 | 2021-03-15 08:50 | 2021-03-15 08:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 16 | 2021-03-15 08:50 | 2021-03-15 08:57
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№436 (1Л-0,4кВ) | 128 | 2021-03-08 11:56 | 2021-03-08 12:04 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№436 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№436 (1Л-0,4кВ) | 2021-03-08 11:56 | 2021-03-08 12:04
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№40 (1Л-0,4кВ) | 126 | 2021-03-04 17:59 | 2021-03-04 18:04 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки под проводами в охранной зоне ВЛ-0,4кВ на ВЛ 0,4кВ от ТП№40 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Ветки под проводами в охранной зоне ВЛ-0,4кВ на ВЛ 0,4кВ от ТП№40 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-03-04 17:59 | 2021-03-04 18:04
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 18Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) | 148 | 2021-03-02 12:15 | 2021-03-02 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по замене силового трансформатора. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по замене силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на КТП-10кВ №637 Трансформатор ТМ-40/10 | 2021-03-02 12:15 | 2021-03-02 14:10
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№303 (1Л-0,4кВ) | 122 | 2021-02-28 12:34 | 2021-02-28 12:38 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№303 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-02-28 12:34 | 2021-02-28 12:38
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) | 121 | 2021-02-27 14:08 | 2021-02-27 14:16 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-02-27 14:08 | 2021-02-27 14:16
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№38 (2Л-0,4кВ) | 111 | 2021-02-23 11:14 | 2021-02-23 11:18 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№38 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-02-23 11:14 | 2021-02-23 11:18
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№333 (1Л-0,4кВ) | 104 | 2021-02-14 11:12 | 2021-02-14 11:19 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№333 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№333 (1Л-0,4кВ) | 2021-02-14 11:12 | 2021-02-14 11:19
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№10 (1Л-0,4кВ) | 105 | 2021-02-14 09:41 | 2021-02-14 09:51 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис перекида ввода в ж/д на ВЛ 0,4кВ от ТП№10 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д | 2021-02-14 09:41 | 2021-02-14 09:51
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№33 (2Л-0,4кВ) | 102 | 2021-02-14 08:15 | 2021-02-14 08:23 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-33 от ВЛ 10кВ №27 ПС -Палласовка. ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-33 от ВЛ 10кВ №27 ПС -Палласовка. | 2021-02-14 08:15 | 2021-02-14 08:23
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№74 (1Л-0,4кВ) | 103 | 2021-02-13 22:55 | 2021-02-13 23:01 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-74 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-74 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка. | 2021-02-13 22:55 | 2021-02-13 23:01
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№300 (1Л-0,4кВ) | 93 | 2021-02-11 13:36 | 2021-02-11 13:43 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№300 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№300 (1Л-0,4кВ) | 2021-02-11 13:36 | 2021-02-11 13:43
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№407 (1Л-0,4кВ) | 92 | 2021-02-11 10:19 | 2021-02-11 10:27 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 4.9.18, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз на ВЛ 0,4кВ от ТП№407 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№407 (1Л-0,4кВ) | 2021-02-11 10:19 | 2021-02-11 10:27
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) | 87 | 2021-02-10 13:59 | 2021-02-10 14:04 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-319 от ВЛ 10кВ №2 ПC-Прудентово-35/10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-319 от ВЛ 10кВ №2 ПC-Прудентово-35/10. | 2021-02-10 13:59 | 2021-02-10 14:04
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (1Л-0,4кВ) | 86 | 2021-02-09 23:09 | 2021-02-09 23:13 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-117 от ВЛ 10кВ №5 ПС-Кайсацкая ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-117 от ВЛ 10кВ №5 ПС-Кайсацкая | 2021-02-09 23:09 | 2021-02-09 23:13
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№158 1Л-0,4кВ | 97 | 2021-02-09 17:28 | 2021-02-09 17:38 | 3.4.8.5.2, Перекрытие автоматического выключателя в ВРУ потребителя, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение ВЛ. | 4.13, Перекрытие автоматического выключателя в ВРУ потребителя, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ВРУ потребителя на ВЛ 0,4кВ от ТП№158 1Л-0,4кВ Опора П1-2 | 2021-02-09 17:28 | 2021-02-09 17:38
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№245 (2Л-0,4кВ) | 65 | 2021-02-08 16:36 | 2021-02-08 16:42 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №245 от ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Шульцы ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №245 от ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Шульцы | 2021-02-08 16:36 | 2021-02-08 16:42
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4кВ) | 96 | 2021-02-07 16:44 | 2021-02-07 16:47 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-103 от ВЛ 10кВ №9 ПС-Палласовка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-103 от ВЛ 10кВ №9 ПС-Палласовка. | 2021-02-07 16:44 | 2021-02-07 16:47
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№570 (2Л-0,4кВ) | 98 | 2021-02-06 09:58 | 2021-02-06 10:03 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№570 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-02-06 09:58 | 2021-02-06 10:03
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№505 (1Л-0,4кВ) | 99 | 2021-02-06 01:26 | 2021-02-06 01:31 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№505 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№505 (1Л-0,4кВ) | 2021-02-06 01:26 | 2021-02-06 01:31
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№230 (1Л-0,4кВ) | 95 | 2021-02-05 21:58 | 2021-02-05 22:05 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-230 от ВЛ 10кВ №5 ПС -злотари-35\10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-230 от ВЛ 10кВ №5 ПС -злотари-35\10. | 2021-02-05 21:58 | 2021-02-05 22:05
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) | 100 | 2021-02-05 21:40 | 2021-02-05 21:45 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-85 от ВЛ 10кВ №5 ПС -Савинка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-85 от ВЛ 10кВ №5 ПС -Савинка. | 2021-02-05 21:40 | 2021-02-05 21:45
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№303 (1Л-0,4кВ) | 90 | 2021-02-05 17:38 | 2021-02-05 17:43 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№303 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-02-05 17:38 | 2021-02-05 17:43
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) | 94 | 2021-02-04 11:07 | 2021-02-04 13:06 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) | 2021-02-04 11:07 | 2021-02-04 13:06
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№66 (1Л-0,4кВ) | 89 | 2021-02-03 12:37 | 2021-02-03 13:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв прровода на ВЛ 0,4кВ от ТП№66 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-02-03 12:37 | 2021-02-03 13:59
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 134 | 2021-02-02 11:15 | 2021-02-02 13:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов, повреждение изоляторов на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2021-02-02 11:15 | 2021-02-02 13:04
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (1Л-0,4кВ) | 59 | 2021-02-01 22:56 | 2021-02-01 23:00 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ТП№-574 от ВЛ 10кВ №6 ПС -Кайсацкая-110\35\10 ТП№-574 от ВЛ 10кВ №6 ПС -Кайсацкая-110\35\10 | 2021-02-01 22:56 | 2021-02-01 23:00
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№116 (2Л-0,4кВ) | 60 | 2021-02-01 16:23 | 2021-02-01 16:25 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ТП№-116 от ВЛ 10кВ №5 ПСКайсацкая-110\35\10 ТП№-116 от ВЛ 10кВ №5 ПСКайсацкая-110\35\10 | 2021-02-01 16:23 | 2021-02-01 16:25
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№467 (1Л-0,4кВ) | 52 | 2021-02-01 13:54 | 2021-02-01 15:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№467 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-02-01 13:54 | 2021-02-01 15:13
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№51 (1Л-0,4кВ) | 88 | 2021-02-01 12:36 | 2021-02-01 12:38 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода, вызванный увеличением веса в результате образования ГИО, повлекшее отключение АВ. | 4.13, Обрыв провода, вызванный увеличением веса в результате образования ГИО, повлекшее отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование ГИО на ВЛ 0,4кВ от ТП№51 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Образование ГИО на ВЛ 0,4кВ от ТП№51 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Образование ГИО на ВЛ 0,4кВ от ТП№51 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-02-01 12:36 | 2021-02-01 12:38
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№132 (1Л-0,4кВ) | 58 | 2021-02-01 10:16 | 2021-02-01 10:20 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ТП№-132 от ВЛ 10кВ №1 ПС -Золотари 35/10. ТП№-132 от ВЛ 10кВ №1 ПС -Золотари 35/10. | 2021-02-01 10:16 | 2021-02-01 10:20
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (2Л-0,4кВ) | 57 | 2021-01-31 23:38 | 2021-02-01 01:21 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода, вызванный увеличением веса в результате образования ГИО, повлекшее отключение АВ. | 4.13, Обрыв провода, вызванный увеличением веса в результате образования ГИО, повлекшее отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование ГИО на ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (2Л-0,4кВ) Опора АКН-1Д (концевая), Образование ГИО на ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (2Л-0,4кВ) Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2021-01-31 23:38 | 2021-02-01 01:21
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№451 (1Л-0,4кВ) | 56 | 2021-01-31 23:05 | 2021-01-31 23:08 | 3.4.12.1.2, Кратковременное увеличение нагрузки, вызванное провисом провода в результате образования ГИО, повлекшее отключение АВ. | 4.13, Кратковременное увеличение нагрузки, вызванное провисом провода в результате образования ГИО, повлекшее отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование ГИО на ВЛ 0,4кВ от ТП№451 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-01-31 23:05 | 2021-01-31 23:08
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 91 | 2021-01-31 16:34 | 2021-02-01 11:23 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка, ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка произошли в результате схлеста проводов в условиях гололедно-изморозевое отложений (зернистая изморозь), ветра с максимальными порывами 11м/с. 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка, ВЛ-10кВ №6 ПС Шульцы, ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка, ВЛ-10кВ №34 ПС Палласовка произошли в результате обрыва проводов в условиях гололедно-изморозевое отложений (зернистая изморозь), ветра с максимальными порывами 11м/с. | 4.12, Отключения ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка, ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка произошли в результате схлеста проводов в условиях гололедно-изморозевое отложений (зернистая изморозь), ветра с максимальными порывами 11м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка; ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка; ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка 4.13, Отключения ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка, ВЛ-10кВ №6 ПС Шульцы, ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка, ВЛ-10кВ №34 ПС Палласовка произошли в результате обрыва проводов в условиях гололедно-изморозевое отложений (зернистая изморозь), ветра с максимальными порывами 11м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка, ВЛ-10кВ №6 ПС Шульцы, ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка, ВЛ-10кВ №34 ПС Палласовка ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка, ВЛ-10кВ №6 ПС Шульцы, ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка, ВЛ-10кВ №34 ПС Палласовка | 2021-01-31 16:34 | 2021-02-01 11:23
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) | 55 | 2021-01-31 12:50 | 2021-01-31 12:52 | 3.4.12.1.2, Кратковременное увеличение нагрузки, вызванное провисом провода в результате образования ГИО, повлекшее отключение АВ. | 4.13, Кратковременное увеличение нагрузки, вызванное провисом провода в результате образования ГИО, повлекшее отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование ГИО на ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Образование ГИО на ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-01-31 12:51 | 2021-01-31 12:52
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№504 (2Л-0,4кВ) | 38 | 2021-01-28 10:57 | 2021-01-28 12:52 | 3.4.7.3.5, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.1.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№504 (2Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2021-01-28 10:57 | 2021-01-28 12:52
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№411 (1Л-0,4кВ) | 31 | 2021-01-19 09:48 | 2021-01-19 11:35 | 3.4.7.3.1, После установке ж\б приставок деревянных опор №4-7 отп-1 электроснабжение было восстановлено. | 4.1.1, После установке ж\б приставок деревянных опор №4-7 отп-1 электроснабжение было восстановлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивания опор ВЛ 0,4кВ №1 оп№4-7 От ТП№-411 от ВЛ 10кВ № 12 от ПС-110/10 Эльтон на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-411 от ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10 Эльтон ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-411 от ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10 Эльтон | 2021-01-19 09:48 | 2021-01-19 11:35
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№500 (1Л-0,4кВ) | 25 | 2021-01-18 13:25 | 2021-01-18 15:21 | 3.4.12.2.3, Кратковременные касания веткой провода, что создавало замыкания на ВЛ, вследствие чего возникали просадки напряжения. | 4.13, Кратковременные касания веткой провода, что создавало замыкания на ВЛ, вследствие чего возникали просадки напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веток провода. на ВЛ 0,4кВ от ТП№500 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-01-18 13:25 | 2021-01-18 15:21
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№120 (1Л-0,4кВ) | 30 | 2021-01-18 11:42 | 2021-01-18 11:47 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№120 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№120 (1Л-0,4кВ) | 2021-01-18 11:42 | 2021-01-18 11:47
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №235 | 73 | 2021-01-17 10:16 | 2021-01-17 11:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП №235 вызвано повреждением автоматического выключателя. | 4.13, Отключение ТП №235вызвано повреждением автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждением автоматического выключателя на КТП-10кВ №235 (КТП-160-10/0,4-90-У1) КТП-10кВ №235 (КТП-160-10/0,4-90-У1) | 2021-01-17 10:16 | 2021-01-17 11:45
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №67 | 72 | 2021-01-15 11:07 | 2021-01-15 12:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП вызвано повреждением проходного изолятора 10кВ. | 4.12, Отключение ТП вызвано повреждением проходного изолятора 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждением проходного изолятора на КТП 10кВ №67 ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2021-01-15 11:07 | 2021-01-15 12:47
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№429 (1Л-0,4кВ) | 29 | 2021-01-15 10:38 | 2021-01-15 12:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп№3-5 на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-429 от ВЛ 10кВ №12 ПС -Эльтон. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-429 от ВЛ 10кВ №12 ПС -Эльтон. | 2021-01-15 10:38 | 2021-01-15 12:31
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№95 (1Л-0,4кВ) | 28 | 2021-01-15 00:34 | 2021-01-15 00:39 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода ОП№2-3 на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-95 от ВЛ 10кВ №8 от ПС-Шульцы ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-95 от ВЛ 10кВ №8 от ПС-Шульцы | 2021-01-15 00:34 | 2021-01-15 00:39
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№182 (1Л-0,4кВ) | 24 | 2021-01-14 19:40 | 2021-01-14 19:46 | 3.4.12.1.2, Провис проводов вызванный образованием ГИО, вследствие чего замыкание проводов и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Провис проводов вызванный образованием ГИО, вследствие чего замыкание проводов и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование ГИО на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-182 от ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Светлана ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-182 от ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Светлана | 2021-01-14 19:40 | 2021-01-14 19:46
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 71 | 2021-01-14 12:30 | 2021-01-14 18:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки, провода проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв вязки, провода проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 Пролет:3*А 35, Обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-14 12:30 | 2021-01-14 18:00
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№310 (1Л-0,4кВ) | 27 | 2021-01-13 22:56 | 2021-01-13 23:00 | 3.4.12.1.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№310 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№310 (1Л-0,4кВ) | 2021-01-13 22:56 | 2021-01-13 23:00
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) | 26 | 2021-01-13 19:28 | 2021-01-13 19:35 | 3.4.12.1.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) | 2021-01-13 19:28 | 2021-01-13 19:35
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (2Л-0,4кВ) | 5 | 2021-01-09 14:10 | 2021-01-09 14:14 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (2Л-0,4кВ) | 2021-01-09 14:10 | 2021-01-09 14:14
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №308 | 70 | 2021-01-08 18:34 | 2021-01-08 20:14 | 3.4.7.3.1, Повреждение коммутационных аппаратов связано с ослабление контакта. | 4.13, Повреждение коммутационных аппаратов связано с ослабление контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение коммутационных аппаратов на КТП-10кВ №308 КТП-10кВ №308 | 2021-01-08 18:34 | 2021-01-08 20:14
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (1Л-0,4кВ) | 6 | 2021-01-08 17:06 | 2021-01-08 17:13 | 3.4.12.2.1, Провис провода вызванный длительным воздействием ветровой нагрузки, повлекший отключение автоматического выключателя, при касании проводов во время порыва ветра. | 4.13, Провис провода вызванный длительным воздействием ветровой нагрузки, повлекший отключение автоматического выключателя, при касании проводов во время порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-01-08 17:06 | 2021-01-08 17:13
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 69 | 2021-01-03 10:54 | 2021-01-03 12:55 | 3.4.12.1.1, Схлест проводов произошел в результате срыва гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате срыва гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов на ВЛ-10кВ №2 ПС Прудентово ВЛ-10кВ №2 ПС Прудентово | 2021-01-03 10:54 | 2021-01-03 12:55
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№132 (1Л-0,4кВ) | 7 | 2021-01-02 10:28 | 2021-01-02 10:32 | 3.4.12.1.2, Провис провода вызванный длительным воздействием ветровой нагрузки, повлекший отключение автоматического выключателя, при касании проводов во время порыва ветра. | 4.13, Провис провода вызванный длительным воздействием ветровой нагрузки, повлекший отключение автоматического выключателя, при касании проводов во время порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№132 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода. на ВЛ 0,4кВ от ТП№132 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-01-02 10:28 | 2021-01-02 10:32
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 34 | 2021-01-01 18:11 | 2021-01-01 19:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 01.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололедно-изморозевое отложение (зернистая изморозь). | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 01.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололедно-изморозевое отложение (зернистая изморозь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 Пролет:3*А 50 | 2021-01-01 18:11 | 2021-01-01 19:40
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 | 792 | 2021-12-30 09:49 | 2021-12-30 12:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 | 2021-12-30 09:49 | 2021-12-30 12:52
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 791 | 2021-12-28 11:15 | 2021-12-28 14:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано налипанием снега на проводах, ветра. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано налипанием снега на проводах, ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутсвует. на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2021-12-28 11:15 | 2021-12-28 14:35
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 786 | 2021-12-28 08:27 | 2021-12-28 13:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской ТП №300. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской ТП №300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительской ТП №300. на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2021-12-28 08:27 | 2021-12-28 13:56
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 790 | 2021-12-26 02:40 | 2021-12-26 04:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской ТП. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской ТП на ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 2021-12-26 02:40 | 2021-12-26 04:15
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№11 по 16Л-Рахинка-10 | 783 | 2021-12-21 17:56 | 2021-12-21 19:20 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№11 по 16Л-Рахинка-10 | 2021-12-21 17:56 | 2021-12-21 19:20
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 Городская-2 | 745 | 2021-12-07 21:57 | 2021-12-08 00:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора на разъединителе 10кВ, находящегося на балансе потребителя. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора на разъединителе 10кВ, находящегося на балансе потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №29 Городская-2 ВЛ 10кВ №29 Городская-2 | 2021-12-07 21:57 | 2021-12-08 00:17
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№14 (3Л-0,4кВ) | 727 | 2021-12-07 18:30 | 2021-12-07 18:35 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№14 (3Л-0,4кВ) | 2021-12-07 18:30 | 2021-12-07 18:35
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 12Л-Зеленая-6 | 738 | 2021-12-05 09:44 | 2021-12-05 11:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения концевой кабельной муфты из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения концевой кабельной муфты из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ВЛ 6кВ 12Л-Зеленая-6 ВЛ 6кВ 12Л-Зеленая-6 | 2021-12-05 09:44 | 2021-12-05 11:58
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 736 | 2021-12-02 06:49 | 2021-12-02 08:53 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской ТП №3. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской ТП №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением на потребительской ТП на ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2021-12-02 06:49 | 2021-12-02 08:53
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№331 (1Л-0,4кВ) | 700 | 2021-11-27 02:07 | 2021-11-27 02:49 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№331 (1Л-0,4кВ) | 2021-11-27 02:07 | 2021-11-27 02:49
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП№31 по 8Л-ВЗС-6 | 685 | 2021-11-20 19:58 | 2021-11-20 20:40 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя на фасаде дома. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя на фасаде дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП№31 по 8Л-ВЗС-6 | 2021-11-20 19:58 | 2021-11-20 20:40
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 684 | 2021-11-13 18:18 | 2021-11-13 20:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ремонт оборудования потребителя на ВЛ-6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ-6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2021-11-13 18:18 | 2021-11-13 20:04
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 14Л-Рахинка-10 | 662 | 2021-10-24 13:05 | 2021-10-24 14:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования потребителя на ВЛ 10кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 14Л-Рахинка-10 | 2021-10-24 13:05 | 2021-10-24 14:23
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 657 | 2021-10-22 15:26 | 2021-10-22 16:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2021-10-22 15:26 | 2021-10-22 16:04
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №337 по 13Л-Демидово-10 | 649 | 2021-10-21 18:24 | 2021-10-21 18:30 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя на фасаде дома. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя на фасаде дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №337 по 13Л-Демидово-10 | 2021-10-21 18:24 | 2021-10-21 18:30
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№62 (2Л-0,4кВ) | 644 | 2021-10-19 14:03 | 2021-10-19 14:08 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | 4.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен А-2Л-0.4 | 2021-10-19 14:03 | 2021-10-19 14:08
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№237 (1Л-0,4кВ) | 643 | 2021-10-14 11:23 | 2021-10-14 11:27 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | 4.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен А-1Л-0.4 | 2021-10-14 11:23 | 2021-10-14 11:27
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 638 | 2021-10-05 12:22 | 2021-10-05 13:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением соединительной кабельной муфты в результате старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением соединительной кабельной муфты в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение соединительной кабельной муфты на ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 2021-10-05 12:22 | 2021-10-05 13:48
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 618 | 2021-09-18 11:46 | 2021-09-18 13:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской электроустановке на ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2021-09-18 11:46 | 2021-09-18 13:36
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №429 по 13Л-РП16Н-6 | 583 | 2021-09-03 20:30 | 2021-09-03 20:51 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №429 по 13Л-РП16Н-6 | 2021-09-03 20:30 | 2021-09-03 20:51
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 16Л-Рахинка-10 | 598 | 2021-09-03 04:00 | 2021-09-03 06:10 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 03.09.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 03.09.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 16Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 16Л-Рахинка-10 | 2021-09-03 04:00 | 2021-09-03 06:10
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 | 592 | 2021-09-02 21:45 | 2021-09-03 01:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 | 2021-09-02 21:45 | 2021-09-03 01:23
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№200 2Л-0,4кВ | 571 | 2021-08-28 09:05 | 2021-08-28 12:25 | 3.4.8.5.2, отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, отключение произошло из-за повреждения у потребителя в результате износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от КТП№200 2Л-0,4кВ | 2021-08-28 09:05 | 2021-08-28 12:25
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№35 (1Л-0,4кВ) | 557 | 2021-08-25 13:58 | 2021-08-25 14:02 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№35 (1Л-0,4кВ) | 2021-08-25 13:58 | 2021-08-25 14:02
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 23Л-Рахинка-10 | 543 | 2021-08-13 16:37 | 2021-08-13 20:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за разрушение изолятора на оборудовании потребителя. | 4.14, Отключение ВЛ произошло из-за разрушение изолятора на оборудовании потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 23Л-Рахинка-10 | 2021-08-13 16:37 | 2021-08-13 20:12
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 6Л-Скудры-6 | 524 | 2021-08-11 14:45 | 2021-08-11 16:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования потребителя на ВЛ 6кВ 6Л-Скудры-6 ВЛ 6кВ 6Л-Скудры-6 | 2021-08-11 14:45 | 2021-08-11 16:56
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №107 3Л-0,4кВП Бык.РЭС (Потр) | 520 | 2021-08-08 17:23 | 2021-08-08 18:57 | 3.4.8.5.2, отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, отключение произошло из-за повреждения у потребителя в результате износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП №107 3Л-0,4кВП Бык.РЭС (Потр) | 2021-08-08 17:23 | 2021-08-08 18:57
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 513 | 2021-08-07 15:59 | 2021-08-07 16:05 | 3.4.8.5.2, отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, отключение произошло из-за повреждения у потребителя в результате износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 2021-08-07 15:59 | 2021-08-07 16:05
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 Волжская | 512 | 2021-08-05 17:44 | 2021-08-05 18:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования потребителя на ВЛ 6кВ №23 Волжская ВЛ 6кВ №23 Волжская | 2021-08-05 17:44 | 2021-08-05 18:45
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 487 | 2021-07-23 20:10 | 2021-07-23 22:35 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 2021-07-23 20:10 | 2021-07-23 22:35
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№35 (1Л-0,4кВ) | 495 | 2021-07-22 19:06 | 2021-07-22 21:08 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№35 (1Л-0,4кВ) | 2021-07-22 19:06 | 2021-07-22 21:08
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 | 482 | 2021-07-22 07:14 | 2021-07-22 09:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 21.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – гроза, сильный ветер 19м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 21.07.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – гроза, сильный ветер 19м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 | 2021-07-22 07:14 | 2021-07-22 09:09
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№576 (2Л-0,4кВ) | 468 | 2021-07-22 03:30 | 2021-07-22 05:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение произошло из-за обрыв вязки провода на оп. №6 2Л-0,4 ТП № 576. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№576 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№576 (2Л-0,4кВ | 2021-07-22 03:30 | 2021-07-22 05:55
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 473 | 2021-07-19 18:45 | 2021-07-19 20:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ из-за повреждения на потребительской ТП. | 4.12, Отключение ВЛ из-за повреждения на потребительской ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП. на ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 2021-07-19 18:45 | 2021-07-19 20:52
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 23Л-Рахинка-10 | 472 | 2021-07-18 20:11 | 2021-07-19 01:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 23Л-Рахинка-10 | 2021-07-18 20:11 | 2021-07-19 01:02
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 471 | 2021-07-18 19:12 | 2021-07-18 19:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской отпайке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке. на ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 2021-07-18 19:12 | 2021-07-18 19:28
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №1 ПС Городская-1 | 470 | 2021-07-18 18:04 | 2021-07-18 18:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за схлеста на потребительской отпайке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за схлеста на потребительской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на потребительской отпайки на ВЛ 6кВ №1 ПС Городская-1 ВЛ 6кВ №1 ПС Городская-1 | 2021-07-18 18:04 | 2021-07-18 18:10
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №21П 1Л-0,4кВП (Потр) | 425 | 2021-07-13 19:56 | 2021-07-13 20:41 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от КТП №21П 1Л-0,4кВП (Потр) | 2021-07-13 19:56 | 2021-07-13 20:41
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 | 402 | 2021-07-06 12:27 | 2021-07-06 12:33 | 3.4.8.5.2, Схлёст проводов в пролёте оп№№3-4 О-4, самоустранился. | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 | 2021-07-06 12:30 | 2021-07-06 12:33
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№334 (1Л-0,4кВ) | 412 | 2021-07-05 19:51 | 2021-07-05 21:22 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.4, Несвоевременное выявление дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№334 (1Л-0,4кВ) 13л-Демидово-10 | 2021-07-05 19:51 | 2021-07-05 21:22
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№62 (2Л-0,4кВ) | 411 | 2021-07-04 16:15 | 2021-07-04 19:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№62 (2Л-0,4кВ) 9л-Рахинка-10 | 2021-07-04 16:15 | 2021-07-04 19:10
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№264 (1Л-0,4кВ) | 384 | 2021-06-21 12:38 | 2021-06-21 12:44 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№264 (1Л-0,4кВ) | 2021-06-21 12:38 | 2021-06-21 12:44
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 386 | 2021-06-19 11:04 | 2021-06-19 12:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. |  | 2021-06-19 11:04 | 2021-06-19 12:56
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №49 по 5Л-Никольская-6 | 372 | 2021-06-13 15:49 | 2021-06-13 15:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | 4.2.4, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка | 2021-06-13 15:49 | 2021-06-13 15:55
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №429 по 13Л-РП16Н-6 | 340 | 2021-06-03 16:50 | 2021-06-03 17:26 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №429 по 13Л-РП16Н-6 | 2021-06-03 16:50 | 2021-06-03 17:26
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№200 1Л-0,4кВ | 337 | 2021-06-03 12:03 | 2021-06-03 12:49 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от КТП№200 1Л-0,4кВ | 2021-06-03 12:03 | 2021-06-03 12:49
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №257 (1Л-0,4кВ) (Потр) | 349 | 2021-06-02 21:05 | 2021-06-02 21:09 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП №257 (1Л-0,4кВ) (Потр) | 2021-06-02 21:05 | 2021-06-02 21:09
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (2Л-0,4кВ Средн.РЭС | 348 | 2021-06-02 20:38 | 2021-06-02 20:43 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (2Л-0,4кВ Средн.РЭС | 2021-06-02 20:38 | 2021-06-02 20:43
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 | 347 | 2021-05-30 20:25 | 2021-05-30 20:30 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 | 2021-05-30 20:25 | 2021-05-30 20:30
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№264 (2Л-0,4кВ) | 333 | 2021-05-24 20:35 | 2021-05-24 20:40 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№264 (2Л-0,4кВ) | 2021-05-24 20:35 | 2021-05-24 20:40
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №497 по 13Л-Демидово-10 | 287 | 2021-05-10 12:43 | 2021-05-10 12:46 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №497 по 13Л-Демидово-10 | 2021-05-10 12:43 | 2021-05-10 12:46
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ от ТП №13 (1Л-0,4кВ)П (Потр) | 300 | 2021-05-08 18:40 | 2021-05-08 18:48 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ от ТП №13 (1Л-0,4кВ)П (Потр) | 2021-05-08 18:40 | 2021-05-08 18:48
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 290 | 2021-05-07 09:38 | 2021-05-07 11:31 | 3.4.7.3.5, Перекос траверсы и отклонение опоры вызван длительным срок эксплуатации ВЛ. | 4.14, Перекос траверсы и отклонение опоры вызван длительным срок эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы и отклонение опоры. на ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 2021-05-07 09:38 | 2021-05-07 11:31
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№334 (1Л-0,4кВ) | 284 | 2021-05-03 18:04 | 2021-05-03 18:43 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№334 (1Л-0,4кВ) | 2021-05-03 18:04 | 2021-05-03 18:43
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 262 | 2021-04-21 20:44 | 2021-04-21 22:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской ТП №89. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской ТП №89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП. на ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 2021-04-21 20:44 | 2021-04-21 22:20
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (2Л-0,4кВ) | 234 | 2021-04-20 22:26 | 2021-04-20 22:33 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№41 (2Л-0,4кВ) | 2021-04-20 22:26 | 2021-04-20 22:33
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ №200 17Л-Рахинка-10 | 233 | 2021-04-15 16:31 | 2021-04-15 18:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП произошло из-за повреждения рубильника, произошедшего в результате ослабления пружины неподвижных контактов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Отключение ТП произошло из-за повреждения рубильника, произошедшего в результате ослабления пружины неподвижных контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения рубильника на КТП-10кВ №200 17Л-Рахинка-10 КТП-10кВ №200 17Л-Рахинка-10 | 2021-04-15 16:31 | 2021-04-15 18:02
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №249 по 7Л-Демидово-10 | 206 | 2021-04-12 16:11 | 2021-04-12 16:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.2.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода | 2021-04-12 16:11 | 2021-04-12 16:16
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№565 (1Л-0,4кВ) | 221 | 2021-04-10 15:45 | 2021-04-10 16:49 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№565 (1Л-0,4кВ) | 2021-04-10 15:45 | 2021-04-10 16:49
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№286 (1Л-0,4кВ) | 220 | 2021-04-10 13:56 | 2021-04-10 14:00 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№286 (1Л-0,4кВ) | 2021-04-10 13:56 | 2021-04-10 14:00
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№37 (1Л-0,4кВ) Бык.РЭС | 205 | 2021-04-09 19:47 | 2021-04-09 19:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.2.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода | 2021-04-09 19:47 | 2021-04-09 19:52
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №497 по 13Л-Демидово-10 | 209 | 2021-04-09 12:07 | 2021-04-09 12:15 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №497 по 13Л-Демидово-10 | 2021-04-09 12:07 | 2021-04-09 12:15
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№251 (1Л-0,4кВ)Средн.РЭС | 208 | 2021-04-06 22:14 | 2021-04-06 22:18 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№251 (1Л-0,4кВ)Средн.РЭС | 2021-04-06 22:14 | 2021-04-06 22:18
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №426 по 7Л-Луговая-10 | 207 | 2021-04-06 20:33 | 2021-04-06 20:40 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №426 по 7Л-Луговая-10 | 2021-04-06 20:33 | 2021-04-06 20:40
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | 203 | 2021-04-06 15:27 | 2021-04-06 22:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской ТП №239. 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 06.04.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 24 м/с | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 06.04.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 24 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка | 2021-04-06 15:27 | 2021-04-06 22:12
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП№31 по 8Л-ВЗС-6 | 196 | 2021-04-06 14:16 | 2021-04-06 14:21 | 3.4.7.3.1, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3. | 4.2.4, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП№31 по 8Л-ВЗС-6 опора П3-2, Провис провода на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП№31 по 8Л-ВЗС-6 опора П3-2 | 2021-04-06 14:16 | 2021-04-06 14:21
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 191 | 2021-04-06 12:10 | 2021-04-06 12:17 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 2021-04-06 12:10 | 2021-04-06 12:17
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№565 (1Л-0,4кВ) | 181 | 2021-03-26 21:00 | 2021-03-26 21:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№565 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№565 (1Л-0,4кВ) | 2021-03-26 21:00 | 2021-03-26 21:09
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 13Л-Демидово-10 | 180 | 2021-03-26 13:06 | 2021-03-26 14:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 26.03.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 26.03.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ 13Л-Демидово-10 ВЛ 10кВ 13Л-Демидово-10 | 2021-03-26 13:06 | 2021-03-26 14:47
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №248 9Л-Рахинка | 179 | 2021-03-25 22:29 | 2021-03-26 18:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП вызвано повреждением силового трансформатора из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ТП вызвано повреждением силового трансформатора из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10кВ №248 9Л-Рахинка Трансформатор ТМГ-100/10 | 2021-03-25 22:29 | 2021-03-25 22:30
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | 178 | 2021-03-25 19:23 | 2021-03-25 21:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением проходного изолятора выключателя В-15. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением проходного изолятора выключателя В-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10, Отпайка № 7 (допол) ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10, Отпайка № 7 (допол) | 2021-03-25 19:23 | 2021-03-25 21:05
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№37 (1Л-0,4кВ) Бык.РЭС | 176 | 2021-03-25 14:20 | 2021-03-25 14:40 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | 4.2.1, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№37 (1Л-0,4кВ) Бык.РЭС Пролет:4*А 16 | 2021-03-25 14:20 | 2021-03-25 14:40
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №175 по 13Л-РП16Н-6 | 175 | 2021-03-24 20:18 | 2021-03-24 20:25 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за схлеста провода у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за схлеста провода у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №175 по 13Л-РП16Н-6 | 2021-03-24 20:18 | 2021-03-24 20:25
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №4 Приморская | 177 | 2021-03-24 14:56 | 2021-03-24 15:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6кВ №4 Приморская ВЛ 6кВ №4 Приморская | 2021-03-24 14:56 | 2021-03-24 15:29
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№201 1Л-0,4кВ | 173 | 2021-03-21 10:40 | 2021-03-21 10:50 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ-0,4кВ от КТП№201 1Л-0,4кВ | 2021-03-21 10:40 | 2021-03-21 10:50
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №18 Никольская | 162 | 2021-03-17 22:59 | 2021-03-17 23:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской ТП №206. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской ТП №206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской ТП №206. на ВЛ 6кВ №18 Никольская ВЛ 6кВ №18 Никольская | 2021-03-17 22:59 | 2021-03-17 23:35
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №25 по 7Л-Никольская-6 | 158 | 2021-03-16 17:40 | 2021-03-16 18:24 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за схлеста провода у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за схлеста провода у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №25 по 7Л-Никольская-6 | 2021-03-16 17:40 | 2021-03-16 18:24
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№207 (1Л-0,4кВ) | 156 | 2021-03-14 17:14 | 2021-03-14 17:20 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№207 (1Л-0,4кВ) | 2021-03-14 17:14 | 2021-03-14 17:20
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 161 | 2021-03-14 00:10 | 2021-03-14 00:46 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на электроустановке потребителя на ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 2021-03-14 00:10 | 2021-03-14 00:46
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№107 (1Л-0,4кВ) | 147 | 2021-03-09 19:56 | 2021-03-09 20:46 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№107 (1Л-0,4кВ) | 2021-03-09 19:56 | 2021-03-09 20:46
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 23Л-Рахинка-10 | 149 | 2021-03-04 15:15 | 2021-03-04 16:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 23Л-Рахинка-10 | 2021-03-04 15:15 | 2021-03-04 16:48
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№200 1Л-0,4кВ | 146 | 2021-03-03 01:50 | 2021-03-03 01:56 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от КТП№200 1Л-0,4кВ | 2021-03-03 01:50 | 2021-03-03 01:56
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Рахинка-10 | 129 | 2021-02-15 13:00 | 2021-02-15 14:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произведено для ревизии линейного разъединителя. | 4.13, Отключение ВЛ произведено для ревизии линейного разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ревизия разъединителя на ВЛ 10кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 10Л-Рахинка-10 | 2021-02-15 13:00 | 2021-02-15 14:45
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ от ТП №263 (2Л-0,4кВ)П (Потр) | 117 | 2021-02-14 12:12 | 2021-02-14 12:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ от ТП №263 (2Л-0,4кВ) | 2021-02-14 12:12 | 2021-02-14 12:14
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 Волжская | 125 | 2021-02-14 08:54 | 2021-02-14 10:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.02.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 14.02.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 6кВ №23 Волжская ВЛ 6кВ №23 Волжская | 2021-02-14 08:54 | 2021-02-14 10:10
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ от ТП №13 (1Л-0,4кВ)П (Потр) | 54 | 2021-02-04 13:23 | 2021-02-04 13:30 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП №13 (1Л-0,4кВ) | 2021-02-04 13:23 | 2021-02-04 13:30
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | 53 | 2021-01-31 18:48 | 2021-01-31 18:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | 2021-01-31 18:48 | 2021-01-31 18:50
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | 44 | 2021-01-31 17:53 | 2021-01-31 19:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 Пролет:3*А 50, Обрыв провода на ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 Пролет:3*А 50, Обрыв провода на ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 Пролет:3*А 50 | 2021-01-31 17:53 | 2021-01-31 19:40
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №25 по 7Л-Никольская-6 | 33 | 2021-01-22 14:32 | 2021-01-22 14:38 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за схлеста на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за схлеста на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №25 по 7Л-Никольская-6 | 2021-01-22 14:32 | 2021-01-22 14:38
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №49 по 5Л-Никольская-6 | 21 | 2021-01-16 21:39 | 2021-01-16 21:49 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №49 по 5Л-Никольская-6 | 2021-01-16 21:39 | 2021-01-16 21:49
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 43 | 2021-01-16 20:36 | 2021-01-16 22:10 | 3.4.12.1.2, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 16.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололедно-изморозевое отложение, ветер 12 м/с. 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 16.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололедно-изморозевое отложение, ветер 12 м/с. | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 16.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололедно-изморозевое отложение, ветер 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 Пролет:3*А 70 | 2021-01-16 20:36 | 2021-01-16 22:10
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №232 по 5Л-Луговая-10 | 20 | 2021-01-16 18:20 | 2021-01-16 18:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | 4.3.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №232 по 5Л-Луговая-10 | 2021-01-16 18:20 | 2021-01-16 18:25
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№565 (1Л-0,4кВ) | 19 | 2021-01-14 17:56 | 2021-01-14 18:00 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№565 (1Л-0,4кВ) | 2021-01-14 17:56 | 2021-01-14 17:59
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№14 (2Л-0,4кВ) | 18 | 2021-01-14 12:47 | 2021-01-14 12:53 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№14 (2Л-0,4кВ) | 2021-01-14 12:47 | 2021-01-14 12:53
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 17Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | 42 | 2021-01-14 01:15 | 2021-01-14 14:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 01.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололедно-изморозевое отложение, ветер 12 м/с. | 4.12, Обрыв вязки проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 01.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололедно-изморозевое отложение, ветер 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10, ВЛ 10кВ 17Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10, ВЛ 10кВ 17Л-Рахинка-10 | 2021-01-14 01:15 | 2021-01-14 13:45
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Рахинка-10 | 41 | 2021-01-13 23:54 | 2021-01-14 01:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 01.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололед, ветер 12 м/с. | 4.12, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 01.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололед, ветер 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ 10Л-Рахинка-10 Пролет:3*А 35 | 2021-01-13 23:54 | 2021-01-14 01:10
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | 2Л-0,4кВ от ТП№32 по 8Л-ВЗС-6 | 17 | 2021-01-04 14:37 | 2021-01-04 14:43 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на 2Л-0,4кВ от ТП№32 по 8Л-ВЗС-6 | 2021-01-04 14:37 | 2021-01-04 14:43
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№439 (1Л-0,4кВ) | 796 | 2021-12-31 15:10 | 2021-12-31 17:10 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.11, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2021-12-31 15:10 | 2021-12-31 17:10
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 826 | 2021-12-31 06:19 | 2021-12-31 12:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 2021-12-31 06:19 | 2021-12-31 12:50
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№2 (1Л-0,4кВ) | 795 | 2021-12-30 08:04 | 2021-12-30 11:07 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.11, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2021-12-30 08:04 | 2021-12-30 11:07
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№236 (1Л-0,4кВ) | 778 | 2021-12-27 12:30 | 2021-12-27 14:29 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2021-12-27 12:30 | 2021-12-27 14:29
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№283 (1Л-0,4кВ) | 777 | 2021-12-27 12:12 | 2021-12-27 12:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2021-12-27 12:12 | 2021-12-27 12:30
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№11 (1Л-0,4кВ) | 766 | 2021-12-26 18:06 | 2021-12-26 18:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением кабеля у потребителя | 4.12, Нарушение электрической изоляции связано погодными условиями затекание воды в кабель погода: ветер 15-18 м/с мокрый снег Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля у потребитяля | 2021-12-26 18:06 | 2021-12-26 18:40
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№492 (2Л-0,4кВ) | 767 | 2021-12-26 16:04 | 2021-12-26 16:42 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением кабеля у потребителя | 4.12, Нарушение электрической изоляции связано погодными условиями затекание воды в кабель погода: ветер 15-18 м/с мокрый снег Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля потребителя | 2021-12-26 16:04 | 2021-12-26 16:42
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№329 (1Л-0,4кВ) | 776 | 2021-12-26 15:58 | 2021-12-26 17:10 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2021-12-26 15:58 | 2021-12-26 17:10
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№435 (1Л-0,4кВ) | 768 | 2021-12-26 15:15 | 2021-12-26 15:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением кабеля у потребителя | 4.12, Нарушение электрической изоляции связано погодными условиями затекание воды в кабель погода: ветер 15-18 м/с мокрый снег Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля у потребителя | 2021-12-26 15:15 | 2021-12-26 15:25
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№496 1Л-0,4кВ | 775 | 2021-12-26 12:30 | 2021-12-26 13:39 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2021-12-26 12:30 | 2021-12-26 13:39
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 | 825 | 2021-12-26 12:21 | 2021-12-26 14:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 | 2021-12-26 12:21 | 2021-12-26 14:28
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№89 (1Л-0,4кВ) | 774 | 2021-12-26 11:07 | 2021-12-26 12:52 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2021-12-26 11:07 | 2021-12-26 12:52
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№451(1Л-0,4кВ) | 773 | 2021-12-26 08:40 | 2021-12-26 09:36 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличеннsq провис провода. | 2021-12-26 08:40 | 2021-12-26 09:36
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 822 | 2021-12-26 06:25 | 2021-12-26 08:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в результате воздействия 25.12.2021 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 4.14, Повреждение опоры произошло в результате воздействия 25.12.2021 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 2021-12-26 06:25 | 2021-12-26 08:15
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№136 (2Л-0,4кВ) | 772 | 2021-12-26 06:00 | 2021-12-26 07:18 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличеннsq провис провода. | 2021-12-26 06:00 | 2021-12-26 07:18
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 823 | 2021-12-26 03:59 | 2021-12-26 14:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 2021-12-26 03:59 | 2021-12-26 14:42
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№495 (2Л-0,4кВ) | 771 | 2021-12-26 03:20 | 2021-12-26 04:17 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2021-12-26 03:20 | 2021-12-26 04:17
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 | 821 | 2021-12-25 23:15 | 2021-12-26 02:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействия неблагоприятных метеорологических условий (ветер). | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействия неблагоприятных метеорологических условий (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует. на ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 | 2021-12-25 23:15 | 2021-12-26 02:30
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №412 | 762 | 2021-12-25 22:52 | 2021-12-26 17:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП вызвано повреждением изолятора из-за старения и длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ТП вызвано повреждением изолятора из-за старения и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на КТП-10кВ №412 ИОС-10-500 УХЛ | 2021-12-25 22:52 | 2021-12-26 17:39
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№306 (2Л-0,4кВ) | 761 | 2021-12-25 21:48 | 2021-12-26 00:20 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2021-12-25 21:48 | 2021-12-26 00:20
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 820 | 2021-12-25 19:42 | 2021-12-26 02:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях неблагоприятных метеорологических явлений (ветер). | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях неблагоприятных метеорологических явлений (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 2021-12-25 19:42 | 2021-12-26 02:40
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№508 (1Л-0,4кВ) | 760 | 2021-12-25 19:35 | 2021-12-25 21:20 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2021-12-25 19:35 | 2021-12-25 21:20
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 819 | 2021-12-25 19:22 | 2021-12-25 23:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условия неблагоприятных метеорологических явлений (ветер). | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условия неблагоприятных метеорологических явлений (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 2021-12-25 19:22 | 2021-12-25 23:50
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 | 818 | 2021-12-25 18:54 | 2021-12-25 21:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 | 2021-12-25 18:54 | 2021-12-25 21:37
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№44 (2Л-0,4кВ) | 759 | 2021-12-25 18:29 | 2021-12-25 19:25 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода | 2021-12-25 18:29 | 2021-12-25 19:25
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№285 (1Л-0,4кВ) | 758 | 2021-12-25 17:58 | 2021-12-25 20:13 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличеннsq провис провода. | 2021-12-25 17:58 | 2021-12-25 20:13
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 817 | 2021-12-25 16:58 | 2021-12-25 18:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской электроустановке. | 4.11, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 2021-12-25 16:58 | 2021-12-25 18:36
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№337 (3Л-0,4кВ) | 751 | 2021-12-22 10:11 | 2021-12-22 14:05 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2021-12-22 10:11 | 2021-12-22 14:05
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№6 (1Л-0,4кВ) | 749 | 2021-12-20 09:35 | 2021-12-20 09:50 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провиса провода. | 2021-12-20 09:35 | 2021-12-20 09:50
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№357 2Л-0,4кВ | 750 | 2021-12-20 08:25 | 2021-12-20 08:35 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2021-12-20 08:25 | 2021-12-20 08:35
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) | 737 | 2021-12-11 12:30 | 2021-12-11 14:40 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2021-12-11 12:30 | 2021-12-11 14:40
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) | 728 | 2021-12-08 17:05 | 2021-12-08 17:11 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя. | 2021-12-08 17:05 | 2021-12-08 17:11
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№446 (1Л-0,4кВ) | 722 | 2021-12-07 10:35 | 2021-12-07 11:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2021-12-07 10:35 | 2021-12-07 11:30
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) | 716 | 2021-12-04 09:07 | 2021-12-04 09:50 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа изоляции кабеля | 2021-12-04 09:07 | 2021-12-04 09:50
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№496 2Л-0,4кВ | 715 | 2021-12-03 21:09 | 2021-12-03 21:43 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2021-12-03 21:09 | 2021-12-03 21:43
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№507 (1Л-0,4кВ) | 708 | 2021-12-02 11:55 | 2021-12-02 11:59 | 3.4.8.5.2, временный перегруз по ВЛ связанное с неисправностью А-0,22 у потребителя в РЩ | 4.12, временный перегруз по ВЛ связанное с неисправностью А-0,22 у потребителя в РЩ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз по ВЛ связанное с неисправностью А-0,22 | 2021-12-02 11:55 | 2021-12-02 11:59
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№306 (2Л-0,4кВ) | 710 | 2021-12-01 15:48 | 2021-12-01 16:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2021-12-01 15:48 | 2021-12-01 16:25
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№376 (2Л-0,4кВ) | 711 | 2021-12-01 10:12 | 2021-12-01 10:43 | 3.4.8.5.2, временный перегруз по ВЛ-0,4 связанный с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2021-12-01 10:12 | 2021-12-01 10:43
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№454 (2Л-0,4кВ) | 712 | 2021-12-01 10:00 | 2021-12-01 13:01 | 3.4.8.5.2, временный перегруз по ВЛ-0,4 связанный с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2021-12-01 10:00 | 2021-12-01 13:01
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№492 (1Л-0,4кВ) | 704 | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:05 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.12, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:05
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№358 (1Л-0,4кВ) | 705 | 2021-11-30 11:00 | 2021-11-30 11:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2021-11-30 11:00 | 2021-11-30 11:25
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№195 (1Л-0,4кВ) | 701 | 2021-11-29 10:13 | 2021-11-29 14:28 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.12, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2021-11-29 10:13 | 2021-11-29 14:28
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№14 (1Л-0,4кВ) | 687 | 2021-11-22 16:18 | 2021-11-22 16:50 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№14 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-11-22 16:18 | 2021-11-22 16:50
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№249 (1Л-0,4кВ) | 688 | 2021-11-22 15:08 | 2021-11-22 16:21 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП№249 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 25 | 2021-11-22 15:08 | 2021-11-22 16:21
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№155 (1Л-0,4кВ) | 686 | 2021-11-22 12:11 | 2021-11-22 16:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с падением на провода ВЛ 0,4 кВ металлической ТВ антенны | 4.11, кратко временный перегруз по ВЛ-0,4 связанный с падением металлической ТВ антенны потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ от ТП№155 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-11-22 12:11 | 2021-11-22 16:30
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№512 (1Л-0,4кВ) | 689 | 2021-11-22 10:32 | 2021-11-22 12:25 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП№512 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-22 10:32 | 2021-11-22 12:25
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№254 (1Л-0,4кВ) | 680 | 2021-11-20 20:35 | 2021-11-20 21:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2021-11-20 20:35 | 2021-11-20 21:00
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 702 | 2021-11-20 19:32 | 2021-11-20 23:37 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло из-за перекрытия по телу птицы | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за перекрытия по телу птицы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по телу птицы на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 2021-11-20 19:32 | 2021-11-20 23:37
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№361 (1Л-0,4кВ) | 679 | 2021-11-20 19:17 | 2021-11-20 20:00 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2021-11-20 19:17 | 2021-11-20 20:00
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 200 2Л-0,4 кВ оп 1-8 шт. | 681 | 2021-11-20 17:30 | 2021-11-20 17:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ | 2021-11-20 17:30 | 2021-11-20 17:40
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№126 1Л-0,4кВ | 676 | 2021-11-19 11:30 | 2021-11-19 12:40 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2021-11-19 11:30 | 2021-11-19 12:40
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№156 (1Л-0,4кВ) | 675 | 2021-11-19 07:25 | 2021-11-19 07:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.11, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ изоляции | 2021-11-19 07:25 | 2021-11-19 07:40
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№11 (1Л-0,4кВ) | 636 | 2021-10-11 15:20 | 2021-10-11 15:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2021-10-11 15:20 | 2021-10-11 15:25
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№329 (3Л-0,4кВ) | 615 | 2021-09-27 09:58 | 2021-09-27 11:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.11, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2021-09-27 09:58 | 2021-09-27 11:55
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№518 (2Л-0,4кВ) | 577 | 2021-09-03 21:33 | 2021-09-03 22:37 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с неисправностью А-0,4 у потребителя и эл. дуговым повреждением его оборудования | 4.12, Нарушение электрической изоляции у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя | 2021-09-03 21:33 | 2021-09-03 22:37
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№39 (1Л-0,4кВ) | 576 | 2021-09-03 21:15 | 2021-09-03 22:29 | 3.4.12.2.1, временный перегруз по ВЛ-0,4 связанный с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2021-09-03 21:15 | 2021-09-03 22:29
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 600 | 2021-09-03 15:37 | 2021-09-03 21:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 03.09.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 11 м/с. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 03.09.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 2021-09-03 15:37 | 2021-09-03 21:17
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№15 (2Л-0,4кВ) | 542 | 2021-08-21 15:40 | 2021-08-21 16:53 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по 2Л-0.4 связанное с самоустранившимся схлестом проводов по словам жителей- несколько гусей "встало на крыло" и попали в провода линии | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате незначительно увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2021-08-21 15:40 | 2021-08-21 16:53
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№271 (1Л-0,4кВ) | 538 | 2021-08-19 13:59 | 2021-08-19 16:31 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по 1Л-0.4 связанное с самоустранившимся схлестом проводов по словам жителей- несколько гусей "встало на крыло" и попали в провода линии | 4.11, Кратковременный схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2021-08-19 13:59 | 2021-08-19 16:31
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№414 (1Л-0,4кВ) | 488 | 2021-07-31 16:32 | 2021-07-31 19:10 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с неисправностью А-0,4 у потребителя и эл. дуговым повреждением его оборудования |  | 2021-07-31 16:32 | 2021-07-31 19:10
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 | 501 | 2021-07-31 15:19 | 2021-08-01 03:31 | 3.4.12.2.1, Падение опор вызвано загниванием деревянной стойки и воздействием порывов ветра. | 4.14, Падение опор вызвано загниванием деревянной стойки и воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 | 2021-07-31 15:19 | 2021-08-01 03:31
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 483 | 2021-07-22 11:47 | 2021-07-22 13:28 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло из-за перекрытия через тело птицы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за перекрытия через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 2021-07-22 11:47 | 2021-07-22 13:28
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (1Л-0,4кВ) | 438 | 2021-07-22 09:38 | 2021-07-22 11:10 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с кратковременным самоустранившимся схлестом проводов при взлете стаи птиц | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате незначительно увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-35 на ВЛ-0,4кВ от ТП№391 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2021-07-22 09:38 | 2021-07-22 11:10
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№390 (2Л-0,4кВ) | 434 | 2021-07-21 13:15 | 2021-07-21 15:34 | 3.4.12.2.3, Перекрытие проводов ВЛ 0,4 произошло от падения ветки | 4.11, Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 на ВЛ-0,4кВ от ТП№390 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-07-21 13:15 | 2021-07-21 15:34
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№30 (2Л-0,4кВ) | 431 | 2021-07-21 11:36 | 2021-07-21 13:12 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов в результате воздействия стаи птц | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате незначительно увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-50 на ВЛ-0,4кВ от ТП№30 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 50 | 2021-07-21 11:36 | 2021-07-21 13:12
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 200 2Л-0,4 кВ оп 1-8 шт. | 430 | 2021-07-21 10:50 | 2021-07-21 12:25 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате не значительно увеличенного провиса провода и порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2021-07-21 10:50 | 2021-07-21 12:25
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 | 464 | 2021-07-17 11:50 | 2021-07-17 15:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение полюса разъединителя 10кВ вызвано коррозией в условиях длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение полюса разъединителя 10кВ вызвано коррозией в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение полюса на ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 | 2021-07-17 11:50 | 2021-07-17 15:16
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№448 (2Л-0,4кВ) | 415 | 2021-07-15 17:26 | 2021-07-15 17:59 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов в результате воздействия стаи птиц | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате воздействия птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-25 на ВЛ-0,4кВ от ТП№448 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2021-07-15 17:26 | 2021-07-15 17:59
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 414 | 2021-07-04 12:48 | 2021-07-04 17:38 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора из-за частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Повреждение изолятора из-за частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 2021-07-04 12:48 | 2021-07-04 17:38
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№285 (2Л-0,4кВ) | 404 | 2021-07-04 12:17 | 2021-07-04 13:37 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов в результате воздействия стаи птиц | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате воздействия птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 на ВЛ-0,4кВ от ТП№285 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2021-07-04 12:17 | 2021-07-04 13:37
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№194 (1Л-0,4кВ) | 389 | 2021-06-28 10:00 | 2021-06-28 11:53 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.2.2, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2021-06-28 10:00 | 2021-06-28 11:53
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№376 (2Л-0,4кВ) | 376 | 2021-06-15 08:52 | 2021-06-15 10:28 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. | 2021-06-15 08:52 | 2021-06-15 10:28
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (1Л-0,4кВ) | 375 | 2021-06-15 08:32 | 2021-06-15 10:09 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля | 2021-06-15 08:32 | 2021-06-15 10:09
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№83 (3Л-0,4кВ) | 354 | 2021-06-06 10:30 | 2021-06-06 12:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.4.4, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №3 опора 1-2 ТП№83 | 2021-06-06 10:30 | 2021-06-06 12:43
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№83 (1Л-0,4кВ) | 341 | 2021-06-03 16:18 | 2021-06-03 16:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля | 2021-06-03 16:18 | 2021-06-03 16:53
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№298 (1Л-0,4кВ) | 342 | 2021-06-03 15:03 | 2021-06-03 15:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля | 2021-06-03 15:03 | 2021-06-03 15:55
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№249 (1Л-0,4кВ) | 343 | 2021-06-03 13:09 | 2021-06-03 13:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2021-06-03 13:09 | 2021-06-03 13:30
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 335 | 2021-05-25 18:27 | 2021-05-25 20:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 2021-05-25 18:27 | 2021-05-25 20:24
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№495 (1Л-0,4кВ) | 188 | 2021-04-06 15:35 | 2021-04-06 16:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2021-04-06 15:35 | 2021-04-06 16:30
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№496 1Л-0,4кВ | 109 | 2021-02-23 11:22 | 2021-02-23 12:40 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2021-02-23 11:22 | 2021-02-23 12:40
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№512 (2Л-0,4кВ) | 63 | 2021-02-08 14:57 | 2021-02-08 16:06 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода | 2021-02-08 14:57 | 2021-02-08 16:06
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 | 85 | 2021-01-16 15:55 | 2021-01-16 16:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано воздействиями 16.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололед, ветер 16 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействиями 16.01.2021 неблагоприятных метеорологических явлений - гололед, ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 | 2021-01-16 15:55 | 2021-01-16 16:30
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 84 | 2021-01-08 14:12 | 2021-01-08 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением проходного изолятора на ТП №131 | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением проходного изолятора на ТП №131 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на КТП-10кВ №131 ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2021-01-08 14:12 | 2021-01-08 16:10
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№72 (1Л-0,4кВ) | 1 | 2021-01-08 12:02 | 2021-01-08 12:50 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате незначительного увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2021-01-08 12:02 | 2021-01-08 12:50
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№414 (1Л-0,4кВ) | 39 | 2021-01-02 09:25 | 2021-01-02 10:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.11, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля | 2021-01-02 09:25 | 2021-01-02 10:30
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 521 | 2021-12-31 08:07 | 2021-12-31 08:07 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре № 128 фазы "В" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре №128 фазы "В" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре №128 фазы "В" по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522)
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сидорская | 519 | 2021-12-28 16:50 | 2021-12-29 16:09 | 3.4.7.3.5, Течь масла ТН-I-110 кВ фаза "А" на ПС Сидорская произошла в результате растрескивания и потери уплотнительных свойств резинового уплотнителя вторичного вывода ТН в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Течь масла ТН-I-110 кВ фаза "А" на ПС Сидорская произошла в результате растрескивания и потери уплотнительных свойств резинового уплотнителя вторичного вывода ТН в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь масла ТН-I-110 кВ фаза "А" на ПС Сидорская произошла в результате растрескивания и потери уплотнительных свойств резинового уплотнителя вторичного вывода ТН в процессе длительного срока эксплуатации. на ПС 110 кВ Сидорская НКФ-110-33У1 ф "А"
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) ПС 110 кВ Етеревская | 489 | 2021-12-23 01:10 | 2021-12-23 16:33 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения СМВ-110 кВ на ПС Сидорская,что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку в цикле АПВ. 3.4.7.3.5, ВЛ-110 кВ № 524 выводилась в ремонт для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 69-70 который произошел в результате ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.11, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения СМВ-110 кВ на ПС Сидорская в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения СМВ-110 кВ на ПС Сидорская в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Сидорская МКП-110М-630-20 4.13, ВЛ-110 кВ № 524 выводилась в ремонт для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 69-70 который произошел в результате ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-110 кВ № 524 выводилась в ремонт для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 69-70 который произошел в результате ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) Пролет:3*АС 120/19+1*ТК 9,1 ГОСТ 3063-80
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 488 | 2021-12-22 02:01 | 2021-12-22 02:01 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №525 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №232 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №232 ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №232 ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525)
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 487 | 2021-12-21 22:47 | 2021-12-21 22:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №7 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541)
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 486 | 2021-12-20 23:14 | 2021-12-20 23:14 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №521 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №251 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №251 ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №251 ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521)
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 485 | 2021-12-20 03:26 | 2021-12-20 03:26 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло в результате подхлеста провода фазы "В" и сближения его с грозотросом в пролете опор №298-299 из-за неравномерного осыпания ГИО при повышении температуры окружающего воздуха. | 4.11, В результате осыпания ГИО с проводов ВЛ-110 кВ №503 при переходе температуры окружающего воздуха через ноль, произошел подхлест провода фазы "В" в пролете опор №298-299, что привело к пробою воздушного изолирующего промежутка между грозотросом и данным проводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осыпания ГИО с проводов ВЛ-110 кВ №503 при переходе температуры окружающего воздуха через ноль, произошел подхлест провода фазы "В" в пролете опор №298-299, что привело к пробою воздушного изолирующего промежутка между грозотросом и данным проводом. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503)
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) | 484 | 2021-12-19 22:38 | 2021-12-19 22:38 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №506 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №102 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №102 ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №102 ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) Пролет:3*АС 95/16+1*С-50
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (№32) | 483 | 2021-12-19 00:25 | 2021-12-19 00:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 35 кВ №32 от защит произошло в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка при приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" в пролете опор №102-103 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" в пролете опор №102-103 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" в пролете опор №102-103 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. на ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (№32) Пролет:3*АС 70/11 | 2021-12-19 00:25 | 2021-12-19 00:30
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 476 | 2021-12-17 07:14 | 2021-12-17 07:14 | 3.4.12.1, 17.12.2021 при повышении температуры воздуха произошло осыпание ГИО, вследствие чего произошел подхлест проводов фазы "В" и приближение его к грозотросу в пролете опор №75-76 ВЛ-110 кВ №513, что привело к КЗ и отключению ВЛ-110 кВ №513 от защит. | 4.12, Схлёст провода фазы "В" и приближение его к грозотросу на ВЛ-110 кВ №513 в пролете опор 75-76 произошел из-за возникновения гололёдно-изморозевых отложений, с последующим их осыпанием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода фазы "В" и приближение его к грозотросу на ВЛ-110 кВ №513 в пролете опор 75-76 произошел из-за возникновения гололёдно-изморозевых отложений, с последующим их осыпанием. на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513)
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Себряковская | 473 | 2021-12-15 11:40 | 2021-12-15 11:45 | 3.4.12.1, 15.12.2021 на территори Михайловского раона наблюдалась неблагоприятная погодная обстановка, а именно: прохождение циклона сопровождавщегося выпадением осадков и появлению сложных гололедно-изморозевых отложений на проводах и изоляторах ВЛ-10 кВ, что привело к разнофазному замыканию на землю ВЛ-10 кВ №22 и одной из ВЛ-10 кВ отходящей от второй секции шин 10 кВ ПС Себряковская, в результате чего произошло отключение ВВ-10 кВ Т-2 ПС Себряковская. | 4.12, Отключение ВВ-10 кВ Т-2 произошло из-за разнофазного замыканию на землю ВЛ-10 кВ №22 и одной из ВЛ-10 кВ отходящей от второй секции шин 10 кВ ПС Себряковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВВ-10 кВ Т-2 произошло из-за разнофазного замыканию на землю ВЛ-10 кВ №22 и одной из ВЛ-10 кВ отходящей от второй секции шин 10 кВ ПС Себряковская на ВВ-10 кВ Т-2 ПС Себряковская ВВ-10 кВ Т-2 | 2021-12-15 11:40 | 2021-12-15 11:45
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) ВЛ 35 кВ Земняцкая – Седовская (№43/1) | 429 | 2021-12-01 06:52 | 2021-12-01 15:18 | 3.4.12.1, Сигнализация "Земля в сети 35 кВ" на ПС Теркинская сработала из-за разрушения гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №89 ВЛ-35 кВ №43/1. Разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №89 ВЛ-35 кВ №43/1 произошло из-за налипания мокрого снега. | 4.4.4, Разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №89 ВЛ-35 кВ №43/1 произошло из-за увеличившейся нагрузки по причине налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №89 ВЛ-35 кВ №43/1 произошло из-за увеличившейся нагрузки по причине налипания мокрого снега. на ВЛ 35 кВ Зимняцкая – Седовская (№43/1) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г) | 2021-12-01 06:52 | 2021-12-01 07:40
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 408 | 2021-11-23 06:37 | 2021-11-23 06:37 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №129 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №129 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №129 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522)
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 407 | 2021-11-19 16:49 | 2021-11-19 16:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 554 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №239 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №239 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №239 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554)
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) | 395 | 2021-11-10 23:05 | 2021-11-10 23:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 515 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515)
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Донская | 397 | 2021-11-09 09:06 | 2021-11-09 09:11 | 3.4.10.1, Отключение ВВ-10 Т-2 на ПС Донская от действия дуговой защиты произошло по причине перекрытия между рабочими контактами и конструкцией тележки СВВ-10 кВ по телу змеи. | 4.11, Отключение ВВ-10 Т-2 на ПС Донская от действия дуговой защиты произошло по причине перекрытия между рабочими контактами и конструкцией тележки СВВ-10 кВ по телу змеи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВВ-10 Т-2 на ПС Донская от действия дуговой защиты произошло по причине перекрытия между рабочими контактами и конструкцией тележки СВВ-10 кВ по телу змеи. на ПС 110 кВ Донская BB/TEL-10-20/1600 | 2021-11-09 09:06 | 2021-11-09 09:11
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 390 | 2021-10-30 04:17 | 2021-10-30 04:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №522 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №243 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 243 ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 243 ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522)
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) | 386 | 2021-10-25 08:51 | 2021-10-25 08:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-35 кВ №20 от защит произошло в результате дугового перекрытия между проводом фазы "А" и проводом фазы"В" на опоре №363 через полиэтилен. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтилен был брошен людьми, и впоследствии заброшен ветром на ВЛ. | 4.11, Дуговое перекрытия между проводом "А" и проводом фазы"В" на опоре №363 через полиэтилен на ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытия между проводом "А" и проводом фазы"В" на опоре №363 через полиэтилен на ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20). на ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20)
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) | 381 | 2021-10-20 23:48 | 2021-10-20 23:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №557 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №99 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557)
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 364 | 2021-10-18 00:15 | 2021-10-18 00:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 412 - 590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 378 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 378 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 378 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) | 365 | 2021-10-16 23:03 | 2021-10-16 23:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 - 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №159 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №159 ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №159 ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 360 | 2021-10-11 06:18 | 2021-10-11 06:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 518 - 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №156 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №156 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №156 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Иловля | 352 | 2021-10-01 11:50 | 2021-10-01 13:09 | 3.4.7.3.5, «Плавающий» контакт в разьеме тележки ВВ-10 кВ №24 ПС Иловля из-за окисления штырьковых контактов. | 4.13, «Плавающий» контакт в разьеме тележки ВВ-10 кВ №24 ПС Иловля из-за окисления штырьковых контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: «Плавающий» контакт в разьеме тележки ВВ-10 кВ №24 ПС Иловля из-за окисления штырьковых контактов. на ПС 110 кВ Иловля BB/TEL-10-8/800 | 2021-10-01 11:50 | 2021-10-01 13:09
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 353 | 2021-10-01 05:47 | 2021-10-01 05:47 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №278 фазы "В" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №278 фазы "В" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №278 фазы "В" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555)
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 354 | 2021-09-29 06:07 | 2021-09-29 06:07 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №11 фазы "А" ВЛ-110 кВ №541 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №11 фазы "А" ВЛ-110 кВ №541, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №11 фазы "А" ВЛ-110 кВ №541, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541)
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Серафимович ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 351 | 2021-09-25 06:13 | 2021-09-25 10:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 ПС Серафимович, что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку в цикле АПВ. 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №200 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 на ПС "Серафимович" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 на ПС "Серафимович" в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №200 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 2021-09-25 06:13 | 2021-09-25 06:48
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 350 | 2021-09-25 05:45 | 2021-09-25 05:45 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №61 фазы "В" ВЛ-110 кВ №558 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №61 фазы "В" ВЛ-110 кВ №558, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №61 фазы "В" ВЛ-110 кВ №558, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558)
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) | 341 | 2021-09-24 18:24 | 2021-09-24 18:24 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 559 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 141 ВЛ-110 кВ № 559 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 141 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 141 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559)
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 340 | 2021-09-21 01:27 | 2021-09-21 01:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 412 - 590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 408 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 408 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 408 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 339 | 2021-09-20 06:17 | 2021-09-20 06:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №511 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №263 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №263 ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №263 ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511)
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 337 | 2021-09-17 05:24 | 2021-09-17 05:24 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №250 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №250 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №250 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555)
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) | 329 | 2021-09-17 05:18 | 2021-09-17 05:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №500 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 47 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500)
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Заречная | 338 | 2021-09-14 12:03 | 2021-09-14 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение МВ-6 кВ Т-1 и МВ-6 ВЛ-6 кВ №11 от МТО на ПС Заречная произошло из-за КЗ, в результате повреждения концевой муфты на опоре № 1, принадлежащей потребителю. Отключение МВ-6 Т-1 произошло по причине затяжки времени отключения привода МВ-6 ВЛ-6 кВ №11. Причиной отказа привода МВ-6 ВЛ-6 кВ №11 на ПС Заречная явилось увеличение величины зазора в приводе между зубом собачки и зубом храпового механизма, в результате износа привода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, При КЗ на потребительской ВЛ-6 кВ №11 из-за повреждения концевой муфты на опоре № 1 на ПС Заречная одновременно отключились МВ-6 Т-1 и МВ-6 ВЛ-6 кВ №11 от МТО. Отсечка на вводе имеет выдержку времени 0,3 с и работает селективно с отсечками линейных выключателей работающих мгновенно. Отключение МВ-6 Т-1 произошло по причине затяжки времени отключения привода МВ-6 ВЛ-6 кВ №11. Причиной отказа привода МВ-6 ВЛ-6 кВ №11 на ПС Заречная явилось увеличение величины зазора в приводе между зубом собачки и зубом храпового механизма, в результате износа привода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При КЗ на потребительской ВЛ-6 кВ №11 из-за повреждения концевой муфты на опоре № 1 на ПС Заречная одновременно отключились МВ-6 Т-1 и МВ-6 ВЛ-6 кВ №11 от МТО. Отсечка на вводе имеет выдержку времени 0,3 с и работает селективно с отсечками линейных выключателей работающих мгновенно. Отключение МВ-6 Т-1 произошло по причине затяжки времени отключения привода МВ-6 ВЛ-6 кВ №11. Причиной отказа привода МВ-6 ВЛ-6 кВ №11 на ПС Заречная явилось увеличение величины зазора в приводе между зубом собачки и зубом храпового механизма, в результате износа привода в процессе длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Заречная > 1 СШ-6 > Ячейка КРУ К-XII ПС 110 кВ Заречная > 1 СШ-6 > Ячейка КРУ К-XII | 2021-09-14 12:03 | 2021-09-14 12:15
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | 331 | 2021-09-14 11:08 | 2021-09-14 18:12 | 3.4.7.3.5, Из-за разрегулировки привода СМВ-110 кВ и в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения и катушки реле включения СМВ-110 кВ на ПС Усть-Хоперская, что привело к межвитковому замыканию данных катушек . | 4.11, Разрегулировка привода СМВ-110 кВ и разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения и катушки реле включения СМВ-110 кВ на Усть-Хоперская в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода СМВ-110 кВ и разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения и катушки реле включения СМВ-110 кВ на Усть-Хоперская в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Усть-Хоперская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) | 328 | 2021-09-14 05:30 | 2021-09-14 05:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №500 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 54 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 54 ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 54 ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500)
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) | 335 | 2021-09-13 06:15 | 2021-09-13 06:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №56 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 180 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 180 ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 с отпайками (№56) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 180 ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 с отпайками (№56) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) | 2021-09-13 06:15 | 2021-09-13 06:21
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 327 | 2021-09-13 05:22 | 2021-09-13 05:22 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №54 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №54 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №54 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) | 330 | 2021-09-13 02:28 | 2021-09-13 05:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №502 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 28 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502)
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) | 326 | 2021-09-12 05:31 | 2021-09-12 05:31 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 67 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 67 ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №67 ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551)
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 325 | 2021-09-09 05:10 | 2021-09-09 05:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №525 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №261 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №261 ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №261 ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525)
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) | 324 | 2021-09-08 05:19 | 2021-09-08 05:19 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №62 фазы "С" ВЛ-110 кВ №551 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №60 фазы "С" ВЛ-110 кВ №551, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №60 фазы "С" ВЛ-110 кВ №551, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551)
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) | 323 | 2021-09-07 08:20 | 2021-09-07 08:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №523 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 170 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 170 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 70 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523)
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 322 | 2021-09-07 05:28 | 2021-09-07 05:28 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №42 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503)
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) | 321 | 2021-09-07 05:19 | 2021-09-07 05:19 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №21 фазы "В" ВЛ-110 кВ №516 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №21 фазы "В" ВЛ-110 кВ №516, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №21 фазы "В" ВЛ-110 кВ №516, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516)
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) | 320 | 2021-09-05 08:29 | 2021-09-05 08:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №533 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №46 ВЛ-110 кВ №533 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №46 ВЛ-110 кВ №533 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №46 ВЛ-110 кВ №533 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533)
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) | 314 | 2021-09-05 06:27 | 2021-09-05 06:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №510 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №90 ВЛ-110 кВ №510 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №90 ВЛ-110 кВ №510 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №90 ВЛ-110 кВ №510 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510)
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2) | 317 | 2021-09-05 05:30 | 2021-09-05 05:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ ГКС-2 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №50 ВЛ-110 кВ ГКС-2 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №50 ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №50 ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2) ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2)
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) | 319 | 2021-09-03 02:10 | 2021-09-03 02:19 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №36 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор №133-134, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор №133-134, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор №133-134, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №36. на ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) | 2021-09-03 02:10 | 2021-09-03 02:19
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) | 318 | 2021-09-03 00:02 | 2021-09-03 03:03 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-35 кВ №45 производился для устранения обрыва провода в пролете опор № 37-38 фаза "А". Обрыв произошел из-за воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №45. | 4.11, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 37-38 ВЛ-35 кВ №45 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 37-38 ВЛ-35 кВ №45 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45)
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 311 | 2021-08-26 04:09 | 2021-08-26 04:09 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №23 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №23 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №23 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541)
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) | 310 | 2021-08-25 03:43 | 2021-08-25 03:43 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №34 фазы "С" ВЛ-110 кВ №506 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №34 фазы "С" ВЛ-110 кВ №506, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №34 фазы "С" ВЛ-110 кВ №506, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506)
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 309 | 2021-08-23 13:57 | 2021-08-24 17:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №525 от защит произошло по причине КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ №525 производился для ремонта шлейфа фазы "С" на опоре №272, поврежденного в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.4.4, Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №272 ВЛ-110 кВ №525 произошел в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №272 ВЛ-110 кВ №525 произошел в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525)
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 308 | 2021-08-23 09:42 | 2021-08-25 10:45 | 3.4.12.3, Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине КЗ в результате излома деревянной траверсы на опоре №26 с последующем падением траверсы на землю. Излом деревянной опоры №26 произошел из-за попадания молнии в опору. | 4.14, Излом деревянной траверсы опоры №26 ВЛ-110 кВ №550 произошел из-за попадания молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы опоры №26 ВЛ-110 кВ №550 произошел из-за попадания молнии в опору. на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 2021-08-23 09:42 | 2021-08-23 10:21
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 307 | 2021-08-22 15:15 | 2021-08-22 15:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541)
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) | 302 | 2021-08-22 04:45 | 2021-08-22 04:45 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №144 фазы "А" ВЛ-110 кВ №516 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №144 фазы "А" ВЛ-110 кВ №516, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №144 фазы "А" ВЛ-110 кВ №516, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516)
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 301 | 2021-08-21 07:17 | 2021-08-21 07:17 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №269 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №269 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №269 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) | 300 | 2021-08-20 15:24 | 2021-08-20 15:24 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №506 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А", "В" ,"С" на опоре №37, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А", "В" ,"С" на опоре №37 ВЛ-110 кВ № 506, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А", "В" ,"С" на опоре №37 ВЛ-110 кВ № 506, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506)
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 299 | 2021-08-20 13:37 | 2021-08-20 13:37 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №522 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №279 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №279 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №279 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522)
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) | 295 | 2021-08-19 04:46 | 2021-08-19 04:46 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защит произошло по причине перекрытия перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №8 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защит произошло по причине перекрытия перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №8 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защит произошло по причине перекрытия перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №8 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551)
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) | 294 | 2021-08-17 12:46 | 2021-08-17 12:56 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №20 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор №7-8, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор №7-8, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор №7-8, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20)
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) | 289 | 2021-08-16 04:44 | 2021-08-16 04:44 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №60 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №60 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №60 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551)
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 290 | 2021-08-15 03:56 | 2021-08-15 03:56 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №552 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №9 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №9 ВЛ-110 кВ №552 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №9 ВЛ-110 кВ №552 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552)
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Арчединская ПС 110 кВ Арчединская | 281 | 2021-08-04 11:13 | 2021-08-04 16:27 | 3.4.12.3, Причиной перекрытия контактного соединения шинного моста от ввода 10 кВ Т-2 фазы "В" на корпус КРУН до проходных изоляторов КРУН-10 кВ на ПС Арчединская явилось КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений. | 4.11, Причиной перекрытия контактного соединения шинного моста от ввода 10 кВ Т-2 фазы "В" на корпус КРУН до проходных изоляторов КРУН-10 кВ на ПС Арчединская явилось КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной перекрытия контактного соединения шинного моста от ввода 10 кВ Т-2 фазы "В" на корпус КРУН до проходных изоляторов КРУН-10 кВ на ПС Арчединская явилось КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений. на ПС 110 кВ Арчединская АС-120
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) | 283 | 2021-08-03 19:51 | 2021-08-03 19:51 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №15 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №163, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №163, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №163, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №15. на ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15)
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 268 | 2021-08-03 17:49 | 2021-08-04 13:27 | 3.4.12.3, ВЛ-110 кВ № 540 выводилась в ремонт для устранения обрыва провода фазы "В" в пролете опор №№92-93 который произошел из-за дугового повреждения в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.13, ВЛ-110 кВ № 540 выводилась в ремонт для устранения обрыва провода фазы "В" в пролете опор №№92-93 который произошел из-за дугового повреждения в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) на ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 2021-08-03 17:49 | 2021-08-03 18:43
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) | 272 | 2021-08-03 16:23 | 2021-08-03 16:23 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504), ВЛ 110 кВ Кумылженская– Слащевская (№509), ВЛ 110 кВ Нехаевская– Роднички (№612), ВЛ 110 кВ Сатаровская– Андреановская (№661) произошло по причине дугового перекрытия между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" спуска к ЛР-110 кВ ВЛ 110 кВ Слащевская– Поповская (№506) ПС Слащевская в результате воздействия грозовых перенапряжений. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504), ВЛ 110 кВ Кумылженская– Слащевская (№509), ВЛ 110 кВ Нехаевская– Роднички (№612), ВЛ 110 кВ Сатаровская– Андреановская (№661) произошло по причине дугового перекрытия между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" спуска к ЛР-110 кВ ВЛ 110 кВ Слащевская– Поповская (№506) ПС Слащевская в результате воздействия грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-110 кВ №504 - 509 - 612 - 661 произошло по причине дугового перекрытия между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" спуска к ЛР-110 кВ ВЛ 110 кВ Слащевская– Поповская (№506) ПС Слащевская в результате воздействия грозовых перенапряжений. на ЛР-110 №506 ПС Слащевская ЛР-110 №506 ПС Слащевская
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) | 282 | 2021-08-03 15:45 | 2021-08-03 15:45 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №16 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №197, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №197, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №197, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №16. на ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16)
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 285 | 2021-08-03 14:33 | 2021-08-05 16:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение деревянных опор №136, №138, №139, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152 ВЛ-110 кВ №550 по причине горения травы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ. Возгорание степной растительности и активное распространение огня произошло при аномально засушливой погоде с высокими температурными значениями и воздействии ветровых нагрузок. 3.4.12.3, Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине КЗ в результате падения деревянной опоры №122 от воздействия грозовых перенапряжений и падение двух смежных деревянных опор №121 и №123 с проводом на землю. Излом деревянной опоры №122 произошел из-за попадания молнии в опору. 3.4.13.1, Недостатком проекта ВЛ-110 кВ №550 является отсутствие грозотроса по всей длине ВЛ. | 4.4.4, Излом деревянной опоры с последующим падением опоры №122 ВЛ-110 кВ №550 от воздействия грозовых перенапряжений и падение двух смежных деревянных опор №121 и №123 с проводом на землю. Излом деревянной опоры №122 произошел из-за попадания молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной опоры с последующим падением опоры №122 ВЛ-110 кВ №550 от воздействия грозовых перенапряжений и падение двух смежных деревянных опор №121 и №123 с проводом на землю. Излом деревянной опоры №122 произошел из-за попадания молнии в опору. на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) 4.9.12, Возгорание степной растительности вне охранной зоны ВЛ-110 кВ №550 и активное распространение огня произошло при аномально засушливой погоде с высокими температурными значениями и воздействии ветровых нагрузок. Повреждение деревянных опор №136, №138, №139, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152 ВЛ-110 кВ №550 по причине горения травы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание степной растительности вне охранной зоны ВЛ-110 кВ №550 и активное распространение огня произошло при аномально засушливой погоде с высокими температурными значениями и воздействии ветровых нагрузок. Повреждение деревянных опор №136, №138, №139, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152 ВЛ-110 кВ №550 по причине горения травы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 2021-08-03 14:33 | 2021-08-03 16:30
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 270 | 2021-08-02 14:25 | 2021-08-02 14:36 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №541 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №11, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №11, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №541. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №11, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №541. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 2021-08-02 14:25 | 2021-08-02 14:36
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) ПС 110 кВ Глазуновская ПС 110 кВ Кумылженская | 279 | 2021-08-01 18:12 | 2021-08-03 14:41 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504), ВЛ 110 кВ Кумылженская– Слащевская (№509), ВЛ 110 кВ Глазуновская– Арчединская (№517), ВЛ 110 кВ Роднички– Нехаевская(№612) от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №120 ВЛ 110 кВ Слащевская– Поповская (№506) по продуктам жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3.5, При проведении технического обслуживания панели защит ВЛ 110 кВ Глазуновская - Арчединская (№517) ЭПЗ-1636/2 в марте 2021 года не выявлен дефект нуль-индикатора. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №120 ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №120 ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) 4.12, 02.08.2021 персоналом СРЗАИ проводилась послеаварийная проверка состояния защит ВЛ 110 кВ Глазуновская– Арчединская (№517) на ПС 110 кВ Глазуновская. В результате была выявлена неисправность нуль-индикатора реле сопротивления КРС-1, которая возникла вследствие изменения характеристик полупроводниковых элементов нуль-индикатора (год ввода в эксплуатации- 1983 год). Последнее ТО панели защит ВЛ 110 кВ Глазуновская– Арчединская (№517) ЭПЗ-1636/2 проводилось в марте 2021 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 02.08.2021 персоналом СРЗАИ проводилась послеаварийная проверка состояния защит ВЛ 110 кВ Глазуновская– Арчединская (№517) на ПС 110 кВ Глазуновская. В результате была выявлена неисправность нуль-индикатора реле сопротивления КРС-1, которая возникла вследствие изменения характеристик полупроводниковых элементов нуль-индикатора (год ввода в эксплуатации- 1983 год). Последнее ТО панели защит ВЛ 110 кВ Глазуновская– Арчединская (№517) ЭПЗ-1636/2 проводилось в марте 2021 года. на ПС 110 кВ Глазуновская ПС 110 кВ Глазуновская | 2021-08-01 18:12 | 2021-08-01 18:44
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) | 277 | 2021-07-31 16:14 | 2021-07-31 16:21 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №15 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №204, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №204, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №204, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №15. на ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) | 2021-07-31 16:14 | 2021-07-31 16:21
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) | 276 | 2021-07-31 15:01 | 2021-07-31 15:01 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №14 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №137, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №137, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №137, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14. на ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14)
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ЛР 22/1 – Образцовская (№22/1) | 278 | 2021-07-31 15:00 | 2021-07-31 15:00 | 3.4.9.3, Отключение МВ-35 кВ №22 от защит произошло по причине повреждения оборудования потребителя.
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 275 | 2021-07-31 13:53 | 2021-07-31 13:57 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре № 57, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №57 ВЛ-35 кВ Лозовская в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №57 ВЛ-35 кВ Лозовская в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 2021-07-31 13:53 | 2021-07-31 13:57
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) | 271 | 2021-07-31 13:37 | 2021-08-01 03:25 | 3.4.12.3, Причиной отключения Т-2 на ПС Заречная явилось КЗ (электродуговое перекрытие вводов МВ-35 Т-2 в сторону Т-2 фазы"В" и фазы "С") в результате воздействия грозовых перенапряжений. | 4.11, Причиной отключения Т-2 на ПС Заречная явилось КЗ (электродуговое перекрытие вводов МВ-35 Т-2 в сторону Т-2 фазы"В" и фазы "С") в результате воздействия грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения Т-2 на ПС Заречная явилось КЗ (электродуговое перекрытие вводов МВ-35 Т-2 в сторону Т-2 фазы"В" и фазы "С") в результате воздействия грозовых перенапряжений. на ПС 110 кВ Заречная > МВ-35 Т-2 ПС 110 кВ Заречная > МВ-35 Т-2
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 269 | 2021-07-31 13:13 | 2021-07-31 13:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №540 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «А» на опоре №63 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «А» на опоре №63 ВЛ-110 кВ №540 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «А» на опоре №63 ВЛ-110 кВ №540 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 2021-07-31 13:13 | 2021-07-31 13:22
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Серафимович | 266 | 2021-07-30 08:42 | 2021-07-30 13:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503, МВ-110 кВ №540 на ПС "Серафимович", что привело к межвитковому замыканию данной катушки . | 4.11, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503, МВ-110 кВ №540 на ПС "Серафимович" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503, МВ-110 кВ №540 на ПС "Серафимович" в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503, МВ-110 кВ №540 на ПС "Серафимович" в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) | 265 | 2021-07-29 15:05 | 2021-07-29 15:15 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №16 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами трех фаз "А", "В", "С" на опоре №100, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами трех фаз "А", "В", "С" на опоре №100, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами трех фаз "А", "В", "С" на опоре №100, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №16. на ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16)
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Букановская – Слащевская(№505) | 257 | 2021-07-22 18:54 | 2021-07-22 22:10 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ №505 произведен для ремонта шлейфа на опоре №129 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.3.4, Обрыв шлейфа на опор №129 ВЛ-110 кВ №505 произошел в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опор №129 ВЛ-110 кВ №505 на ВЛ-110 кВ №505 ВЛ-110 кВ №505
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) | 254 | 2021-07-21 18:20 | 2021-07-21 23:13 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №517 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №133 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ №507 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №10 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №133 ВЛ-110 кВ №517 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №10 ВЛ-110 кВ №507 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №133 ВЛ-110 кВ №517 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ.Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №10 ВЛ-110 кВ №507 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ.. на ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) | 2021-07-21 18:20 | 2021-07-21 19:16
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 235 | 2021-07-20 08:07 | 2021-07-20 08:07 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №519 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «А» на опоре №35 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «А» на опоре №35 ВЛ-110 кВ №519 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «А» на опоре №35 ВЛ-110 кВ №519 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Себряковская | 236 | 2021-07-19 18:37 | 2021-07-20 10:01 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 на ПС Себряковская от дуговой защиты произошло по причине неисправного (пробитого) фототиристора дуговой защиты в ячейке ВЛ-10 кВ № 5. Учитывая, что в это время проходил массовый грозовой фронт, на ВЛ-10 кВ могли происходить короткие замыкания, неисправный фототиристор и наличие аварийного тока привело к срабатыванию дуговой защиты I с.ш. 10 кВ. ВВ-10 кВ Т-1 от действия дуговой защиты не отключился, далее произошел запуск УРОВ ВВ-10 кВ Т-1 и воздействие на выходные реле защит Т-1, что привело к отключению Т-1 и I с.ш. 110 кВ. От воздействия защит Т-1 ВВ-10 Т-1 отключился. В дальнейшем, при опробовании действия дуговой защиты на ВВ-10 кВ Т-1 персоналом был обнаружен «плавающий» контакт в разьеме тележки ВВ-10 кВ Т-1, из-за окисления штырьковых контактов. | 4.13, Отключение Т-1 на ПС Себряковская от дуговой защиты произошло по причине неисправного (пробитого) фототиристора дуговой защиты в ячейке ВЛ-10 кВ № 5. Учитывая, что в это время проходил массовый грозовой фронт, на ВЛ-10 кВ могли происходить короткие замыкания, неисправный фототиристор и наличие аварийного тока привело к срабатыванию дуговой защиты I с.ш. 10 кВ. ВВ-10 кВ Т-1 от действия дуговой защиты не отключился, далее произошел запуск УРОВ ВВ-10 кВ Т-1 и воздействие на выходные реле защит Т-1, что привело к отключению Т-1 и I с.ш. 110 кВ. От воздействия защит Т-1 ВВ-10 Т-1 отключился. В дальнейшем, при опробовании действия дуговой защиты на ВВ-10 кВ Т-1 персоналом был обнаружен «плавающий» контакт в разьеме тележки ВВ-10 кВ Т-1, из-за окисления штырьковых контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение Т-1 на ПС Себряковская от дуговой защиты произошло по причине неисправного (пробитого) фототиристора дуговой защиты в ячейке ВЛ-10 кВ № 5. Учитывая, что в это время проходил массовый грозовой фронт, на ВЛ-10 кВ могли происходить короткие замыкания, неисправный фототиристор и наличие аварийного тока привело к срабатыванию дуговой защиты I с.ш. 10 кВ. ВВ-10 кВ Т-1 от действия дуговой защиты не отключился, далее произошел запуск УРОВ ВВ-10 кВ Т-1 и воздействие на выходные реле защит Т-1, что привело к отключению Т-1 и I с.ш. 110 кВ. От воздействия защит Т-1 ВВ-10 Т-1 отключился. В дальнейшем, при опробовании действия дуговой защиты на ВВ-10 кВ Т-1 персоналом был обнаружен «плавающий» контакт в разьеме тележки ВВ-10 кВ Т-1, из-за окисления штырьковых контактов. на ПС Себряковская ПС Себряковская
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) | 249 | 2021-07-18 14:25 | 2021-07-18 14:25 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №42 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" в пролете опор №196-197, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" в пролете опор №196-197, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" в пролете опор №196-197, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №42. на ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42)
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) | 237 | 2021-07-18 06:37 | 2021-07-18 06:37 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №45 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №17, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №17, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №17, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №45. на ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45)
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ПС 110 кВ Михайловская | 229 | 2021-07-17 14:47 | 2021-07-18 16:48 | 3.4.7.3.5, Отсутствие контакта в режимном ключе SX-2 в положении 4-«С контролем синхронизма или отсутствия напряжения на линии» на ПС Михайловская что привело к отказу АПВ ВЛ-110 кВ №513. 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №513 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «А» и проводом фазы «В» на опоре №161 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ №513 производился для замены натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре 161. Обрыв натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 161 ВЛ-110 кВ №513 произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе сверхнормативного срока эксплуатации ВЛ. | 4.13, В процессе эксплуатации, при многократном изменении положения ключа, для выполнения команд диспетчерского персонала, произошел износ контактной группы на 4 положении режимного ключа SX-2 в схеме автоматики ВГ-110 ВЛ-110 кВ №513, вследствие чего произошел отказ АПВ ВГ-110 кВ №513 из-за отсутствия надежного электрического контакта в шайбе ключа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В процессе эксплуатации, при многократном изменении положения ключа, для выполнения команд диспетчерского персонала, произошел износ контактной группы на 4 положении режимного ключа SX-2 в схеме автоматики ВГ-110 ВЛ-110 кВ №513, вследствие чего произошел отказ АПВ ВГ-110 кВ №513 из-за отсутствия надежного электрического контакта в шайбе ключа. на ПС 110 кВ Михайловская > ВГ-110 ЛЭП №513 > LTB-145D1/B ПС 110 кВ Михайловская > ВГ-110 ЛЭП №513 > LTB-145D1/B 4.14, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «А» и проводом фазы «В» на опоре №161 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ №513 производился для замены натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре 161. Обрыв натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 161 ВЛ-110 кВ №513 произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе сверхнормативного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «А» и проводом фазы «В» на опоре №161 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 2021-07-17 14:50 | 2021-07-17 15:00
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 222 | 2021-07-06 18:47 | 2021-07-06 18:47 | 3.4.8.5.2, Горение травы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №550 в пролете опор № 109-110 . | 4.9.23, Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка фазы "А" в пролете опор № 109-110 ВЛ 110 кВ №550 продуктами горения от низового горения травы, возникшее вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка фазы "А" в пролете опор № 109-110 ВЛ 110 кВ №550 продуктами горения от низового горения травы, возникшее вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550)
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) | 211 | 2021-07-05 14:44 | 2021-07-05 14:46 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №45 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и"С" на опоре №9, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №9, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №9, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №45. на ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) | 2021-07-05 14:44 | 2021-07-05 14:46
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) | 208 | 2021-07-05 00:25 | 2021-07-05 00:31 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №36 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и"В" на опоре №99, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №99, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №99, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №36. на ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) | 2021-07-05 00:25 | 2021-07-05 00:31
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) | 206 | 2021-07-04 04:25 | 2021-07-04 04:30 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №43 ПС Теркинская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №64, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №64 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №64 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) | 2021-07-04 04:25 | 2021-07-04 04:30
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 199 | 2021-07-03 23:59 | 2021-07-04 00:35 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №513 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №156 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №156 ВЛ-110 кВ №513 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №156 ВЛ-110 кВ №513 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 2021-07-03 23:59 | 2021-07-04 00:24
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) | 197 | 2021-07-03 22:49 | 2021-07-03 22:49 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №510 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» на опоре № 170 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» на опоре № 170 ВЛ-110 кВ №510 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» на опоре № 170 ВЛ-110 кВ №510 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510)
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 216 | 2021-07-03 10:50 | 2021-07-03 14:05 | 3.4.8.5.2, Горение травы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №550 рядом с опорой №106. | 4.9.23, Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "С" и опорой №106 ВЛ 110 кВ №550 продуктами горения от низового горения травы, возникшее вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "С" и опорой №106 ВЛ 110 кВ №550 продуктами горения от низового горения травы, возникшее вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 2021-07-03 10:50 | 2021-07-03 12:42
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) | 187 | 2021-06-28 02:06 | 2021-06-28 02:06 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №511 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №216 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ №512 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №145 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №216 ВЛ-110 кВ №511 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №145 ВЛ-110 кВ №512 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №216 ВЛ-110 кВ №511 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512)
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 110 10 (10.5) | ПС 110 кВ Поповская ПС 110 кВ Поповская | 172 | 2021-06-27 12:10 | 2021-06-27 23:26 | 3.4.7.4, При осмотре обнаружен сверхнормативный скол опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-1 фазы «А» ПС Поповская. 27.06.2021 в 12:10 по неотложной заявке выведен в ремонт Т-1 ПС Поповская для замены опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-1 фазы «А». В ходе выполнения работ были обнаружены сколы опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1 фаз «В», «С», сколы опорного изолятора шинного моста 10 кВ на крыше КРУН-10 кВ фаза «С», растрескивание изоляции ОПН-10 Т-1. Было принято решение о замене дефектного оборудования. | 4.14, Сверхнормативный скол опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-1 фазы «А» ПС Поповская. 27.06.2021 в 12:10 по неотложной заявке выведен в ремонт Т-1 ПС Поповская для замены опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-1 фазы «А». В ходе выполнения работ были обнаружены сколы опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1 фаз «В», «С», сколы опорного изолятора шинного моста 10 кВ на крыше КРУН-10 кВ фаза «С», растрескивание изоляции ОПН-10 Т-1. Было принято решение о замене дефектного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сверхнормативный скол опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-1 фазы «А» ПС Поповская. на ПС 110 кВ Поповская 6x60(алюминий) | 2021-06-27 19:10 | 2021-06-27 21:03
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543) ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543) | 175 | 2021-06-13 08:18 | 2021-06-13 08:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №543 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №299 и пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» на опоре № 339 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №299 и пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» на опоре № 339 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №299 и пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» на опоре № 339 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543) ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543)
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 176 | 2021-06-10 16:34 | 2021-06-10 16:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №554 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №279 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ №513 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №156 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №279 ВЛ-110 кВ №554. Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №156 ВЛ-110 кВ №513. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №279 ВЛ-110 кВ №554. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) | 174 | 2021-06-09 12:15 | 2021-06-09 12:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №545 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «А» и «С» на опоре №167 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «А» и «С» на опоре №167 ВЛ-110 кВ №545 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «А» и «С» на опоре №167 ВЛ-110 кВ №545 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545)
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 165 | 2021-06-07 04:07 | 2021-06-07 04:07 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №509-612 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №116 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №116 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №116 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507)
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 6 (6.3) 6 (6.3) | ПС 110 кВ Заречная ПС 110 кВ Заречная | 160 | 2021-05-27 02:15 | 2021-05-27 22:15 | 3.4.10.1, Причиной отключение МВ-6 кВ Т-1 ПС Заречная явилось КЗ при дуговом замыкании, вызванном животным (кошкой) в линейной ячейке 6 кВ № 25 на II с.ш. 6 кВ. Это привело к полному погашению двух секций 6 кВ. Отключение ввода 6 кВ Т-1 произошло от МТО, кроме этого работала дуговая защита II с.ш. 6 кВ. | 4.11, Дуговое замыкание, вызванное животным (кошкой) в линейной ячейке 6 кВ № 25 на II с.ш. 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое замыкание, вызванное животным (кошкой) в линейной ячейке 6 кВ № 25 на II с.ш. 6 кВ. на ПС 110 кВ Заречная > ВВ-6 лин. №25 > BB/TEL-10-12,5/1000 ПС 110 кВ Заречная > ВВ-6 лин. №25 > BB/TEL-10-12,5/1000 | 2021-05-27 02:15 | 2021-05-27 02:20
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ПС ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ПС 110 кВ Етеревская ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 154 | 2021-05-18 13:34 | 2021-05-19 15:20 | 3.4.7.4, Отказ АПВ СМВ-110 кВ ПС Етеревская произошел по причине выпадения шпонки рычага из оси вследствие выработки посадочного отверстия в самой оси и выработки на шпонке, что привело к свободному вращению рычага без передачи усилия на ось и кулачек воздействующий на блок-контакт SQ2 (блок-контакт заводки пружин). 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ №516 – 524 и ВЛ 110 кВ №412 – 590 от защит произошло в результате перекрытия посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» ВЛ 110 кВ №590 и фазы «В» ВЛ 110 кВ №516 в районе строящейся ПС на солнечных батареях. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. | 4.14, Отказ АПВ СМВ-110 кВ ПС Етеревская произошел по причине выпадения шпонки рычага из оси вследствие выработки посадочного отверстия в самой оси и выработки на шпонке, что привело к свободному вращению рычага без передачи усилия на ось и кулачек воздействующий на блок-контакт SQ2 (блок-контакт заводки пружин). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ АПВ СМВ-110 кВ ПС Етеревская произошел по причине выпадения шпонки рычага из оси вследствие выработки посадочного отверстия в самой оси и выработки на шпонке, что привело к свободному вращению рычага без передачи усилия на ось и кулачек воздействующий на блок-контакт SQ2 (блок-контакт заводки пружин). на ПС 110 кВ Етеревская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.11, Перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» ВЛ 110 кВ №590 и фазы «В» ВЛ 110 кВ №516 в районе строящейся ПС на солнечных батареях. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» ВЛ 110 кВ №590 и фазы «В» ВЛ 110 кВ №516 в районе строящейся ПС на солнечных батареях. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ ПС | 110 110 10 (10.5) | ПС 110 кВ Клетская ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) ПС 110 кВ Клетская | 145 | 2021-05-15 23:18 | 2021-05-16 23:15 | 3.4.10.1, Причиной отключение Т-2 ПС Клетская явилось КЗ (электродуговое перекрытие проходных изоляторов и шлейфов ввода 10 кВ Т-2) из-за попадания животного (куницы) на шлейфы и проходные изоляторы ввода 10 кВ Т-2 на крыше КРУН-10 кВ. | 4.11, Электродуговое повреждение проходных изоляторов при КЗ из-за попадания животного на шлейфы ввода 10 кВ Т-2 ПС Клетская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение проходных изоляторов при КЗ из-за попадания животного на шлейфы ввода 10 кВ Т-2 ПС Клетская. на ПС 110 кВ Клетская 6x80(алюминий) | 2021-05-16 16:50 | 2021-05-16 18:45
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) | 148 | 2021-05-14 04:06 | 2021-05-14 04:06 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №366 фазы "В" ВЛ-110 кВ №56 и отключению ВЛ-110 кВ №56 от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №366 фазы "В" ВЛ-110 кВ №56, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №366 фазы "В" ВЛ-110 кВ №56, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56)
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Михайловская | 146 | 2021-05-10 17:09 | 2021-05-19 13:00 | 3.4.7.4, Трансформатор Т-2 был выведен в ремонт для проведения испытаний и измерений, проверки цепей РЗА, ремонта Т-2. По результатам осмотра и измерениям предполагаемая причина работы газовой защиты: витковое замыкание обмотки 35 кВ фазы «В» и повреждение переключателя ПБВ обмотки 35 кВ фазы «В». Для точного определения места повреждения необходимо вскрытие силового трансформатора с выемкой активной части. Заявка продлена до 16-00 21.05.2021. Требуется замена трансформатора Т-2. | 4.11, Трансформатор Т-2 был выведен в ремонт для проведения испытаний и измерений, проверки цепей РЗА, ремонта Т-2. По результатам осмотра и измерениям предполагаемая причина работы газовой защиты: витковое замыкание обмотки 35 кВ фазы «В» и повреждение переключателя ПБВ обмотки 35 кВ фазы «В». Для точного определения места повреждения необходимо вскрытие силового трансформатора с выемкой активной части. Заявка продлена до 16-00 21.05.2021. Требуется замена трансформатора Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трансформатор Т-2 был выведен в ремонт для проведения испытаний и измерений, проверки цепей РЗА, ремонта Т-2. на ПС 110 кВ Михайловская Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 142 | 2021-05-03 22:57 | 2021-05-04 12:03 | 3.4.7.4, Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине КЗ в результате излома деревянной траверсы фазы "С" на опоре №55 с последующем падением траверсы и провода на землю. Излом произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.14, Излом деревянной траверсы фазы "С" произошел по причине загнивания древесины на опоре №55 ВЛ-110 кВ №550, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы фазы "С" произошел по причине загнивания древесины на опоре №55 ВЛ-110 кВ №550, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2021-05-03 22:57 | 2021-05-03 23:42
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) | 141 | 2021-04-29 04:29 | 2021-04-29 04:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №545 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №119 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №119 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №119 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545)
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 125 | 2021-04-25 04:44 | 2021-04-25 15:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №555 от защит произошло в результате перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой через посторонний предмет (маскировочную сетку). Воздействие посторонних лиц заключается в том, что маскировочная сетка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. | 4.11, Перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой через маскировочную сетку на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой через маскировочную сетку на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555). на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555)
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) | 119 | 2021-04-13 10:49 | 2021-04-13 10:49 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №531 от защит произошло в результате дугового перекрытия между проводом фазы "А" и проводом фазы"В" в пролете опор №29-30 через полиэтилен. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтилен был брошен людьми, и впоследствии заброшен ветром на ВЛ. | 4.11, Дуговое перекрытия между проводом "А" и проводом фазы"В" в пролете опор №29-30 через полиэтилен на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытия между проводом "А" и проводом фазы"В" в пролете опор №29-30 через полиэтилен на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531). на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531)
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Себряковская ПС 110 кВ Себряковская ПС 110 кВ Себряковская | 120 | 2021-04-13 03:41 | 2021-04-14 15:00 | 3.4.7.3.5, Излом провода вывода катушки включения около опрессовки наконечника МВ-110 кВ № 513 ПС Себряковская произошел по причине того, что при изготовлении катушки в процессе опрессовки наконечника произошло передавливание и надлом проводника, который развился в процессе эксплуатации под воздействием вибраций при коммутационных операциях выключателя. 3.4.10.1, Отключение Т-2, СМВ-110 кВ и МВ-110 кВ №513 произошло в результате перекрытия по телу животного (куница) на вводах 10 кВ Т-2 между Т-2 и ЗРУ-10 кВ. | 4.13, Излом провода вывода катушки включения около опрессовки наконечника МВ-110 кВ № 513 ПС Себряковская произошел по причине того, что при изготовлении катушки в процессе опрессовки наконечника произошло передавливание и надлом проводника, который развился в процессе эксплуатации под воздействием вибраций при коммутационных операциях выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом провода вывода катушки включения около опрессовки наконечника МВ-110 кВ № 513 ПС Себряковская произошел по причине того, что при изготовлении катушки в процессе опрессовки наконечника произошло передавливание и надлом проводника, который развился в процессе эксплуатации под воздействием вибраций при коммутационных операциях выключателя. на ПС 110 кВ Себряковская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.11, Отключение Т-2, СМВ-110 кВ и МВ-110 кВ №513 произошло в результате перекрытия по телу животного (куница) на вводах 10 кВ Т-2 между Т-2 и ЗРУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение Т-2, СМВ-110 кВ и МВ-110 кВ №513 произошло в результате перекрытия по телу животного (куница) на вводах 10 кВ Т-2 между Т-2 и ЗРУ-10 кВ. на ПС 110 кВ Себряковская Трансформатор ТДТН-25000/110/35/10
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 98 | 2021-03-24 22:58 | 2021-03-25 20:25 | 3.4.7.3.5, ВЛ-110 кВ № 503 выводилась в ремонт по неотложной заявке для ремонта контактного соединения ВЧЗ-110 фаза «С» на опоре №232. 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №46 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №46 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №46 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) 4.13, Из-за ухудшения механической прочности и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел излом с последующим обрывом нижнего контактного соединения ВЧЗ фаза «С» на опоре №232 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за ухудшения механической прочности и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел излом с последующим обрывом нижнего контактного соединения ВЧЗ фаза «С» на опоре №232 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503). на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503)
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лог | 60 | 2021-03-11 17:29 | 2021-03-12 12:39 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт МВ-110 кВ №545 по неотложной заявке на ПС Лог производился для замены тяги включения МВ. Причиной излома тяги приводного механизма МВ явилось развитие внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.14, Излом тяги приводного механизма МВ-110 кВ №545 произошел по причине развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом тяги приводного механизма МВ-110 кВ №545 произошел по причине развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации. на ПС 110 кВ Лог ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Ярки ПС 110 кВ Ярки | 54 | 2021-03-01 12:35 | 2021-03-02 15:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт СМВ-110 кВ по неотложной заявке на ПС Ярки производился для замены треснувшего масломерного стекла фазы "С". Масломерное стекло на СМВ-110 кВ фазы "С" явилось развитие внутреннего дефекта стекла в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.14, Утечка масла из полюса фазы "С" СМВ-110 кВ ПС Ярки произошла в результате механического разрушения масломерного стекла. Причиной растрескивания масломерного стекла явилось развитие внутреннего дефекта стекла в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Утечка масла из полюса фазы "С" СМВ-110 кВ ПС Ярки произошла в результате механического разрушения масломерного стекла. Причиной растрескивания масломерного стекла явилось развитие внутреннего дефекта стекла в процессе длительного срока эксплуатации. на ПС 110 кВ Ярки ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Михайловская – Сидорская (№514) ПС 110 кВ Сидорская | 53 | 2021-02-27 03:04 | 2021-02-27 07:50 | 3.4.7.3.5, Отказ АПВ и последующего РПВ СМВ-110 кВ ПС Сидорская произошел по причине несрабатывания АВР-0,23 кВ при двустороннем отключении ВЛ-110 кВ №514. Отказ АВР-0,23 кВ произошел по причине разрегулирования контактов силового пускателя АВР-0,23 кВ ТСН-1. 3.4.7.3.5, При перепадах температуры в ночные часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №11 фазы "В" ВЛ 110 кВ Михайловская – Сидорская (№514) и отключению ВЛ от защит. | 4.13, Отказ АПВ и последующего РПВ СМВ-110 кВ ПС Сидорская произошел по причине несрабатывания АВР-0,23 кВ при двустороннем отключении ВЛ-110 кВ №514. Отказ АВР-0,23 кВ произошел по причине разрегулирования контактов силового пускателя АВР-0,23 кВ ТСН-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ АПВ и последующего РПВ СМВ-110кВ ПС Сидорская произошел по причине несрабатывания АВР-0,23 кВ при двустороннем отключении ВЛ-110 кВ №514. Отказ АВР-0,23 кВ произошел по причине разрегулирования контактов силового пускателя АВР-0,23 кВ ТСН-1. на ПС 110 кВ Сидорская МКП-110М-630-20 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №11 ВЛ 110 кВ Михайловская – Сидорская (№514), из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №11 ВЛ 110 кВ Михайловская – Сидорская (№514), из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в ночные часы. на ВЛ 110 кВ Михайловская – Сидорская (№514) ВЛ 110 кВ Михайловская – Сидорская (№514)
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) | 39 | 2021-02-09 15:00 | 2021-02-10 02:44 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ №533 производился для устранения отрыва шлейфа фазы "А" от поддерживающей гирлянды изоляторов без нарушения целостности провода. Обрыв шлейфа фазы "А" от поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре №107 ВЛ-110 кВ №533 произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, КЗ на ВЛ-110 кВ №533 произошло по причине отрыва шлейфа фазы "А" от поддерживающей гирлянды изоляторов без нарушения целостности провода на опоре № 107, в результате потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (34 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на ВЛ-110 кВ №533 произошло по причине отрыва шлейфа фазы "А" от поддерживающей гирлянды изоляторов без нарушения целостности провода на опоре № 107, в результате потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (34 года). на ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) | 2021-02-09 15:00 | 2021-02-09 15:20
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) | 38 | 2021-02-05 11:21 | 2021-02-05 11:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа фазы "А" от поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре №107 ВЛ-110 кВ №533 произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, КЗ на ВЛ-110 кВ №533 произошло по причине отрыва шлейфа фазы "А" от поддерживающей гирлянды изоляторов без нарушения целостности провода на опоре № 107, в результате потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (34 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на ВЛ-110 кВ №533 произошло по причине отрыва шлейфа фазы "А" от поддерживающей гирлянды изоляторов без нарушения целостности провода на опоре № 107, в результате потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (34 года). на ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) | 2021-02-05 11:21 | 2021-02-05 11:26
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 29 | 2021-01-14 06:09 | 2021-01-14 06:09 | 3.4.7.3.5, Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в вечернее и утреннее время, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №134 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре №134 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в утрение часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре №134 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в утрение часы. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555)
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) | 27 | 2021-01-13 19:05 | 2021-01-13 19:05 | 3.4.7.3.5, Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в вечернее время, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №385 фазы "С" ВЛ-110 кВ №590, на опоре №99 фазы "С" ВЛ-110 кВ №516 и отключению данных ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "С" на опоре №385 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590), на опоре №99 фазы "С" ВЛ-110 кВ №516 из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в вечерние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "С" на опоре №385 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590), на опоре №99 фазы "С" ВЛ-110 кВ №516 из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в вечерние часы. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 4 | 2021-01-02 03:32 | 2021-01-03 12:01 | 3.4.7.3.5, АПВ СМВ-110 кВ на ПС "Ярки" не было по причине недовключения блок-контактов в результате образования выработки в соединении рычага и стержня блок-контактов. 3.4.12.1, Причиной отключений ВЛ 110 кВ №540 явилось короткое замыкание на ВЛ, из-за приближения проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений. При повышении температуры окружающего воздуха до положительных значений гололёдно-изморозевые отложения самопроизвольно опадали. При этом в момент освобождения провода нижней фазы произошло его резкое колебание, что привело к приближению провода освободившегося от гололёдно-изморозевых отложений на недопустимое расстояние к выше расположенному проводу, ещё нагруженному гололёдно-изморозевыми отложениями и имеющего большую стрелу провиса, это приводило к пробою воздушного промежутка и возникновению короткого замыкания. При колебаниях температуры в вечерние часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №266 фазы "В" с последующим перекрытием фазы "С" и одностороннему отключению ВЛ-110 кВ №554 от защит. При перепадах температуры в вечерние часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №92 фазы "А" ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2) и отключению ВЛ от защит. Отключение ВЛ-110 кВ №557 от защит произошло в результате обрыва грозозащитного троса с замыканием на провод фазы "В" в пролете опор №90-91 ВЛ-110 кВ №557 по причине налипания гололедно-изморозевых отложений на провода ВЛ. Причиной отключений ВЛ 110 кВ №533 явилось короткое замыкание на ВЛ, из-за приближения проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений. При повышении температуры окружающего воздуха до положительных значений гололёдно-изморозевые отложения самопроизвольно опадали. При этом в момент освобождения провода нижней фазы произошло его резкое колебание, что привело к приближению провода освободившегося от гололёдно-изморозевых отложений на недопустимое расстояние к выше расположенному проводу, ещё нагруженному гололёдно-изморозевыми отложениями и имеющего большую стрелу провиса, это приводило к пробою воздушного промежутка и возникновению короткого замыкания. | 4.13, АПВ СМВ-110 кВ на ПС "Ярки" не было по причине недовключения блок-контактов в результате образования выработки в соединении рычага и стержня блок-контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АПВ СМВ-110 кВ на ПС "Ярки" не было по причине недовключения блок-контактов в результате образования выработки в соединении рычага и стержня блок-контактов. на ПС 110 кВ Кременская ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.11, Электродуговое повреждение верхнего повива проводов ВЛ 110 кВ №540 произошло при коротком замыкании на ВЛ, из-за приближения проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений. Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №266 с последующим перекрытием фазы "С" ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в вечерние часы. Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №92 ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2), из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в вечерние часы. Обрыв грозозащитного троса с замыканием на провод фазы "В" в пролете опор №90-91 ВЛ-110 кВ №557 по причине налипания гололедно-изморозевых отложений на провода ВЛ. Электродуговое повреждение верхнего повива проводов ВЛ 110 кВ №533 произошло при коротком замыкании на ВЛ, из-за приближения проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива проводов ВЛ 110 кВ №540 произошло при коротком замыкании на ВЛ, из-за приближения проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540), Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №266 с последующим перекрытием фазы "С" ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в вечерние часы. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554), Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №92 ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2), из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в вечерние часы. на ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2) ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2), Обрыв грозозащитного троса с замыканием на провод фазы "В" в пролете опор №90-91 ВЛ-110 кВ №557 по причине налипания гололедно-изморозевых отложений на провода ВЛ. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557), Электродуговое повреждение верхнего повива проводов ВЛ 110 кВ №533 произошло при коротком замыкании на ВЛ, из-за приближения проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений. на ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) ВЛ 110 кВ Кременская – Ярки (№533) | 2021-01-02 03:32 | 2021-01-02 20:35
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5025 Фид-1 | 520 | 2021-12-31 12:35 | 2021-12-31 13:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2021-12-31 12:35 | 2021-12-31 13:55
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-5646 | 515 | 2021-12-29 14:00 | 2021-12-29 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-12-29 14:00 | 2021-12-29 15:00
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5672 фид.1 | 514 | 2021-12-29 12:40 | 2021-12-29 13:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5672 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5672 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5672 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5672 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5672 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2021-12-29 12:40 | 2021-12-29 13:40
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5025 Фид-1 | 513 | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 11:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетскаяпроизошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 11:00
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5423 фид-1 | 510 | 2021-12-29 10:05 | 2021-12-29 11:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2021-12-29 10:05 | 2021-12-29 11:10
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5010 Фид.1 | 501 | 2021-12-25 17:32 | 2021-12-25 18:43 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5010 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5010 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5010 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5010 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5010 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская | 2021-12-25 17:32 | 2021-12-25 18:43
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5504 фид.1 | 497 | 2021-12-25 16:20 | 2021-12-25 17:27 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5504 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5504 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5504 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5504 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5504 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская | 2021-12-25 16:20 | 2021-12-25 17:27
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5523 Ф - 2 | 493 | 2021-12-25 14:29 | 2021-12-25 15:21 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12/1-12/2, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2021-12-25 14:29 | 2021-12-25 15:21
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5025 Фид-1 | 482 | 2021-12-25 12:00 | 2021-12-25 13:18 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2021-12-25 12:00 | 2021-12-25 13:18
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5205 фид-1 | 472 | 2021-12-20 11:20 | 2021-12-20 12:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2021-12-20 11:20 | 2021-12-20 12:20
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5638 фид-1 | 471 | 2021-12-20 10:33 | 2021-12-20 11:09 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская | 2021-12-20 10:33 | 2021-12-20 11:09
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5638 фид-1 | 468 | 2021-12-19 16:45 | 2021-12-19 17:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская | 2021-12-19 16:45 | 2021-12-19 17:20
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-5646 | 466 | 2021-12-18 16:55 | 2021-12-18 18:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-12-18 16:55 | 2021-12-18 18:40
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5429 фид-1 | 464 | 2021-12-17 15:45 | 2021-12-17 16:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2021-12-17 15:45 | 2021-12-17 16:25
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5240 фид-2 | 460 | 2021-12-16 17:00 | 2021-12-16 18:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2021-12-16 17:00 | 2021-12-16 18:15
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 461 | 2021-12-16 11:30 | 2021-12-16 12:35 | 3.4.7.3.5, Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" на ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская произошел из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет, который был выброшен людьми) в пролете опор № 60-61 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Наброс постороннего предмета (целлофановый пакет) на провода в пролете опор № 60-31 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета. на ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 2021-12-16 11:30 | 2021-12-16 12:35
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от ТП-5646 | 459 | 2021-12-15 16:16 | 2021-12-15 17:04 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-12-15 16:16 | 2021-12-15 17:04
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5084 фид.2 | 457 | 2021-12-13 12:45 | 2021-12-13 13:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2021-12-13 12:45 | 2021-12-13 13:50
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5084 фид.2 | 456 | 2021-12-09 12:57 | 2021-12-09 14:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №22 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2021-12-09 12:57 | 2021-12-09 14:30
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 434 | 2021-12-08 16:20 | 2021-12-08 17:20 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ Перелазовская произведен для замены изолятора, из-за его разрушения ВЛ 10 кВ на опоре № 38 фазы "В", вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 38 фаза "В" ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ Перелазовская вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ Перелазовская ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 2021-12-08 16:20 | 2021-12-08 17:20
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5261 Ф - 2 | 455 | 2021-12-08 13:10 | 2021-12-08 14:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 Перелазовская | 2021-12-08 13:10 | 2021-12-08 14:25
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5277 фид-3 | 452 | 2021-12-07 16:33 | 2021-12-07 17:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2021-12-07 16:33 | 2021-12-07 17:20
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5300 фид-4 | 451 | 2021-12-07 12:33 | 2021-12-07 14:32 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор 24-24/1 произошел в результате излома опоры №24/1 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5300 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская, из-за загнивания древесины тела опоры №24/1 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5300 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5300 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская произошел в результате излома опоры, из-за загнивания древесины тела опоры №24/1 в процессе длительного срока эксплуатации (34 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом тела опоры №24/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5300 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5300 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская | 2021-12-07 12:33 | 2021-12-07 14:32
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5147 фид-2 | 450 | 2021-12-06 14:03 | 2021-12-06 15:40 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор 27-27/1 произошел в результате излома опоры №27/1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, из-за загнивания древесины тела опоры №27/1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошел в результате излома опоры, из-за загнивания древесины тела опоры №27/1 в процессе длительного срока эксплуатации (32 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом тела опоры №27/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская | 2021-12-06 14:03 | 2021-12-06 15:40
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5277 фид-3 | 446 | 2021-12-05 18:16 | 2021-12-05 19:16 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2021-12-05 18:16 | 2021-12-05 19:14
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 от ПС Перелазовская | 433 | 2021-12-05 17:05 | 2021-12-05 18:15 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ №7 от ПС Перелазовская произошло по причине КЗ из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет) на провода в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Перелазовская под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 10 м/с). | 4.4.4, Отключение ВЛ-10 кВ №7 от ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате наброса постороннего предмета в пролете опор № 45-46, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провода. на ВЛ-10 кВ №7 от ПС Перелазовская ВЛ-10 кВ №7 от ПС Перелазовская | 2021-12-05 17:05 | 2021-12-05 18:15
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская | 432 | 2021-12-05 14:45 | 2021-12-05 16:10 | 3.4.12.1, Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля произошел по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки провода на опоре №280 ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля, вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, с последующим срывом изолятора из-за гололедо-изморозевых отложений. | 4.4.4, Обрыв вязки провода и разрушение штыревого изолятора на опоре № 44 фазы "В" ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская | 2021-12-05 14:45 | 2021-12-05 16:10
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская | 431 | 2021-12-05 13:55 | 2021-12-05 15:31 | 3.4.12.1, Срабатывание сигнала "Земля в сети 10кВ" фазы "А" ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская произошел по причине падения провода на узел крепления ЛР-10 кВ, в срыва изолятора, вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора на ЛР-10 кВ № 1-7 ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская | 2021-12-05 13:55 | 2021-12-05 15:31
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5023 Ф - 2 | 444 | 2021-12-05 12:25 | 2021-12-05 13:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №19-22 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2021-12-05 12:25 | 2021-12-05 13:49
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5512 фид-1 | 442 | 2021-12-02 16:55 | 2021-12-02 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №38-39 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2021-12-02 16:55 | 2021-12-02 18:00
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 от ПС Распопинская | 426 | 2021-12-01 11:53 | 2021-12-01 13:04 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №7 от ПС Распопинская произошел в результате пробой опорного изолятора на ЛР № 7-1 из-за прохождения атмосферных осадков в виде мокрого снега. | 4.4.4, Во время резких перепадов температуры и налипания мокрого снега произошел внешний пробой опорного изолятора на ЛР № 7-1 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Распопинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора. на ВЛ-10 кВ №7 от ПС Распопинская ВЛ-10 кВ №7 от ПС Распопинская | 2021-12-01 11:53 | 2021-12-01 13:04
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5201 фид-1 | 421 | 2021-11-30 17:12 | 2021-11-30 18:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Перелазовская | 2021-11-30 17:12 | 2021-11-30 18:10
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5070 фид - 1 | 423 | 2021-11-30 11:55 | 2021-11-30 12:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2021-11-30 11:55 | 2021-11-30 12:40
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5206 фид-1 | 422 | 2021-11-30 11:10 | 2021-11-30 11:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2021-11-30 11:10 | 2021-11-30 11:30
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5052 фид-1 | 424 | 2021-11-30 10:50 | 2021-11-30 11:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №44-45 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская | 2021-11-30 10:50 | 2021-11-30 11:50
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5241 фид-1 | 413 | 2021-11-28 11:05 | 2021-11-28 12:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5241 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5241 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5241 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5241 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5241 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2021-11-28 11:05 | 2021-11-28 12:10
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5053 фид.1 | 412 | 2021-11-28 08:20 | 2021-11-28 09:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская | 2021-11-28 08:20 | 2021-11-28 09:00
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5034 фид-1 | 411 | 2021-11-25 11:52 | 2021-11-25 12:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №4-4/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2021-11-25 11:52 | 2021-11-25 12:40
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5647 фид-1 | 406 | 2021-11-22 15:40 | 2021-11-22 16:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-11-22 15:40 | 2021-11-22 16:30
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5234 фид-3 | 402 | 2021-11-20 15:00 | 2021-11-20 15:49 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2021-11-20 15:00 | 2021-11-20 15:49
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5609 фид-1 | 398 | 2021-11-15 21:30 | 2021-11-15 22:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2021-11-15 21:30 | 2021-11-15 22:40
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5279 фид-1 | 399 | 2021-11-14 14:10 | 2021-11-14 15:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 Калмыковская | 2021-11-14 14:10 | 2021-11-14 15:35
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская | 394 | 2021-11-09 02:15 | 2021-11-09 03:31 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская произошло по причине КЗ из-за наброса постороннего предмета (целлофановый картон) на провода в пролете опор № 109-110 ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 12м/с). | 4.12, Из-за наброса постороннего предмета между проводом и траверсой под воздействием ветровой нагрузки произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета. на ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская | 2021-11-09 02:15 | 2021-11-09 03:31
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид-1 от ТП-5209 | 391 | 2021-11-02 19:22 | 2021-11-02 20:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2021-11-02 19:22 | 2021-11-02 20:30
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5679 фид.1 | 388 | 2021-10-28 11:36 | 2021-10-28 12:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2021-10-28 11:36 | 2021-10-28 12:30
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5052 фид-2 | 385 | 2021-10-27 07:30 | 2021-10-27 08:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская | 2021-10-27 07:30 | 2021-10-27 08:20
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5423 фид-2 | 382 | 2021-10-26 16:25 | 2021-10-26 17:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2021-10-26 16:25 | 2021-10-26 17:55
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид-1 от ТП-5209 | 369 | 2021-10-19 20:40 | 2021-10-19 21:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовска произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовска, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовска произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовска ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовска | 2021-10-19 20:40 | 2021-10-19 21:50
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5647 фид-1 | 368 | 2021-10-15 16:05 | 2021-10-15 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-10-15 16:05 | 2021-10-15 17:00
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5025 Фид-1 | 355 | 2021-10-01 17:05 | 2021-10-01 18:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2021-10-01 17:05 | 2021-10-01 18:10
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 348 | 2021-10-01 14:53 | 2021-10-01 16:33 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская произведен для ремонта шлейфа на ТР ТП-5622 из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв шлейфа на ТР ТП-5622 ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 2021-10-01 14:53 | 2021-10-01 16:33
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 344 | 2021-09-26 19:42 | 2021-09-26 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-7 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская. | 4.2.2, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-7 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 2021-09-26 19:42 | 2021-09-26 20:40
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 347 | 2021-09-20 16:27 | 2021-09-20 17:13 | 3.4.8.4, Появление "Земли в сети 10кВ" наВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская произошел из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет, который был выброшен людьми) между проводом и траверсой опоры № 197 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.4.5, Под воздействием ветровой нагрузки произошел наброс постороннего предмета между проводом и траверсой опоры № 197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ. на ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 2021-09-20 16:27 | 2021-09-20 17:13
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 от ПС Калмыковская | 306 | 2021-08-31 15:48 | 2021-08-31 17:02 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №7 от ПС Калмыковская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре № 6 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Калмыковская, вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 6 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Калмыковская вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №7 от ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ №7 от ПС Калмыковская | 2021-08-31 15:48 | 2021-08-31 17:02
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 305 | 2021-08-31 10:20 | 2021-08-31 12:18 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №3 ПС Калмыковская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре № 64, вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на на опре № 64 ВЛ-10кВ №3 ПС Калмыковская вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-10кВ №3 ПС Калмыковская | 2021-08-31 10:20 | 2021-08-31 12:18
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5291 фид-1 | 312 | 2021-08-24 15:16 | 2021-08-24 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2021-08-24 15:16 | 2021-08-24 16:00
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 293 | 2021-08-23 15:45 | 2021-08-23 17:30 | 3.4.12.3, Разрушение изолятора фазы "В" на ТРТП-5405 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. Архив погоды на 23.08.2021 г. приложен. | 4.4.4, Причины нарушения послужило разрушение (пробой) изолятора (ШС-10) в результате интенсивной и продолжительной грозовой деятельности в районе прохождения ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора. на ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 2021-08-23 15:45 | 2021-08-23 17:30
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская | 292 | 2021-08-23 13:23 | 2021-08-23 14:38 | 3.4.12.3, Разрушение изолятора на опоре № 14 ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. Архив погоды на 23.08.2021 г. приложен. | 4.4.4, Причины нарушения послужило разрушение (пробой) изолятора (ШФ-10) в результате интенсивной и продолжительной грозовой деятельности в районе прохождения ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора. на ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская | 2021-08-23 13:23 | 2021-08-23 14:38
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская | 291 | 2021-08-20 14:50 | 2021-08-20 14:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 23 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5296 фид-1 | 296 | 2021-08-19 20:05 | 2021-08-19 21:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская | 2021-08-19 20:05 | 2021-08-19 21:00
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5621 фид-2 | 288 | 2021-08-14 14:35 | 2021-08-14 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4кВ от ТП-5621 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-5621 фид-2 | 2021-08-14 14:35 | 2021-08-14 16:00
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кременская | 264 | 2021-07-30 17:48 | 2021-07-30 19:06 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кременская производился для замены разрушенного опорного изолятора на ЛР-10 кВ участка 5-3. В результате длительной эксплуатации произошел излом опорного изолятора. | 4.2.1, В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ опорного изолятора на ЛР-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора. на ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кременская ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кременская | 2021-07-30 17:48 | 2021-07-30 19:06
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5052 фид-2 | 238 | 2021-07-20 22:25 | 2021-07-20 23:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-29/1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №29-29/1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №29-29/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская | 2021-07-20 22:25 | 2021-07-20 23:10
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5606 фид-1 | 215 | 2021-07-11 18:40 | 2021-07-11 19:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-07-11 18:40 | 2021-07-11 19:00
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5239 фид 1 | 214 | 2021-07-11 17:15 | 2021-07-11 18:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2021-07-11 17:15 | 2021-07-11 18:20
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5512 фид-1 | 213 | 2021-07-11 16:15 | 2021-07-11 17:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №37-38 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2021-07-11 16:15 | 2021-07-11 17:30
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5414 фид-1 | 212 | 2021-07-11 14:10 | 2021-07-11 15:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2021-07-11 14:10 | 2021-07-11 15:15
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5678 фид-1 | 210 | 2021-07-10 12:35 | 2021-07-10 13:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2021-07-10 12:35 | 2021-07-10 13:05
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5606 фид-1 | 209 | 2021-07-09 20:37 | 2021-07-09 21:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-07-09 20:37 | 2021-07-09 21:30
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 201 | 2021-07-09 16:53 | 2021-07-09 16:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 18-19, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5083 фид.1 | 207 | 2021-07-09 16:40 | 2021-07-09 17:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид ТП-5083 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид ТП-5083 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид ТП-5083 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид ТП-5083 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид ТП-5083 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2021-07-09 16:40 | 2021-07-09 17:20
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская | 203 | 2021-07-09 15:38 | 2021-07-09 15:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с) и попаданий на ВЛ посторонних предметов. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5508 Ф - 2 | 205 | 2021-07-08 22:10 | 2021-07-08 22:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2021-07-08 22:10 | 2021-07-08 22:40
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5506 Ф-1 | 198 | 2021-07-08 14:12 | 2021-07-08 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2021-07-08 14:12 | 2021-07-08 15:00
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5651 фид.1 | 188 | 2021-07-06 10:35 | 2021-07-06 10:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5651 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5651 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5651 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5651 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5651 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-07-06 10:35 | 2021-07-06 10:55
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5512 фид-1 | 182 | 2021-07-03 17:45 | 2021-07-03 18:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №39-40 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2021-07-03 17:45 | 2021-07-03 18:30
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская | 185 | 2021-07-03 15:05 | 2021-07-03 16:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП РИТЭК вызвало отключение ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП РИТЭК произошло отключение ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП РИТЭК на ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская | 2021-07-03 15:05 | 2021-07-03 16:10
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.2 | 181 | 2021-06-24 22:15 | 2021-06-24 23:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ № ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ № ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ № ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ № ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ № ПС Распопинская | 2021-06-24 22:15 | 2021-06-24 23:25
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5227 фид-2 | 180 | 2021-06-22 20:10 | 2021-06-22 21:49 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №35-35/1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №35-35/1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №35-35/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2021-06-22 20:10 | 2021-06-22 21:49
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5677 фид.1 | 170 | 2021-06-11 17:35 | 2021-06-11 18:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2021-06-11 17:35 | 2021-06-11 18:30
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5278 фид-3 | 169 | 2021-06-11 14:30 | 2021-06-11 15:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2021-06-11 14:30 | 2021-06-11 15:40
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5677 фид.1 | 168 | 2021-06-11 11:50 | 2021-06-11 12:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2021-06-11 11:50 | 2021-06-11 12:57
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5278 фид-3 | 167 | 2021-06-09 15:25 | 2021-06-09 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид№3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид№3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид№3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид№3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид№3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2021-06-09 15:25 | 2021-06-09 16:00
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5678 фид-1 | 163 | 2021-06-02 16:35 | 2021-06-02 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2021-06-02 16:35 | 2021-06-02 18:00
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5144 фид.1 | 162 | 2021-06-01 22:15 | 2021-06-01 23:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5144 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5144 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5144 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5144 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5144 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская | 2021-06-01 22:15 | 2021-06-01 23:05
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5053 фид.1 | 147 | 2021-05-17 01:00 | 2021-05-17 01:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №16-16/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская | 2021-05-17 01:00 | 2021-05-17 01:35
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5650 фид-2 | 144 | 2021-05-11 14:30 | 2021-05-11 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5650 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5650 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5650 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5650 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5650 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-05-11 14:30 | 2021-05-11 15:00
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5680 фид.1 | 115 | 2021-04-06 14:30 | 2021-04-06 15:32 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2021-04-06 14:30 | 2021-04-06 15:32
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5285 фид.2 | 110 | 2021-04-03 22:55 | 2021-04-03 23:37 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская | 2021-04-03 22:55 | 2021-04-03 23:37
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5609 фид-2 | 109 | 2021-04-03 16:05 | 2021-04-03 16:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2021-04-03 16:05 | 2021-04-03 16:40
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5064 фид.1 | 107 | 2021-03-31 14:30 | 2021-03-31 15:33 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская | 2021-03-31 14:30 | 2021-03-31 15:33
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская | 105 | 2021-03-31 13:15 | 2021-03-31 13:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5676 фид-3 | 102 | 2021-03-31 09:55 | 2021-03-31 10:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №37-38 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2021-03-31 09:55 | 2021-03-31 10:50
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5637 фид-1 | 95 | 2021-03-28 18:55 | 2021-03-28 19:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5637 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5637 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5637 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5637 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5637 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская | 2021-03-28 18:55 | 2021-03-28 19:20
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5017 фид-1 | 96 | 2021-03-27 19:49 | 2021-03-27 20:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5017 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5017 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5017 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5017 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5017 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская | 2021-03-27 19:49 | 2021-03-27 20:58
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5647 фид-1 | 87 | 2021-03-25 10:15 | 2021-03-25 11:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-03-25 10:15 | 2021-03-25 11:00
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5609 фид-2 | 86 | 2021-03-23 14:54 | 2021-03-23 15:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2021-03-23 14:54 | 2021-03-23 15:40
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5277 фид-3 | 62 | 2021-03-21 20:40 | 2021-03-21 21:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ 10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ 10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ 10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ 10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5277 ВЛ 10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2021-03-21 20:40 | 2021-03-21 21:40
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ТП | 0.38 | ТП-5276 | 73 | 2021-03-19 14:18 | 2021-03-19 15:18 | 3.4.7.3.5, Из-за окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5276/100 кВА ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ТП-5276/100 кВА ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5276/100 кВА ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ. на ТП-5276 ТП-5276 | 2021-03-19 14:18 | 2021-03-19 15:18
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская | 67 | 2021-03-17 15:35 | 2021-03-17 15:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 11-12, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская | 65 | 2021-03-17 11:11 | 2021-03-17 11:11 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 26-27, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская | 64 | 2021-03-16 16:50 | 2021-03-16 16:50 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5613 фид-1 | 58 | 2021-03-08 18:10 | 2021-03-08 19:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №14/1-14/2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская | 2021-03-08 18:10 | 2021-03-08 19:55
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5278 фид-3 | 56 | 2021-03-06 07:50 | 2021-03-06 08:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2021-03-06 07:50 | 2021-03-06 08:20
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.2 | 55 | 2021-03-04 14:05 | 2021-03-04 14:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2021-03-04 14:05 | 2021-03-04 14:50
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5239 фид-2 | 48 | 2021-02-22 11:25 | 2021-02-22 12:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2021-02-22 11:25 | 2021-02-22 12:10
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5609 фид-1 | 46 | 2021-02-19 09:53 | 2021-02-19 10:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2021-02-19 09:53 | 2021-02-19 10:25
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5647 фид-1 | 44 | 2021-02-14 11:30 | 2021-02-14 12:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2021-02-14 11:30 | 2021-02-14 12:05
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5278 фид-2 | 43 | 2021-02-14 10:10 | 2021-02-14 11:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2021-02-14 10:10 | 2021-02-14 11:20
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5211 фид-2 | 26 | 2021-01-20 14:07 | 2021-01-20 15:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №5/1-5/2 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2021-01-20 14:07 | 2021-01-20 15:25
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская | 9 | 2021-01-14 11:05 | 2021-01-14 12:15 | 3.4.12.1, Вывод в ремонт ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская произведен для замены изолятора, по причине падения провода на траверсу, в результате разрушения изолятора на опоре №19 ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская, вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре №19 ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская | 2021-01-14 11:05 | 2021-01-14 12:15
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2751 Ф-1 (ПОТР) | 511 | 2021-12-27 11:16 | 2021-12-27 11:36 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2751 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2751 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2751 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2751 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2751 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская | 2021-12-27 11:16 | 2021-12-27 11:36
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2269 Ф-1 | 504 | 2021-12-25 20:00 | 2021-12-25 20:35 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2269 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2269 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2269 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2269 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2269 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская | 2021-12-25 20:00 | 2021-12-25 20:35
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2138 Ф-1 | 500 | 2021-12-25 16:40 | 2021-12-25 17:27 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2138 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2138 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2138 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2138 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2138 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская | 2021-12-25 16:40 | 2021-12-25 17:27
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2237 Ф-2 | 499 | 2021-12-25 16:35 | 2021-12-25 17:23 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2237 ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2237 ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2237 ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2237 ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2237 ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская | 2021-12-25 16:35 | 2021-12-25 17:23
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2087 Ф-1 | 498 | 2021-12-25 16:25 | 2021-12-25 17:15 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2087 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2087 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2087 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2087 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2087 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская | 2021-12-25 16:25 | 2021-12-25 17:15
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 | 430 | 2021-12-04 09:43 | 2021-12-04 09:51 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2790 вызвало отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 от защит. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-2790 вызвало отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-2790 на ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 | 2021-12-04 09:43 | 2021-12-04 09:51
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 | 362 | 2021-10-18 17:10 | 2021-10-18 17:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 вызвано повреждением потребительской ТП-2142.
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 | 273 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:31 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке к ТП-2748 вызвало отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке к ТП-2748 произошло отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительском участке к ТП-2748. на ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:31
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Покручинская №3 | 262 | 2021-07-29 13:40 | 2021-07-29 13:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Покручинская №3 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 101-102, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 кВ Покручинская №3 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ Покручинская №3 ВЛ-10 кВ Покручинская №3
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2733 Ф-2 | 243 | 2021-07-22 14:10 | 2021-07-22 14:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская | 2021-07-22 14:10 | 2021-07-22 14:55
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2361 Ф-1 | 241 | 2021-07-22 10:35 | 2021-07-22 11:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 Покручинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 Покручинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 Покручинская | 2021-07-22 10:35 | 2021-07-22 11:18
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Поповская№7 | 217 | 2021-07-12 14:14 | 2021-07-12 15:55 | 3.4.7.3.5, Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10 кВ Поповская№7 произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре № 159 ВЛ-10 кВ Поповская№7, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре № 159 ВЛ-10 кВ Поповская№7 произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ Поповская№7 ВЛ-10 кВ Поповская№7 | 2021-07-12 14:14 | 2021-07-12 15:55
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №18 | 193 | 2021-07-07 16:15 | 2021-07-07 16:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2184 вызвало отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №18 от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-2184 произошло отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской ТП-2184 на ВЛ-10 кВ Кумылженская №18 ВЛ-10 кВ Кумылженская №18
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Седовская №3 | 190 | 2021-07-05 12:16 | 2021-07-05 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Седовская №3 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 отпайки к ТП-2436 ВЛ-10 кВ Седовская №3, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, Провис провода в пролете опор № 1-2 отпай к ТП-2436 ВЛ-10 кВ Седовская №3 произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. на ВЛ-10 кВ Седовская №3 ВЛ-10 кВ Седовская №3 | 2021-07-05 12:16 | 2021-07-05 14:05
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2367 | 184 | 2021-06-28 19:00 | 2021-06-28 20:58 | 3.4.12.3, Причиной выхода из строя трансформатора стало попадание молнии в КТП-10кВ №2367. | 4.12, В результате попадания молнии произошел разрушения предохранителей в РУ-10 кВ и повреждения силового трансформатора КТП-10кВ №2367. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения силового трансформатора на КТП-10кВ №2367 КТП-10кВ №2367 | 2021-06-28 19:00 | 2021-06-28 20:58
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №18 | 151 | 2021-05-18 10:30 | 2021-05-18 10:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №18 произошло по причине КЗ в результате обрыва провода в пролете опор № 6-7 отпайки к ТП-2126, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.13, В результате повреждения провода в пролете опор № 6-7 отпайки к ТП-2126 произошло отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №18 ВЛ-10 кВ Кумылженская №18
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2091 Ф-2 | 130 | 2021-04-23 13:05 | 2021-04-23 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2091 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №5-6 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2091 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2091 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2091 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская | 2021-04-23 13:05 | 2021-04-23 14:55
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2084 Ф-2 | 129 | 2021-04-21 09:00 | 2021-04-21 09:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2084 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2084 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2084 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2084 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2084 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская | 2021-04-21 09:00 | 2021-04-21 09:30
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2566 Ф-1 | 128 | 2021-04-21 08:45 | 2021-04-21 09:53 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2566 ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2566 ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2566 ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2566 ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2566 ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская | 2021-04-21 08:45 | 2021-04-21 09:53
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №17 | 121 | 2021-04-20 23:29 | 2021-04-20 23:29 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением потребительской ТП-2159. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением потребительской ТП-2159. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-2159 на ВЛ-10 кВ Кумылженская №17 ВЛ-10 кВ Кумылженская №17
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2082 Ф-1 | 127 | 2021-04-20 23:13 | 2021-04-20 23:43 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2082 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2082 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2082 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2082 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2082 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская | 2021-04-20 23:13 | 2021-04-20 23:43
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2449 Ф-1 | 126 | 2021-04-20 20:45 | 2021-04-20 21:02 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2449 ВЛ-10 кВ №5 ПС Глазуновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2449 ВЛ-10 кВ №5 ПС Глазуновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2449 ВЛ-10 кВ №5 ПС Глазуновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2449 ВЛ-10 кВ №5 ПС Глазуновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2449 ВЛ-10 кВ №5 ПС Глазуновская | 2021-04-20 20:45 | 2021-04-20 21:02
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №8 | 106 | 2021-03-31 16:50 | 2021-03-31 16:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №8 произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительской ТП-2031. | 4.12, Повреждения на потребительской ТП-2031 от № ВЛ-10 кВ Кумылженская №8 привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской ТП-2031. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №8 ВЛ-10 кВ Кумылженская №8
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 | 92 | 2021-03-28 12:18 | 2021-03-28 12:18 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительской ТП-2748. | 4.12, В результате повреждения на потребительской ТП-2748 произошло отключение на ВЛ-10 кВ Слащёвская №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-2748 на ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 ВЛ-10 кВ Слащёвская №6
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Поповская№1 | 91 | 2021-03-27 09:09 | 2021-03-27 09:09 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ Поповская№1 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 94-95, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 94-95 ВЛ-10 кВ Поповская№1 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ Поповская№1 ВЛ-10 кВ Поповская№1
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 | 79 | 2021-03-24 11:53 | 2021-03-24 13:15 | 3.4.7.3.5, Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" фазы "В" ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №4 ВЛ-10 кВ Глазуновская №7-1, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре № 4 ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 | 2021-03-24 11:53 | 2021-03-24 13:15
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 | 72 | 2021-03-19 13:50 | 2021-03-19 13:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 произошло по причине КЗ, в результате повреждения на потребительской ТП-2790.
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №18 | 69 | 2021-03-18 13:12 | 2021-03-18 13:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №18 произошло в результате повреждения на потребительской ТП-2199.
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2342 Ф-1 | 8 | 2021-01-13 20:49 | 2021-01-13 22:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская | 2021-01-13 20:49 | 2021-01-13 22:25
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2362 Ф-2 | 7 | 2021-01-13 20:01 | 2021-01-13 20:41 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2362 ВЛ-10 кВ №15 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2362 ВЛ-10 кВ №15 ПС Покручинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2362 ВЛ-10 кВ №15 ПС Покручинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2362 ВЛ-10 кВ №15 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2362 ВЛ-10 кВ №15 ПС Покручинская | 2021-01-13 20:01 | 2021-01-13 20:41
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2012 Ф-2 | 6 | 2021-01-13 19:20 | 2021-01-13 19:59 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская | 2021-01-13 19:20 | 2021-01-13 19:59
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3583 фид-1 | 387 | 2021-10-28 11:23 | 2021-10-28 12:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3583 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3583 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3583 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3583 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3583 ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино | 2021-10-28 11:23 | 2021-10-28 12:20
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3140 фид-1 | 379 | 2021-10-25 11:20 | 2021-10-25 12:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3140 ВЛ-10 кВ №17 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3140 ВЛ-10 кВ №17 ПС Иловля, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3140 ВЛ-10 кВ №17 ПС Иловля произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3140 ВЛ-10 кВ №17 ПС Иловля ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3140 ВЛ-10 кВ №17 ПС Иловля | 2021-10-25 11:20 | 2021-10-25 12:40
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3208 фид-1 | 377 | 2021-10-24 17:15 | 2021-10-24 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи | 2021-10-24 17:15 | 2021-10-24 18:00
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3511 фид-1 | 376 | 2021-10-23 08:45 | 2021-10-23 10:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий | 2021-10-23 08:45 | 2021-10-23 10:00
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3076 фид-1 | 375 | 2021-10-22 13:15 | 2021-10-22 13:28 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3076 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3076 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3076 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3076 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3076 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки | 2021-10-22 13:15 | 2021-10-22 13:28
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Бердия | 367 | 2021-10-20 18:10 | 2021-10-20 19:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Бердия произошло по причине КЗ внутри трансформатора ТП-3261, по причине пробоя изоляции и межвиткового замыкания обмоток трансформатора, из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). | 4.12, КЗ внутри трансформатора ТП-3261 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Бердия произошло по причине пробоя изоляции и межвиткового замыкания обмоток трансформатора, из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкания обмоток трансформатора на КТП-3261 КТП-3261 | 2021-10-20 18:10 | 2021-10-20 19:51
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ №3568+ | 363 | 2021-10-19 13:20 | 2021-10-19 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 3568 ВЛ-10 кВ № 7-2 ПС Качалинская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 3568 ВЛ-10 кВ № 7-2 ПС Качалинская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе. на ТП-3568 ТП-3568 | 2021-10-19 13:20 | 2021-10-19 14:25
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля | 361 | 2021-10-18 09:34 | 2021-10-18 09:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 75-76, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 75-76 ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Качалино | 345 | 2021-09-27 10:45 | 2021-09-27 12:40 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Качалино произведен для ремонта шлейфа на ТР-10 кВ ТП-3609 из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв шлейфа на ТР-10 кВ ТП-3609 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Качалино произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Качалино ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Качалино | 2021-09-27 10:45 | 2021-09-27 12:40
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3513 фид-2 | 267 | 2021-08-04 07:00 | 2021-08-04 08:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3513 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий | 2021-08-04 07:00 | 2021-08-04 08:45
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино | 231 | 2021-07-21 09:24 | 2021-07-21 11:10 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино произведен для ремонта шлейфа на ЛР-10 кВ ВЛ-10кВ №20-2 ПС 110/10 кВ Качалино из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ВЛ-10кВ №20-2 ПС 110/10 кВ Качалино произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино | 2021-07-21 09:24 | 2021-07-21 11:10
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС Донская | 230 | 2021-07-20 16:55 | 2021-07-20 16:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Донская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Донская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №11 ПС Донская ВЛ-10кВ №11 ПС Донская
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Задонская | 204 | 2021-07-10 17:35 | 2021-07-10 17:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 17-18, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ №4 ПС Задонская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №4 ПС Задонская ВЛ-10кВ №4 ПС Задонская
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №19 ПС Донская | 202 | 2021-07-09 16:21 | 2021-07-09 16:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС Донская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 19-20, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10кВ №19 ПС Донская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №19 ПС Донская ВЛ-10кВ №19 ПС Донская
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Бердия | 195 | 2021-07-08 13:16 | 2021-07-08 13:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролётах опор № 84-85, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 84-85 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Бердия ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Бердия
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Донская | 194 | 2021-07-07 16:20 | 2021-07-07 16:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС Донская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-10кВ №6 ПС Донская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №6 ПС Донская ВЛ-10кВ №6 ПС Донская
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №24 ПС Иловля | 191 | 2021-07-06 09:46 | 2021-07-06 10:58 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №24 ПС Иловля произошел в результате разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 105 из-за его старения в процессе сверх нормативного срока эксплуатации (38 лет). | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации, произошло старение и потеря изоляционных свойств штыревого изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10кВ №24 ПС Иловля ВЛ-10кВ №24 ПС Иловля | 2021-07-06 09:46 | 2021-07-06 10:58
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №3608 | 153 | 2021-05-20 09:19 | 2021-05-20 11:04 | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт КТП-3608 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Иловля производился для устранения обрыва шпильки трансформатора ТМ-160 кВА фазы "А" со стороны 0,4 кВ в результате своевременно не выявленного перегрева. | 4.13, Обрыв шпильки трансформатора ТМ-160 кВА ТП-3608 со стороны 0,4 кВ фаза "А" произошел по причине ее перегрева и оплавления, не обнаруженного при плановом ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шпильки трансформатора ТМ-160 кВА. на КТП-10кВ №3608 КТП-10кВ №3608 | 2021-05-20 09:19 | 2021-05-20 11:04
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Задонская | 104 | 2021-03-31 10:21 | 2021-03-31 10:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 42-43, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 42-43 ВЛ-10кВ №1 ПС Задонская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС Задонская ВЛ-10кВ №1 ПС Задонская
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3116 фид-1 | 101 | 2021-03-30 20:11 | 2021-03-30 21:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля | 2021-03-30 20:11 | 2021-03-30 21:00
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Бердия | 100 | 2021-03-30 15:38 | 2021-03-30 15:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 83-84, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №83-84 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Бердия ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Бердия
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3114 фид-1 | 97 | 2021-03-28 10:15 | 2021-03-28 11:16 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3114 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки произошло по причине схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода опора №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3114 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ . | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3114 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки произошел из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3114 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3114 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки | 2021-03-28 10:15 | 2021-03-28 11:16
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Донская | 90 | 2021-03-27 08:40 | 2021-03-27 08:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС Донская произошло по причине КЗ в результате скопления птиц в районе потребительского ТП-3759. | 4.12, В результате массового скопления птиц в районе потребительского ТП-3759 произошло КЗ на ВЛ-10кВ №17 ПС Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное КЗ на ВЛ-10кВ №17 ПС Донская. на ВЛ-10кВ №17 ПС Донская ВЛ-10кВ №17 ПС Донская
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Озерки | 80 | 2021-03-24 15:33 | 2021-03-24 15:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Озерки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 68-69, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 68-69 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Озерки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Озерки ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Озерки
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино | 88 | 2021-03-23 17:02 | 2021-03-23 17:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ №20 произошло из-за КЗ на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 20-8. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №20 произошло из-за КЗ на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 20-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-10 кВ №20 произошло из-за КЗ на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 20-8. на ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино | 2021-03-23 17:02 | 2021-03-23 17:40
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | 71 | 2021-03-19 10:16 | 2021-03-19 11:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №4 ПС Донская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре № 46 фазы "А", вследствие старения изоляции под действием частых перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора на опоре № 46 фаза "А" ВЛ-10кВ №4 ПС Донская вызвано старением изоляции под действием частых перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10кВ №4 ПС Донская ВЛ-10кВ №4 ПС Донская
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Бердия | 66 | 2021-03-17 15:25 | 2021-03-17 15:25 | 3.4.7.3.5, ОтключениеВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 218-219, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 218-219 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Бердия ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Бердия
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3511 фид-1 | 61 | 2021-03-16 14:00 | 2021-03-16 15:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий | 2021-03-16 14:00 | 2021-03-16 15:25
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля | 63 | 2021-03-16 09:42 | 2021-03-16 09:42 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №54-55, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3645 фид-1 | 16 | 2021-01-13 22:05 | 2021-01-13 22:41 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3645 ВЛ-10 кВ №4 ПС Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3645 ВЛ-10 кВ №4 ПС Бердия, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3645 ВЛ-10 кВ №4 ПС Бердия произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3645 ВЛ-10 кВ №4 ПС Бердия ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3645 ВЛ-10 кВ №4 ПС Бердия | 2021-01-13 22:05 | 2021-01-13 22:41
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1700 Ф -2 | 518 | 2021-12-29 23:15 | 2021-12-29 23:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1700 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1700 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1700 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1700 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1700 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская | 2021-12-29 23:15 | 2021-12-29 23:27
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1563 Ф-1 | 516 | 2021-12-29 18:32 | 2021-12-29 18:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1563 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1563 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1563 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1563 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1563 ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская | 2021-12-29 18:32 | 2021-12-29 18:45
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская | 517 | 2021-12-29 09:52 | 2021-12-29 13:11 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская произошло по причине КЗ, из-за обрыва провода в пролете опор № 2-3, произошедшее под воздействием неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка до 11 м/с, сильный снегопад). | 4.4.4, В результате неблагоприятных гидрометеорологических явлений в виде обильного снегопада и ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская | 2021-12-29 09:52 | 2021-12-29 13:11
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1558 Ф -2 | 509 | 2021-12-26 14:25 | 2021-12-26 14:41 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2021-12-26 14:25 | 2021-12-26 14:41
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1554 Ф -2 | 508 | 2021-12-26 12:41 | 2021-12-26 12:53 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-12-26 12:41 | 2021-12-26 12:53
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 481 | 2021-12-26 08:30 | 2021-12-26 08:48 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произведен для ремонта шлейфа ТП-1517 из-за обрыва шлейфа от проходного изолятора в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв шлейфа на проходном изоляторе ТП-1517 по ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2021-12-26 08:30 | 2021-12-26 08:48
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1749 Ф-1 | 507 | 2021-12-26 01:00 | 2021-12-26 01:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1749 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1749 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1749 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1749 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1749 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2021-12-26 01:00 | 2021-12-26 01:15
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1044 Ф-1 | 506 | 2021-12-25 22:54 | 2021-12-25 23:14 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2021-12-25 22:54 | 2021-12-25 23:14
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1425 фид-2 | 505 | 2021-12-25 20:31 | 2021-12-25 20:51 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1425 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1425 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1425 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1425 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1425 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | 2021-12-25 20:31 | 2021-12-25 20:51
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1584 Ф-1 | 503 | 2021-12-25 18:01 | 2021-12-25 18:21 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1584 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №35-36, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1584 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1584 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1584 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1584 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская | 2021-12-25 18:01 | 2021-12-25 18:21
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1702 ф - 1 (ПОТР) | 502 | 2021-12-25 17:32 | 2021-12-25 17:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1702 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1702 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1702 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1702 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1702 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская | 2021-12-25 17:32 | 2021-12-25 17:40
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевксая | 478 | 2021-12-25 16:18 | 2021-12-25 16:18 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевксая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 16 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевксая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевксая ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевксая
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1242 Ф 3 | 496 | 2021-12-25 15:48 | 2021-12-25 16:10 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2021-12-25 15:48 | 2021-12-25 16:10
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 477 | 2021-12-25 15:30 | 2021-12-25 15:30 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 49-50, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 16 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1507 Ф-1 | 492 | 2021-12-25 14:26 | 2021-12-25 15:07 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №54-55, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 Арчединская | 2021-12-25 14:26 | 2021-12-25 15:07
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1038 Ф-1 | 491 | 2021-12-25 09:13 | 2021-12-25 09:28 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1038 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1038 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1038 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1038 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1038 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2021-12-25 09:13 | 2021-12-25 09:28
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1255 Ф-1 (ПОТР) | 475 | 2021-12-22 02:00 | 2021-12-22 02:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2021-12-22 02:00 | 2021-12-22 02:15
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1025 Ф-2 | 474 | 2021-12-22 00:43 | 2021-12-22 00:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская | 2021-12-22 00:43 | 2021-12-22 00:57
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская | 463 | 2021-12-21 09:03 | 2021-12-21 09:03 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 17-18, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1433 Ф-1 | 470 | 2021-12-19 22:05 | 2021-12-19 22:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1433 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1433 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1433 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1433 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1433 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | 2021-12-19 22:05 | 2021-12-19 22:12
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1021 Ф - 1 | 469 | 2021-12-19 21:31 | 2021-12-19 21:51 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2021-12-19 21:31 | 2021-12-19 21:51
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1336 Ф-1 | 467 | 2021-12-19 11:38 | 2021-12-19 11:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская | 2021-12-19 11:38 | 2021-12-19 11:58
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1407 фид-2 | 465 | 2021-12-18 12:18 | 2021-12-18 12:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1407 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1407 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1407 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1407 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1407 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | 2021-12-18 12:18 | 2021-12-18 12:20
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая | 462 | 2021-12-18 09:11 | 2021-12-18 09:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая | 2021-12-18 09:11 | 2021-12-18 09:12
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская | 458 | 2021-12-15 11:40 | 2021-12-16 05:59 | 3.4.12.1, 15.12.2021 на территори Михайловского района наблюдалась неблагоприятпая погдная обстановка, а именно: прохождение циклона сопровождавщегося выподением осадков и появлению сложных гололедно-изморозевых отложений на проводах и изоляторах ВЛ-10 кВ, что привело к обрыву провода в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская. В результате чего произошло отключение ВВ-10 кВ Т-2 ПС Себряковская. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, из-за гололедо-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1084 Ф-3 | 438 | 2021-12-01 12:20 | 2021-12-01 12:39 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская | 2021-12-01 12:20 | 2021-12-01 12:39
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1513 фид-2 | 436 | 2021-12-01 10:37 | 2021-12-01 12:30 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушенный изолятор на опоре №5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-12-01 10:37 | 2021-12-01 12:30
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 425 | 2021-12-01 08:12 | 2021-12-01 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2021-12-01 08:12 | 2021-12-01 10:00
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1311 Ф-2 | 414 | 2021-11-30 11:02 | 2021-11-30 11:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская | 2021-11-30 11:02 | 2021-11-30 11:12
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1511 Ф-2 | 415 | 2021-11-30 10:00 | 2021-11-30 10:17 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2021-11-30 10:00 | 2021-11-30 10:17
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1556 Ф-1 | 416 | 2021-11-30 07:34 | 2021-11-30 07:52 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 №13 ПС Арчединская | 2021-11-30 07:34 | 2021-11-30 07:52
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1041 Ф-3 | 418 | 2021-11-30 07:13 | 2021-11-30 07:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1041 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1041 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1041 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1041 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1041 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2021-11-30 07:13 | 2021-11-30 07:30
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ п/с Михайловская №6 | 410 | 2021-11-29 15:07 | 2021-11-29 15:07 | 3.4.8.5.2, ВЛ-10кВ п/с Михайловская №6 стоит на балансе потребителя - СЦЗ водозабор. Повреждения оборудования ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго ПО "МЭС" нет.
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1512 Ф-2 | 417 | 2021-11-28 20:03 | 2021-11-28 20:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Првис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-11-28 20:03 | 2021-11-28 20:18
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1136 Ф-1 | 405 | 2021-11-21 07:37 | 2021-11-21 07:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1136 №11 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1136 №11 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1136 №11 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1136 №11 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1136 №11 ПС Арчединская | 2021-11-21 07:37 | 2021-11-21 07:55
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1595 Ф-1 | 404 | 2021-11-20 18:16 | 2021-11-20 18:29 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-11-20 18:16 | 2021-11-20 18:29
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1514 Ф 2 | 403 | 2021-11-20 15:22 | 2021-11-20 15:31 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-11-20 15:22 | 2021-11-20 15:31
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 400 | 2021-11-20 14:32 | 2021-11-20 16:30 | 3.4.12.2.3, Причиной возникновения нарушения явился наброс ветки дерева на провода в пролете опор № 111-112 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская при сильном порывистом ветре до 15 м/с и ливневом дожде (скан архива погоды прилагается). | 4.12, Нарушение электрической изоляции двух фаз на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская из-за наброса ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 2021-11-20 14:32 | 2021-11-20 16:30
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1234 Ф-1 | 401 | 2021-11-19 22:32 | 2021-11-19 22:41 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2021-11-19 22:32 | 2021-11-19 22:41
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 396 | 2021-11-15 21:36 | 2021-11-15 22:28 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10кВ № 6-14 ПС 35/10 кВ Отрадненская . Повреждений оборудования ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго" ПО "МЭС" нет. | 4.12, Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10кВ № 6-14 ПС 35/10 кВ Отрадненская . Повреждений оборудования ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго" ПО "МЭС" нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10кВ № 6-14 ПС 35/10 кВ Отрадненская . на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 2021-11-15 21:36 | 2021-11-15 22:28
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая | 392 | 2021-11-09 09:50 | 2021-11-09 09:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 30-31 по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 393 | 2021-11-09 08:38 | 2021-11-09 08:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 36-37, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская | 384 | 2021-10-27 16:02 | 2021-10-27 16:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 25-26 отпайки к ТП-1560, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 25-26 отпайки к ТП-1560 ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская | 372 | 2021-10-22 17:10 | 2021-10-22 17:10 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №118-1 отпайка ТП-1623, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12-14 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №118-1 отпайка ТП-1623 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 371 | 2021-10-22 14:55 | 2021-10-22 15:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская произошло из-за повреждения на оборудовании ТП-Элеватор, находящегося на балансе потребителя ООО "Себряковский маслозавод". | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовани ТП-Элеватор, находящегося на балансе потребителя ООО "Себряковский маслозавод". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском оборудовани ТП-Элеватор, находящегося на балансе потребителя ООО "Себряковский маслозавод". на ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 2021-10-22 14:55 | 2021-10-22 15:45
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 Ф - 2 | 373 | 2021-10-20 00:58 | 2021-10-20 01:07 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская | 2021-10-20 00:58 | 2021-10-20 01:07
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1120 Ф-1 | 359 | 2021-10-11 19:56 | 2021-10-11 20:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская | 2021-10-11 19:56 | 2021-10-11 20:18
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская | 358 | 2021-10-11 12:58 | 2021-10-11 12:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 50-51, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1477 Ф-1 | 357 | 2021-10-09 17:50 | 2021-10-09 18:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1477 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1477 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1477 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1477 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1477 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская | 2021-10-09 17:50 | 2021-10-09 18:06
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1181 Ф-1 | 356 | 2021-10-06 15:12 | 2021-10-06 15:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1181 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1181 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1181 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1181 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1181 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская | 2021-10-06 15:12 | 2021-10-06 15:30
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1471 фид-2 | 342 | 2021-09-26 17:37 | 2021-09-26 18:02 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2021-09-26 17:37 | 2021-09-26 18:02
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4 | 343 | 2021-09-23 10:00 | 2021-09-23 10:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4, находящейся на балансе потребителя ООО "Афины-Волга". | 4.12, Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4, находящейся на балансе потребителя ООО "Афины-Волга". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4, находящейся на балансе потребителя ООО "Афины-Волга". на ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4 ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1383 Ф-1 | 334 | 2021-09-22 16:37 | 2021-09-22 16:38 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2021-09-22 16:37 | 2021-09-22 16:38
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1624 Ф-2 | 316 | 2021-09-03 22:20 | 2021-09-03 22:33 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская | 2021-09-03 22:20 | 2021-09-03 22:33
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1623 Ф-2 | 315 | 2021-09-03 18:29 | 2021-09-03 18:38 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская | 2021-09-03 18:29 | 2021-09-03 18:38
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 336 | 2021-08-27 09:51 | 2021-08-27 12:48 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Отрадненская "ИП Липатов". Повреждений оборудования ПАО "Россети Юг"="Волгоградэнерго" ПО "МЭС" нет. | 4.13, Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Отрадненская "ИП Липатов". Повреждений оборудования ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго" ПО "МЭС" нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Отрадненская "ИП Липатов". Повреждений оборудования ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго" ПО "МЭС" нет. на ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Отрадненская ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 2021-08-27 09:51 | 2021-08-27 12:48
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1807 Ф-1 | 298 | 2021-08-22 16:10 | 2021-08-22 16:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская | 2021-08-22 16:10 | 2021-08-22 16:27
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1447 Ф-1 | 297 | 2021-08-21 10:45 | 2021-08-21 11:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1447 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1447 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1447 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1447 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1447 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая | 2021-08-21 10:45 | 2021-08-21 11:00
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1826 Ф -2 | 287 | 2021-08-13 21:58 | 2021-08-13 22:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1826 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1826 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1826 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1826 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская на ВЛ-0,4кВ от ТП-1826 Ф -2 ВЛ-0,4кВ от ТП-1826 Ф -2 | 2021-08-13 21:58 | 2021-08-13 22:15
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1010 Ф-4 | 286 | 2021-08-09 17:57 | 2021-08-09 19:29 | 3.4.7.3.5, По неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ТП-1010 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сидорская для соединения фазных жил провода ,,СИП,, соеденительными зажимами , способом опрессовки в пролетах опор №20-21. | 4.1.3, По неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ТП-1010 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сидорская для соединения фазных жил провода ,,СИП,, соеденительными зажимами , способом опрессовки в пролетах опор №20-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: По неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ТП-1010 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сидорская для соединения фазных жил провода ,,СИП,, соеденительными зажимами , способом опрессовки в пролетах опор №20-21. на ВЛ-0,4кВ от ТП-1010 Ф-4 ВЛ-0,4кВ от ТП-1010 Ф-4 | 2021-08-09 17:57 | 2021-08-09 19:29
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая | 280 | 2021-08-09 11:04 | 2021-08-09 11:04 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 79-80, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 79-80 на участке ВЛ-10 кВ №8-3 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1523 Ф-1 | 284 | 2021-08-08 15:53 | 2021-08-08 16:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2021-08-08 15:53 | 2021-08-08 16:15
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ п/с Михайловская №29 | 274 | 2021-08-04 14:55 | 2021-08-04 16:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Михайловская №29, находящейся на балансе потребителя ООО "СКАИ". | 4.12, Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Михайловская №29, находящейся на балансе потребителя ООО "СКАИ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Михайловская №29, находящейся на балансе потребителя ООО "СКАИ". на ВЛ-10кВ п/с Михайловская №29 ВЛ-10кВ п/с Михайловская №29
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская | 263 | 2021-07-30 09:50 | 2021-07-30 09:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская | 261 | 2021-07-29 10:08 | 2021-07-29 10:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 19-20, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская | 256 | 2021-07-28 14:41 | 2021-07-28 14:41 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 35-36, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Сидорская | 255 | 2021-07-28 09:32 | 2021-07-28 09:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 22-23, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Сидорская
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | 252 | 2021-07-26 16:39 | 2021-07-26 16:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-10кВ № 17-2 ПС 110/10 кВ Труд , по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1553 Ф -3 | 248 | 2021-07-23 15:18 | 2021-07-23 15:28 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №29 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-07-23 15:18 | 2021-07-23 15:28
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1624 Ф -1 | 246 | 2021-07-22 18:44 | 2021-07-22 19:04 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская | 2021-07-22 18:44 | 2021-07-22 19:04
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1510 фид-2 | 244 | 2021-07-22 15:11 | 2021-07-22 15:52 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-07-22 15:11 | 2021-07-22 15:52
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1289 Ф-1 | 242 | 2021-07-22 12:07 | 2021-07-22 12:22 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1289 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1289 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1289 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1289 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1289 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская | 2021-07-22 12:07 | 2021-07-22 12:22
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 ПС Троицкая | 234 | 2021-07-21 21:57 | 2021-07-21 21:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 145-146, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №145-146 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 9 ПС Троицкая ВЛ-10 кВ № 9 ПС Троицкая
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 233 | 2021-07-21 21:39 | 2021-07-21 21:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №60-61, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 125-126 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская | 232 | 2021-07-21 21:12 | 2021-07-21 21:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 36-37, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 ПС Себряковская | 225 | 2021-07-17 16:24 | 2021-07-17 16:24 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 17 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 30-31, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 17 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 17 ПС Себряковская
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд | 223 | 2021-07-15 14:11 | 2021-07-15 16:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП-1258 и ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд произведен для замены силового трансформатора ТМ-100 кВА , по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток , из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Выход из строя трансформатора ТП-1258 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд , по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание обмоток силового трансформатора. на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд | 2021-07-15 14:11 | 2021-07-15 16:45
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 218 | 2021-07-12 16:40 | 2021-07-12 16:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 16-17, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 2021-07-12 16:40 | 2021-07-12 16:43
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1524 фид-4 | 192 | 2021-07-07 15:24 | 2021-07-07 16:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2021-07-07 15:24 | 2021-07-07 16:26
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | 186 | 2021-06-30 11:20 | 2021-06-30 13:15 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 1-2 ПС Раковская произошел в результате излома опоры из-за загнивания древесины тела опоры в процессе сверх нормативного срока эксплуатации (50 лет). | 4.1.3, В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины тела опоры, в результате чего произошел ее излом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом тела опоры. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | 2021-06-30 11:20 | 2021-06-30 13:15
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 Ф - 2 | 164 | 2021-06-04 00:43 | 2021-06-04 01:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2021-06-04 00:43 | 2021-06-04 01:00
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1515 Ф-1 | 157 | 2021-05-22 14:53 | 2021-05-22 15:02 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-05-22 14:53 | 2021-05-22 15:02
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1136 Ф-2 | 156 | 2021-05-21 16:05 | 2021-05-21 16:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская | 2021-05-21 16:05 | 2021-05-21 16:18
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1507 фид-2 | 155 | 2021-05-20 23:06 | 2021-05-20 23:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №72-73 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №72-73 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №72-73 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-05-20 23:06 | 2021-05-20 23:18
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1415 Ф-1 | 158 | 2021-05-20 11:30 | 2021-05-20 13:18 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошел в результате излома опоры №39 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (60 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №39 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая | 2021-05-20 11:30 | 2021-05-20 13:18
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1030 Ф-1 | 149 | 2021-05-19 19:21 | 2021-05-19 19:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2021-05-19 19:21 | 2021-05-19 19:30
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1514 Ф 1 | 143 | 2021-05-10 11:56 | 2021-05-10 12:16 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-05-10 11:56 | 2021-05-10 12:16
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1151 Ф-1 | 136 | 2021-04-21 11:20 | 2021-04-21 11:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1151 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1151 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1151 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №30-31 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1151 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1151 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская | 2021-04-21 11:20 | 2021-04-21 11:40
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1507 Ф-1 | 135 | 2021-04-21 11:10 | 2021-04-21 11:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №66-67 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №66-67 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №66-67 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-04-21 11:10 | 2021-04-21 11:30
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1603 Ф-1 | 134 | 2021-04-21 10:40 | 2021-04-21 10:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | 2021-04-21 10:40 | 2021-04-21 10:55
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1517 Ф-1 | 133 | 2021-04-21 10:30 | 2021-04-21 10:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №41-42 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-04-21 10:30 | 2021-04-21 10:45
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1643 Ф-1 | 132 | 2021-04-21 10:05 | 2021-04-21 10:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | 2021-04-21 10:05 | 2021-04-21 10:25
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1515 Ф-1 | 131 | 2021-04-21 10:00 | 2021-04-21 10:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №43-44 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-04-21 10:00 | 2021-04-21 10:20
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1553 Ф-1 | 116 | 2021-04-08 12:34 | 2021-04-08 12:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-04-08 12:34 | 2021-04-08 12:56
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 117 | 2021-04-08 09:07 | 2021-04-08 09:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 38-39, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1615 Ф 3 | 112 | 2021-04-06 11:39 | 2021-04-06 11:59 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1615 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1615 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1615 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1615 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1615 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2021-04-06 11:39 | 2021-04-06 11:59
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1027 Ф-3 | 111 | 2021-04-06 10:05 | 2021-04-06 10:29 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2021-04-06 10:05 | 2021-04-06 10:29
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская | 99 | 2021-03-30 15:03 | 2021-03-30 15:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 18-1 отпайка к ТП-1585, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 18-1 отпайка к ТП-1585 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская | 77 | 2021-03-23 16:03 | 2021-03-23 16:03 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 124-125, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с) и обильных осадков в виде мокрого снега. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №124-125 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская | 68 | 2021-03-18 12:33 | 2021-03-18 13:53 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская произведен для замены подвесного изолятора на опоре № 41 фазы "В", из-за его разрушения, вследствие старения изоляции под действием атмосферных перенапряжений и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение подвесного изолятора на опоре № 41 фаза "В" ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская вызвано старением изоляции под действием атмосферных перенапряжений и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвесного изолятора. на ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2021-03-18 12:33 | 2021-03-18 13:53
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1826 Ф-1 | 59 | 2021-03-11 22:12 | 2021-03-11 22:28 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская | 2021-03-11 22:12 | 2021-03-11 22:28
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1513 Ф-1 | 57 | 2021-03-06 12:13 | 2021-03-06 12:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-03-06 12:13 | 2021-03-06 12:26
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1331 Ф-1 | 47 | 2021-02-22 11:01 | 2021-02-22 11:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1331 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1331 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1331 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1331 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1331 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская | 2021-02-22 11:01 | 2021-02-22 11:15
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1242 Ф 1 | 49 | 2021-02-19 12:05 | 2021-02-19 13:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло в результате излома опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2021-02-19 12:05 | 2021-02-19 13:47
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1512 Ф-3 | 45 | 2021-02-18 13:54 | 2021-02-18 14:13 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-02-18 13:54 | 2021-02-18 14:13
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1822 Ф-1 | 41 | 2021-02-06 12:21 | 2021-02-06 12:36 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская | 2021-02-06 12:21 | 2021-02-06 12:36
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1400 фид-4 | 40 | 2021-02-06 10:54 | 2021-02-06 11:14 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская | 2021-02-06 10:54 | 2021-02-06 11:14
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1311 Ф -2 | 37 | 2021-02-03 11:38 | 2021-02-03 11:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №11 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №11 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №11 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №34-35 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №11 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №11 ПС Карагичевская | 2021-02-03 11:38 | 2021-02-03 11:45
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1603 Ф-1 | 36 | 2021-02-01 08:59 | 2021-02-01 09:16 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | 2021-02-01 08:59 | 2021-02-01 09:16
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1826 Ф-1 | 34 | 2021-01-30 18:17 | 2021-01-30 18:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская | 2021-01-30 18:17 | 2021-01-30 18:25
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1475 Ф-1 | 33 | 2021-01-30 12:37 | 2021-01-30 12:44 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1475 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1475 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1475 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1475 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1475 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская | 2021-01-30 12:37 | 2021-01-30 12:44
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1553 Ф -3 | 32 | 2021-01-30 12:00 | 2021-01-30 12:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-01-30 12:00 | 2021-01-30 12:10
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1515 Ф-1 | 31 | 2021-01-25 20:40 | 2021-01-25 21:19 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №41-42 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2021-01-25 20:40 | 2021-01-25 21:19
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | 14 | 2021-01-15 11:23 | 2021-01-15 12:43 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 8-9 ВЛ-10кВ №8-5 ПС 110/10 кВ Сидорская, вследствие налипания снега на провода, в результате прохождения по территории Михайловского района атмосферного фронта (обильный снегопад). 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 8-9 ВЛ-10кВ №8-5 ПС 110/10 кВ Сидорская, вследствие налипания снега на провода, в результате прохождения по территории Михайловского района атмосферного фронта (обильный снегопад). | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская явилось нарушение электрической изоляции из-за подхлестов проводов в пролете опор №8-9 при сходе снега вследствие его налипания на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | 2021-01-15 11:23 | 2021-01-15 12:43
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1021 Ф-2 | 21 | 2021-01-15 05:37 | 2021-01-15 06:07 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2021-01-15 05:37 | 2021-01-15 06:07
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1056 Ф-1 | 20 | 2021-01-15 02:51 | 2021-01-15 03:03 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2021-01-15 02:51 | 2021-01-15 03:03
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1027 Ф - 1 | 19 | 2021-01-15 01:12 | 2021-01-15 01:31 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2021-01-15 01:12 | 2021-01-15 01:31
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | 13 | 2021-01-14 17:37 | 2021-01-14 18:00 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская, вследствие налипания снега на провода, в результате прохождения по территории Михайловского района атмосферного фронта (обильный снегопад). 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская, вследствие налипания снега на провода, в результате прохождения по территории Михайловского района атмосферного фронта (обильный снегопад). | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская явилось нарушение электрической изоляции из-за подхлестов проводов в пролете опор №12-13 при сходе снега вследствие его налипания на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | 2021-01-14 17:37 | 2021-01-14 18:00
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | 11 | 2021-01-14 11:40 | 2021-01-14 13:11 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 143-144 ВЛ-10кВ №8-1 ПС 110/10 кВ Сидорская, вследствие налипания снега на провода, в результате прохождения по территории Михайловского района атмосферного фронта (обильный снегопад). 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 143-144 ВЛ-10кВ №8-1 ПС 110/10 кВ Сидорская, вследствие налипания снега на провода, в результате прохождения по территории Михайловского района атмосферного фронта (обильный снегопад). | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская явилось нарушение электрической изоляции из-за подхлестов проводов в пролете опор №143-144 при сходе снега вследствие его налипания на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | 2021-01-14 11:40 | 2021-01-14 13:11
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1226 Ф 2 | 18 | 2021-01-14 00:48 | 2021-01-14 00:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2021-01-14 00:48 | 2021-01-14 00:57
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1035 Ф-2 | 35 | 2021-01-13 23:30 | 2021-01-13 23:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1035 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1035 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1035 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1035 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1035 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская | 2021-01-13 23:30 | 2021-01-13 23:35
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1210 фид-2 | 17 | 2021-01-13 23:20 | 2021-01-13 23:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2021-01-13 23:20 | 2021-01-13 23:35
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1207 фид-2 | 15 | 2021-01-13 21:00 | 2021-01-13 21:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1207 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1207 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1207 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1207 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1207 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2021-01-13 21:00 | 2021-01-13 21:20
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4505 Ф-1 | 440 | 2021-12-01 13:10 | 2021-12-01 13:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4505 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4505 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4505 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4505 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4505 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская | 2021-12-01 13:10 | 2021-12-01 13:50
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4632 Ф-2 | 439 | 2021-12-01 12:57 | 2021-12-01 14:03 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4632 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4632 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4632 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4632 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4632 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая | 2021-12-01 12:57 | 2021-12-01 14:03
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4001 Ф-3 | 437 | 2021-12-01 10:50 | 2021-12-01 12:09 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович | 2021-12-01 10:50 | 2021-12-01 12:09
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4271 Ф-1 | 435 | 2021-12-01 09:52 | 2021-12-01 10:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4271 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4271 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4271 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4271 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4271 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр | 2021-12-01 09:52 | 2021-12-01 10:56
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4028 Ф-2 | 380 | 2021-10-26 12:53 | 2021-10-26 14:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4028 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №4. | 4.1.3, Выпадение крюка на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4028 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4028 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4028 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович | 2021-10-26 12:53 | 2021-10-26 14:44
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4122 Ф-1 | 378 | 2021-10-25 09:58 | 2021-10-25 11:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4122 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботарёвская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №12 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4122 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботарёвская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4122 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботарёвская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4122 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботарёвская | 2021-10-25 09:58 | 2021-10-25 11:41
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4260 Ф-1 | 374 | 2021-10-22 13:54 | 2021-10-22 15:34 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4260 ВЛ-10 кВ №7 ПС Крутовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4260 ВЛ-10 кВ №7 ПС Крутовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4260 ВЛ-10 кВ №7 ПС Крутовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4260 ВЛ-10 кВ №7 ПС Крутовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4260 ВЛ-10 кВ №7 ПС Крутовская | 2021-10-22 13:54 | 2021-10-22 15:34
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Крутовская | 260 | 2021-07-29 08:45 | 2021-07-29 08:47 | 3.4.10.1, Отключением ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Крутовская послужило проникновение животного в РУ-10 ТП-4274. | 4.11, В результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между шинами 10 кВ, произошло отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Крутовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в РУ-10 кВ ТП-4274. на ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Крутовская ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Крутовская | 2021-07-29 08:45 | 2021-07-29 08:47
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица | 259 | 2021-07-28 13:33 | 2021-07-28 13:33 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на потребительском участке № 7-5 к ТП-4533. | 4.12, Повреждение на потребительском участке № 7-5 к ТП-4533. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке. на ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 251 | 2021-07-26 13:35 | 2021-07-26 13:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов в результате воздействия стаи птиц. | 4.11, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" на шлейфах 10 кВ у ТП-4169 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошел в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 2021-07-26 13:35 | 2021-07-26 13:36
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 от ПС Серафимовичская | 245 | 2021-07-21 21:06 | 2021-07-21 21:07 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло отключение ВЛ-10кВ №9 от ПС Серафимовичская. | 4.12, Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ №9-10 ПС Серафимовичская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ №9-10 от ПС Серафимовичская на ВЛ-10кВ №9 от ПС Серафимовичская ВЛ-10кВ №9 от ПС Серафимовичская | 2021-07-21 21:06 | 2021-07-21 21:07
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская | 228 | 2021-07-18 10:43 | 2021-07-18 10:46 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло отключение ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская. | 4.12, Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ №5-2 от ПС Усть-Хоперская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ №5-2 от ПС Усть-Хоперская. на ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская | 2021-07-18 10:43 | 2021-07-18 10:46
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 224 | 2021-07-15 16:30 | 2021-07-15 16:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10 кВ Пронинская вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов в пролете опор № 30-31, в результате воздействия стаи птиц. | 4.11, Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 30-31 произошел в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-70. на ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10 кВ Пронинская ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10 кВ Пронинская
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая | 221 | 2021-07-13 14:20 | 2021-07-13 14:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая вызвано временным перегрузом по ВЛ, связанное с самоустранившимся схлестом проводов в результате воздействия стаи птиц. | 4.11, Кратковременный схлест проводов в пролете 10-11 ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая произошел в результате воздействия птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода АС-50 на ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 от ПС Теркинская | 219 | 2021-07-12 15:21 | 2021-07-12 15:21 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС Теркинская произошло по причине наброса остатков полиэтиленовых мешков из-под сельхоз. удобрений в пролете опор № 154-155. | 4.12, В результате наброса постороннего предмета в пролете опор № 154-155 ВЛ-10кВ №3 от ПС Теркинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброса постороннего предмета
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 от ПС Усть-Хоперская | 118 | 2021-04-09 13:38 | 2021-04-09 14:33 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №13 от ПС Усть-Хоперская произведен для замены изолятора, по причине срыва изолятора с последующим разрушением на ТРТП-4242 фаза "А" ВЛ-10кВ №13 от ПС Усть-Хоперская, в результате износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации ВЛ-10кВ №13 от ПС Усть-Хоперская, произошло старение и износ колпачка изолятора фазы "А" ТРТП-4242. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка и срыв изолятора. на ВЛ-10кВ №13 от ПС Усть-Хоперская ВЛ-10кВ №13 от ПС Усть-Хоперская | 2021-04-09 13:38 | 2021-04-09 14:33
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская | 89 | 2021-03-26 13:25 | 2021-03-26 14:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская произошло в результате КЗ, из-за схлеста проводов двух фаз, в результате срыва вязки провода на опоре № 49 ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская. Причиной явилось массовое скопление птиц на проводах ВЛ, в результате чего произошла нагрузка на провод ВЛ. | 4.3.1, В результате механической нагрузки от одновременного массового взлета птиц с проводов ВЛ, произошел срыв вязки и отключение ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки. на ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская | 2021-03-26 13:25 | 2021-03-26 14:43
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4245 Ф-1 | 94 | 2021-03-26 10:55 | 2021-03-26 11:57 | 3.4.7.3.1, Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №7/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4245 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хопёр произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Окисление контактного соединения на опоре №7/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4245 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хопёр произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактного соединения на опоре №7/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4245 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хопёр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4245 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хопёр | 2021-03-26 10:55 | 2021-03-26 11:57
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4117 Ф-1 | 82 | 2021-03-24 15:40 | 2021-03-24 16:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботарёвская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботарёвская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботарёвская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (46лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №39 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботарёвская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботарёвская | 2021-03-24 15:40 | 2021-03-24 16:53
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица | 78 | 2021-03-24 09:10 | 2021-03-24 09:10 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица произошло по причине КЗ, в результате налипания мокрого снега на изоляторы опоры №55, с последующим межфазным замыканием ВЛ. | 4.12, В результате налипания мокрого снега произошел пробой изоляции изоляторов фазы А, В, С на опоре № 55 ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание. на ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая | 75 | 2021-03-23 16:00 | 2021-03-23 16:15 | 3.4.12.1.1, Отключение участка ВЛ-10кВ №1-8 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая от РВА-4 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-10кВ №1-8 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая, вследствие налипания снега на провода и ветровой нагрузки (порывы до 11 м/с), в результате прохождения по территории Серафимовичского района атмосферного фронта (обильный снегопад с ветром). | 4.12, Причиной отключения участка ВЛ-10кВ №1-8 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая явилось нарушение электрической изоляции из-за подхлестов проводов в пролете опор № 3-4 при сходе мокрого снега с последующим налипанием на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая | 2021-03-23 16:00 | 2021-03-23 16:15
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4270 Ф-3 | 81 | 2021-03-22 13:52 | 2021-03-22 15:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4270 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №8/4 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №8\4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4270 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №8\4 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4270 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4270 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хопёр | 2021-03-22 13:52 | 2021-03-22 15:04
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4169 Ф-1 | 76 | 2021-03-22 10:49 | 2021-03-22 12:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4169 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4169 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4169 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (52года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4169 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4169 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская | 2021-03-22 10:49 | 2021-03-22 12:18
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 70 | 2021-03-19 09:20 | 2021-03-19 09:21 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 2021-03-19 09:20 | 2021-03-19 09:21
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 480 | 2021-12-25 22:02 | 2021-12-25 23:50 | 3.4.8.5.2, ВЛ-10кВ №7-1 ПС 35/10 кВ Карьер выводилась в ремонт по заявке потребителя ГБУ «Волгоградавтодор» для ремонтных работ. |  | 2021-12-25 22:02 | 2021-12-25 23:50
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 479 | 2021-12-25 18:34 | 2021-12-25 20:32 | 3.4.8.5.2, ВЛ-10кВ №7-1 ПС 35/10 кВ Карьер выводилась в ремонт по заявке потребителя ГБУ «Волгоградавтодор» для ремонтных работ. |  | 2021-12-25 18:34 | 2021-12-25 20:32
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6927 фид-2 | 495 | 2021-12-25 15:38 | 2021-12-25 16:55 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2021-12-25 15:38 | 2021-12-25 16:55
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6074 фид-1 | 494 | 2021-12-25 14:45 | 2021-12-25 15:48 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №37-38, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная | 2021-12-25 14:45 | 2021-12-25 15:48
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6205 фид-2 | 490 | 2021-12-25 10:27 | 2021-12-25 11:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6205 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6205 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6205 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6205 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6205 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская | 2021-12-25 10:27 | 2021-12-25 11:40
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6308 фид-2 | 454 | 2021-12-08 01:05 | 2021-12-08 02:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер | 2021-12-08 01:05 | 2021-12-08 02:30
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6339 фид-1 | 453 | 2021-12-08 00:44 | 2021-12-08 02:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер | 2021-12-08 00:44 | 2021-12-08 02:15
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6308 фид-1 | 449 | 2021-12-06 10:37 | 2021-12-06 12:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер | 2021-12-06 10:37 | 2021-12-06 12:12
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6855 фид-1 | 448 | 2021-12-05 22:18 | 2021-12-05 23:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2021-12-05 22:18 | 2021-12-05 23:18
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6870 фид-2 | 447 | 2021-12-05 21:02 | 2021-12-05 21:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №14 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская | 2021-12-05 21:02 | 2021-12-05 21:57
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6868 фид-1 | 445 | 2021-12-05 12:55 | 2021-12-05 14:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6868 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6868 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6868 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6868 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6868 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская | 2021-12-05 12:55 | 2021-12-05 14:15
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6032 фид-1 | 443 | 2021-12-05 07:52 | 2021-12-05 08:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная | 2021-12-05 07:52 | 2021-12-05 08:48
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 428 | 2021-12-01 21:07 | 2021-12-01 21:37 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская производился для замены штыревого изолятора, из-за ешо внешнего пробоя, по причине прохождения атмосферных осадков в виде мокрого снега с последующим налипанием на изолятор(архив погоды прилагается). | 4.4.4, Во время резких перепадов температуры и налипания мокрого снега произошел внешний пробой штыревого изолятора на опоре № 55 ф "А" ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой штыревого изолятора. на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 2021-12-01 21:07 | 2021-12-01 21:37
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6870 фид-2 | 441 | 2021-12-01 20:05 | 2021-12-01 20:36 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №50-51 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская | 2021-12-01 20:05 | 2021-12-01 20:36
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 427 | 2021-12-01 16:12 | 2021-12-01 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 2021-12-01 16:12 | 2021-12-01 16:30
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6826 фид-2 | 420 | 2021-12-01 07:50 | 2021-12-01 09:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6826 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов к частному домовладению №28 от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6826 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов к частному домовладению №28 от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6826 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода к частному домовладению №28 от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6826 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6826 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2021-12-01 07:50 | 2021-12-01 09:40
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6937 фид-1 | 419 | 2021-11-30 11:34 | 2021-11-30 13:06 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6937 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произведен для пасынкования деревянной опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6937 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская из-за загнивания древесины тела опоры. | 4.14, Загнивание древесины тела опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6937 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины тела опоры №4 произошло в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (48 лет) на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6937 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6937 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская | 2021-11-30 11:34 | 2021-11-30 13:06
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 | 409 | 2021-11-29 14:32 | 2021-11-29 14:32 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 191-192, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 191-192 ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 ВЛ-6кВ ПС Заречная №6
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №104 ПС 110/6 кВ Заводская | 389 | 2021-10-28 15:17 | 2021-10-28 15:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ №104 ПС 110/6 кВ Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 182-183, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 182-183ВЛ-6кВ №104 ПС 110/6 кВ Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-6кВ №104 ПС 110/6 кВ Заводская ВЛ-6кВ №104 ПС 110/6 кВ Заводская
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская | 383 | 2021-10-26 17:50 | 2021-10-26 19:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва вязки на опоре № 19 ф. "В" и разрушения изолятора на опоре № 17 ф "С" ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская, вследствие дефекта изолятора и потери механической прочности вязки, развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки на опоре № 19 ф "В" и разрушение изолятора на опоре № 17 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло вследствие дефекта изолятора и потери механической прочности вязки, развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки и разрушенный изолятор. на ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская | 2021-10-26 17:50 | 2021-10-26 19:30
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6202 фид-1 | 370 | 2021-10-19 21:38 | 2021-10-19 22:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская | 2021-10-19 21:38 | 2021-10-19 22:15
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ п/с Заводская №303 | 366 | 2021-10-19 19:36 | 2021-10-28 17:34 | 3.4.10.1, Причиной отключения СМВ-6 III-IV СШ на ПС Заводская явилось КЗ при дуговом замыкании, вызванном животным (хорек) в линейной ячейке 6 кВ № 303. Это привело к полному погашению III секции 6 кВ. Дуговая защита шин не работала по причине неисправного фототиристора в ячейке ВЛ-6 кВ №303. | 4.11, Дуговое замыкание, вызванное животным (хорек) в линейной ячейке 6 кВ № 303 ПС Заводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое замыкание, вызванное животным (хорек) в линейной ячейке 6 кВ № 303 ПС Заводская. на ПС 110 кВ Заводская BB/TEL-10-20/1000 | 2021-10-19 19:36 | 2021-10-19 19:44
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №101 ПС 110/6 кВ Заводская | 346 | 2021-09-29 20:43 | 2021-09-29 20:43 | 3.4.8.5.2, Кратковременное отключение ВЛ-6кВ №101 ПС 110/6 кВ Заводская произошло по причине повреждения на потребительском участке ВЛ. | 4.12, Кратковременное отключение ВЛ-6кВ №101 ПС 110/6 кВ Заводская произошло по причине повреждения на потребительском участке ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке ВЛ. на ВЛ-6кВ №101 ПС 110/6 кВ Заводская ВЛ-6кВ №101 ПС 110/6 кВ Заводская
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6055 фид-2 | 333 | 2021-09-18 22:10 | 2021-09-18 22:32 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная | 2021-09-18 22:10 | 2021-09-18 22:32
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6045 фид-1 | 332 | 2021-09-18 21:22 | 2021-09-18 21:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6045 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6045 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6045 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №28 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6045 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6045 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная | 2021-09-18 21:22 | 2021-09-18 21:50
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6135 фид-2 | 313 | 2021-08-31 17:32 | 2021-08-31 18:19 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6315 от ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6315 от ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6315 от ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6315 от ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6315 от ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская | 2021-08-31 17:32 | 2021-08-31 18:19
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6871 фид-1 | 304 | 2021-08-23 12:05 | 2021-08-23 13:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6871 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6871 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6871 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6871 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6871 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская | 2021-08-23 12:05 | 2021-08-23 13:40
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6830 фид-2 | 303 | 2021-08-23 11:28 | 2021-08-23 13:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6830 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6830 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6830 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6830 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6830 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2021-08-23 11:28 | 2021-08-23 13:20
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Лозовская | 258 | 2021-07-28 10:57 | 2021-07-28 10:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 203-204, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №203-204 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Лозовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Лозовская ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Лозовская
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника" | 253 | 2021-07-27 08:25 | 2021-07-27 08:25 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 3-5 от пс "Новая Паника" вызвало отключение ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника" от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 3-5 от пс "Новая Паника"произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника" ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника"
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская | 250 | 2021-07-26 09:12 | 2021-07-26 10:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 16-17 в следствии провиса провода в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода (45 лет). | 4.12, Провис провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Малодельская | 2021-07-26 09:12 | 2021-07-26 10:30
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6103 фид-3 | 240 | 2021-07-22 01:00 | 2021-07-22 02:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-10 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-10 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-10 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-10 кВ №104 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-10 кВ №104 ПС Заводская | 2021-07-22 01:00 | 2021-07-22 02:20
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6031 фид-3 | 239 | 2021-07-21 21:35 | 2021-07-21 22:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная | 2021-07-21 21:35 | 2021-07-21 22:55
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6207 фид-1 | 227 | 2021-07-18 11:44 | 2021-07-18 12:17 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6207 ВЛ-10 кВ №102 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6207 ВЛ-10 кВ №102 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6207 ВЛ-10 кВ №102 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №32 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6207 ВЛ-10 кВ №102 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6207 ВЛ-10 кВ №102 ПС Заводская | 2021-07-18 11:44 | 2021-07-18 12:17
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6060 фид-1 | 226 | 2021-07-10 14:34 | 2021-07-10 15:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №39-40 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная | 2021-07-10 14:34 | 2021-07-10 15:45
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6315 фид-1 | 220 | 2021-07-09 22:33 | 2021-07-09 23:40 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор 17-18 произошел в результате излома опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6315 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, из-за загнивания древесины тела опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6315 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6315 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошел в результате излома опоры, из-за загнивания древесины тела опоры №17 в процессе длительного срока эксплуатации (46 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом тела опоры №17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6315 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6315 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника | 2021-07-09 22:33 | 2021-07-09 23:40
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6003 фид-2 | 200 | 2021-07-08 19:25 | 2021-07-08 20:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-10 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-10 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-10 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-10 кВ №6 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-10 кВ №6 ПС Заречная | 2021-07-08 19:25 | 2021-07-08 20:00
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 196 | 2021-07-08 17:35 | 2021-07-08 18:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 143-144 ВЛ-10 кВ № 7-1 ПС Карьер в следствии провиса провода из-за вытяжки и нарушения структуры материала в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода. | 4.12, Провис провода в пролете опор № 143-144 ВЛ-10 кВ №7 10 кВ ПС Карьер произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 2021-07-08 17:35 | 2021-07-08 18:40
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6826 фид-2 | 189 | 2021-07-06 12:20 | 2021-07-06 13:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6826 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6826 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6826 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №25 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6826 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6826 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2021-07-06 12:20 | 2021-07-06 13:00
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6837 фид-1 | 183 | 2021-07-04 13:15 | 2021-07-04 14:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6837 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6837 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6837 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6837 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6837 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2021-07-04 13:15 | 2021-07-04 14:40
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6872 фид-2 | 173 | 2021-06-25 10:45 | 2021-06-25 12:11 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6872 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6872 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6872 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6872 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6872 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская | 2021-06-25 10:45 | 2021-06-25 12:11
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6032 фид-2 | 179 | 2021-06-24 14:05 | 2021-06-24 15:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная | 2021-06-24 14:05 | 2021-06-24 15:30
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 | 177 | 2021-06-24 11:23 | 2021-06-24 11:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 516-517, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №516-517 ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 ВЛ-6кВ ПС Заречная №19
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6901 фид-2 | 178 | 2021-06-22 20:43 | 2021-06-22 22:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская | 2021-06-22 20:43 | 2021-06-22 22:12
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6074 фид-1 | 166 | 2021-06-05 14:02 | 2021-06-05 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №43 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №43 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №43 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная | 2021-06-05 14:02 | 2021-06-05 16:00
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6852 фид-2 | 161 | 2021-05-27 16:20 | 2021-05-27 17:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2021-05-27 16:20 | 2021-05-27 17:30
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6205 фид-1 | 159 | 2021-05-26 08:34 | 2021-05-26 09:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6205 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6205 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6205 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6205 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6205 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская | 2021-05-26 08:34 | 2021-05-26 09:26
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Кудиновская | 152 | 2021-05-20 10:59 | 2021-05-20 12:40 | 3.4.7.3.4, Вывод в ремонт ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Кудиновская произведен для опиловки веток в пролете опор № 261-262, угрожающих падению на провода ВЛ 10 кВ. | 4.4.3, Для предотвращения дальнейших аварий, был произведен вывод в ремонт ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Кудиновская с последующей опиловкой веток деревьев в пролете опор №261-262. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Угроза падения веток деревьев на ВЛ-10 кВ. на ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Кудиновская ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Кудиновская | 2021-05-20 10:59 | 2021-05-20 12:40
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6137 фид-1 | 150 | 2021-05-19 17:30 | 2021-05-19 18:47 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6137 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6137 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6137 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6137 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6137 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская | 2021-05-19 17:30 | 2021-05-19 18:47
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6331 фид-1 | 140 | 2021-04-29 20:08 | 2021-04-29 21:11 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника | 2021-04-29 20:08 | 2021-04-29 21:11
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Кудиновская | 139 | 2021-04-29 10:37 | 2021-04-29 10:37 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 49-50, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Кудиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Кудиновская ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Кудиновская
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6076 фид-2 | 138 | 2021-04-27 10:42 | 2021-04-27 12:13 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная | 2021-04-27 10:42 | 2021-04-27 12:13
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №102 ПС 110/6 кВ Заводская | 124 | 2021-04-26 09:43 | 2021-04-26 09:43 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-6кВ №102 ПС 110/6 кВ Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 328-329, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 328-329 ВЛ-6кВ №102 ПС 110/6 кВ Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-6кВ №102 ПС 110/6 кВ Заводская ВЛ-6кВ №102 ПС 110/6 кВ Заводская
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 Новая Паника | 122 | 2021-04-22 21:08 | 2021-04-22 21:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 Новая Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 52-53, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 Новая Паника произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 Новая Паника ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 Новая Паника
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6120 фид-1 | 137 | 2021-04-22 12:39 | 2021-04-22 13:34 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6120 ВЛ-10 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6120 ВЛ-10 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6120 ВЛ-10 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6120 ВЛ-10 кВ №104 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6120 ВЛ-10 кВ №104 ПС Заводская | 2021-04-22 12:39 | 2021-04-22 13:34
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6824 фид-1 | 123 | 2021-04-16 08:55 | 2021-04-16 09:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6824 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6824 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6824 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6824 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6824 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2021-04-16 08:55 | 2021-04-16 09:35
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6863 фид-1 | 114 | 2021-04-06 08:45 | 2021-04-06 10:39 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская | 2021-04-06 08:45 | 2021-04-06 10:39
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6837 фид-2 | 113 | 2021-04-06 08:30 | 2021-04-06 10:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6837 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6837 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6837 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6837 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6837 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2021-04-06 08:30 | 2021-04-06 10:15
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6930 фид-1 | 108 | 2021-03-31 15:47 | 2021-03-31 16:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №32 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6930 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская | 2021-03-31 15:47 | 2021-03-31 16:48
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская | 103 | 2021-03-31 09:27 | 2021-03-31 09:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №476-477, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 476-477 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6106 фид-2 | 93 | 2021-03-26 12:11 | 2021-03-26 13:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6106 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6106 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6106 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6106 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6106 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская | 2021-03-26 12:11 | 2021-03-26 13:12
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6327 фид-3 | 85 | 2021-03-25 11:12 | 2021-03-25 13:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №21 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника | 2021-03-25 11:12 | 2021-03-25 13:00
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6352 фид-2 | 84 | 2021-03-24 15:30 | 2021-03-24 16:22 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника | 2021-03-24 15:30 | 2021-03-24 16:22
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6209 фид-1 | 83 | 2021-03-23 17:50 | 2021-03-23 18:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6209 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6209 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6209 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6209 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6209 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская | 2021-03-23 17:50 | 2021-03-23 18:35
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Заречная №22 | 74 | 2021-03-23 14:58 | 2021-03-23 14:58 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-6кВ ПС Заречная №22 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 109-110, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с) и обильных осадков в виде мокрого снега. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 109-110 ВЛ-6кВ ПС Заречная №22 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-6кВ ПС Заречная №22 ВЛ-6кВ ПС Заречная №22
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6031 фид-1 | 52 | 2021-02-27 11:22 | 2021-02-27 12:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная | 2021-02-27 11:22 | 2021-02-27 12:45
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6076 фид-1 | 51 | 2021-02-26 17:07 | 2021-02-26 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2021-02-26 17:07 | 2021-02-26 18:00
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6931 фид-1 | 50 | 2021-02-25 10:52 | 2021-02-25 11:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2021-02-25 10:52 | 2021-02-25 11:40
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6202 фид-2 | 42 | 2021-02-07 13:30 | 2021-02-07 14:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6202 ВЛ-6 №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6202 ВЛ-6 №314 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6202 ВЛ-6 №314 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №20 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6202 ВЛ-6 №314 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6202 ВЛ-6 №314 ПС Заводская | 2021-02-07 13:30 | 2021-02-07 14:58
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6851 фид-1 | 30 | 2021-01-25 14:58 | 2021-01-25 16:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №35-36 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2021-01-25 14:58 | 2021-01-25 16:45
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6863 фид-1 | 28 | 2021-01-25 14:47 | 2021-01-25 16:32 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская | 2021-01-25 14:47 | 2021-01-25 16:32
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6825 фид-1 | 25 | 2021-01-18 08:58 | 2021-01-18 10:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид ТП-6825 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-0,4 кВ фид ТП-6825 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-0,4 кВ фид ТП-6825 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №45-46 на ВЛ-0,4 кВ фид ТП-6825 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид ТП-6825 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2021-01-18 08:58 | 2021-01-18 10:20
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6807 фид-2 | 24 | 2021-01-18 08:27 | 2021-01-18 10:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская | 2021-01-18 08:27 | 2021-01-18 10:10
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6863 фид-1 | 23 | 2021-01-16 17:55 | 2021-01-16 19:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №11-12 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская | 2021-01-16 17:55 | 2021-01-16 19:55
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6317 фид-1 | 22 | 2021-01-16 12:16 | 2021-01-16 13:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №21-22 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника | 2021-01-16 12:16 | 2021-01-16 13:43
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская | 12 | 2021-01-14 13:15 | 2021-01-14 14:59 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 311-312 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская, вследствие налипания снега на провода, в результате прохождения по территории Фроловского района атмосферного фронта (обильный снегопад). 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 311-312 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская, вследствие налипания снега на провода, в результате прохождения по территории Фроловского района атмосферного фронта (обильный снегопад). | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская явилось нарушение электрической изоляции из-за подхлестов проводов в пролете опор №311-312 при сходе снега вследствие его налипания на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская | 2021-01-14 13:15 | 2021-01-14 14:59
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Образцовская | 10 | 2021-01-14 11:35 | 2021-01-14 13:15 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №432-433 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Образцовская, вследствие налипания снега на провода, в результате прохождения по территории Фроловского района атмосферного фронта (обильный снегопад). 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №432-433 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Образцовская, вследствие налипания снега на провода, в результате прохождения по территории Фроловского района атмосферного фронта (обильный снегопад). | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Образцовская явилось нарушение электрической изоляции из-за подхлестов проводов в пролете опор №432-433 при сходе снега вследствие его налипания на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Образцовская | 2021-01-14 11:35 | 2021-01-14 13:15
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6851 фид-2 | 5 | 2021-01-07 08:17 | 2021-01-07 09:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №95 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №95 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №95 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2021-01-07 08:17 | 2021-01-07 09:57
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6818 фид-1 | 3 | 2021-01-07 07:54 | 2021-01-07 09:23 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская | 2021-01-07 07:54 | 2021-01-07 09:23
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6704 фид-1 | 2 | 2021-01-03 13:53 | 2021-01-03 15:21 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6704 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6704 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6704 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провиса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6704 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6704 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская | 2021-01-03 13:53 | 2021-01-03 15:21
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6742 фид-2 | 1 | 2021-01-03 11:55 | 2021-01-03 13:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провиса провода на вводе к жилому дому от опоры №18 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская | 2021-01-03 11:55 | 2021-01-03 13:25
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Труд ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | 512 | 2021-12-26 00:20 | 2021-12-26 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-2 от дифференциальной защиты Т-2 на ПС Труд произошло из-за перекрытия ТР-10 ТН-II-10 кВ по причине попадания влаги в отсек ТН-II-10 кВ из-за нарушения целостности прокладки проходного изолятора фазы "В" при резком колебании температуры наружного воздуха и перехода через 0º С. | 4.11, Перекрытие ТР-10 ТН-II-10 кВ произошло по причине попадания влаги в отсек ТН-II-10 кВ из-за нарушения целостности прокладки проходного изолятора фазы "В" при резком колебании температуры наружного воздуха и перехода через 0º С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ТР-10 ТН-II-10 кВ произошло по причине попадания влаги в отсек ТН-II-10 кВ из-за нарушения целостности прокладки проходного изолятора фазы "В" при резком колебании температуры наружного воздуха и перехода через 0º на ПС 110 кВ Труд РЛНД-10/200 | 2021-12-26 03:33 | 2021-12-26 04:48
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 349 | 2021-09-30 21:37 | 2021-09-30 21:37 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 518 - 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №394 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №394 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №394 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) | 247 | 2021-07-19 19:20 | 2021-07-19 19:20 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №14 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №143, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №143, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №143, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14. на ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14)
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 440 | 2021-12-31 16:45 | 2021-12-31 16:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №64 через наброс, накинутый на провод и траверсу сильным порывом ветра. На траверсе нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №64 ВЛ 110 кВ №66 выявлены остатки наброса из неопределённого материала. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №64 через наброс, накинутый на провод и траверсу сильным порывом ветра. На ВЛ 110 кВ №66 на промежуточной ж/б опоре №64 на внешнем повиве провода (АС-150) нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на внешнем повиве провода (АС-150) нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №64 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Разгуляевская | 441 | 2021-12-31 13:27 | 2021-12-31 19:34 | 3.4.7.3.5, Причиной оплавления неподвижных контактов в отсеке В.ф-47 на ПС 110 кВ Разгуляевская со стороны IIIс.6кВ и кабельного отсека Ф №47 фаз "А" и "С" явилось изменение свойств материалов пружин втычного контакта на выкатном элементе В.ф-47, типа КР24 Ø24 мм 630-1000А на В.ф-47. | 4.13, Причиной оплавления неподвижных контактов в отсеке В.ф-47 на ПС 110 кВ Разгуляевская со стороны IIIс.6кВ и кабельного отсека Ф №47 фаз "А" и "С" явилось изменение свойств материалов пружин втычного контакта на выкатном элементе В.ф-47, типа КР24 Ø24 мм 630-1000А на В.ф-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов пружин втычных контактов фаз "А" и "С" на выкатном элементе В.ф-47 на ПС 110 кВ Разгуляевская Ячейка КРУ К-104
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ромашки | 438 | 2021-12-29 21:06 | 2021-12-29 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" на I с. 10 кВ ПС 35 кВ Ромашки явилось изменение свойств материалов опорного изолятора фазы "А" I с. 10 кВ КРУН-10 кВ в процессе длительной эксплуатации (с 1981 г.). | 4.12, Причиной появления "земли" на I с. 10 кВ ПС 35 кВ Ромашки явилось нарушение электрической изоляции опорного изолятора фазы "А" I с. 10 кВ КРУН-10 кВ в процессе длительной эксплуатации (с 1981 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фазы "А" I с. 10 кВ КРУН-10 кВ в процессе длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Ромашки 8x60(алюминий) | 2021-12-29 21:06 | 2021-12-29 22:37
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) | 435 | 2021-12-28 23:18 | 2021-12-29 02:58 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №26 явился обрыв грозозащитного троса двухцепной ВЛ 110 кВ №25 и ВЛ 110 кВ №26 из-за снижения механической прочности грозозащитного троса в пролете опор №№10-11 в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (57 лет) и воздействия неблагоприятных местных условий эксплуатации (сильная влажность и загрязненность атмосферы производственными выбросами рядом расположенных энергетических и химических предприятий). | 4.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №26 явился обрыв грозозащитного троса двухцепной ВЛ 110 кВ №25 и ВЛ 110 кВ №26 из-за снижения механической прочности грозозащитного троса в пролете опор №№10-11 в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (57 лет) и воздействия неблагоприятных местных условий эксплуатации (сильная влажность и загрязненность атмосферы производственными выбросами рядом расположенных энергетических и химических предприятий), при суммарном воздействии на грозозащитный трос ВЛ сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В пролёте опор №№ 10-11 снижение механической прочности грозозащитного троса в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) Пролет:3*АСО-300+1*С-70
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) | 434 | 2021-12-27 01:45 | 2021-12-27 01:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №73/37 через наброс, накинутый на провод порывом ветра. На внешнем повиве провода нижней правой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №73/37 ВЛ 110 кВ Караичевская-1 выявлены остатки наброса из неопределённого материала. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №73/37 через наброс, накинутый на провод порывом ветра. На ВЛ 110 кВ Караичевская-1 на промежуточной ж/б опоре №73/37 на внешнем повиве провода (АС-120) нижней правой фазы "С", выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на внешнем повиве провода (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №73/37 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 432 | 2021-12-23 23:29 | 2021-12-23 23:29 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №138 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №138 ВЛ 110 кВ №66 выявлены следы помёта птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №138 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №66 на промежуточной ж/б опоре №138 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №138 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Пионерская | 420 | 2021-12-18 17:15 | 2021-12-18 17:35 | 3.4.9.1, На ПС 110 кВ Пионерская отключился выключатель "В-6.Т-4" с погашением IV c. 6 кВ из-за одновременного повреждения отходящих КЛ-6 кВ ф №63 и КЛ-6 кВ ф №26, принадлежащих смежной электрической сети АО "ВМЭС". 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Пионерская отключился выключатель "В-6.Т-4" с погашением IV c. 6 кВ из-за неустойчивой работы устройства SPAC-810 ф №63 в результате изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.20, На ПС 110 кВ Пионерская отключился выключатель "В-6.Т-4" с погашением IV c. 6 кВ из-за сбоя программного обеспечения устройства SPAC-810 ф №63 в результате изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения устройства SPAC-810 ф №63 в результате изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Пионерская ПС 110 кВ Пионерская | 2021-12-18 17:15 | 2021-12-18 17:35
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Пимено-Черни | 419 | 2021-12-17 16:39 | 2021-12-17 22:58 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Пимено-Черни Iс. 35 кВ, В-35.Т-1 и Т-1 выведены в ремонт по неотложной заявке в следствие появления "земли" на В-35.Т-1 из-за попадания влаги в бак выключателя при нарушении целостности резинового уплотнения между баком и вводом 35 кВ В-35.Т-1 ф. "А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, На ПС 110 кВ Пимено-Черни Iс.35 кВ, В-35.Т-1 и Т-1 выведены в ремонт по неотложной заявке из-за нарушения целостности резинового уплотнения между баком и вводом 35 кВ В-35.Т-1 ф. "А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение целостности резинового уплотнения между баком и вводом 35 кВ В-35.Т-1 ф. "А" в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Пимено-Черни С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 | 2021-12-17 16:39 | 2021-12-17 22:58
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (№6) ПС 110 кВ Пионерская | 408 | 2021-12-04 15:43 | 2021-12-04 16:15 | 3.4.8.5.2, При производстве работ по демонтажу оборудования III c. 6 кВ в ЗРУ-6 кВ (после повреждения здания ЗРУ-6 кВ с падением части кровельных перекрытий на оборудование в 06-07 03.12.2021 г.) был поврежден контрольный кабель в цепях релейной защиты Т-4, что привело к ложному срабатыванию релейной защиты Т-4 на отключение трансформатора Т-4. | 4.4.5, На ПС 110 кВ Пионерская после повреждения здания ЗРУ-6 кВ с падением части кровельных перекрытий на оборудование в 06-07 03.12.2021 г., при производстве работ по демонтажу оборудования III c. 6 кВ в ЗРУ-6 кВ был поврежден контрольный кабель в цепях релейной защиты Т-4, что привело к ложному срабатыванию релейной защиты Т-4 на отключение трансформатора Т-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контрольного кабеля в цепях релейной защиты Т-4 на ПС 110 кВ Пионерская Трансформатор ТДН-16000/110/6 | 2021-12-04 15:43 | 2021-12-04 16:15
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (№7) ПС 110 кВ Пионерская | 407 | 2021-12-03 06:07 | 2021-12-10 14:54 | 3.4.7.3.1, Неудовлетворительный контроль со стороны инженерно-технического персонала филиала ПО «ПЭС» филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго» за развитием дефектов, выявленных при техническом освидетельствовании здания в 2017 году и комплексном обследовании в 2019 году. 3.4.13.3, При строительстве здания и реконструкции крыши ЗРУ-6 кВ на ПС 110 кВ Пионерская в 1977 году предыдущий собственник допустил строительные и расчетные ошибки строительства здания военно-строительной частью (стройбатом): - стены здания с отметки уровня земли были выполнены из силикатных стеновых блоков без выполнения гидроизоляции между фундаментом и стеновыми блоками; - двускатные сборные железобетонные балки таврового сечения уложены на колонны и не закреплены к колоннам сваркой через закладные детали; - сборные железобетонные ребристые плиты высотой 350 мм, из которых выполнено перекрытие, не приварены через закладные детали к тавровым балкам и не соединены сваркой между собой по закладным деталям; - ЗРУ-6 кВ и ЗРУ-110 кВ выполнены в общем здании и различаются высотой помещений (7,575 м и 11,9 м), наличие двускатной крыши на ЗРУ-6 кВ привело к застою и протеканию атмосферных осадков внутрь помещения ЗРУ-6 кВ по силикатным блокам общей стены между ЗРУ-6 кВ и ЗРУ-110 кВ. В процессе эксплуатации здания ЗРУ на ПС 110 кВ Пионерская предыдущий собственник провел реконструкцию двускатной крыши ЗРУ-6 кВ, засыпав часть крыши со стороны ЗРУ-110 кВ керамзитом и смонтировав односкатную крышу. При этом общая нагрузка крыши на несущие колонны возросла, и некоторые колонны покрылись продольными трещинами. На двух из четырех колоннах организация (первый собственник) установила металлические каркасы из уголка 100х100 мм для усиления конструкции. При комплексном обследовании здания ЗРУ, выполненном 24.09.2019 с привлечением специализированной организации ООО «Диаформ», лицензия №ДЭ-00-007030 был сделан вывод о том, что состояние строительных конструкций работоспособное и обладает достаточной несущей способностью для дальнейшей эксплуатации (Технический отчет №ТО-52-МРСК-397-19). Вышеперечисленные дефекты строительства здания и реконструкции крыши предыдущим собственником выявлены не были, их влияние на несущую способность здания оценено не было. | 4.15, Из-за суммированного воздействия ряда негативных факторов: снижения прочности силикатных блоков в процессе длительной эксплуатации и протечек крыши вблизи опорных колонн (в период нахождения ПС Пионерская у предыдущего собственника), увеличение нагрузки на опорные колонны при реконструкции двускатной крыши в односкатную, воздействия на здание вибрации от двух молниеотводов, закрепленных на боковых стенах здания, произошло разрушение части верхнего силикатного блока второй опорной колонны (со стороны ПС) возле общей несущей стены здания. Опирающаяся на эту колонну балка просела вниз, и второй конец балки соскочил с противоположной опорной колонны, и под весом крыши стал оседать вниз, выдавливая колонну и прилегающую стену наружу здания. Развитие аварии привело к соскакиванию с опорных колонн первой балки (со стороны ПС), падению длинной стены и плит перекрытия в трех из пяти пролетах здания и падению части боковой стены (со стороны ПС) с одним из молниеприёмников. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение строительных конструкций здания ЗРУ-6 кВ с последующим повреждением III с. 6 кВ и IV c. 6 кВ с отходящими присоединениями на ПС 110 кВ Пионерская 10x100(алюминий) | 2021-12-03 06:57 | 2021-12-03 20:53
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) | 392 | 2021-11-23 20:52 | 2021-11-23 20:52 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось перекрытие шлейфа провода нижней левой фазы "С" на анкерной металлической опоре №172 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода, натяжном зажиме и траверсе нижней левой фазы "С" анкерной металлической опоры №172 ВЛ 110 кВ №92 выявлены следы помёта птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось перекрытие шлейфа провода нижней левой фазы "С" на анкерной металлической опоре №172 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №92 на анкерной металлической опоре №172 на шлейфе провода (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) натяжной изолирующей подвески провода нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на шлейфе провода (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) натяжной изолирующей подвески провода нижней левой фазы "С" на анкерной металлической опоре №172 на ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) | 386 | 2021-11-12 07:09 | 2021-11-12 07:09 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №137 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №137 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помёта птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №137 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №137 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №137 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Сибирь-Гора | 382 | 2021-11-08 09:35 | 2021-11-08 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Iс.6кВ на ПС 110 кВ Сибирь-Гора явилось изменение свойств материала пружины ламели верхнего втычного контакта фазы «В» В.ф-13 в процессе длительной эксплуатации (53 года) с ухудшением контакта между Iс.6кВ и выключателем В.ф-13. При скачке нагрузки у потребителя ф. №13 произошло повреждение верхнего втычного контакта фазы «В» на В.ф-13, что привело к срабатыванию дуговой защиты с отключением В-6.Т-1. | 4.1.3, Причиной отключения Iс.6кВ на ПС 110 кВ Сибирь-Гора явилось нарушение структуры материала пружины ламели верхнего втычного контакта фазы «В» В.ф-13 в процессе длительной эксплуатации (53 года) с ухудшением контакта между Iс.6кВ и выключателем В.ф-13. При скачке нагрузки у потребителя ф. №13 произошло повреждение верхнего втычного контакта фазы «В» на В.ф-13, что привело к срабатыванию дуговой защиты с отключением В-6.Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала пружины ламели верхнего втычного контакта фазы «В» В.ф-13 в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Сибирь-Гора ПС 110 кВ Сибирь-Гора
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 220 кВ Суровикино-220 ПС 220 кВ Суровикино-220 | 381 | 2021-10-29 09:54 | 2021-11-13 14:13 | 3.4.7.3.5, На ПС 220 кВ Суровикино-220 своевременно не заменен контрольный кабель типа АКВВГ 14х2,5 в токовых цепях ОВ-110 кВ из-за изменения свойств материалов контрольного кабеля от панели защит ОВ-110 кВ до клеммного ящика ТТ-110 ОВ-110 кВ, что явилось причиной ложного срабатывания релейной защиты на отключение ОВ-110 кВ на ПС 220 кВ Суровикино-220. | 4.12, Причиной ложного срабатывания релейной защиты на отключение ОВ-110 кВ на ПС 220 кВ Суровикино-220 явилось нарушение электрической изоляции контрольного кабеля типа АКВВГ 14х2,5 в токовых цепях ОВ-110 кВ от панели защит ОВ-110 кВ до клеммного ящика ТТ-110 ОВ-110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции контрольного кабеля типа АКВВГ 14х2,5 в токовых цепях ОВ-110 кВ на ПС 220 кВ Суровикино-220 ПС 220 кВ Суровикино-220
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Алёшкино | 377 | 2021-10-20 08:00 | 2021-10-20 16:30 | 3.4.10.1, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Алёшкино явилось перекрытие между фазами "А" и "В" на шлейфах и изоляторах 10 кВ Т-1 ПС 35 кВ Алёшкино через тело кота, вследствие активной жизнедеятельности кота. На Т-1 ПС 35 кВ Алёшкино выявлено тело кота со следами перекрытия электрической дугой. | 4.12, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Алёшкино явилось перекрытие между фазами "А" и "В" на шлейфах и изоляторах 10 кВ Т-1 ПС 35 кВ Алёшкино через тело кота, вследствие активной жизнедеятельности кота. На Т-1 ПС 35 кВ Алёшкино выявлены следы перекрытия электрической дугой на шлейфах и изоляторах 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на шлейфах и изоляторах 10 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Алёшкино Трансформатор ТМ-2500/35/10 | 2021-10-20 08:00 | 2021-10-20 08:45
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 359 | 2021-09-25 05:55 | 2021-09-25 05:55 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №299 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №299 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №299 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №299 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "С" и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного изолятора в изолирующей подвеске нижней левой фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На промежуточной ж/б опоре №299 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "С" и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) нижней левой фазы "С" следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного изолятора в изолирующей подвеске нижней левой фазы "С" на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 357 | 2021-09-22 18:22 | 2021-09-23 02:29 | 3.4.10.2, Причинами отключений ВЛ 110 кВ Майоровская явились: 1. Перекрытие шлейфа провода нижней правой фазы "А" на анкерной ж/б опоре №2/90 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода нижней правой фазы "А" и траверсах анкерной ж/б опоры №2/90 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помёта птиц. 2. Перекрытие шлейфа провода нижней левой фазы "С" на анкерной ж/б опоре №1 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода нижней левой фазы "С" ж/б опоры №1 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причинами отключений ВЛ 110 кВ Майоровская явились: 1. Перекрытие шлейфа провода нижней правой фазы "А" на анкерной ж/б опоре №2/90 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На анкерной ж/б опоре №2/90 на поддерживающей изолирующей подвеске шлейфа провода (АС-120) нижней правой фазы "А" и на гирлянде изоляторов (ПС-70Д) выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске нижней правой фазы "А". 2. Перекрытие шлейфа провода нижней левой фазы "С" на анкерной ж/б опоре №1 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На анкерной ж/б опоре №1 на поддерживающей изолирующей подвеске шлейфа провода (АС-120) нижней левой фазы "С" и на гирлянде изоляторов (ПС-70Д) выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На анкерной ж/б опоре №2/90 на поддерживающей изолирующей подвеске шлейфа провода (АС-120) нижней правой фазы "А" и на гирлянде изоляторов (ПС-70Д) следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске нижней правой фазы "А" на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора анк. ж/б. УСБ110-5, На анкерной ж/б опоре №1 на поддерживающей изолирующей подвеске шлейфа провода (АС-120) нижней левой фазы "С" и на гирлянде изоляторов (ПС-70Д) следы перекрытия электрической дугой на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора анк. ж/б.КСБ110-1
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 360 | 2021-09-21 01:44 | 2021-09-21 01:44 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода средней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №340/9 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе средней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №340/9 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода средней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №340/9 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №340/9 на проводе (АС-150) средней фазы "С" и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) средней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На промежуточной ж/б опоре №340/9 на проводе (АС-150) средней фазы "С" и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) средней фазы "С" следы перекрытия электрической дугой на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская (Караичевская-2) | 363 | 2021-09-21 01:40 | 2021-09-21 01:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-2 явилось перекрытие провода верхней фазы "С" промежуточной железобетонной опоры №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, гирлянде изоляторов, траверсе верхней фазы "С" и стойке промежуточной железобетонной опоры №65 ВЛ 110 кВ Караичевская-2 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-2 явилось перекрытие провода верхней фазы "С" промежуточной железобетонной опоры №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Караичевская-2 на промежуточной железобетонной опоре №65 на проводе (АС-185) и гирлянде изоляторов (ПС-70) верхней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На промежуточной ж/б опоре №65 на проводе (АС-185) и гирлянде изоляторов (ПС-70) верхней фазы "С" следы перекрытия электрической дугой на ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская (ВЛ 110 кВ Караичевская-2) ВЛ 110 кВ Караичевская-2
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Добринка с отпайками (Добринка) ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Добринка с отпайками (Добринка) ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Добринка с отпайками (Добринка) | 351 | 2021-09-20 07:05 | 2021-09-21 14:28 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Добринка явились атмосферные перенапряжения (гроза) на проводе верхней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №181/30. По трассе ВЛ 35 кВ Добринка наблюдалась гроза (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Добринка явились атмосферные перенапряжения (гроза) на проводе верхней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №181/30. На ВЛ 35 кВ Добринка выявлены следы перекрытия электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №181/30, с разрушением трёх стеклянных изоляторов (ПС-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы "С" и обрывом провода (АС-70) верхней фазы "С" в пролётах опор №№181/29-181/31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №181/30, с разрушением трёх стеклянных изоляторов (ПС-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы "С" и обрывом провода (АС-70) верхней фазы "С" на ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Добринка с отпайками (Добринка) Опора пром.ж/б.ПБ 35 | 2021-09-20 07:05 | 2021-09-21 14:28
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Суровикино-220 | 350 | 2021-09-16 17:09 | 2021-09-16 21:32 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт выключателя В.220 АТ-1 ПС 220 кВ Суровикино-220 явилась течь масла из-под манометра полюса фазы "А" из-за нарушения резинового уплотнения в месте соединения манометра и штуцера колпака полюса выключателя в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.7, Причиной вывода в ремонт выключателя В.220 АТ-1 ПС 220 кВ Суровикино-220 явилось нарушение герметичности резинового уплотнения в месте соединения манометра и штуцера колпака полюса выключателя В.220 АТ-1 фазы "А" из-за изменения свойств резинового уплотнения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности резинового уплотнения в месте соединения манометра и штуцера колпака полюса выключателя В.220 АТ-1 фазы "А" на ПС 220 кВ Суровикино-220 ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Солоновская (Н.Чир) ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Солоновская (Н.Чир) | 342 | 2021-09-15 16:27 | 2021-09-16 16:10 | 3.4.8.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Н.Чир явилась несанкционированная рубка лесных насаждений в охранной ВЛ 35 кВ Н.Чир не установленными посторонними лицами. На ВЛ 35 кВ Н.Чир в пролёте опор №№277-278 выявлено падение подпиленного дерева на провода ВЛ. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Н.Чир явилась несанкционированная рубка лесных насаждений в охранной ВЛ 35 кВ Н.Чир не установленными посторонними лицами. На ВЛ 35 кВ Н.Чир, вследствие схлёста проводов, в пролёте опор №№275-276 выявлены следы перекрытия электрической дугой на проводе нижней правой фазы "С" и нижней левой фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе нижней правой фазы "С" и нижней левой фазы "А" в пролёте опор №№275-276 на ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Солоновская (Н.Чир) Пролет:3*АС 70/11
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 349 | 2021-09-14 05:33 | 2021-09-14 05:33 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №253 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней левой фазы "С", гирлянде изоляторов нижней левой фазы "С" и траверсе нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №253 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №253 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №253 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №253 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) | 348 | 2021-09-13 05:30 | 2021-09-13 05:30 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №62 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №62 ВЛ 110 кВ №92 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №62 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №92 на промежуточной ж/б опоре №62 на проводе (АС-120) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №62 на ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22) | 336 | 2021-09-12 05:12 | 2021-09-12 06:09 | 3.4.7.3.5, Причиной неуспешного АПВ ВЛ 110 кВ Кировская - Строительная с отпайками на ПС 110 кВ Строительная явился отказ включения выключателя В.ВЛ-Кировская при АПВ. Отказ во включении выключателя В.ВЛ-Кировская на ПС 110 кВ Строительная произошёл из-за отказа в работе привода выключателя, в следствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации (46 лет). 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская - Строительная с отпайками явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №17 через тело птицы, вследствие активной деятельности птиц. Вблизи промежуточной ж/б опоры №17 ВЛ 110 кВ Кировская - Строительная с отпайками выявлено наличие птицы со следами ожогов перьев крыла. | 4.3.3, Причиной неуспешного АПВ ВЛ 110 кВ Кировская - Строительная с отпайками на ПС 110 кВ Строительная явился отказ включения выключателя В.ВЛ-Кировская при АПВ. Отказ во включении выключателя В.ВЛ-Кировская на ПС 110 кВ Строительная произошёл из-за отказа в работе привода выключателя, в следствие разрегулировки контактов КБВ в приводе выключателя В.ВЛ-Кировская (тип КСА, год выпуска 1969, производитель завод Электроаппарат г. Чебоксары). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактов КБВ в приводе выключателя В.ВЛ-Кировская на ПС 110 кВ Строительная МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская - Строительная с отпайками явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №17 через тело птицы, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Кировская - Строительная с отпайками на промежуточной ж/б опоре №17 на проводе (АСО-240) и стеклянных изоляторах (ПСД-70) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АСО-240) и стеклянных изоляторах (ПСД-70) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №17 на ВЛ 110 кВ Кировская - Строительная с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская - Строительная с отпайками
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 344 | 2021-09-11 05:29 | 2021-09-11 05:29 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №2/52/55 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода верхней фазы "В", гирлянде изоляторов (ПС-70Д), стойке и траверсах анкерной ж/б опоры №2/52/55 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №2/52/55 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Майоровская на анкерной ж/б опоре №2/52/55 на поддерживающей изолирующей подвеске шлейфа провода (АС-120) верхней фазы "В" и на гирлянде изоляторов (ПС-70Д) выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на поддерживающей изолирующей подвеске шлейфа провода (АС-120) верхней фазы "В" и на гирлянде изоляторов (ПС-70Д) на анкерной ж/б опоре №2/52/55 на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) | 343 | 2021-09-11 05:19 | 2021-09-11 05:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения фазы "А" В.220 АТ-1 при АПВ явилось изменение свойств материалов привода В.220 АТ-1 в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №329 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, гирлянде изоляторов верхней фазы "В" и траверсах промежуточной ж/б опоры №329 ВЛ 220 кВ Суровикино выявлены следы помёта птиц. | 4.3.3, Причиной отказа включения фазы "А" В.220 АТ-1 при АПВ явилась разрегулировка механизмов привода выключателя из-за изменения свойств материалов привода В.220 АТ-1 в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механизмов привода выключателя из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации на ПС 220 кВ Суровикино-220 ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1 4.12, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №329 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 220 кВ Суровикино на опоре №329 на проводе (АСО-300) и гирлянде изоляторов верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АСО-300) и гирлянде изоляторов верхней фазы "В" на опоре №329 на ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) | 345 | 2021-09-11 05:18 | 2021-09-11 05:18 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось перекрытие провода средней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №88 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода (АС-120) и траверсе средней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №88 ВЛ 110 кВ №92 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось перекрытие провода средней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №88 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №92 на промежуточной ж/б опоре №88 на проводе (АС-120) и на изолирующей подвеске средней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой проводе (АС-120) и на изолирующей подвеске средней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №88 на ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (№9) | 333 | 2021-09-09 16:11 | 2021-09-09 16:17 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №9 явилось, несанкционированное проведение разгрузочных работ самосвалом частного лица в охранной зоне ВЛ, приведшее к приближению на недопустимое расстояние кузова самосвала к проводу нижней фазы "С", с последующим перекрытием провода нижней фазы "С" ВЛ на корпус грузовой автомашины. На месте перекрытия провода ВЛ 110 кВ №9 выявлена вынужденная стоянка самосвала МАН с характерными следами воздействия электрической дуги на кузове самосвала. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №9 явилось, несанкционированное проведение разгрузочных работ самосвалом частного лица в охранной зоне ВЛ, приведшее к приближению на недопустимое расстояние кузова самосвала к проводу нижней фазы "С", с последующим перекрытием провода нижней фазы "С" ВЛ на корпус грузовой автомашины. На ВЛ 110 кВ №9 в пролете опор №№19-20 на проводе (АС-185) нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-185) нижней фазы "С" в пролете опор №№19-20 на ВЛ 110 кВ Гумрак – Молзавод с отпайками (№9) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50 | 2021-09-09 16:11 | 2021-09-09 16:17
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (№93) | 340 | 2021-09-09 05:27 | 2021-09-09 05:27 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №93 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №47 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и гирлянде изоляторов нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №47 ВЛ 110 кВ №93 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №93 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №47 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №93 на промежуточной ж/б опоре №47 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д) в поддерживающей гирлянде изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д) в поддерживающей гирлянде изоляторов на ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (№93) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (№305) | 341 | 2021-09-09 05:25 | 2021-09-09 06:11 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №73 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода (АС-150) и траверсе нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №73 ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №73 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) на промежуточной ж/б опоре №73 на проводе (АС-150) и на изолирующей подвеске нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и на изолирующей подвеске нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №73 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 339 | 2021-09-09 05:16 | 2021-09-09 05:16 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №230 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода верхней фазы "В" и траверсах промежуточной ж/б опоры №230 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №230 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №230 на проводе (АС-150) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №230 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) | 338 | 2021-09-07 05:36 | 2021-09-07 05:36 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось перекрытие провода верхней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №111 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №111 ВЛ 110 кВ №92 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось перекрытие провода верхней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №111 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №92 на промежуточной ж/б опоре №111 на проводе (АС-120) верхней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д) в поддерживающей гирлянде изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) верхней фазы "С", с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Е) в поддерживающей гирлянде изоляторов, на промежуточной ж/б опоре №111 на ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 332 | 2021-09-07 05:16 | 2021-09-07 05:16 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №253 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней правой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №253 ВЛ 110 кВ №68 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №253 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №253 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПСД-70Е) в поддерживающей гирлянде изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней правой фазы "В", с разрушением одного стеклянного изолятора (ПСД-70Е) в поддерживающей гирлянде изоляторов, на промежуточной ж/б опоре №253 на ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 331 | 2021-09-06 05:55 | 2021-09-06 05:55 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №72 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №72 ВЛ 110 кВ №65 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №72 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной ж/б опоре №72 на проводе (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней фазы "А", с разрушением одного стеклянного изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов, на промежуточной ж/б опоре №72 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ №65) ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (ВЛ 110 кВ №65)
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 330 | 2021-09-06 05:37 | 2021-09-06 05:37 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №242 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №242 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №242 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №242 на проводе (АС-150) нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №242 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) | 308 | 2021-08-30 05:10 | 2021-08-30 05:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явился обрыв шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №33/20 ВЛ 110 кВ №72 при протекании больших токов короткого замыкания в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации провода ВЛ (58 лет) вследствие перекрытия шлейфа провода и поддерживающей гирлянды изоляторов верхней фазы "В" через помёт птиц, при активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода и траверсе верхней фазы "В" анкерной ж/б опоре №33/20 ВЛ 110 кВ №72 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явился обрыв шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №33/20 ВЛ 110 кВ №72 при протекании больших токов короткого замыкания в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации провода ВЛ (58 лет) вследствие перекрытия шлейфа провода и поддерживающей гирлянды изоляторов верхней фазы "В" через помёт птиц, при активной деятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №33/20 при протекании больших токов короткого замыкания в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации провода ВЛ (58 лет) вследствие перекрытия шлейфа провода и поддерживающей гирлянды изоляторов верхней фазы "В" на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 321 | 2021-08-28 05:25 | 2021-08-28 05:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №190 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №190 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №190 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №190 на проводе (АС-150) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №190 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) | 318 | 2021-08-26 05:02 | 2021-08-26 05:02 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №73/11 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №73/11 ВЛ 110 кВ Караичевская-1 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №73/11 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Караичевская-1 на промежуточной ж/б опоре №73/11 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №73/11 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (№69) | 319 | 2021-08-25 06:35 | 2021-08-25 06:35 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №57 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, поддерживающей гирлянде изоляторов и траверсе нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №57 ВЛ 110 кВ №69 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №57 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №69 на промежуточной ж/б опоре №57 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №57 на ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (№69) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 314 | 2021-08-25 01:55 | 2021-08-25 01:55 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/38 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №2/38 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/38 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Майоровская на промежуточной ж/б опоре №2/38 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/38 на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 311 | 2021-08-24 05:07 | 2021-08-24 05:11 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №323 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №323 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №323 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №323 на проводе (АС-120) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №323 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2021-08-24 05:07 | 2021-08-24 05:11
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ 49 ОШИНОВКА (Потр.) ВЛ 35 кВ Аксай – Абганерово (Аксай) | 298 | 2021-08-23 05:11 | 2021-08-23 20:33 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Аксай явились прямые удары молнии в провода верхней фазы "В" и нижней правой фазы "С" в пролёте опор №№103-104, с последующим перекрытием изолирующей подвески провода и обрывом провода верхней фазы "В" на опоре №103 в сторону опоры №104, и перекрытием изолирующей подвески провода и обрывом провода нижней правой фазы "С" на опоре №104 в сторону опоры №103. По трассе ВЛ 35 кВ Аксай наблюдалась гроза (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Аксай явились прямые удары молнии в провода верхней фазы "В" и нижней правой фазы "С" в пролёте опор №№103-104, с последующим перекрытием изолирующей подвески провода и обрывом провода верхней фазы "В" на опоре №103 в сторону опоры №104, и перекрытием изолирующей подвески провода и обрывом провода нижней правой фазы "С" на опоре №104 в сторону опоры №103. На ВЛ 35 кВ Аксай выявлено: 1. На промежуточной ж/б опоре №103 следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-70) и поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы "В", с разрушением одного фарфорового изолятора (ПФ-6В) в поддерживающей гирлянде изоляторов и обрывом провода верхней фазы "В" в сторону опоры №104. 2. На промежуточной ж/б опоре №104 следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-70) и поддерживающей изолирующей подвеске провода нижней правой фазы "С", с разрушением двух фарфоровых изоляторов (ПФ-6В) в поддерживающей гирлянде изоляторов и обрывом провода нижней правой фазы "С" в сторону опоры №103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На промежуточной ж/б опоре №103 следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-70) и поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы "В", с разрушением одного фарфорового изолятора (ПФ-6В) в поддерживающей гирлянде изоляторов и обрывом провода верхней фазы "В" в сторону опоры №104 на ВЛ 35 кВ Аксай – Абганерово (Аксай) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г), На промежуточной ж/б опоре №104 следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-70) и поддерживающей изолирующей подвеске провода нижней правой фазы "С", с разрушением двух фарфоровых изоляторов (ПФ-6В) в поддерживающей гирлянде изоляторов и обрывом провода нижней правой фазы "С" в сторону опоры №103 на ВЛ 35 кВ Аксай – Абганерово (Аксай) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г)
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 304 | 2021-08-22 09:18 | 2021-08-22 09:18 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода (АС-120) верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №162 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, поддерживающей гирлянде изоляторов и траверсе верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №162 ВЛ 110 кВ №65 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода (АС-120) верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №162 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной ж/б опоре №162 на проводе (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №162 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 290 | 2021-08-22 05:03 | 2021-08-22 05:03 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №284 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №284 ВЛ 110 кВ №68 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №284 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №284 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №284 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "В" на ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) | 300 | 2021-08-20 12:24 | 2021-08-20 12:57 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явились атмосферные перенапряжения (гроза) на проводе верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №41. По трассе ВЛ 220 кВ Суровикино наблюдалась гроза (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явились атмосферные перенапряжения (гроза) на проводе верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №41. На ВЛ 220 кВ Суровикино на промежуточной ж/б опоре №41 на проводе (АСО-300) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой с незначительным повреждением внешнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой с незначительным повреждением внешнего повива провода (АСО-300) верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №41 на ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 289 | 2021-08-17 04:57 | 2021-08-17 04:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №73 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, поддерживающей гирлянде изоляторов и траверсе нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №73 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №73 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №73 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №73 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески нижней левой фазы "С" на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Аксай – Абганерово (Аксай) | 281 | 2021-08-16 08:10 | 2021-08-16 20:37 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Аксай явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №162 с последующим перекрытием изолирующей подвески провода верхней фазы "В" и обрывом провода верхней фазы "В" в сторону опоры №163. По трассе ВЛ 35 кВ Аксай наблюдалась гроза (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Аксай явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №162 с последующим перекрытием изолирующей подвески провода верхней фазы "В" и обрывом провода верхней фазы "В" в сторону опоры №163. На ВЛ 35 кВ Аксай на промежуточной ж/б опоре №162 выявлены следы перекрытия электрической дугой с разрушением трёх фарфоровых изоляторов (ПФ-6В) в поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы "В" и обрывом провода (АС-70) верхней фазы "В" в сторону опоры №163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На промежуточной ж/б опоре №162 следы перекрытия электрической дугой с разрушением трёх фарфоровых изоляторов (ПФ-6В) в поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы "В" и обрывом провода (АС-70) верхней фазы "В" в сторону опоры №163 на ВЛ 35 кВ Аксай – Абганерово (Аксай) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г)
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (№47) | 264 | 2021-08-15 04:08 | 2021-08-15 04:08 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №47 явились атмосферные перенапряжения (гроза) на проводах верхней фазы "В" и нижней правой фазы "А" в пролёте опор №№18-19. По трассе ВЛ 110 кВ №47 наблюдалась гроза (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №47 явились атмосферные перенапряжения (гроза) на проводах верхней фазы "В" и нижней правой фазы "А" в пролёте опор №№18-19. На ВЛ 110 кВ №47 в пролёте опор №№18-19 на проводах (АСО-300) верхней фазы "В" и нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с незначительным нарушением внешнего повива проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой с незначительным нарушением внешнего повива проводов (АСО-300) верхней фазы "В" и нижней правой фазы "А" в пролёте опор №№18-19 на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (№47) Пролет:3*АСО-300+1*С-50
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 263 | 2021-08-10 09:45 | 2021-08-10 09:45 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) явился, прямой удар молнии в анкерную ж/б опору №50, с последующим перекрытием шлейфа провода нижней левой фазы (фаза «А»). | 4.11, Электродуговое повреждение в результате удара молнии в анкерную ж/б опору №50, с последующим перекрытием шлейфа провода нижней левой фазы (фаза «А»). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора анк. ж/б. УСБ110-3
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 256 | 2021-08-04 00:58 | 2021-08-04 00:58 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явился, прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №22, с последующим перекрытием провода нижней фазы (фаза «В»). | 4.11, Электродуговое повреждение в результате удара молнии в промежуточную ж/б опору №22, с последующим перекрытием провода нижней фазы (фаза «В»). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (№7) | 241 | 2021-07-21 07:49 | 2021-07-21 07:49 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №7 явился прямой удар молнии в анкерную металлическую опору №7 с последующим перекрытием на проводе шлейфа нижней фазы "С". По трассе ВЛ 110 кВ №7 наблюдалась гроза (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №7 явился прямой удар молнии в анкерную металлическую опору №7 с последующим перекрытием на проводе шлейфа нижней фазы "С". На ВЛ 110 кВ №7 на проводе шлейфа нижней фазы "С" анкерной металлической опоры №7 выявлены следы перекрытия от воздействия электрической дуги и в натяжной гирлянде разрушен один изолятор (ПС-120). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе шлейфа нижней фазы "С" анкерной металлической опоры №7 на ВЛ 110 кВ Гумрак − Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) ВЛ 110 кВ Гумрак − Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7)
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) | 240 | 2021-07-20 19:58 | 2021-07-20 20:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения фазы "С" В.220 АТ-1 при АПВ явилось изменение свойств материалов привода В.220 АТ-1 в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явились атмосферные перенапряжения (гроза) на проводе верхней фазы "В" опоры №46. По трассе ВЛ 220 кВ Суровикино наблюдалась гроза (неблагоприятное метеорологическое явление). | 4.3.3, Причиной отказа включения фазы "С" В.220 АТ-1 при АПВ явилась разрегулировка механизмов привода выключателя из-за изменения свойств материалов привода В.220 АТ-1 в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механизмов привода выключателя из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации на ПС 220 кВ Суровикино-220 ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1 4.11, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явились атмосферные перенапряжения (гроза) на проводе верхней фазы "В" опоры №46. На ВЛ 220 кВ Суровикино на опоре №46 на проводе (АСО-300) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АСО-300) верхней фазы "В" на опоре №46 на ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС ПС ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (№47) ПС 110 кВ Строительная ПС 110 кВ Строительная ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Строительная с отпайкой на ПС ЦРП-6 (№23) | 242 | 2021-07-19 19:01 | 2021-08-02 15:15 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Красноармейская - Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" опоры №29. По трассе ВЛ 110 кВ Красноармейская - Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) наблюдалась гроза (неблагоприятное метеорологическое явление). 3.4.9.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) явилась неправильная работа ДФЗ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Строительная I цепь (ВЛ 110 кВ №23) на Волгоградской ТЭЦ-2 и на ПС 110 кВ Строительная (ПО "ПЭС"). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Красноармейская - Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "В" опоры №29. На ВЛ 110 кВ Красноармейская - Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) на опоре №29 выявлен обрыв провода верхней фазы "В" со следами перекрытия электрической дугой на проводе, гирлянде изоляторов, поддерживающем зажиме (ПГН 5-3) и излом траверсы верхней фазы "В" вследствие одностороннего тяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода верхней фазы "В" со следами перекрытия электрической дугой на проводе, гирлянде изоляторов, поддерживающем зажиме (ПГН 5-3) и излом траверсы верхней фазы "В" вследствие одностороннего тяжения провода на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (№47) Опора пром.ж/б.ПБ 23
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 223 | 2021-07-19 09:31 | 2021-07-19 09:31 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось перемещение неизвестного спецмеханизма с поднятым рабочим органом сторонней организации в охранной зоне ВЛ, приведшее к перекрытию провода правой нижней фазы "С" ВЛ на рабочий орган спецмеханизма. На месте перекрытия провода ВЛ 110 кВ Развилка-2 выявлены следы от траков гусеничной ленты неизвестного спецмеханизма. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось перемещение неизвестного спецмеханизма с поднятым рабочим органом сторонней организации в охранной зоне ВЛ, приведшее к перекрытию провода правой нижней фазы "С" ВЛ на рабочий орган спецмеханизма. На ВЛ 110 кВ Развилка-2 в пролёте опор №№ 86/8 - 86/9 на проводе правой нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой с повреждением части жил верхнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на проводе правой нижней фазы "С" в пролёте опор №№ 86/8 - 86/9 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Пролет:3*АС 120/27+1*С-50
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 230 | 2021-07-19 02:05 | 2021-07-19 02:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода (АС-120) нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №126 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №126 ВЛ 110 кВ №65 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода (АС-120) нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №126 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №126 ВЛ 110 кВ №65 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №126 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "А" на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Молзавод | 222 | 2021-07-18 17:35 | 2021-07-18 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной нарушения работы контактов реле времени МТЗ фидера №24 на ПС 110 кВ Молзавод явился отказ переключения блок-контакта выключателя В.ф-24, который должен был разорвать силовую цепь работы соленоида отключения при срабатывании МТЗ фидера №24. | 4.13, Причиной отказа переключения блок-контакта выключателя В.ф-24 на ПС 110 кВ Молзавод, который должен был разорвать силовую цепь работы соленоида отключения при срабатывании МТЗ фидера №24, явилась разрегулировка блок-контакта выключателя В.ф-24 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контакта выключателя В.ф-24 в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Молзавод Ячейка КРУ К-XXVI | 2021-07-18 17:35 | 2021-07-18 18:25
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (№2) | 179 | 2021-06-22 09:19 | 2021-06-22 09:19 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №2 явилось перекрытие провода средней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/62 через посторонний предмет, вследствие активной деятельности птиц. В период осмотра ВЛ 110 кВ №2, вдоль трассы ВЛ наблюдалась активная деятельность птиц на близлежащих деревьях. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №2 явилось перекрытие провода средней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2/62 через посторонний предмет, вследствие активной деятельности птиц. В результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ №2, на промежуточной ж/б опоре №2/62 на проводе (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) поддерживающей изолирующей подвески средней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПСД-70Е) в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На промежуточной ж/б опоре №2/62 на проводе (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) поддерживающей изолирующей подвески средней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПСД-70Е) в гирлянде на ВЛ 110 кВ Алюминиевая − Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) ВЛ 110 кВ Алюминиевая − Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2)
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) | 163 | 2021-06-04 04:04 | 2021-06-04 04:04 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №149 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №149 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №149 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №149 на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески нижней правой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №149 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Кировская (№21) | 150 | 2021-06-01 21:09 | 2021-06-01 21:09 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №79. По трассе ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №79. На ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 на промежуточной ж/б опоре №79 на проводе (АС-240) и стеклянных изоляторах (ПС-6А) поддерживающей изолирующей подвески верхней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-240) и стеклянных изоляторах (ПС-6А) поддерживающей изолирующей подвески верхней фазы "С" на промежуточной ж/б опоры №79 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Кировская (№21) Опора пром.ж/б.ПБ 30
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 145 | 2021-05-30 11:30 | 2021-05-30 13:17 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явился несанкционированный подъём рабочего органа экскаватора сторонней организации в охранной зоне ВЛ, приведший к перекрытию провода правой нижней фазы "С" ВЛ 110 кВ Развилка-2 на корпус стрелы экскаватора. На месте перекрытия провода ВЛ 110 кВ Развилка-2 выявлена стоянка экскаватора САТ-318 на гусеничном ходу, с характерными следами воздействия электрической дуги на корпусе стрелы экскаватора. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явился несанкционированный подъём рабочего органа экскаватора сторонней организации в охранной зоне ВЛ, приведший к перекрытию провода правой нижней фазы "С" ВЛ 110 кВ Развилка-2 на корпус стрелы экскаватора. На ВЛ 110 кВ Развилка-2 в пролёте опор №№ 86/8 - 86/9 на проводе правой нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на проводе правой нижней фазы "С" в пролёте опор №№ 86/8 - 86/9 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Пролет:3*АС 120/27+1*С-50
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (№12) | 131 | 2021-05-07 05:57 | 2021-05-07 05:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №12 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №74 через посторонний предмет, вследствие активного гнездования птиц. В теле анкерной металлической опоры №74 ВЛ 110 кВ №12 на уровне верхней траверсы опоры выявлено недосвитое птичье гнездо. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №12 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №74 через посторонний предмет, вследствие активного гнездования птиц. На ВЛ 110 кВ №12 на анкерной металлической опоре №74 на шлейфе провода (АС-185) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с незначительным нарушением внешнего повива провода шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на анкерной металлической опоре №74 на шлейфе провода (АС-185) верхней фазы "А" на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (№12) Пролет:3*АС 185/24
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) | 130 | 2021-05-05 05:15 | 2021-05-05 05:15 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №62 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №89 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №89 ВЛ 110 кВ №62 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №62 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №89 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №62 на промежуточной ж/б опоре №89 на проводе (АС-150) и траверсе нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №89 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" на ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) ПСБ110-1
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайкой на ПС Углерод-2 (№28) | 127 | 2021-04-21 17:20 | 2021-04-21 21:17 | 3.4.9.2, Отключение ВЛ 110 кВ №28 произошло из-за излишнего отключения выключателя ВЛ 110 кВ №28 на Волгоградской ТЭЦ-2 (ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"). | 4.20, Отключение ВЛ 110 кВ №28 произошло из-за излишнего отключения выключателя ВЛ 110 кВ №28 на Волгоградской ТЭЦ-2 (ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"). Отключение В ВЛ 110 кВ №28 от смежных защит Волгоградской ТЭЦ-2 не фиксируется микропроцессорными терминалами защит ВЛ 110 кВ №28, а именно: ДЗШ -110 кВ (дифференциальная защита шин), ЧДА (частотная делительная автоматика), АЧР (автоматическая частотная разгрузка) и РЗШ -110 кВ (резервная защита шин). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение В ВЛ 110 кВ №28 от смежных защит Волгоградской ТЭЦ-2 не фиксируется микропроцессорными терминалами защит на ВЛ 110 кВ №28 ВЛ 110 кВ №28
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) | 126 | 2021-04-21 09:46 | 2021-04-21 22:40 | 3.4.9.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явилось повреждение опорного изолятора фазы "С" ЛР ВЛ 110 кВ №72 в сторону ВЛ на ПС 110 кВ М. Горького ПО "ВЭС" с протеканием больших токов короткого замыкания в месте снижения механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №№42-43 ВЛ 110 кВ №72 в процессе длительного срока эксплуатации (58 лет). | 4.10, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явилось повреждение опорного изолятора фазы "С" ЛР ВЛ 110 кВ №72 в сторону ВЛ на ПС 110 кВ М. Горького ПО "ВЭС" с перегоранием провода нижней фазы "С" из-за протекания больших токов короткого замыкания в месте снижения механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №№42-43 ВЛ 110 кВ №72 в процессе длительного срока эксплуатации (58 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание провода нижней фазы "С" из-за протекания больших токов короткого замыкания в месте снижения механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №№42-43 в процессе длительного срока эксплуатации (58 лет) на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) Пролет:3*АС 150/24+1*С-50
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Кордовая ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-2 с отпайками (Канатная-2) | 123 | 2021-04-20 17:01 | 2021-04-21 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-2 явился отказ отключения ОД-110 Т-2 ПС 110 кВ Кордовая при срабатывании диф. защиты Т-2 ПС 110 кВ Кордовая из-за разрегулировки контактов переключателя кулачкового секционного аппаратного КЗ-110 Т-2 в процессе длительной эксплуатации. 3.4.10.2, Причиной отключения трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Кордовая явилось перекрытие на шинном мосту 10 кВ Т-2 между фазами "А" и "В" алюминиевой проволокой, занесённой птицей вследствие активной деятельности птиц. | 4.12, Причиной отключения трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Кордовая явилось перекрытие на шинном мосту 10 кВ Т-2 между фазами "А" и "В" алюминиевой проволокой, занесённой птицей вследствие активной деятельности птиц. На ПС 110 кВ Кордовая на шинном мосту 10 кВ Т-2 между фазами "А" и "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на шинном мосту 10 кВ от Т-2 между фазами "А" и "В" алюминиевой проволокой, занесённой птицей на ПС 110 кВ Кордовая Трансформатор ТДТНГ-20000/110/35/10 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-2 явился отказ отключения ОД-110 Т-2 при срабатывании диф. защиты Т-2 ПС 110 кВ Кордовая. На ПС 110 кВ Кордовая выявлена разрегулировка контактов переключателя кулачкового секционного аппаратного КЗ-110 Т-2 ПС 110 кВ Кордовая в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактов переключателя кулачкового секционного аппаратного КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Кордовая КЗ-110
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Орловка | 116 | 2021-04-13 22:47 | 2021-04-13 22:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения II с. 10 кВ ПС 35 кВ Орловка явилось короткое замыкание в кабельном отсеке ячейки ф №16 из-за повреждения концевой заделки кабеля 10 кВ ф-16, принадлежащего ПО "ВЭС". | 4.12, Причиной отключения II с. 10 кВ ПС 35 кВ Орловка явилось короткое замыкание в кабельном отсеке ячейки ф №16 из-за повреждения концевой заделки кабеля 10 кВ ф-16, принадлежащего ПО "ВЭС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой заделки кабеля 10 кВ ф-16, принадлежащего ПО "ВЭС" на ПС 35 кВ Орловка 10x80(алюминий) | 2021-04-13 22:47 | 2021-04-13 22:55
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-2 с отпайками (Канатная-2) | 115 | 2021-04-12 13:36 | 2021-04-12 13:36 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-2 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №17 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №17 ВЛ 110 кВ Канатная-2 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-2 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №17 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Канатная-2 на промежуточной ж/б опоре №17 на проводе (АС-240) и поддерживающей гирлянде изоляторов (ПСД-70Д) нижней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №17 на проводе (АС-240) и поддерживающей гирлянде изоляторов (ПСД-70Д) нижней фазы "А" на ВЛ 110 кВ Канатная-2 ВЛ 110 кВ Канатная-2
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (№69) | 114 | 2021-04-11 06:08 | 2021-04-11 06:08 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №69 через посторонний предмет, вследствие активного гнездования птиц. В период осмотра ВЛ 110 кВ №69, вдоль трассы ВЛ наблюдалось активное гнездование птиц на деревьях. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №69 через посторонний предмет, вследствие активного гнездования птиц. На ВЛ 110 кВ №69 на промежуточной ж/б опоре №69 на поддерживающей гирлянде изоляторов (ПС-70Д) провода нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №69 на поддерживающей гирлянде изоляторов (ПС-70Д) провода нижней левой фазы "А" на ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (№69) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (№12) | 112 | 2021-04-09 13:00 | 2021-04-09 13:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №12 явилось повреждение ВОЛС в пролёте опор №№58-59 с приближением на недопустимое расстояние натяжного спирального зажима ВОЛС к проводу нижней фазы "С" на опоре №59 под воздействием сильного ветра с максимальными порывами 16 м/с. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №12 явилось повреждение ВОЛС в пролёте опор №№58-59 с приближением на недопустимое расстояние натяжного спирального зажима ВОЛС к проводу нижней фазы "С" на опоре №59 под воздействием сильного ветра с максимальными порывами 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ВОЛС в пролёте опор №№58-59 с приближением на недопустимое расстояние натяжного спирального зажима ВОЛС к проводу нижней фазы "С" на опоре №59 под воздействием сильного ветра с максимальными порывами 16 м/с на ВЛ 110 кВ №12 ВЛ 110 кВ №12
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) | 106 | 2021-04-06 06:39 | 2021-04-06 18:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №26 явилось снижение механической прочности грозозащитного троса в поддерживающем зажиме промежуточной ж/б опоры №3 вследствие изменения структуры троса в процессе длительного срока эксплуатации (старения) троса ВЛ (54 года) с воздействием неблагоприятных местных условий эксплуатации (сильная влажность и загрязненность атмосферы производственными выбросами рядом расположенных энергетических и химических предприятий). | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №26 явилось снижение механической прочности грозозащитного троса в поддерживающем зажиме промежуточной ж/б опоры №3 вследствие изменения структуры троса в процессе длительного срока эксплуатации (старения) троса ВЛ (54 года) с воздействием неблагоприятных местных условий эксплуатации (сильная влажность и загрязненность атмосферы производственными выбросами рядом расположенных энергетических и химических предприятий), а также сильный ветер с максимальными порывами 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В пролёте опор №№ 2-4 снижение механической прочности грозозащитного троса в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) Пролет:3*АСО-300+1*С-70
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Сарепта – Вторчермет №1 (Вторчермет-1) ПС 110 кВ Вторчермет | 103 | 2021-04-05 17:11 | 2021-04-05 22:08 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вторчермет-1 и Т-1 на ПС 110 кВ Вторчермет явилось перекрытие на ПС 110 кВ Вторчермет на шинном мосту 10 кВ от Т-1 до проходных изоляторов вводов в ЗРУ-10 кВ между фазами "В" и "С" веткой, занесённой птицей для строительства гнезда на портале 10 кВ, вследствие активной деятельности птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вторчермет-1 и Т-1 на ПС 110 кВ Вторчермет явилось перекрытие на ПС 110 кВ Вторчермет на шинном мосту 10 кВ от Т-1 до проходных изоляторов вводов в ЗРУ-10 кВ между фазами "В" и "С" веткой, занесённой птицей для строительства гнезда на портале 10 кВ, вследствие активной деятельности птиц. На ПС 110 кВ Вторчермет на шинном мосту 10 кВ от Т-1 до проходных изоляторов вводов в ЗРУ-10 кВ между фазами "В" и "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на шинном мосту 10 кВ от Т-1 до проходных изоляторов вводов в ЗРУ-10 кВ между фазами "В" и "С" на ПС 110 кВ Вторчермет Трансформатор ТДН-16000/110/10
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (№1) | 100 | 2021-04-02 17:57 | 2021-04-03 12:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №1 явилось перекрытие между проводами в пролете опор №№27-28 через продукты горения вне охранной зоны ВЛ бытового мусора и тростниковой растительности в результате воздействия посторонних неустановленных лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №1 явилось перекрытие между проводами в пролете опор №№27-28 через продукты горения вне охранной зоны ВЛ бытового мусора и тростниковой растительности. В пролете опор №№27-28 ВЛ 110 кВ №1 выявлен обрыв провода нижней фазы "В" и следы перекрытия электрической дугой с повреждением внешнего повива проводов средней фазы "А" и верхней фазы "С". На анкерной металлической опоре №23 ВЛ 110 кВ №1 выявлено повреждение шлейфа провода средней фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В пролете опор №№27-28 выявлен обрыв провода нижней фазы "В" и следы перекрытия электрической дугой с повреждением внешнего повива проводов средней фазы "А" и верхней фазы "С" на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (№1) Пролет:3*АС 240/32+1*С-50, На анкерной металлической опоре №23 выявлено повреждение шлейфа провода средней фазы "А" на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (№1) АУ
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Приморская с отпайками (Приморская) | 82 | 2021-03-22 08:40 | 2021-03-22 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной замыкания на "землю" на ВЛ 35 кВ Приморская явилось разрушение на промежуточной ж/б опоре №50 изолирующей поверхности («тарелки») стеклянных изоляторов в изолирующей гирлянде верхней фазы "А", вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ (более 46 лет), с последующим расцеплением изолирующей подвески при протекании токов утечки на "землю" из-за снижения механической прочности третьего стеклянного изолятора и падения провода верхней фазы "А" на ниже расположенную металлическую траверсу опоры. | 4.2.1, Причиной замыкания на "землю" на промежуточной ж/б опоре №50 ВЛ 35 кВ Приморская явился механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) изолирующей поверхности («тарелки») стеклянных изоляторов в изолирующей гирлянде верхней фазы "А" с последующим разрушением и расцеплением изолирующей подвески при протекании токов утечки на "землю" из-за снижения механической прочности третьего стеклянного изолятора и падения провода верхней фазы "А" на ниже расположенную металлическую траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) изолирующей поверхности («тарелки») стеклянных изоляторов в изолирующей гирлянде верхней фазы "А" на ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Приморская с отпайками (Приморская) Опора пром.ж/б. ПБ35-15
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС | 110 6 (6.3) | ПС 110 кВ Ельшанская ПС 110 кВ Ельшанская | 83 | 2021-03-19 16:33 | 2021-03-25 17:18 | 3.4.7.3.5, Причинами отключения В-110 Т-1, В-6 Т-1 на ПС 110 кВ Ельшанская явились короткое замыкание, возникшее из-за повреждения кабеля КЛ 6 кВ ТСН-2 с ДК-2 ПС 110 кВ Ельшанская и введённое ускорение "МТЗ-110 Т-1" на время оперативных переключений по переводу присоединений с 1СШ-6 кВ на 2СШ-6 кВ. Короткое замыкание на КЛ 6 кВ ТСН-2 с ДК-2 ПС 110 кВ Ельшанская произошло из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации сверх нормативного срока эксплуатации. | 4.1.3, Причинами отключения В-110 Т-1, В-6 Т-1 на ПС 110 кВ Ельшанская явились короткое замыкание, возникшее из-за повреждения кабеля КЛ 6 кВ ТСН-2 с ДК-2 ПС 110 кВ Ельшанская и введённое ускорение "МТЗ-110 Т-1" на время оперативных переключений по переводу присоединений с 1СШ-6 кВ на 2СШ-6 кВ. Короткое замыкание на КЛ 6 кВ ТСН-2 с ДК-2 ПС 110 кВ Ельшанская произошло из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации сверх нормативного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на КЛ 6 кВ ТСН-2 с ДК-2 на ПС 110 кВ Ельшанская ПС 110 кВ Ельшанская | 2021-03-19 16:33 | 2021-03-19 16:40
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ельшанская | 91 | 2021-03-18 01:50 | 2021-03-19 21:45 | 3.4.7.3.5, 18.03.2021 в 01-50 на ПС 110 кВ Ельшанская произошло аварийное отключение 1СШ-6 кВ и 2СШ-6 кВ. В результате коммутации на оборудовании у потребителя ОАО "Волгограднефтемаш", произошло возникновение перенапряжения в сети 6 кВ КЛ-6 кВ ф.№9, что привело к пробою изоляции ШР-1-6 ф.№9 фазы "А", повреждению ошиновки контактного соединения ШР-1-6 ф.№9 фазы "А", также в результате перенапряжения на КЛ-6 кВ ф.№9 произошёл пробой опорных изоляторов подвижных контактов ШР-2-6 ф.№9 фаз "А", "В" со стороны выключателя В-6 ф.№9, с возникновением дуги и переходом в трёх фазное КЗ, с дальнейшим перекрытием неподвижных контактов ШР-2-6 ф.№9 в сторону 2СШ-6 кВ. | 4.11, 18.03.2021 в 01-50 на ПС 110 кВ Ельшанская произошло аварийное отключение 1СШ-6 кВ и 2СШ-6 кВ. В результате коммутации на оборудовании у потребителя ОАО "Волгограднефтемаш", произошло возникновение перенапряжения в сети 6 кВ КЛ-6 кВ ф.№9, что привело к пробою изоляции ШР-1-6 ф.№9 фазы "А", повреждению ошиновки контактного соединения ШР-1-6 ф.№9 фазы "А", также в результате перенапряжения на КЛ-6 кВ ф.№9 произошёл пробой опорных изоляторов подвижных контактов ШР-2-6 ф.№9 фаз "А", "В" со стороны выключателя В-6 ф.№9, с возникновением дуги и переходом в трёх фазное КЗ, с дальнейшим перекрытием неподвижных контактов ШР-2-6 ф.№9 в сторону 2СШ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ШР-1-6 ф.№9 фазы "А", повреждение ошиновки контактного соединения ШР-1-6 ф.№9 фазы "А" на ПС 110 кВ Ельшанская РВТ-23-6/600, Пробой опорных изоляторов подвижных контактов ШР-2-6 ф.№9 фаз "А", "В" на ПС 110 кВ Ельшанская РВТ-23-6/600 | 2021-03-18 01:50 | 2021-03-18 03:48
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Сарепта-2 | 67 | 2021-02-19 23:17 | 2021-02-19 23:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения I секции 10 кВ ПС 110 кВ Сарепта-2 от МТЗ-110 Т-1 явился отказ защиты фидера № 33 ПС 110 кВ Сарепта-2 при внешнем КЗ из-за внутренних повреждений (обрыв) электромагнита отключения фазы "С" в приводе выключателя В.ф-33 ПС 110 кВ Сарепта-2 в процессе длительного срока эксплуатации (25 лет). | 4.13, Причиной отключения I секции 10 кВ ПС 110 кВ Сарепта-2 от МТЗ-110 Т-1 при внешнем КЗ на ВЛ 10 кВ фидера № 33 явились внутренние повреждения (обрыв) электромагнита отключения фазы "С" в приводе выключателя В.ф-33 ПС 110 кВ Сарепта-2 из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации (25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренние повреждения (обрыв) электромагнита отключения фазы "С" в приводе выключателя В.ф-33 на ПС 110 кВ Сарепта-2 ВБТ-10-20/630У2
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) | 62 | 2021-02-17 14:43 | 2021-02-18 00:46 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №3 явилось несанкционированное производство погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ автомобильным краном сторонней организации, приведшее к перекрытию и обрыву провода нижней левой фазы "А" ВЛ 110 кВ №3. На месте обрыва провода ВЛ 110 кВ №3, на земле выявлены следы работы грузоподъемного механизма со следами воздействия электрической дуги. В ходе объезда прилегающей территории, выявлена стоянка автомобильного крана на базе КАМАЗа, с характерными следами воздействия электрической дуги на стреле. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №3 явилось несанкционированное производство погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ автомобильным краном сторонней организации, приведшее к перекрытию и обрыву провода нижней левой фазы "А" ВЛ 110 кВ №3. На ВЛ 110 кВ №3 в пролёте опор №№84/10-84/11 выявлен обрыв провода (АС-120) нижней левой фазы "А" со следами перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие и обрыв провода нижней левой фазы "А" в пролёте опор №№84/10-84/11 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) Пролет:3*АС 120/27+1*С-50
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 43 | 2021-01-31 20:52 | 2021-01-31 20:52 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №239 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №239 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №239 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №239 на проводе (АС-150) и поддерживающей гирлянде изоляторов нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №239 на проводе (АС-150) и поддерживающей гирлянде изоляторов нижней правой фазы "А" на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская (Караичевская-2) | 39 | 2021-01-24 04:47 | 2021-01-24 04:47 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-2 явилось, перекрытие шлейфа провода средней фазы на анкерной металлической опоре №72 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода и траверсе средней фазы анкерной металлической опоры №72 ВЛ 110 кВ Караичевская-2 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-2 явилось, перекрытие шлейфа провода средней фазы на анкерной металлической опоре №72 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На анкерной металлической опоре №72 на шлейфе провода и поддерживающей изолирующей подвеске средней фазы «В» выявлены незначительные следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на анкерной металлической опоре №72 средней фазы «В» на ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская (Караичевская-2)
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПC 110 кВ Советская | 37 | 2021-01-21 21:12 | 2021-01-22 11:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения В.ВЛ 110 кВ №7, явилась неисправность контактного узла КБВ в приводе В.ВЛ 110 кВ №7, вследствие изменения свойств материалов. | 4.3.3, В результате излома блок контакта КБВ произошло нарушение соединения поворотного контакта с неподвижным в цепи КБВ, в результате цепь включения В.ВЛ 110 кВ №7 осталась в разомкнутом положении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом поворотного контакта замыкания цепи блок контакта КБВ, что препятствовало созданию электрической цепи, для включения В.ВЛ 110 кВ №7 на ПC 110 кВ Советская МКП-110М-630-20
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 220 220 220 | ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) | 33 | 2021-01-16 10:46 | 2021-01-16 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа АПВ на В.220 АТ-1 явилось изменение свойств материалов соленоида включения привода В.220 АТ-1 в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). 3.4.12.2.2, Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явилось приближение в пролетах опор №№159-160 и №№301-302 проводов верхней и нижней фазы на недопустимое расстояние, вследствие возникновения пляски проводов ВЛ, из-за наличия незначительных односторонних (ассиметричных) гололедно-изморозевых отложений на проводах и воздействии ветра определенной силы и направления. | 4.1.3, Причиной отказа АПВ В.220 АТ-1 явилось витковое замыкание соленоида включения привода В.220 АТ-1 из-за нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации (27 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание соленоида включения на ПС 220 кВ Суровикино-220 ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1 4.11, Электродуговое повреждение внешнего повива проводов ВЛ-220 кВ Суровикино явилось короткое замыкание на ВЛ, из-за приближения проводов верхней и нижней фазы на недопустимое расстояние, вследствие возникновения пляски проводов ВЛ и наличия незначительных односторонних (ассиметричных) гололедно-изморозевых отложений на проводах, а также воздействии ветра определенной силы и направления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) Пролет:3*АСО-300+1*С-70, Электродуговое повреждение на ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) Пролет:3*АСО-300+1*С-70
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) | 25 | 2021-01-14 06:40 | 2021-01-14 10:00 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 явилось короткое замыкание на ВЛ, из-за приближения проводов верхней и средней фазы на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра. При повышении температуры окружающего воздуха до положительных значений гололёдно-изморозевые отложения самопроизвольно опадали. При этом в момент освобождения провода средней фазы произошло его резкое колебание, что привело к приближению провода освободившегося от гололёдно-изморозевых отложений на недопустимое расстояние к выше расположенному проводу, ещё нагруженному гололёдно-изморозевыми отложениями и имеющего большую стрелу провиса, это приводило к пробою воздушного промежутка и возникновению короткого замыкания. | 4.11, Электродуговое повреждение верхнего повива проводов ВЛ 110 кВ №92 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за приближения проводов верхней и средней фазы на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение в пролете опор №№40-41 на ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) Пролет:3*АС 120/27+1*С-50 | 2021-01-14 06:40 | 2021-01-14 07:25
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 220 кВ Суровикино-220 | 7 | 2021-01-03 01:51 | 2021-01-03 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт выключателя В.ВЛ-61 ПС 220 кВ Суровикино-220 по неотложной заявке явилось изменение свойств материалов конденсатора типа К10У-5-25-0,15 мкФ-Н90 блока Т1021 основного комплекта защиты ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ №61 в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). | 4.1.3, Причиной вывода в ремонт выключателя В.ВЛ-61 ПС 220 кВ Суровикино-220 по неотложной заявке явился пробой электрической изоляции конденсатора типа К10У-5-25-0,15 мкФ-Н90 блока Т1021 основного комплекта защиты ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ №61 из-за нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации (27 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой электрической изоляции конденсатора типа К10У-5-25-0,15мкФ-Н90 блока Т1021 основного комплекта защиты ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ №61 на ПС 220 кВ Суровикино-220 ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (№12) | 6 | 2021-01-02 06:21 | 2021-01-02 06:21 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №12 явилось короткое замыкание на ВЛ, из-за приближения проводов верхней и средней фазы на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра. При повышении температуры окружающего воздуха до положительных значений гололёдно-изморозевые отложения самопроизвольно опадали. При этом в момент освобождения провода средней фазы произошло его резкое колебание, что привело к приближению провода освободившегося от гололёдно-изморозевых отложений на недопустимое расстояние к выше расположенному проводу, ещё нагруженному гололёдно-изморозевыми отложениями и имеющего большую стрелу провиса, это приводило к пробою воздушного промежутка и возникновению короткого замыкания. | 4.11, Электродуговое повреждение верхнего повива проводов ВЛ 110 кВ №12 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за приближения проводов верхней и средней фазы на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (№12) Пролет:3*АС 185/29
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №812 лин.3 | 433 | 2021-12-28 10:25 | 2021-12-28 12:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 812 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-812 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-812 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-812 | 2021-12-28 10:25 | 2021-12-28 12:09
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №984А лин.1 | 430 | 2021-12-26 11:30 | 2021-12-26 12:54 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 984А произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-984А произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-984А ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-984А | 2021-12-26 11:30 | 2021-12-26 12:54
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №133 лин.1 | 429 | 2021-12-26 10:50 | 2021-12-26 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 133 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-133 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-133 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-133 | 2021-12-26 10:50 | 2021-12-26 12:15
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №104 лин.1 | 426 | 2021-12-25 15:53 | 2021-12-25 17:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-104 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-104 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-104 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-104 | 2021-12-25 15:53 | 2021-12-25 17:09
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №290 лин.1 | 425 | 2021-12-25 15:24 | 2021-12-25 16:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-290 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-290 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-290 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-290 | 2021-12-25 15:24 | 2021-12-25 16:43
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 лин.1 | 423 | 2021-12-25 14:04 | 2021-12-25 15:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-4 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-4 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-4 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-4 | 2021-12-25 14:04 | 2021-12-25 15:44
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №168 лин.1 | 422 | 2021-12-25 13:43 | 2021-12-25 15:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-168 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-168 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-168 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-168 | 2021-12-25 13:43 | 2021-12-25 15:12
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская | 416 | 2021-12-19 19:25 | 2021-12-19 19:28 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Солоновская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ 10 кВ №1 ПС Солоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 ПС Солоновская ВЛ 10 кВ №1 ПС Солоновская | 2021-12-19 19:25 | 2021-12-19 19:28
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1012 лин.1 | 411 | 2021-12-16 08:54 | 2021-12-16 10:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1012 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №22, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №22 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1012 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1012 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1012 | 2021-12-16 08:54 | 2021-12-16 10:17
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №302 лин.1 | 394 | 2021-11-27 11:48 | 2021-11-27 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-302 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-302 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-302 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№14-15 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ 0,4кВ от КТП №302 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-11-27 11:48 | 2021-11-27 13:25
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №691 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.1 | 389 | 2021-11-20 15:21 | 2021-11-21 11:38 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-2 в РУ 0,4 кВ КТП-691 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-691 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 18 м/с. 2. Отключение АВ-1 в РУ 0,4 кВ КТП-1009 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. | 4.4.4, 1. Кратковременное межфазное короткое замыкание в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-691 произошло из-за разрегулированной стрелы провеса при схлёсте проводов под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 18 м/с. 2. Кратковременное межфазное короткое замыкание в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №12 от КТП-1009 произошло из-за разрегулированной стрелы провеса при схлёсте проводов под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ 0,4кВ от КТП №691 лин.2 Пролет:3*А 35, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-11-20 15:21 | 2021-11-21 11:38
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №270 лин.2 | 385 | 2021-11-18 13:23 | 2021-11-18 15:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-270 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-270 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-270 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №270 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-11-18 13:23 | 2021-11-18 15:21
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 383 | 2021-11-12 15:01 | 2021-11-12 15:07 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ 10 кВ №15 на ПС Ново-Максимовская действием МТЗ произошло из-за межфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 10 кВ №15 ПС Ново-Максимовская при их перекрытии от наброса куска алюминиевой проволоки. | 4.11, Межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№7-8 ВЛ 10 кВ №15 ПС Ново-Максимовская произошло по причине перекрытия проводов от наброса куска алюминиевой проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение в пролете опор №7-8 на ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-12 15:01 | 2021-11-12 15:07
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №271/1 лин.2 | 380 | 2021-11-09 15:15 | 2021-11-09 16:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-271/1 произошло вследствие короткого замыкания в РУ - 0,4 кВ потребителя на вводе к прибору учета. | 4.11, Короткое замыкание произошло на вводе к прибору учета в РУ 0,4 кВ потребителя, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-271/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на вводе к прибору учета в РУ 0,4 кВ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-271/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-271/1 | 2021-11-09 15:15 | 2021-11-09 16:25
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.2 | 376 | 2021-10-25 14:50 | 2021-10-25 16:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-130 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-130 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-130 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-10-25 14:50 | 2021-10-25 16:26
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.3 | 374 | 2021-10-22 11:38 | 2021-10-22 13:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ КТП-38 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-12 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2021-10-22 11:38 | 2021-10-22 13:27
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1013 лин.2 | 368 | 2021-10-12 15:25 | 2021-10-12 17:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1013 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1013 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1013 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№13-14 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№13-14 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1013 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-10-12 15:25 | 2021-10-12 17:04
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 | 365 | 2021-10-06 13:34 | 2021-10-06 15:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-95 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 9 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№14-15 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-10-06 13:34 | 2021-10-06 15:46
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №595 лин.2 | 364 | 2021-10-02 08:44 | 2021-10-02 11:51 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-595 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-595 при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 9 м/с при разрегулированной стреле провеса. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-595 произошло по причине их схлёста при воздействии длительной ветровой нагрузки и разрегулированной стреле провеса в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №595 лин.2 Пролет:4*А 50 | 2021-10-02 08:44 | 2021-10-02 11:51
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №626 лин.1 | 356 | 2021-09-24 11:41 | 2021-09-24 14:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-626 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№4/1-4/2 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4/1-4/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 | 2021-09-24 11:41 | 2021-09-24 14:51
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №94 лин.1 | 355 | 2021-09-24 09:40 | 2021-09-24 11:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 94 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-94 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-94 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-94 | 2021-09-24 09:40 | 2021-09-24 11:31
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №347 лин.1 | 353 | 2021-09-21 16:26 | 2021-09-21 18:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 347 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-347 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-347 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-347 | 2021-09-21 16:26 | 2021-09-21 18:24
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1011 лин.1 | 329 | 2021-09-07 20:12 | 2021-09-07 22:05 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1011 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 при разрегулированной стреле провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 10 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 произошло по причине их схлёста при разрегулированной стреле провеса и воздействии ветра с порывами до 10 м/с в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1011 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-09-07 20:12 | 2021-09-07 22:05
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №366 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №677 лин.2 | 324 | 2021-09-03 17:50 | 2021-09-05 10:04 | 3.4.7.3.5, 1. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-366 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-366 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 10 м/с. 2. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-677 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-677 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, 1. Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-366 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. 2. Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-677 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№13-14 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ 0,4кВ от КТП №366 лин.1 Пролет:4*А 35, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№13-14 на ВЛ 0,4кВ от КТП №677 лин.2 Пролет:3*А 35 | 2021-09-03 17:50 | 2021-09-05 10:04
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №728 лин.2 | 320 | 2021-09-02 17:18 | 2021-09-02 19:57 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-728 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-728 при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 10 м/с при разрегулированной стреле провеса. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-728 произошло по причине их схлёста при воздействие атмосферных явлений и разрегулированной стреле провеса в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №714 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-09-02 17:18 | 2021-09-02 19:57
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 313 | 2021-09-02 05:12 | 2021-09-02 05:17 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ 10 кВ №5 на ПС Лысово произошло из-за межфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово при их перекрытии от наброса куска алюминиевой проволоки. | 4.11, Межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№3-4 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово произошло по причине перекрытия проводов от наброса куска алюминиевой проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение в пролете опор №4-5 на ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово Пролет:3*АС 70/11 | 2021-09-02 05:12 | 2021-09-02 05:17
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №781 лин.2 | 310 | 2021-08-31 15:24 | 2021-08-31 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-781 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-781 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-781 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №781 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-08-31 15:24 | 2021-08-31 17:10
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №731 лин.2 | 303 | 2021-08-29 10:22 | 2021-08-29 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-731 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№9-10 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №731 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-08-29 10:22 | 2021-08-29 12:05
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №796 лин.1 | 302 | 2021-08-29 09:24 | 2021-08-29 10:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-796 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-796 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-796 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№9-10 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №812 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-08-29 09:24 | 2021-08-29 10:27
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №692 лин.2 | 299 | 2021-08-25 09:25 | 2021-08-25 11:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 692 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3-1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-692 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-692 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-692 | 2021-08-25 09:25 | 2021-08-25 11:04
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №16 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №14 лин.2 | 292 | 2021-08-23 08:21 | 2021-08-23 17:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 16 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 14 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-16 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-16 | 2021-08-23 08:21 | 2021-08-23 17:12
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская | 291 | 2021-08-23 04:47 | 2021-08-23 04:51 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Солоновская выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №3-4 и остатки обгоревшей проволоки под проводами ВЛ. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания металлической проволоки на провода в пролёте опор №№3-4 ВЛ 10 кВ №1 ПС Солоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 ПС Солоновская ВЛ 10 кВ №1 ПС Солоновская | 2021-08-23 04:47 | 2021-08-23 04:51
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №204 лин.1 | 288 | 2021-08-22 11:35 | 2021-08-22 13:17 | 3.4.9.3, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 204 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 204 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 204 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 204 | 2021-08-22 11:35 | 2021-08-22 13:17
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС РП-2 | 284 | 2021-08-21 11:42 | 2021-08-21 11:45 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС РП-2 выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №9-10 и обрывки полиэтиленовой плёнки на земле. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2 | 2021-08-21 11:42 | 2021-08-21 11:45
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №290 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.2 | 283 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-20 23:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-290 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (гроза с порывами ветра) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-212 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (гроза с порывами ветра) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-17 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (гроза с порывами ветра) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-290 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывы ветра) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-212 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывы ветра) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-17 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывы ветра) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-17 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-17 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-20 23:52
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Добринка | 282 | 2021-08-20 16:10 | 2021-08-20 16:12 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Добринка выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №14-15 и обрывки полиэтиленовой плёнки. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№14-15 ВЛ 10 кВ №8 ПС Добринка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №8 ПС Добринка ВЛ 10 кВ №8 ПС Добринка | 2021-08-20 16:10 | 2021-08-20 16:12
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №748 лин.1 | 277 | 2021-08-17 14:20 | 2021-08-17 15:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 748 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-748 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-748 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-748 | 2021-08-17 14:20 | 2021-08-17 15:19
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 276 | 2021-08-17 02:51 | 2021-08-17 10:50 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Суровикино-220 произошло вследствие касания провода тела опоры №284 ВЛ -10кВ №23 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №284 ВЛ-10 №23 Суровикино-220 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ провода. на ВЛ-10 №23 Суровикино-220 ВЛ-10 №23 Суровикино-220 | 2021-08-17 02:51 | 2021-08-17 10:50
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №323 лин.1 | 275 | 2021-08-16 20:46 | 2021-08-16 22:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 323 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-323 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-323 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-323 | 2021-08-16 20:46 | 2021-08-16 22:04
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №820 лин.1 | 271 | 2021-08-15 08:07 | 2021-08-15 09:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 | 2021-08-15 08:07 | 2021-08-15 09:31
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.2 | 269 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 12:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 12:59
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №204 лин.3 | 257 | 2021-08-10 20:46 | 2021-08-10 22:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 204 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-204 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-204 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-204 | 2021-08-10 20:46 | 2021-08-10 22:28
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №198 лин.1 | 255 | 2021-08-08 11:20 | 2021-08-08 12:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-198 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 11 м/с) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-198 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 11 м/с) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №198 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-08-08 11:20 | 2021-08-08 12:27
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №111 лин.2 | 254 | 2021-08-07 16:17 | 2021-08-07 18:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-111 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-111 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-111 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-111 | 2021-08-07 16:17 | 2021-08-07 18:09
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.2 | 253 | 2021-08-07 09:37 | 2021-08-07 11:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-38 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-38 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-38 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-38 | 2021-08-07 09:37 | 2021-08-07 11:21
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №893 лин.1 | 252 | 2021-08-06 09:21 | 2021-08-06 11:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 893 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-893 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-893 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-893 | 2021-08-06 09:21 | 2021-08-06 11:05
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.1 | 251 | 2021-08-06 09:16 | 2021-08-06 11:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 819 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 | 2021-08-06 09:16 | 2021-08-06 11:07
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка | 250 | 2021-08-04 08:45 | 2021-08-04 08:56 | 3.4.8.5.2, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Добринка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№6-7 ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка | 2021-08-04 08:45 | 2021-08-04 08:56
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №570 лин.1 | 249 | 2021-08-03 13:42 | 2021-08-03 15:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 570 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-570 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-570 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-570 | 2021-08-03 13:42 | 2021-08-03 15:07
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.1 | 246 | 2021-08-01 12:40 | 2021-08-01 14:56 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 806 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-806 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-806 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-806 | 2021-08-01 12:40 | 2021-08-01 14:56
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №204 лин.2 | 245 | 2021-07-31 14:31 | 2021-07-31 16:04 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 204 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 206 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 206 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 206 | 2021-07-31 14:31 | 2021-07-31 16:04
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 лин.2 | 235 | 2021-07-23 19:44 | 2021-07-23 20:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 4 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-4 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-4 | 2021-07-23 19:44 | 2021-07-23 20:32
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.1 | 234 | 2021-07-22 11:58 | 2021-07-22 15:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 539 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-539 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-539 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-539 | 2021-07-22 11:58 | 2021-07-22 15:03
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №275 лин.1 | 232 | 2021-07-22 08:14 | 2021-07-22 11:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 275 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-275 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-275 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-275 | 2021-07-22 08:14 | 2021-07-22 11:15
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.2 | 231 | 2021-07-22 08:05 | 2021-07-22 12:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1010 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 | 2021-07-22 08:05 | 2021-07-22 12:28
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка | 226 | 2021-07-21 18:49 | 2021-07-21 18:58 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка | 2021-07-21 18:49 | 2021-07-21 18:58
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Добринка | 225 | 2021-07-21 18:25 | 2021-07-21 18:36 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Добринка произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринка ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринка | 2021-07-21 18:25 | 2021-07-21 18:36
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС РП-2 | 224 | 2021-07-21 17:50 | 2021-07-21 18:04 | 3.4.12.3, Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку при грозе. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №3-4 ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2. ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2. | 2021-07-21 17:50 | 2021-07-21 18:04
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка | 221 | 2021-07-20 10:14 | 2021-07-20 10:25 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Добринка произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №2 на ПС Добринка ВЛ-10 кВ №2 на ПС Добринка | 2021-07-20 10:14 | 2021-07-20 10:25
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 | 217 | 2021-07-17 19:01 | 2021-07-17 20:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1004 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1004 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1004 | 2021-07-17 19:01 | 2021-07-17 20:56
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская | 215 | 2021-07-16 07:14 | 2021-07-16 07:21 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Солоновская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №2-3 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ -10 №1 Солоновская произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировска стрелы провеса проводов на ВЛ -10 №1 Солоновская ВЛ -10 №1 Солоновская | 2021-07-16 07:14 | 2021-07-16 07:21
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №270 лин.1 | 213 | 2021-07-15 10:45 | 2021-07-15 11:50 | 3.4.7.3.4, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 270 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №13, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-270 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-270 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-270 | 2021-07-15 10:45 | 2021-07-15 11:50
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 211 | 2021-07-13 15:40 | 2021-07-13 15:46 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№3-4 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово | 2021-07-13 15:40 | 2021-07-13 15:46
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №663 | 210 | 2021-07-13 08:20 | 2021-07-13 12:47 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-663. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-663 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на 663 663 | 2021-07-13 08:20 | 2021-07-13 12:47
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.1 | 209 | 2021-07-12 10:31 | 2021-07-12 12:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1006 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1006 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1006 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1006 | 2021-07-12 10:31 | 2021-07-12 12:21
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1005 лин.1 | 208 | 2021-07-11 18:05 | 2021-07-11 19:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1005 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1-11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1005 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1005 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1005 | 2021-07-11 18:05 | 2021-07-11 19:28
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС РП-2 | 205 | 2021-07-09 15:18 | 2021-07-09 15:30 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №12 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№3-4 ВЛ 10 кВ №12 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №12 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №12 ПС РП-2 | 2021-07-09 15:18 | 2021-07-09 15:30
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №35 лин.1 | 201 | 2021-07-07 09:45 | 2021-07-07 12:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 35 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-35 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-35 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-35 | 2021-07-07 09:45 | 2021-07-07 12:32
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 | 199 | 2021-07-05 10:00 | 2021-07-05 13:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №13, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 | 2021-07-05 10:00 | 2021-07-05 13:41
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №612 лин.2 | 198 | 2021-07-04 19:16 | 2021-07-04 20:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 612 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-612 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-612 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-612 | 2021-07-04 19:16 | 2021-07-04 20:47
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 191 | 2021-06-28 19:14 | 2021-06-28 19:18 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская произошло по причине неблагоприятных погодных условий во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская произошло по причине возникновения электрической дуги во время прямого попадания молнии в КТП-787 с повреждение трубчатого разрядника РТВ-10 при неблагоприятных погодных условиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская | 2021-06-28 19:14 | 2021-06-28 19:18
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №292 лин.1 | 187 | 2021-06-28 09:46 | 2021-06-28 11:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-292 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-292 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-292 | 2021-06-28 09:46 | 2021-06-28 11:29
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №714 лин.2 | 186 | 2021-06-28 09:18 | 2021-06-28 11:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-714 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-714 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-714 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-714 | 2021-06-28 09:18 | 2021-06-28 11:01
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №279 лин.2 | 183 | 2021-06-27 16:55 | 2021-06-27 18:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 279 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-279 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-279 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-279 | 2021-06-27 16:55 | 2021-06-27 18:05
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №328 лин.2 | 181 | 2021-06-24 10:07 | 2021-06-24 11:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-328 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-328 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-328 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-328 | 2021-06-24 10:07 | 2021-06-24 11:16
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 | 177 | 2021-06-20 15:44 | 2021-06-20 17:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 93 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №18, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 | 2021-06-20 15:44 | 2021-06-20 17:39
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.1 | 176 | 2021-06-19 17:47 | 2021-06-19 19:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 | 2021-06-19 17:47 | 2021-06-19 19:19
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №686 лин.1 | 174 | 2021-06-19 09:42 | 2021-06-19 11:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-686 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-686 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-686 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-686 | 2021-06-19 09:42 | 2021-06-19 11:34
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №35 лин.2 | 166 | 2021-06-12 15:49 | 2021-06-12 17:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 35 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №9, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-35 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-35 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-35 | 2021-06-12 15:49 | 2021-06-12 17:20
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №677 лин.1 | 164 | 2021-06-12 08:25 | 2021-06-12 09:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 677 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-677 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-677 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-677 | 2021-06-12 08:25 | 2021-06-12 09:54
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1013 лин.1 | 160 | 2021-06-09 20:02 | 2021-06-09 20:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1013 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1013 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1013 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1013 | 2021-06-09 20:02 | 2021-06-09 20:58
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2 | 159 | 2021-06-07 14:35 | 2021-06-07 16:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-803 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-803 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-803 | 2021-06-07 14:35 | 2021-06-07 16:07
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Солоновская | 152 | 2021-06-02 09:07 | 2021-06-02 09:12 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-5 действием МТЗ на ПС 110 кВ Солоновская произошло при межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ №5 ПС Солоновская вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10 кВ №5 ПС Солоновская произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№6-7 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при сильном ветре с порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ 10кВ №5 ПС Солоновская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-06-02 09:07 | 2021-06-02 09:12
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №642 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.1 | 151 | 2021-06-01 19:18 | 2021-06-02 15:06 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1010 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 из-за схлёста проводов в пролете опор №№6-7 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с. 2. Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-642 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642 из-за схлёста проводов в пролете опор №№7-8 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с. 3. Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-17 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-17 из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с. | 4.4.4, 1. Межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 в пролете опор №№6-7 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с. 2. Межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642 в пролете опор №№7-8 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с. 3. Межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-17 в пролете опор №№4-5 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010, Разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642, Разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-17 | 2021-06-01 19:18 | 2021-06-02 15:06
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 149 | 2021-06-01 16:37 | 2021-06-01 16:43 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-6 действием МТЗ на ПС 35 кВ Лобакино произошло при межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№2-3 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 14 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 на ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-01 16:37 | 2021-06-01 16:43
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.3 | 143 | 2021-05-30 10:23 | 2021-05-30 11:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ КТП-539 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-539 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-539 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№4-5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 10 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2021-05-30 10:23 | 2021-05-30 11:40
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №712 лин.1 | 142 | 2021-05-30 08:31 | 2021-05-30 09:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-712 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№9-10 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 10 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №712 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-05-30 08:31 | 2021-05-30 09:47
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.3 | 140 | 2021-05-25 11:24 | 2021-05-25 12:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ КТП-711 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-711 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-711 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№6-7 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 10 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2021-05-25 11:24 | 2021-05-25 12:25
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №366 лин.2 | 139 | 2021-05-18 16:45 | 2021-05-18 17:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-366 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-366 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-366 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№9-10 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 9 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №366 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-05-18 16:45 | 2021-05-18 17:45
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №160 лин.2 | 132 | 2021-05-11 13:25 | 2021-05-11 15:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-160 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№7-8 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 8 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №160 лин.2 Пролет:3*А 35 | 2021-05-11 13:25 | 2021-05-11 15:04
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №133 лин.1 | 129 | 2021-05-09 17:25 | 2021-05-09 18:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-133 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-133 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-133 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№11-12 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 8 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ 0,4кВ от КТП №133 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-05-09 17:25 | 2021-05-09 18:56
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №16 лин.1 | 128 | 2021-05-03 10:33 | 2021-05-03 11:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-16 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-16 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-16 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№4-5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 8 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №16 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-05-03 10:33 | 2021-05-03 11:54
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №847 лин.1 | 125 | 2021-04-24 14:10 | 2021-04-24 15:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-847 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-847 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-847 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№4-5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 8 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №847 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-04-24 14:10 | 2021-04-24 15:03
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №557 лин.1 | 122 | 2021-04-20 19:14 | 2021-04-20 20:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-557 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-557 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-557 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 9 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №557 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-04-20 19:14 | 2021-04-20 20:15
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №111 лин.4 | 121 | 2021-04-19 18:02 | 2021-04-19 19:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 в РУ 0,4 кВ КТП-111 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-111 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-111 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№5-6 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 8 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №111 лин.4 Пролет:4*А 35 | 2021-04-19 18:02 | 2021-04-19 19:28
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №204 лин.2 | 119 | 2021-04-17 09:55 | 2021-04-17 11:13 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-204 произошло вследствие короткого замыкания в РУ - 0,4 кВ потребителя на вводе к прибору учета. | 4.12, Короткое замыкание произошло на вводе к прибору учета в РУ 0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на вводе к прибору учета в РУ 0,4 кВ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-204 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-204 | 2021-04-17 09:55 | 2021-04-17 11:13
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 113 | 2021-04-13 18:00 | 2021-04-13 18:10 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при попадании постороннего предмета. | 4.11, Посторонний предмет перекрыл фазные провода в пролете опор №№1-2 ВЛ 10 кВ №6 Лобакино с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение в пролете опор №№1-2 на ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-13 18:00 | 2021-04-13 18:10
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №624 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №152 лин.2 | 109 | 2021-04-06 11:18 | 2021-04-06 15:54 | 3.4.12.2.1, 1. Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-624 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-624 из-за схлёста проводов в пролете опор №№11-12 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с. 2. Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-152 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-152 из-за схлёста проводов в пролете опор №№7-8 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки порывами до 17 м/с. | 4.4.4, 1. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-624 в пролете опор №№11-12 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с. 2. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-152 в пролете опор №№7-8 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ 0,4кВ от КТП №624 лин.1 Пролет:3*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №152 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-04-06 11:18 | 2021-04-06 15:54
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.1 | 102 | 2021-04-04 19:01 | 2021-04-04 20:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1010 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№5-6 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 9 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-04-04 19:01 | 2021-04-04 20:39
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.2 | 98 | 2021-04-02 20:05 | 2021-04-02 21:14 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-1009 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1009 вследствие разрегулировки стрелы провеса по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1009 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№14-15 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 8 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-04-02 20:05 | 2021-04-02 21:14
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.2 | 94 | 2021-03-28 18:25 | 2021-03-28 20:10 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-636 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-636 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-636 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 9 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-03-28 18:25 | 2021-03-28 20:10
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 лин.2 | 93 | 2021-03-27 15:01 | 2021-03-27 16:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-6 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-6 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-6 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 9 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ 0,4кВ от КТП №2 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-03-27 15:01 | 2021-03-27 16:03
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.4 ВЛ 0,4кВ от КТП №2 лин.2 | 89 | 2021-03-21 08:50 | 2021-03-21 17:18 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ 0,4 кВ №4 в РУ 0,4 кВ КТП-524 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-524 из-за схлёста проводов в пролете опор №№7-8 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами 10 м/с. 2. Отключение АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-2 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2 из-за схлёста проводов в пролете опор №№10-11 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами 10 м/с. | 4.4.4, 1. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-524 в пролете опор №№7-8 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами 10 м/с. 2. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2 в пролете опор №№10-11 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.4 Пролет:4*А 35, Разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№10-11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №2 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-03-21 08:50 | 2021-03-21 17:18
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №517 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №878 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №211 лин.1 | 80 | 2021-03-17 14:15 | 2021-03-19 00:27 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-517 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-517 из-за схлёста проводов в пролете опор №№7-8 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки. 2. Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-878 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 из-за схлёста проводов в пролете опор №№8-9 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки. 3. Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-211 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-211 из-за схлёста проводов в пролете опор №№10-11 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.4.4, 1. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-517 в пролете опор №№7-8 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 10 м/с. 2. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 в пролете опор №№8-9 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 10 м/с. 3. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-211 в пролете опор №№10-11 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №517 лин.2 Пролет:4*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ 0,4кВ от КТП №878 лин.1 Пролет:4*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №211 лин.1 Пролет:3*А 25 | 2021-03-17 14:15 | 2021-03-19 00:27
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №781 лин.1 | 79 | 2021-03-13 09:14 | 2021-03-13 10:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-781 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-781 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №781 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-03-13 09:14 | 2021-03-13 10:10
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.1 | 74 | 2021-03-05 11:14 | 2021-03-05 12:31 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-1009 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 произошло по причине схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№13-14 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-03-05 11:14 | 2021-03-05 12:31
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.1 | 72 | 2021-03-03 08:56 | 2021-03-03 10:47 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-212 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 произошло по причине схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-03-03 08:56 | 2021-03-03 10:47
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2 | 68 | 2021-02-28 15:34 | 2021-02-28 17:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-803 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-803 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-803 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№15-16 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№15-16 на ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-02-28 15:34 | 2021-02-28 17:03
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №801 лин.1 | 63 | 2021-02-18 14:06 | 2021-02-18 15:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-801 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-801 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-801 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №801 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-02-18 14:06 | 2021-02-18 15:31
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №533 лин.2 | 61 | 2021-02-15 10:00 | 2021-02-15 11:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-533 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-533 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-533 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №533 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-02-15 10:00 | 2021-02-15 11:08
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 59 | 2021-02-14 11:56 | 2021-02-14 13:51 | 3.4.7.3.5, Междуфазное короткое замыкание проводов в пролёте опор №№210-211 ВЛ 10 кВ №23 ПС Суровикино-2 произошло из-за провисания верхнего провода при обрыве проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №210, по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №210 ВЛ 10 кВ №23 ПС Суровикино-2 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках и изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на опоре №210 на ВЛ 10 кВ №23 ПС Суровикино-2 ВЛ 10 кВ №23 ПС Суровикино-2 | 2021-02-14 11:56 | 2021-02-14 13:51
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №373 лин.1 | 58 | 2021-02-13 19:31 | 2021-02-13 21:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 373 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 | 2021-02-13 19:31 | 2021-02-13 21:05
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 | 55 | 2021-02-13 09:23 | 2021-02-13 10:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 807 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-807 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-807 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-807 | 2021-02-13 09:23 | 2021-02-13 10:58
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка | 52 | 2021-02-10 10:28 | 2021-02-10 12:03 | 3.4.7.3.5, Междуфазное короткое замыкание проводов в пролёте опор №547-548 ВЛ-10 кВ №2 ПС Добринка произошло из-за провисания верхнего провода при обрыве проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №548, по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №547 ВЛ-10кВ №2 Добринка типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках и изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №2 Добринка ВЛ-10кВ №2 Добринка | 2021-02-10 10:28 | 2021-02-10 12:03
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №367 лин.2 | 49 | 2021-02-09 10:07 | 2021-02-09 11:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 367 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления верхнего фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-367 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-367 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-367 | 2021-02-09 10:07 | 2021-02-09 11:11
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.1 | 48 | 2021-02-07 12:45 | 2021-02-07 14:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 636 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 | 2021-02-07 12:45 | 2021-02-07 14:11
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 | 45 | 2021-02-05 19:55 | 2021-02-05 21:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 93 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №19, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 | 2021-02-05 19:55 | 2021-02-05 21:38
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1015 лин.1 | 44 | 2021-02-03 10:40 | 2021-02-03 11:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1015 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1015 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1015 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1015 | 2021-02-03 10:40 | 2021-02-03 11:53
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №578 лин.1 | 40 | 2021-01-30 09:40 | 2021-01-30 10:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 578 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-578 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-578 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-578 | 2021-01-30 09:40 | 2021-01-30 10:46
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №347 | 36 | 2021-01-24 10:00 | 2021-01-24 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-347. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-347 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-347 КТП-347 | 2021-01-24 10:00 | 2021-01-24 11:45
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.1 | 31 | 2021-01-17 15:02 | 2021-01-17 16:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 | 2021-01-17 15:02 | 2021-01-17 16:46
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №302 лин.2 | 29 | 2021-01-16 15:23 | 2021-01-16 17:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-302 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-302 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-302 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-302 | 2021-01-16 15:23 | 2021-01-16 17:07
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №691 лин.1 | 17 | 2021-01-13 13:55 | 2021-01-13 15:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-691 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-691 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-691 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-691 | 2021-01-13 13:55 | 2021-01-13 15:35
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Чирская | 12 | 2021-01-13 11:39 | 2021-01-13 11:48 | 3.4.12.2.1, По сообщению потребителей, в районе ст. Нижнечирская наблюдалась вспышка на ВЛ. Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №11 ПС Чирская ВЛ-10 кВ №11 ПС Чирская | 2021-01-13 11:39 | 2021-01-13 11:48
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №823 лин.2 | 5 | 2021-01-10 12:31 | 2021-01-10 13:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 823 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №5-8 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5/8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-823 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-823 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-823 | 2021-01-10 12:31 | 2021-01-10 13:46
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №715 лин.2 | 3 | 2021-01-07 11:12 | 2021-01-07 12:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-715 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-715 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-715 | 2021-01-07 11:12 | 2021-01-07 12:49
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 436 | 2021-12-29 07:10 | 2021-12-29 10:03 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода тела опоры №20/1 ВЛ -10кВ №20 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №20/1 ВЛ-10 №20 Чернышково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при циклической нагрузке под воздействием бокового ветра в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ-10 №20 Чернышково ВЛ-10 №20 Чернышково | 2021-12-29 07:10 | 2021-12-29 10:03
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.2 | 424 | 2021-12-25 15:00 | 2021-12-25 16:34 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 602 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 602 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 602 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 602 | 2021-12-25 15:00 | 2021-12-25 16:34
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 417 | 2021-12-19 19:31 | 2021-12-19 20:50 | 3.4.7.3.5, Появление однофазного замыкания на землю фазы "В" на Iс.ш. 10кВ ПС Чернышково вызвано повреждением проходного изолятора на КТП-674 с замыканием на корпус. В процессе длительной эксплуатации (33 года) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции | 4.12, Повреждение проходного изолятора на КТП-674 типа ИПУ-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации (33 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КТП-674 КТП-674 | 2021-12-19 19:31 | 2021-12-19 20:50
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Алешкино | 401 | 2021-12-01 08:54 | 2021-12-01 10:52 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-4 на ПС 35 кВ Алёшкино произошло из-за межфазного короткого замыкания при обрыве шлейфа фазы "В" и схлёсте с фазой "А" на ЛР-240 ВЛ 10 кВ №4 ПС Алёшкино из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.4, Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-240 ВЛ 10 кВ №4 ПС Алёшкино произошёл в месте заделки провода в наконечник при воздействии ветровой нагрузки и в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-240 на ВЛ 10кВ №4 ПС Алешкино РЛНД-10/400 | 2021-12-01 08:54 | 2021-12-01 10:52
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №165 лин.1 | 400 | 2021-11-30 07:36 | 2021-11-30 09:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-165 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-165 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-165 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №165 лин.1 Пролет:5*А 16 | 2021-11-30 07:36 | 2021-11-30 09:16
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №339 лин.1 | 398 | 2021-11-29 15:00 | 2021-11-29 15:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-339 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-339 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-339 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №339 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-11-29 15:00 | 2021-11-29 15:41
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №831 лин.2 | 384 | 2021-11-18 09:13 | 2021-11-18 10:29 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-831 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе ввода в домовладение от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-831 в результате падения ветки дерева, произрастающего на территории домовладения при длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.11, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к домовладению от опоры №10 ВЛ 0,4 №2 от КТП-831 произошло из-за падения ветки дерева, произрастающего на территории частного домовладения при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ответвления к жилому дому от опоры №10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №831 лин.2 Опора П1-2 | 2021-11-18 09:13 | 2021-11-18 10:29
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №283 лин.3 | 371 | 2021-10-16 11:57 | 2021-10-16 13:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ КТП-283 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-283 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-283 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №283 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2021-10-16 11:57 | 2021-10-16 13:07
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №285 лин.3 | 370 | 2021-10-14 11:45 | 2021-10-14 12:11 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-285 произошло при возникновении электрической дуги из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления от опоры №1/7 ВЛ 0,4 №3 от КТП-285. | 4.11, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления от опоры №1/7 ВЛ 0,4 №3 от КТП-285 произошло из-за падения на провода ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ответвления к жилому дому от опоры №1/7 на ВЛ 0,4 №3 от КТП-285 ВЛ 0,4 №3 от КТП-285 | 2021-10-14 11:45 | 2021-10-14 12:11
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №738 лин.2 | 369 | 2021-10-13 12:59 | 2021-10-13 14:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-738 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов ввода в домовладение от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-738 при порывах ветра до 9 м/с вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ввода в домовладение от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-738 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода в домовладение от опоры №4 на ВЛ 0,4кВ от КТП №738 лин.2 Опора П1-2 | 2021-10-13 12:59 | 2021-10-13 14:28
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №630 лин.1 | 367 | 2021-10-10 11:20 | 2021-10-10 13:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-630 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-630 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-630 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №630 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-10-10 11:20 | 2021-10-10 13:12
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №643 лин.3 | 358 | 2021-10-06 10:50 | 2021-10-06 11:41 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления от опоры №33 ВЛ 0,4 №3 от КТП-643 произошло из-за падения на провода ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-643 произошло при возникновении электрической дуги из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления от опоры №33 ВЛ 0,4 №3 от КТП-643. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ответвления к жилому дому от опоры №33 на ВЛ 0,4кВ от КТП №643 лин.3 Опора П1-2 | 2021-10-06 10:50 | 2021-10-06 11:41
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №183 лин.2 | 362 | 2021-09-28 14:15 | 2021-09-28 15:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-183 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов ввода в домовладение от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-183 при порывах ветра до 9 м/с вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода . | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ввода в домовладение от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-183 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода в домовладение от опоры №4 на ВЛ 0,4кВ от КТП №183 лин.2 Опора ПН-1Д | 2021-09-28 14:15 | 2021-09-28 15:56
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №339 лин.2 | 361 | 2021-09-27 10:35 | 2021-09-27 10:41 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления от опоры №2 ВЛ-0,4 №2 от КТП-339 произошло из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-339 произошло при возникновении электрической дуги из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления от опоры №2 ВЛ 0,4 №2 от КТП-339. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ответвления к жилому дому от опоры №2 на ВЛ 0,4кВ от КТП №339 лин.2 Опора УАН-1ДБ | 2021-09-27 10:35 | 2021-09-27 10:41
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 346 | 2021-09-20 06:23 | 2021-09-20 11:24 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №20 на ПС Чернышково произошло из-за короткого замыкания проводов в пролете опор №129-130 вследствие срыва со штыря и повреждения изолятора по причине разрушения колпачка. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №129 на ВЛ -10 кВ №20 от ПС Чернышково произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ -10 кВ №20 от ПС Чернышково ВЛ -10 кВ №20 от ПС Чернышково | 2021-09-20 06:23 | 2021-09-20 11:24
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 335 | 2021-09-12 09:20 | 2021-09-12 09:24 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№129-130 ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№129-130 ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №№129-130 на ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково | 2021-09-12 09:20 | 2021-09-12 09:24
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 327 | 2021-09-06 22:23 | 2021-09-06 22:23 | 3.4.9.3, Отключение В.ВЛ-7 действием МТЗ на ПС 110 кВ Чернышково произошло по причине межфазного короткого замыкания на участке ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково от опоры №81, находящемся на балансе ЛПУ МГ "Трансгаз Волгоград".
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 326 | 2021-09-06 08:25 | 2021-09-06 17:51 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I с 10 кВ ПС 110 кВ Нижне-Гнутово вызвано повреждением натяжного изолятора фазы "В" на опоре №307 ВЛ 10 кВ №17 ПС Нижне-Гнутово и потерей изолирующих свойств изолятора при неблагоприятных метеорологических явлениях (дождь, ветер с порывами до 8 м/с). | 4.12, Повреждение натяжного изолятора фазы "В" на опоре №307 ВЛ 10 кВ №17 от ПС Нижне-Гнутово произошло из-за снижения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации и при попадании атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение натяжного изолятора фазы "В" на опоре №307 на ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово Опора УА10-3ДД | 2021-09-06 08:25 | 2021-09-06 10:46
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино | 316 | 2021-09-02 15:38 | 2021-09-02 18:32 | 3.4.12.3, 1. Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС 110 кВ Чернышково произошло вследствие межфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково при атмосферных перенапряжениях (грозе). 2. Отключение В. ВЛ-10 №20 на ПС 110 кВ Чернышково произошло вследствие межфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №115-116 на ВЛ 10 кВ №20 ПС Чернышково при атмосферных перенапряжениях (грозе). 3. Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС 110 кВ Тормосино произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии ВЛ 10 кВ №1 ПС Тормосино на траверсу на опоре №30 при атмосферных перенапряжениях (грозе). | 4.4.4, 1. Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково произошло при воздействии атмосферных явлений (грозы). 2. Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №115-116 на ВЛ 10 кВ №20 ПС Чернышково произошло при воздействии атмосферных явлений (грозы). 3. Межфазное короткое замыкание на опоре №30 на ВЛ 10 кВ №1 ПС Тормосино произошло при воздействии атмосферных явлений (грозы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений в пролете опор №20-21 на ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково Пролет:3*АС 70/11, Воздействие атмосферных перенапряжений в пролете опор №115-116 на ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково Пролет:3*АС 70/11, Воздействие атмосферных перенапряжений на опоре №30 на ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино Опора П10-1 | 2021-09-02 18:19 | 2021-09-02 18:32
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №911 лин.1 | 309 | 2021-08-31 10:05 | 2021-08-31 11:17 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 №1 КТП-911 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-911 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 №1 КТП-911. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-911 ВЛ-0,4 №1 КТП-911 | 2021-08-31 10:05 | 2021-08-31 11:17
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №171 лин.1 | 305 | 2021-08-30 09:05 | 2021-08-30 10:21 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №3/8 ВЛ-0,4 №1 КТП-171 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-171 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №3/8 ВЛ-0,4 №1 КТП-171. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-171 ВЛ-0,4 №1 КТП-171 | 2021-08-30 09:05 | 2021-08-30 10:21
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №823 | 294 | 2021-08-23 11:50 | 2021-08-23 14:23 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-823 КТП-823 | 2021-08-23 11:50 | 2021-08-23 14:23
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 272 | 2021-08-15 18:15 | 2021-08-20 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В .ВЛ-10 №1 на ПС Чернышково произошло из-за повреждения концевой мачтовой муфты кабеля на опоре №1 вследствие нарушения изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение КЛ-10 выхода из ячейки №7 на оп. №1 ВЛ-10 кВ №7 ПС Чернышково произошло из-за повреждения мачтовой термоусаживающей муфты КНТп -10 3*50. Произошло попадание влаги в термоусаживающие трубки, что привело к нарушению изоляции и межфазному короткому замыканю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение мачтовой муфты. на ВЛ-10 кВ №7 ПС Чернышково ВЛ-10 кВ №7 ПС Чернышково | 2021-08-15 18:15 | 2021-08-15 21:06
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №924 лин.2 | 265 | 2021-08-13 11:10 | 2021-08-13 15:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-924 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-2/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-924 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-2/2 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-924 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-924 | 2021-08-13 11:10 | 2021-08-13 15:39
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №577 лин.1 | 247 | 2021-08-02 13:30 | 2021-08-02 13:55 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №14 ВЛ-0,4 №1 КТП-577 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-577 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №14 ВЛ-0,4 №1 КТП-577. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-577. ВЛ-0,4 №1 КТП-577. | 2021-08-02 13:30 | 2021-08-02 13:55
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.1 | 244 | 2021-07-30 16:27 | 2021-07-30 16:31 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №2/4 ВЛ-0,4 №1 КТП-589 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-589 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №2/4 ВЛ-0,4 №1 КТП-589. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-589 ВЛ-0,4 №1 КТП-589 | 2021-07-30 16:27 | 2021-07-30 16:31
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №412 | 238 | 2021-07-26 14:07 | 2021-07-26 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-412. | 4.1.3, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-412 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-412 КТП-412 | 2021-07-26 14:07 | 2021-07-26 16:35
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино | 219 | 2021-07-18 09:15 | 2021-07-18 09:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №76-77 ВЛ 10 кВ №9 ПС Тормосино при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №76-77 ВЛ 10 кВ №9 Тормосино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ №9 Тормосино ВЛ 10 кВ №9 Тормосино | 2021-07-18 09:15 | 2021-07-18 09:22
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 204 | 2021-07-09 14:35 | 2021-07-09 19:51 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Чернышково вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие срыва и разрушения изолятора на опоре №110 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №110 на ВЛ-10 №3 Чернышково произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №3 Чернышково ВЛ-10 №3 Чернышково | 2021-07-09 14:35 | 2021-07-09 19:51
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Нижне-Гнутово | 203 | 2021-07-08 13:28 | 2021-07-08 13:30 | 3.4.8.5.2, По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 от ПС Нижнегнутово выявлено повреждение бетонного слоя в нижней части опоры №53 и следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №53-54. Данная ВЛ проходит рядом с полем, на котором работала сельхоз. техника и трактором произведён наезд по касательной на опору в стеснённых условиях. | 4.4.1, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Нижнегнутово произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов по причине механического воздействия на железобетонную опору №53 трактором при выполнении сельхоз. работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №15 на ПС Нижнегнутово ВЛ-10 кВ №15 на ПС Нижнегнутово | 2021-07-08 13:28 | 2021-07-08 13:30
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №492 лин.3 | 190 | 2021-06-28 13:50 | 2021-06-28 14:26 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 492 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 492 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 492 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 492 | 2021-06-28 13:50 | 2021-06-28 14:26
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №579 лин.1 | 188 | 2021-06-28 11:00 | 2021-06-28 11:34 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 579 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 579 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 579 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 579 | 2021-06-28 11:00 | 2021-06-28 11:34
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково | 185 | 2021-06-28 08:42 | 2021-06-28 10:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №№25-26, произошедшего из-за падения верхнего провода при разрушении изоляторов во время прохождения грозового фронта.. | 4.14, Разрушение штыревых изоляторов ШФ-10 на опоре №25 ВЛ-10 №2 Чернышково произошло вовремя прямого попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-10 №2 Чернышково ВЛ-10 №2 Чернышково | 2021-06-28 08:42 | 2021-06-28 09:10
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №414 лин.1 | 180 | 2021-06-23 13:25 | 2021-06-23 13:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-414 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-414 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-414 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-414 | 2021-06-23 13:25 | 2021-06-23 13:44
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №591 лин.2 | 178 | 2021-06-20 17:15 | 2021-06-20 18:10 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 №2 КТП-591 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-591 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 №1 КТП-591. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-591 ВЛ-0,4 №1 КТП-591 | 2021-06-20 17:15 | 2021-06-20 18:10
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №833 | 157 | 2021-06-03 15:26 | 2021-06-03 17:22 | 3.4.7.3.5, Внутреннее повреждение силового трансформатора ТМ-63 10/0,4 кВА в КТП №833 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации привело к повреждению силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-833. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток на КТП 10кВ №833 Трансформатор ТМ-63/10 | 2021-06-03 15:26 | 2021-06-03 17:22
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №414 | 156 | 2021-06-03 13:39 | 2021-06-03 15:37 | 3.4.7.3.5, Внутреннее повреждение силового трансформатора ТМ-63 10/0,4 кВА в КТП №414 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации привело к повреждению силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-414. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток на КТП 10кВ №414 Трансформатор ТМ-63/10 | 2021-06-03 13:39 | 2021-06-03 15:37
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №925 лин.1 | 155 | 2021-06-02 14:19 | 2021-06-02 14:54 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-925 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-925 из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-925 в пролете опор №№4-5 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №925 лин.1 Пролет:5*А 35 | 2021-06-02 14:19 | 2021-06-02 14:54
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 148 | 2021-06-01 15:55 | 2021-06-01 16:58 | 3.4.12.3, Замыкание на землю на I с 10 кВ ПС 110 кВ Чернышково вызвано повреждением натяжного изолятора фазы "С" на опоре №19/1 ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково и потерей изолирующих свойств изолятора при неблагоприятных метеорологических явлениях (дождь, гроза, ветер с порывами до 14 м/с). | 4.12, Повреждение натяжного изолятора фазы "С" на опоре №19/1 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Чернышково произошло из-за снижения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации и при попадании атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение натяжного изолятора фазы "С" на опоре №19/1 на ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково Опора А10-1 | 2021-06-01 15:55 | 2021-06-01 16:58
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №391 | 147 | 2021-06-01 11:18 | 2021-06-01 13:05 | 3.4.7.3.5, Внутреннее повреждение силового трансформатора ТМ-40 10/0,4 кВА в КТП №391 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации привело к повреждению силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-391. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток ТМ-40 кВА на КТП 10кВ №391 Трансформатор ТМ-40/10 | 2021-06-01 11:18 | 2021-06-01 13:05
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №727 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №644 лин.1 | 134 | 2021-05-11 18:37 | 2021-05-11 19:17 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-727 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-727 из-за схлёста проводов в пролете опор №№12-13 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с. 2. Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-644 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-644 из-за схлёста проводов в пролете опор №№9-10 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с. | 4.1.3, 1. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-727 в пролете опор №№12-13 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с. 2. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-644 в пролете опор №№9-10 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатациии под воздействием ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ 0,4кВ от КТП №727 лин.1 Пролет:4*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №644 лин.1 Пролет:4*А 25 | 2021-05-11 18:37 | 2021-05-11 19:17
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово ВЛ 10кВ №15 ПС Нижне-Гнутово | 133 | 2021-05-11 15:06 | 2021-05-11 16:22 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение В.ВЛ-17 на ПС 110 кВ Нижне-Гнутово произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов на ВЛ 10 кВ №17 ПС Нижне-Гнутово в пролете опор №№147-148 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с. 2. Отключение В.ВЛ-15 на ПС 110 кВ Нижне-Гнутово произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов на ВЛ 10 кВ №15 ПС Нижне-Гнутово в пролете опор №№122-123 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с. | 4.1.3, 1. Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10 кВ №17 ПС Нижне-Гнутово произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№147-148 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с. 2. Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10 кВ №15 ПС Нижне-Гнутово произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№122-123 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№147-148 на ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№122-123 на ВЛ 10кВ №15 ПС Нижне-Гнутово Пролет:3*АС 70/11 | 2021-05-11 15:06 | 2021-05-11 16:22
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №631 лин.1 | 120 | 2021-04-18 16:00 | 2021-04-18 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-631 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе ввода в домовладение от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-631 в результате падения ветки дерева, произрастающего на территории домовладения при длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.11, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к домовладению от опоры №6 ВЛ 0,4 №1 от КТП-631 произошло из-за падения ветки дерева, произрастающего на территории частного домовладения при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провод ответвления от опоры №6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №631 лин.1 Опора П1-2 | 2021-04-18 16:00 | 2021-04-18 16:12
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №628 лин.2 | 118 | 2021-04-17 08:15 | 2021-04-17 09:20 | 3.4.10.2, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-628 произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-628 при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание возникло при кратковременном схлёсте проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-628 из-за разрегулированной стрелы провеса при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №№9-10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №628 лин.2 Пролет:4*А 16 | 2021-04-17 08:15 | 2021-04-17 09:20
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №764 лин.1 | 97 | 2021-04-02 11:05 | 2021-04-02 11:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-764 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-764 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-764 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№20-21 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 9 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№20-21 на ВЛ 0,4кВ от КТП №764 лин.1 Пролет:3*А 25 | 2021-04-02 11:05 | 2021-04-02 11:28
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №283 лин.1 | 95 | 2021-03-29 10:29 | 2021-03-29 10:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-283 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-283 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-283 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при массовом взлёте стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №283 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-03-29 10:29 | 2021-03-29 10:51
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №583 | 92 | 2021-03-27 11:25 | 2021-03-27 13:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА из КТП-583 с выбросом масла произошло из-за перекрытия изоляции с междуфазным коротким замыканием по причине ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации. | 4.12, Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-583 произошло из-за осадков шлама на обмотки, загрязнения межобмоточных промежутков при "старении" масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора на КТП 10кВ №583 Трансформатор ТМ-63/10 | 2021-03-27 11:25 | 2021-03-27 13:20
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково | 84 | 2021-03-23 13:14 | 2021-03-25 19:37 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ф-32 на ПС 110 кВ Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при повреждении концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ выхода из ячейки №32 ПС Чернышково вследствие снижения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой муфты наружной установки типа КНТп-10-70/120 КЛ 10 кВ выхода из ячейки №32 ПС Чернышково на кабельной вставке АСБ-3*95 на ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково произошло из-за пробоя изоляции жилы кабеля в процессе длительной эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой электрической изоляции концевой муфты наружной установки на ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково | 2021-03-23 13:14 | 2021-03-23 15:00
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №948 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №628 лин.2 | 86 | 2021-03-19 09:42 | 2021-03-19 15:07 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-948 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе ввода в домовладение от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-948 в результате падения ветки дерева, произрастающего на территории домовладения при длительном воздействии ветровой нагрузки. 2. Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-628 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-628 из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и схлёста проводов в пролете опор №№6-7 при длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.4.4, 1. Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к домовладению от опоры №8 ВЛ 0,4 №1 от КТП-948 произошло из-за падения ветки дерева, произрастающего на территории частного домовладения при длительном воздействии ветровой нагрузки. 2. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-628 в пролете опор №№6-7 возникло из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и схлёста проводов в пролете опор №№6-7 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на неизолированные провода ввода в домовладение, подключенного от опоры №8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №948 лин.1 Опора П1-2, Обрыв вязки провода на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-628 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-628 | 2021-03-19 09:42 | 2021-03-19 15:07
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №550 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №164 лин.2 | 81 | 2021-03-18 09:24 | 2021-03-18 21:45 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-550 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе ввода в домовладение от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-550 в результате падения ветки дерева, произрастающего на территории домовладения при длительном воздействии ветровой нагрузки. 2. Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-164 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-164 из-за схлёста проводов в пролете опор №№6-7 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.4.4, 1. Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к домовладению от опоры №8 ВЛ 0,4 №1 от КТП-550 произошло из-за падения ветки дерева, произрастающего на территории частного домовладения при длительном воздействии ветровой нагрузки. 2. Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-164 в пролете опор №№6-7 возникло из-за схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №164 лин.2 Пролет:5*А 35, Падение ветки на неизолированный провод ввода в домовладение от опоры №8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №550 лин.1 Опора ОА1-2 | 2021-03-18 09:24 | 2021-03-18 21:45
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №164 лин.1 | 73 | 2021-03-17 07:45 | 2021-03-17 08:38 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-164 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-164 из-за схлёста проводов в пролете опор №№7-8 при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-164 возникло из-за схлёста проводов в пролете опор №№7-8 при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №164 лин.1 Пролет:5*А 35 | 2021-03-17 07:45 | 2021-03-17 08:38
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №484 лин.1 | 57 | 2021-02-13 16:32 | 2021-02-13 16:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 484 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8-5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-484 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-484 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-484 | 2021-02-13 16:32 | 2021-02-13 16:48
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №503 лин.4П (Потр) | 51 | 2021-02-10 08:55 | 2021-02-10 09:10 | 3.4.9.3, Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 503 произошло вследствие короткого замыкания на потребительской ВЛ. | 4.11, Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 503 произошло вследствие короткого замыкания на потребительской ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 503 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 503 | 2021-02-10 08:55 | 2021-02-10 09:10
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №396 лин.3 | 15 | 2021-01-13 13:15 | 2021-01-13 15:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-396 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-396 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-396 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-396 | 2021-01-13 13:15 | 2021-01-13 15:06
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №583 лин.2 | 13 | 2021-01-13 12:25 | 2021-01-13 13:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-583 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-583 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-583 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-583 | 2021-01-13 12:25 | 2021-01-13 13:45
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково | 9 | 2021-01-13 10:06 | 2021-01-13 11:24 | 3.4.12.2.1, Срыв штыревого изолятора на ЛР-297 ВЛ-10 кВ №5 Чернышково произошёл при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер), из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на ЛР-297 на ВЛ-10 №5 Чернышково произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора ЛР на ВЛ-10 №5 Чернышково ВЛ-10 №5 Чернышково | 2021-01-13 10:06 | 2021-01-13 11:24
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №183 лин.1 | 8 | 2021-01-13 09:14 | 2021-01-13 10:04 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-183 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-183 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-183 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-183 | 2021-01-13 09:14 | 2021-01-13 10:04
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Караичевская | 439 | 2021-12-31 14:26 | 2021-12-31 16:25 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Караичевская произошло по причине жёсткого контакта оборванного от опоры №7-26 ВЛ-10 №5 ПС Караичевская провода с землёй. Обрыв провода произошёл из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №7-26 ВЛ-10 №5 ПС Караичевская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в следствие обрыва вязки крепления провода к изолятору при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №5 ПС Караичевская ВЛ-10 №5 ПС Караичевская | 2021-12-31 14:26 | 2021-12-31 16:25
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1606 лин.1 | 431 | 2021-12-26 14:30 | 2021-12-26 16:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1606 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов,возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1606 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1606 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1606 | 2021-12-26 14:30 | 2021-12-26 16:28
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 427 | 2021-12-25 19:54 | 2021-12-25 22:13 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Котельниково произошло вследствие касания провода металлической траверсы №20-10 ВЛ -10кВ №34 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при неблагоприятных погодных условиях, по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №20-10 ВЛ-10 №34 Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2021-12-25 19:54 | 2021-12-25 22:13
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.2 | 415 | 2021-12-19 14:19 | 2021-12-19 17:16 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного про-вода от изолятора на опоре №1-11 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1-11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 | 2021-12-19 14:19 | 2021-12-19 17:16
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.2 | 391 | 2021-11-24 21:46 | 2021-11-24 23:53 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 фазы "С" в РУ-0,4 кВ КТП-1136 произошло по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода перекидки к жилому дому от опоры №5-1 и схлёста с нулевым проводом ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 12 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №5-1 и схлёст с нулевым проводом ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 произошел при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №5-1 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.2 Опора ПН-1Д | 2021-11-24 21:46 | 2021-11-24 23:53
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.2 | 387 | 2021-11-20 09:36 | 2021-11-20 11:29 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1135 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" и схлеста с нижним проводом в пролете опор №№24-25 под длительным действием ветровых нагрузок с максимальными порывами до 18 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" и схлёст с нулевым проводом в пролете опор №№24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1135 произошел вследствие перетирания провода фазы "В" о шейку изолятора под воздействием длительных ветровых нагрузок и в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№24-25 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.2 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-11-20 09:36 | 2021-11-20 11:29
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1756 лин.1 | 379 | 2021-11-04 11:14 | 2021-11-04 13:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1756 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1756 и схлеста с нулевым проводом, оборвавшимся в пролете опор №№15-16 под действием ветровых нагрузок с порывами до 9 м/с. Обрыв нулевого провода в пролете опор №№15-16, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1756 произошел вследствие ослабления вязок крепления проводов от старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки нулевого провода в пролете опор №№15-16, вязки провода фазы "А" в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1756 произошел от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к перетиранию и обрыву провода о шейку изолятора при ветровых нагрузках с порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№14-15, обрыв нулевого провода в пролете опор №№15-16 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1756 лин.1 Опора ПН-1ДБ | 2021-11-04 11:14 | 2021-11-04 13:42
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1648 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1747 лин.1 | 323 | 2021-09-03 13:49 | 2021-09-05 13:34 | 3.4.12.2.1, 1. Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 и схлеста с нулевым проводом под действием ветровых нагрузок с порывами до 19 м/с. 2. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1648 произошло из-за межфазного короткого замыкания по причине срыва изолятора с проводом фазы "А" на опоре №7 и схлёста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1648 под действием ветровых нагрузок с порывами до 19 м/с. 3. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1747 произошло из-за межфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов в пролете опор №2-8 - 2-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1747 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 10 м/с. | 4.4.4, 1. Межфазное короткое замыкание произошло по причине обрыва провода фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 и схлеста с нулевым проводом в пролете опор №7-8 из-за перетирания провода о шейку изолятора при ветровых нагрузках с максимальными порывами до 19 м/с. 2. Межфазное короткое замыкание произошло по причине срыва изолятора на опоре №7 и схлёста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1648 при ветровых нагрузках с максимальными порывами до 19 м/с. 3. Межфазное короткое замыкание, произошло по причине схлёста проводов в пролете опор №2-8 - 2-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1747 при ветровых нагрузках с максимальными порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.1 Пролет:4*А 50, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1648 лин.1 Пролет:4*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №2-8 - 2-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1747 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1747 | 2021-09-03 13:49 | 2021-09-05 13:34
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.1 | 307 | 2021-08-30 19:36 | 2021-08-30 22:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №№2-11 - 2-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 и схлеста с нулевым проводом под действием ветровых нагрузок с порывами до 11 м/с. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№2-11 - 2-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 в пролете опор №№2-11 - 2-12 произошел вследствие обрыва вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора при ветровых нагрузках с порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№2-11 - 2-12 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-08-30 19:36 | 2021-08-30 22:39
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1820 | 306 | 2021-08-30 10:54 | 2021-08-30 13:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА из КТП-1820 с выбросом масла произошло из-за перекрытия изоляции с межфазным коротким замыканием по причине ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации. | 4.12, Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-1820 произошло из-за осадков шлама на обмотки, загрязнения межобмоточных промежутков при "старении" масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора на КТП 10кВ №1820 Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-08-30 10:54 | 2021-08-30 13:51
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково | 301 | 2021-08-28 06:30 | 2021-08-28 11:14 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Котельниково произошло вследствие касания провода тела опоры №145 ВЛ -10кВ №22 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №145 ВЛ-10 №22 Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ-10 №22 Котельниково ВЛ-10 №22 Котельниково | 2021-08-28 06:30 | 2021-08-28 11:14
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1751 лин.1 | 295 | 2021-08-23 14:55 | 2021-08-23 16:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1751 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1751 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1751 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1751 | 2021-08-23 14:55 | 2021-08-23 16:26
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 293 | 2021-08-23 10:47 | 2021-08-23 13:55 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Поперечная произошло вследствие контакта с поверхностью почвы оборванного провода от опоры №166 ВЛ -10кВ №1 во время прохождения грозового фронта с порывистым ветром. | 4.13, Обрыв провода от опоры №166 ВЛ-10 №1 Поперечная произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №1 Поперечная ВЛ-10 №1 Поперечная | 2021-08-23 10:47 | 2021-08-23 13:55
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №9 ПС Вишневая | 279 | 2021-08-19 09:58 | 2021-08-19 12:17 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода тела опоры №40 ВЛ -6 кВ №9 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №40 ВЛ-6 №9 Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-6 №7 Вишневая ВЛ-6 №7 Вишневая | 2021-08-19 09:58 | 2021-08-19 12:17
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1510 лин.2 | 278 | 2021-08-18 19:10 | 2021-08-18 21:01 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода от контактной части считывающего устройства на опоре №3-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1510 произошло по причине ослабления контакта в месте болтового соединения. | 4.13, Обрыв провода от контактной части считывающего устройства от опоры №3-2 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1510 произошел из-за ослабления болтового соединения, приведшего приведшего к перегреву контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1510 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1510 | 2021-08-18 19:10 | 2021-08-18 21:01
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1779 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1908 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1751 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 | 268 | 2021-08-14 09:27 | 2021-08-14 21:13 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1871 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1/2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18 м/с. Излом деревянных опор №1-10 и №1-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1779 произошел при воздействии на опору сильного бокового порывистого ветра. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1908 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2-1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Излом деревянных опор №13 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1751 произошел при воздействии на опору сильного бокового порывистого ветра. Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2-3 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 4.1.1, Загнивание у основания опор №№ 1-10 и 1-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 и №13 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1751 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор, что способствует возникновению гнилостных грибков в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 и ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1751 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 и ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1751 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1871 и на опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1908 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1871ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1908. ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1871ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1908. | 2021-08-14 09:27 | 2021-08-14 21:13
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.2 | 267 | 2021-08-13 22:35 | 2021-08-14 01:47 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1136 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Срабатывние ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1/1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №1/1 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 | 2021-08-13 22:35 | 2021-08-14 01:47
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.3 | 260 | 2021-08-11 16:18 | 2021-08-11 18:16 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1020 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода в пролете опор №9-2/1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №9-2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1020 произошел вследствие короткого замыкания проводов из-за разрегулировки стрелы провеса верхнего провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1020 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1020 | 2021-08-11 16:18 | 2021-08-11 18:16
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.2 | 259 | 2021-08-11 13:26 | 2021-08-11 15:14 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1101 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2/1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 | 2021-08-11 13:26 | 2021-08-11 15:14
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.3 | 248 | 2021-08-02 17:55 | 2021-08-02 20:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1-5 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1-5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 | 2021-08-02 17:55 | 2021-08-02 20:06
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №10 ПС Вишневая | 243 | 2021-07-29 21:33 | 2021-07-30 00:31 | 3.4.10.2, Отключение В. ВЛ-6 кВ №10 на ПС Вишневая вызвано междуфазным коротким замыканием, вызванным повреждением шлейфов на КТП-1088. Повреждение вышеуказанного оборудования произошло по причине попадания птицы на оборудование КТП. | 4.11, Повреждение шлейфов на КТП-1088 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птиц на оборудование КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфов на КТП-1088 КТП-1088 | 2021-07-29 21:33 | 2021-07-30 00:31
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 239 | 2021-07-26 14:28 | 2021-07-26 16:22 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №4-4 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Чилеково от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №4-4 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Чилеково произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Чилеково ВЛ 10 кВ №1 от ПС Чилеково | 2021-07-26 14:28 | 2021-07-26 16:22
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 237 | 2021-07-26 11:59 | 2021-07-26 16:31 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №160 на ВЛ 10 кВ №14 от ПС Пимено -Черни от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №160 на ВЛ 10 кВ №14 от ПС Пимено - Черни произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №14 от ПС Пимено - Черни ВЛ 10 кВ №14 от ПС Пимено - Черни | 2021-07-26 11:59 | 2021-07-26 16:31
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 | 227 | 2021-07-21 22:18 | 2021-07-22 00:03 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1136 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №15 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 | 2021-07-21 22:18 | 2021-07-22 00:03
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 202 | 2021-07-07 09:59 | 2021-07-07 15:21 | 3.4.12.3, Отключение КРН-3 на ВЛ-10 кВ №14 ПС П-Черни произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при повреждении деревянных опор №№108,109,110,111 и 112 в результате прохождения грозового фронта с дождем по территории Котельниковского района. | 4.4.4, Повреждение деревянных опор №№108,109,110,111 и 112 на ВЛ-10 кВ №14 от ПС П-Черни произошло в результате прямого попадания молнии в ВЛ и прохождения грозового разряда по элементам ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ №14 от ПС П-Черни ВЛ-10 кВ №14 от ПС П-Черни | 2021-07-07 09:59 | 2021-07-07 15:21
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Выпасная КТП 10кВ №1586 | 200 | 2021-07-06 09:48 | 2021-07-06 16:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 №3 на ПС Выпасная произошло вследствие межфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор 189-190 при их обрыве во время прохождения грозового фронта. 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1586. | 4.13, Обрыв проводов от опоры №189 ВЛ-10 №3 Выпасная произошел в середине пролета при прямом попадании молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-10 №3 Выпасная ВЛ-10 №3 Выпасная 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1586 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении дли-тельного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КТП-1586 КТП-1586 | 2021-07-06 09:48 | 2021-07-06 16:48
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 | 197 | 2021-07-04 16:30 | 2021-07-04 19:57 | 3.4.7.3.5, Падение деревянной опоры №6-10 на ВЛ 04 кВ №1 от КТП-1033 произошло из-за потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №6-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 | 2021-07-04 16:30 | 2021-07-04 19:57
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 196 | 2021-07-03 21:30 | 2021-07-03 23:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1073 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №24 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №24 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 | 2021-07-03 21:30 | 2021-07-03 23:20
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.1 | 170 | 2021-06-13 12:15 | 2021-06-13 14:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1683 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №15 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1683 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1683 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1683 | 2021-06-13 12:15 | 2021-06-13 14:00
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 | 168 | 2021-06-12 19:06 | 2021-06-12 21:02 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №15 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 | 2021-06-12 19:06 | 2021-06-12 21:02
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1917 лин.1 | 167 | 2021-06-12 17:02 | 2021-06-12 18:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1917 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1917 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1917 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1917 | 2021-06-12 17:02 | 2021-06-12 18:41
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1564 | 162 | 2021-06-09 22:31 | 2021-06-10 00:28 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1564. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-1564 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла из расширительного бачка на КТП-1564 КТП-1564 | 2021-06-09 22:31 | 2021-06-10 00:28
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1715 лин.2 | 144 | 2021-05-30 14:25 | 2021-05-30 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1715 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "А" на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1715 и касания провода фазы "А" с нулевым проводом. Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1715 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1715 произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок с порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1715 лин.2 Опора П4Д | 2021-05-30 14:25 | 2021-05-30 16:20
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 141 | 2021-05-26 10:08 | 2021-05-26 12:04 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю в сети 10 кВ ПС 35 кВ Поперечная произошло вследствие касания провода фазы "В" штыря изолятора на опоре №1-80 ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №1-80 ВЛ 10 №1 ПС Поперечная произошел из-за старения вязальной проволоки и перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №1-80 на ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная Опора П10-1 | 2021-05-26 10:08 | 2021-05-26 12:04
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1063 лин.2 | 108 | 2021-04-06 10:46 | 2021-04-06 12:02 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1063 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 из-за схлёста оборванного нулевого провода в пролете опор №№20 - 12-1 с фазным проводом при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. | 4.4.4, Обрыв нулевого провода в пролете опор №№20 - 12-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1063 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2021-04-06 10:46 | 2021-04-06 12:02
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.2 | 101 | 2021-04-03 14:38 | 2021-04-03 16:36 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-1135 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1135 из-за схлёста провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№11-12 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 13 м/с. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1135 произошло из-за схлёста провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№11-12 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№11-12 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.2 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-04-03 14:38 | 2021-04-03 16:36
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая | 90 | 2021-03-26 11:25 | 2021-03-26 13:23 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Веселая произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изоляторов с крюка фазы "С" на опоре №16-3, фазы "В" на опоре №16-4 из-за разрушения колпачков крепления изоляторов в процессе длительной эксплуатации и воздействии гололёдно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Разрушение колпачков крепления изоляторов фазы "С" на опоре №16-3, фазы "В" на опоре №16-4 ВЛ 10 кВ №7 ПС Веселая произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и под воздействием гололёдно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств колпачка из полипропилена на опорах №16-3, №16-4 на ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-03-26 11:25 | 2021-03-26 13:23
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1018 лин.1 | 88 | 2021-03-26 09:02 | 2021-03-26 13:58 | 3.4.12.1, 1. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1871 в пролёте опор №№2-2 - 2-3 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях, связанных с гололёдно-изморозевыми отложениями. 2. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 в пролёте опор №№3-2 - 3-3 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях, связанных с гололёдно-изморозевыми отложениями. 3. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1018 в пролёте опор №№12-13 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях, связанных с гололёдно-изморозевыми отложениями. | 4.4.4, 1. Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1871 в пролёте опор №№2-2 - 2-3 произошел вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на провода. 2. Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 в пролёте опор №№3-2 - 3-3 произошел вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на провода. 3. Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1018 в пролёте опор №№12-13 произошел вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2, Схлёст проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 Пролет:5*А 35, Схлёст проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1018 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-26 09:02 | 2021-03-26 13:58
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 87 | 2021-03-24 09:45 | 2021-03-24 11:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка и последующим схлёстом провода фазы "В" с проводом фазы "А" на опоре №17-1 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации и ветровой нагрузке. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №17-1 на ВЛ 10 кВ №12 ПС Котельниково произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации при воздействии солнечных лучей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №17-1 на ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково Опора А10-1 | 2021-03-24 09:45 | 2021-03-24 11:44
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.1 | 78 | 2021-03-11 22:20 | 2021-03-12 00:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №6 и его падения на траверсу. Обрыв проволок вязки произошел по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.1 Опора П1-4 | 2021-03-11 22:20 | 2021-03-12 00:14
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1885 лин.1 | 77 | 2021-03-03 14:30 | 2021-03-03 15:42 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-1885 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1885 из-за схлёста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№1-2 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 12 м/с. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1885 произошло из-за схлёста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№1-2 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№1-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1885 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-03 14:30 | 2021-03-03 15:42
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6кВ №1089 | 76 | 2021-03-03 12:40 | 2021-03-03 14:35 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПКТ-6 фазы "А" в РУ 6 кВ КТП-1089 произошло по причине разрушения нижнего опорного изолятора ПКТ-6 фазы "А" из-за появления микротрещин на глазурованном покрытии фарфора изолятора в процессе длительной эксплуатации (45 лет) с последующим насыщением фарфора изолятора влагой, в результате чего возникло перекрытие изолятора электрической дугой. | 4.13, Перекрытие нижнего опорного изолятора ПКТ-6 фазы "А" электрической дугой привело к срабатыванию предохранителя ПКТ-6 фазы "А" с нарушением электрического контакта в силовой цепи КТП-1089. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение нижнего опорного изолятора фазы "А" ПКТ-6 на КТП 6кВ №1089 Предохранитель ПКТ102-6-40-20 У3 | 2021-03-03 12:40 | 2021-03-03 14:35
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская | 70 | 2021-03-03 07:30 | 2021-03-03 09:28 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-4 на ПС 110 кВ Нагавская произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" в пролёте опор №№50-52 ВЛ 10 кВ №4 ПС Нагавская при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами 12 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №№50-52 ВЛ 10 кВ №4 ПС Нагавская произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №№50-52 на ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-03-03 07:30 | 2021-03-03 09:28
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 65 | 2021-02-24 12:03 | 2021-02-24 13:58 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I с. 10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Караичевская произошло вследствие касания провода фазы "С" траверсы опоры №214 ВЛ 10 кВ №7 ПС Караичевская из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "С" к изолятору на опоре №214 ВЛ 10 кВ №7 ПС Караичевская произошел из-за нарушения структуры материала вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "С" на опоре №214 на ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-02-24 12:03 | 2021-02-24 13:58
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1558 лин.1 | 60 | 2021-02-14 16:45 | 2021-02-14 18:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1558 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1558, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №12 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1558 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1558 лин.1 Опора П1-4 | 2021-02-14 16:45 | 2021-02-14 18:40
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1892 лин.1 | 54 | 2021-02-12 10:25 | 2021-02-12 11:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1892 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1892 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1892 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1892 | 2021-02-12 10:25 | 2021-02-12 11:42
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 41 | 2021-02-01 09:22 | 2021-02-01 11:21 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Котельниково, вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №1-14 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №1-14 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2021-02-01 09:22 | 2021-02-01 11:21
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.3 | 38 | 2021-01-27 11:45 | 2021-01-27 13:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1020 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1020 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1020 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1020 | 2021-01-27 11:45 | 2021-01-27 13:43
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1093 лин.1 | 30 | 2021-01-16 16:20 | 2021-01-16 17:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1093 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1093 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1093 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1093 | 2021-01-16 16:20 | 2021-01-16 17:55
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 | 28 | 2021-01-16 13:35 | 2021-01-16 15:32 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1030 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 | 2021-01-16 13:35 | 2021-01-16 15:32
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1 | 24 | 2021-01-14 11:29 | 2021-01-14 13:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1740 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1740 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1740 | 2021-01-14 11:30 | 2021-01-14 13:26
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.2 | 23 | 2021-01-14 10:55 | 2021-01-14 12:20 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1100 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 | 2021-01-14 10:55 | 2021-01-14 12:20
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1723 лин.3 | 22 | 2021-01-14 10:22 | 2021-01-14 11:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1723 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1723 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1723 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1723 | 2021-01-14 10:22 | 2021-01-14 11:16
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1007 лин.1 | 19 | 2021-01-13 16:08 | 2021-01-13 17:57 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1007 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1007 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1007 | 2021-01-13 16:08 | 2021-01-13 17:57
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Выпасная | 16 | 2021-01-13 13:48 | 2021-01-13 15:46 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Выпасная произошло по причине межфазного короткого замыкания из-за разрушения штыревого изолятора на ЛР КТП-1069 при неблагоприятных погодных условиях (ГМО). | 4.12, Разрушение стеклянного изолятора на ЛР КТП-1069 на ВЛ-10 №3 Выпасная произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на КТП-1069 КТП-1069 | 2021-01-13 13:48 | 2021-01-13 15:46
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.1 | 14 | 2021-01-13 13:11 | 2021-01-13 14:53 | 3.4.7.3.5, Излом деревянной опоры №23 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести ветровую нагрузку и нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №23 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 | 2021-01-13 13:11 | 2021-01-13 14:53
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.1 | 11 | 2021-01-13 10:58 | 2021-01-13 12:25 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 | 2021-01-13 10:58 | 2021-01-13 12:25
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.2 | 2 | 2021-01-05 13:12 | 2021-01-05 15:11 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1864 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5-4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1864 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1864 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1864
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1756 лин.2 | 1 | 2021-01-04 13:10 | 2021-01-04 14:56 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1756произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №16 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1756 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1756 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1756
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.2 | 437 | 2021-12-29 12:45 | 2021-12-29 14:44 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1760 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №17 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1760 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №17 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1760 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1760 | 2021-12-29 12:45 | 2021-12-29 14:44
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 428 | 2021-12-26 09:33 | 2021-12-26 11:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР -116 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-116 по ВЛ-10 кВ №5 Аксай произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №5 Аксай ВЛ-10 кВ №5 Аксай | 2021-12-26 09:33 | 2021-12-26 11:20
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №359 лин.1 | 421 | 2021-12-25 13:10 | 2021-12-25 14:33 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 359 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-359 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-359 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-359 | 2021-12-25 13:10 | 2021-12-25 14:33
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №403 лин.1 | 418 | 2021-12-20 22:13 | 2021-12-20 23:30 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-403 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №10 ВЛ-0,4 №1 от КТП-403 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-403 ВЛ-0,4 №1 от КТП-403 | 2021-12-20 22:13 | 2021-12-20 23:30
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1551 лин.1 | 414 | 2021-12-17 20:30 | 2021-12-17 21:48 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1551 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1551 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1551 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1551 | 2021-12-17 20:30 | 2021-12-17 21:48
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.1 | 413 | 2021-12-16 16:31 | 2021-12-16 17:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1550 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1550 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1550 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1550 | 2021-12-16 16:31 | 2021-12-16 17:36
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 412 | 2021-12-16 15:17 | 2021-12-16 16:31 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Жутово-2 произошло вследствие касания провода металлической траверсы опоры №77 ВЛ -10кВ №10 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №77 ВЛ-10 №10 Жутово-2 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №10 Жутово-2 ВЛ-10 №10 Жутово-2 | 2021-12-16 15:17 | 2021-12-16 16:31
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 | 410 | 2021-12-13 23:45 | 2021-12-14 00:58 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 402 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 при ослаблении вязки под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 | 2021-12-13 23:45 | 2021-12-14 00:58
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.1 | 409 | 2021-12-09 19:47 | 2021-12-09 19:53 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ фидера №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1550 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1550 из-за схлёста проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 12 м/с. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1550 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №№4-1 - 4-2 в результате воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-1 - 4-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1550 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1550 | 2021-12-09 19:47 | 2021-12-09 19:53
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1607 лин.2 | 406 | 2021-12-05 19:52 | 2021-12-05 20:05 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ фидера №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1607 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1607 из-за схлёста проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 12 м/с. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1607 произошло при кратковременном схлёсте проводов при разрегулировке стрелы провеса под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1607 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1607 | 2021-12-05 19:52 | 2021-12-05 20:05
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1607 лин.1 | 405 | 2021-12-05 14:57 | 2021-12-05 16:01 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1607 вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 №1 от КТП-1607 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на опоре №9 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1607 лин.1 Опора П1-5 | 2021-12-05 14:57 | 2021-12-05 16:01
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1714 | 404 | 2021-12-01 15:58 | 2021-12-01 17:15 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений рубильника 0,4 кВ в КТП-1714 проведена по причине нарушения контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой рубильника 0,4 кВ в КТП-1714 произошло из-за отсутствия проводимости по причине окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на выводах рубильника 0,4 кВ на КТП 10кВ №1714 Рубильник РБ-1/2,100А | 2021-12-01 15:58 | 2021-12-01 17:15
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1533 | 403 | 2021-12-01 15:43 | 2021-12-01 17:40 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 фазы "А","В","С" в КТП-1533 произошло из-за повреждения силового трансформатора ТМ-160 кВА при перекрытии изоляции с межфазным коротким замыканием по причине ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток. | 4.12, Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-1533 произошло из-за осадков шлама на обмотки, загрязнения межобмоточных промежутков при "старении" масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора на КТП 10кВ №1533 Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-12-01 15:43 | 2021-12-01 17:40
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1116 лин.1 | 402 | 2021-12-01 10:23 | 2021-12-01 13:10 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-0,4 кВ фидера №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1108 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1108 из-за схлёста проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 11 м/с. 2. Отключение АВ-0,4 кВ фидера №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1116 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №11 и схлёста проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 11 м/с. | 4.4.4, 1. Межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1108 произошло при кратковременном схлёсте проводов под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 11 м/с. 2. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №11 и схлёст проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1116 произошел из-за перетирания и обрыва вязальной проволоки вследствие под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1108 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1108, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1116 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1116 | 2021-12-01 10:23 | 2021-12-01 13:10
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 399 | 2021-11-29 23:44 | 2021-11-29 23:50 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-5 действием МТЗ на ПС 35 кВ Ромашки произошло при межфазном коротком замыкании, произошедшем на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ромашки при воздействии ветровой нагрузки с порывами до 13 м/с. | 4.11, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ромашки произошло при кратковременном схлёсте проводов при сильном ветре с порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ромашки ВЛ 10 кВ №5 ПС Ромашки | 2021-11-29 23:44 | 2021-11-29 23:50
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.1 | 397 | 2021-11-28 14:05 | 2021-11-28 16:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло по причине обрыва фазного провода к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1424 в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки. | 4.1.3, Обрыв фазного провода к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1424 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода к жилому дому от опоры №3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.1 Опора ПН-1ДБ | 2021-11-28 14:05 | 2021-11-28 16:00
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 396 | 2021-11-28 03:53 | 2021-11-28 05:26 | 3.4.7.3.5, Отключении В.ВЛ-10 на ПС 110 кВ Октябрьская действием МТЗ произошло из-за возникновения межфазного короткого замыкания при разрушении изолятора фазы "С" на опоре №32 ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская и схлёсте проводов. | 4.1.3, Механическое повреждением изолятора фазы "С" на опоре №32 ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская произошло при попадании влаги в микротрещины, появившиеся на глазурованном покрытии фарфора изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №32 на ВЛ 10кВ №13 Октябрьская Опора П10-1Б | 2021-11-28 03:53 | 2021-11-28 05:26
3262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1273 | 395 | 2021-11-27 19:50 | 2021-11-27 21:00 | 3.4.10.2, Срабатывание ПК-10 фазы "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП-1273 произошло по причине межфазного короткого замыкания на высоковольтных вводах 10 кВ КТП-1273 при воздействии на электроустановку птицы. | 4.11, Межфазное короткое замыкание на высоковольтных вводах 10 кВ КТП-1273 произошло вследствие перекрытия фаз птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие доступа птиц к высоковольтным вводам на КТП 10кВ №1273 Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | 2021-11-27 19:50 | 2021-11-27 21:00
3263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 393 | 2021-11-26 18:02 | 2021-11-26 18:58 | 3.4.12.2.1, Нарушение электроснабжения потребителя произошло по причине обрыва шлейфа фазы "С" отпайки №12 на анкерной опоре №12-34 ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба из-за ослабления болтового соединения крепления плашечного зажима при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с. | 4.4.4, Ослабления болтового соединения крепления плашечного зажима ПА-2-2 соединения шлейфов на анкерной опоре №12-34 ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба произошло в результате длительной эксплуатации под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №12-34 на ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба Опора П10-1Б | 2021-11-26 18:02 | 2021-11-26 18:58
3264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1081 | 390 | 2021-11-23 21:38 | 2021-11-23 23:22 | 3.4.7.3.5, Срабатывание в/в предохранителей ПКТ фазы "А", "В", "С" произошло из-за межфазного короткого замыкания на нижних контактных соединениях главного рубильника 0,4 кВ КТП-1081 вследствие проникновения влаги через отверстия в конструкции КТП-1081. | 4.7, Междуфазное короткое замыкание на нижних контактных соединениях главного рубильника 0,4 кВ КТП-1081 произошло вследствие проникновения влаги через отверстия в конструкции КТП-1081 из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание в/в предохранителя ПКТ фазы "А" на КТП 10кВ №1081 Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1, Срабатывание в/в предохранителя ПКТ фазы "В"" на КТП 10кВ №1081 Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1, Срабатывание в/в предохранителя ПКТ фазы "С" на КТП 10кВ №1081 Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1, Повреждение главного рубильника 0,4 кВ на КТП 10кВ №1081 Рубильник РБ-1/2,100А | 2021-11-23 21:38 | 2021-11-23 23:22
3265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №365 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1639 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1205 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 | 388 | 2021-11-20 14:32 | 2021-11-21 21:07 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-0,4 №3 в КТП-1111 произошло по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста провода фазы "В" с нижним проводом в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1111 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 18 м/с. 2. Отключение АВ-0,4 №1 в КТП-365 произошло по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода перекидки к жилому дому от опоры №7 и схлёста фазного провода с нулевым ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-365 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. 3. Отключение АВ-0,4 №1 в КТП-1639 произошло по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" и схлёста с нижним проводом в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1639 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. 4. Отключение АВ-0,4 №2 в КТП-1205 произошло по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода перекидки к жилому дому от опоры №10 и схлёста фазного провода с нулевым ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1205 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. 5. Отключение АВ-0,4 №2 в КТП-1550 произошло по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" и схлёста с нижним проводом в пролете опор №№1-2 - 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. | 4.4.4, 1. Схлёст провода фазы "В" с нижним проводом в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1111 произошел при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 18 м/с. 2. Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №7 и схлёст фазного провода с нулевым ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-365 произошел при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. 3. Обрыв провода фазы "В" и схлёст с нижним проводом в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1639 произошел при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. 4. Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №10 и схлёст фазного провода с нулевым ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1205 произошел при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. 5. Обрыв провода фазы "А" и схлёст с нижним проводом в пролете опор №№1-2 - 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 произошел при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода фазы "В" с нижним проводом в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.3 Пролет:4*А 35, Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №365 лин.1 Опора П1-4, Обрыв провода фазы "В" и схлёст с нижним проводом в пролете опор №№8-9 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1639 лин.1 Пролет:4*А 25, Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1205 лин.2 Опора УПН-1Д, Обрыв провода фазы "А" и схлёст с нижним проводом в пролете опор №№1-2 - 1-3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 | 2021-11-20 14:32 | 2021-11-21 21:07
3266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №351 лин.3 | 378 | 2021-10-26 11:12 | 2021-10-26 13:10 | 3.4.8.5.2, Замена ж/б укоса на анкерной угловой опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №351 произведена из-за его повреждения (наезд стороннего автотранспорта). | 4.4.1, Повреждение ж/б укоса произошло при наезде стороннего автотранспорта на анкерною угловою опору №14 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №351. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б укоса на опоре №14 на ВЛ 0,4кВ от КТП №351 лин.3 Опора УП1-5 | 2021-10-26 11:12 | 2021-10-26 13:10
3267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 | 375 | 2021-10-23 13:51 | 2021-10-23 14:52 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому от опоры №15 ВЛ 0,4 №1 от КТП-1317 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №15 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 Опора ПКН-1ДБ | 2021-10-23 13:51 | 2021-10-23 14:52
3268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №356 | 373 | 2021-10-19 20:26 | 2021-10-19 21:56 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений главного рубильника 0,4 кВ в КТП-356 проведена по причине нарушения контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4 кВ в КТП-356 произошло из-за отсутствия проводимости по причине окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на выводах главного рубильника 0,4 кВ на КТП-356 КТП-356 | 2021-10-19 20:26 | 2021-10-19 21:56
3269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1752 лин.2 | 372 | 2021-10-17 10:08 | 2021-10-17 11:15 | 3.4.7.3.5, Провис провода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1752 произошел из-за выпадения крюка крепления изолятора провода фазы "А" из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №3. | 4.1.3, Выпадение крюка крепления изолятора провода фазы "А" опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1752 произошло из образовавшейся щели в теле деревянной опоры. Расщепление верха деревянной опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1752 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия деревянной опоры №3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1752 лин.2 Опора ПН-1ДБ | 2021-10-17 10:08 | 2021-10-17 11:15
3270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 366 | 2021-10-06 18:15 | 2021-10-06 20:15 | 3.4.9.1, Демонтаж шлейфов проводов ЛР-103 на ВЛ 10 кВ 37 ПС Шебалино выполнен для безопасности выполнения работ на период устранения повреждения персоналом Калачёвского РЭС ПО ВЭС. | 4.4.1, Повреждение ВЛ 10 кВ №7 ПС Шебалино произошло за КРН-38 на участке, находящемся на балансе Калачёвского РЭС ПО ВЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение за КРН-38 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Шебалино ВЛ 10 кВ №7 ПС Шебалино | 2021-10-06 18:15 | 2021-10-06 20:15
3271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.3 | 354 | 2021-09-21 18:52 | 2021-09-21 19:47 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1102 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1102 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1102 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1102 | 2021-09-21 18:52 | 2021-09-21 19:47
3272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 352 | 2021-09-21 16:16 | 2021-09-21 17:20 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 №7 от ПС РП Шебалино произведен для восстановления оборванного провода от опоры №200. Обрыв провода произошел из-за натяжения провода при ослаблении болтового соединения крепления хомута и сползания траверсы вдоль опоры. | 4.13, Обрыв провода от опоры №200 ВЛ-10 №7 ПС РП Шебалино произошел из-за обрыва проволок в момент натяжения провода при сползании траверсы по телу опоры.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие на провод на ВЛ-10 №7 ПС РП Шебалино ВЛ-10 №7 ПС РП Шебалино | 2021-09-21 16:16 | 2021-09-21 17:20
3273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1611 | 347 | 2021-09-20 21:50 | 2021-09-20 23:15 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1611 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1611 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактного соединения на КТП-1611 КТП-1611 | 2021-09-20 21:50 | 2021-09-20 23:15
3274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Новая | 334 | 2021-09-11 00:52 | 2021-09-11 04:00 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 №1 от ПС Новая произведен для восстановления оборванного провода от опоры №341. Обрыв провода произошел из-за потери механической прочности крепления провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №341 ВЛ-10 №1 ПС Новая произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №1 ПС Новая ВЛ-10 №1 ПС Новая | 2021-09-11 00:52 | 2021-09-11 04:00
3275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №124 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.2 | 325 | 2021-09-05 16:30 | 2021-09-05 21:55 | 3.4.7.3.5, 1. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-124 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-124 и обрыва нулевого провода под действием ветровых нагрузок с порывами до 9 м/с. Обрыв провода фазы "А" на опоре №1 и нулевого провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-124 произошел по причине ослабления контактного соединения провода с изолятором в процессе длительной эксплуатации. 2. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1319 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №№5-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 и схлёста с нижним проводом под действием ветровых нагрузок с порывами до 9 м/с. Ослабление вязки крепления провода фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 произошло по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, 1. Межфазное короткое замыкание произошло по причине обрыва провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-124 и обрыва нулевого провода на опоре №1 из-за перетирания проводов о шейку изолятора при ветровых нагрузках с максимальными порывами до 9 м/с. 2. Межфазное короткое замыкание произошло по причине обрыва провода фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 в пролете опор №№5-6 и схлёста с нижним проводом из-за перетирания провода о шейку изолятора при ветровых нагрузках с максимальными порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4кВ от КТП №124 лин.1 Опора АКН-1ДБ (концевая), Обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-05 16:30 | 2021-09-05 21:55
3276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1767 | 328 | 2021-09-03 19:44 | 2021-09-03 20:33 | 3.4.10.2, Срабатывание ПК-10 фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ КТП-1767 произошло при межфазном коротком замыкании, возникшем при попадании птицы на шпильки 10 кВ силового трансформатора КТП-1767. | 4.11, Межфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ КТП-1767 произошло вследствие нарушения изоляционного воздушного промежутка из-за пробоя по телу птицы (вороны), проникшей на шпильки 10 кВ силового трансформатора КТП-1767. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 на КТП-1767 КТП-1767 | 2021-09-03 19:44 | 2021-09-03 20:33
3277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1752 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1084 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1616 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1412 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.3 | 322 | 2021-09-03 13:49 | 2021-09-04 17:20 | 3.4.12.2.1, 1. Схлёст проводов в пролете опор №2-2 - 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1752 происходил вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. 2. Обрыв нулевого провода перекидки к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 произошел при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. 3. Обрыв нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 произошел при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. 4. Отключение АВ-1 в РУ 0,4 кВ КТП-1232 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. 5. Срыв изолятора провода фазы "В" перекидки к жилому дому от опоры №7-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 произошел при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. 6. Отключение АВ 0,4 кВ №-3 в РУ-0,4 кВ КТП-1102 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязок крепления провода фазы "В" на опорах №5,№7. | 4.4.4, 1. Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-2 - 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1752 произошла в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. 2. Обрыв нулевого провода перекидки к жилому дому на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 произошел при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №8 в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. 3. Обрыв нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 произошел при перетирании нулевого провода о шейку изолятора на опоре №14 в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. 4. Кратковременное межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232 произошло из-за схлёста проводов под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. 5. Срыв изолятора провода фазы "В" перекидки к жилому дому от опоры №7-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. 6. Обрыв вязок крепления провода фазы "В" на опоре №5, №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1102 произошел по причине перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-2 - 2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1752 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1752, Обрыв нулевого провода перекидки к жилому дому на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084, Обрыв нулевого провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616, Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232, Срыв изолятора провода фазы "В" перекидки к жилому дому на опоре №7-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412, Обрыв вязок крепления провода фазы "В" на опоре №5,№7 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1102 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1102 | 2021-09-03 13:49 | 2021-09-04 17:20
3278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай | 317 | 2021-09-02 19:47 | 2021-09-02 23:10 | 3.4.12.3, 1. Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС 220 кВ Заливская произошло вследствие межфазного короткого замыкания возникшего при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково при атмосферных перенапряжениях (грозе) с порывами ветра до 10 м/с. 2. Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС 110 кВ Аксай произошло вследствие межфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №1 ПС Аксай при атмосферных перенапряжениях (грозе) с порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.4, 1. Межфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №10 ПС Заливская произошло при воздействии атмосферных явлений (грозы) и ветровой нагрузки. 2. Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №30-31 на ВЛ 10 кВ №1 ПС Аксай произошло при воздействии атмосферных явлений (грозы) и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ №10 ПС Заливская ВЛ 10 кВ №10 ПС Заливская, Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 10кВ №1 ПС Аксай Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-09-02 19:47 | 2021-09-02 23:10
3279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1705 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1347 лин.3 | 315 | 2021-09-02 08:01 | 2021-09-02 22:51 | 3.4.12.3, 1. Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП-1705 произошло вследствие короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1705 при атмосферных перенапряжениях. 2. Отключение АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ КТП-1705 произошло вследствие короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 при атмосферных перенапряжениях. | 4.4.4, 1. Короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1705 произошло из-за воздействия атмосферных явлений (грозы). 2. Короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 произошло из-за воздействия атмосферных явлений (грозы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1705 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1705, Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 | 2021-09-02 08:01 | 2021-09-02 22:51
3280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1664 лин.1 | 312 | 2021-09-01 19:56 | 2021-09-01 20:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1664 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "А" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1664 и касания провода фазы "А" с нижним проводом под действием ветровых нагрузок с порывами до 10 м/с. Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1664 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1664 на опоре №№2 произошел вследствие обрыва вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора при ветровых нагрузках с порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №2 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1426 лин.1 Пролет:4*А 25 | 2021-09-01 19:56 | 2021-09-01 20:50
3281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1551 лин.3 | 297 | 2021-08-23 17:57 | 2021-08-23 19:30 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №23 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1551 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №23 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1551произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1551 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1551 | 2021-08-23 17:57 | 2021-08-23 19:30
3282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1252 | 296 | 2021-08-23 16:50 | 2021-08-23 18:10 | 3.4.12.3, Срабатывание ПК-10 в КТП-1252 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-1252 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1252 КТП-1252 | 2021-08-23 16:50 | 2021-08-23 18:10
3283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №351 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.2 | 287 | 2021-08-22 10:52 | 2021-08-22 22:03 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1436 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-351 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №3 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1436 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-351 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-351 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-351 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-351 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-351 | 2021-08-22 10:52 | 2021-08-22 22:03
3284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 286 | 2021-08-21 17:48 | 2021-08-22 05:27 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине касания оборванной проволоки верхнего провода, провода нижней фазы в пролете опор №238-239 из-за потери механической прочности проволоки. | 4.3.3, Междуфазное короткое замыкание проводов в середине пролета опор №238-239 ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская произошло по причине касания оборванной проволоки верхнего провода, провода нижней фазы из-за потери механической прочности проволоки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволоки на ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская | 2021-08-21 17:48 | 2021-08-22 05:27
3285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1532 лин.3 | 285 | 2021-08-21 13:43 | 2021-08-21 13:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №9 в КТП-1532 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1532 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (гроза и порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1532 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1532 | 2021-08-21 13:43 | 2021-08-21 13:47
3286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.1 | 280 | 2021-08-19 19:40 | 2021-08-19 21:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1633 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1633 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1633 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1633 | 2021-08-19 19:40 | 2021-08-19 21:12
3287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1412 | 274 | 2021-08-16 12:15 | 2021-08-16 13:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1412 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха после прошедших осадков. | 4.12, Срабатывание ПК-10 в КТП-1412 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1412 КТП-1412 | 2021-08-16 12:15 | 2021-08-16 13:30
3288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Октябрьская | 273 | 2021-08-15 22:55 | 2021-08-16 00:30 | 3.4.12.3, Обрыв шлейфа на опоре №14-1 по ВЛ-10 кВ №25 ПС Октябрьская произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №14-1 по ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре на ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская | 2021-08-15 22:55 | 2021-08-16 00:30
3289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1211 лин.1 | 270 | 2021-08-14 12:53 | 2021-08-14 13:40 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1211 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1211произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1211 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1211 | 2021-08-14 12:53 | 2021-08-14 13:40
3290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1539 лин.3 | 266 | 2021-08-13 21:49 | 2021-08-13 21:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1539 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1539 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1539 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1539 | 2021-08-13 21:49 | 2021-08-13 21:54
3291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская КТП 10кВ №1511 | 262 | 2021-08-12 18:29 | 2021-08-12 20:05 | 3.4.10.2, Попадание птицы нв крышку силового тр-ра КТП-1511 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы является большой зазор между защитным кожухом и крышкой тр-ра. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания на силовом трансформаторе КТП-1511 по причине попадания птицы на крышку тр-ра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-1511 КТП-1511 | 2021-08-12 18:29 | 2021-08-12 20:05
3292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1236 | 261 | 2021-08-11 17:52 | 2021-08-11 19:49 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1236. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-1236 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1236 КТП-1236 | 2021-08-11 17:52 | 2021-08-11 19:49
3293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 | 258 | 2021-08-10 20:55 | 2021-08-10 22:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1474 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1474 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 | 2021-08-10 20:55 | 2021-08-10 22:30
3294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1762 | 236 | 2021-07-24 00:37 | 2021-07-24 01:33 | 3.4.7.3.5, Не стабильное напряжения у потребителей, подключенных к КТП-1762 произошло из-за ослабления контактного соединения на нулевой шине в следствие окисления разнородных металлов в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Нарушение контакта нулевого провода в РУ-0,4 кВ КТП-1762 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода на РУ-0,4 кВ КТП-1762 РУ-0,4 кВ КТП-1762 | 2021-07-24 00:37 | 2021-07-24 01:33
3295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №531 лин.2 | 233 | 2021-07-22 10:22 | 2021-07-22 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-531 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при их обрыве при падении деревянных опоры №7-2 и 7-3 на землю. Падение опор произошло вследствие потери способности опор нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Загнивание опор №7-2 и 7-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-531 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-531 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-531 | 2021-07-22 10:22 | 2021-07-22 12:15
3296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1688 лин.2 | 229 | 2021-07-21 23:20 | 2021-07-22 00:04 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1688 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1688 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1688 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1688 | 2021-07-21 23:20 | 2021-07-22 00:04
3297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1204 лин.1 | 228 | 2021-07-21 22:33 | 2021-07-21 23:59 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1204 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №12 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1204 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1204 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1204 | 2021-07-21 22:33 | 2021-07-21 23:59
3298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1675 лин.2 | 220 | 2021-07-19 22:04 | 2021-07-19 23:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1675 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №9 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1675 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1675 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1675 | 2021-07-19 22:04 | 2021-07-19 23:37
3299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1081 лин.1 | 218 | 2021-07-17 22:52 | 2021-07-17 23:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1081 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1081 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1081 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1081 | 2021-07-17 22:52 | 2021-07-17 23:55
3300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ № 5 Абганерово | 216 | 2021-07-16 16:18 | 2021-07-16 17:58 | 3.4.7.3.5, Не стабильное напряжение у потребителей от КТП-1620 возникло из-за обрыва шлейфа. Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1620 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1620 по ВЛ-10 кВ №5 Абганерово произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №5 Абганерово ВЛ-10 кВ №5 Абганерово | 2021-07-16 16:18 | 2021-07-16 17:58
3301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1547 лин.1 | 214 | 2021-07-15 12:46 | 2021-07-15 14:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ № от КТП 1547 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за провисания проводов по причине наклона опоры №2. Наклонение деревянной опоры №2 от оси произошло вследствие нарушения структуры деревянной стойки из-за её загнивания в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1547 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1547 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1547 | 2021-07-15 12:46 | 2021-07-15 14:35
3302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Цимлянская | 212 | 2021-07-13 18:49 | 2021-07-13 20:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №25 ПС Цимлянская произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-1319 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1319 произошел из-за ослабления контактного соединения на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1319 по ВЛ-10 кВ №25 Цимлянская произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-1319 КТП-1319 | 2021-07-13 18:49 | 2021-07-13 20:49
3303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1606 лин.1 | 207 | 2021-07-11 17:48 | 2021-07-11 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1606 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва нулевого провода от изолятора на опоре №7 и его падения на фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого нулевого не изолированного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1606 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1606 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1606 | 2021-07-11 17:48 | 2021-07-11 19:00
3304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.2 | 206 | 2021-07-10 16:15 | 2021-07-10 17:02 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1317 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1317 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1317 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1317 | 2021-07-10 16:15 | 2021-07-10 17:02
3305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1252 лин.2 | 195 | 2021-07-03 13:41 | 2021-07-03 15:10 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений шлейфа с линейным проводам на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1252 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения шлейфа с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления металла в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта шлейфа с линейным проводом на опоре №12 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1252 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения проводов, произошедшем в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1252 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1252 | 2021-07-03 13:41 | 2021-07-03 15:10
3306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №359 лин.1 | 172 | 2021-06-30 14:30 | 2021-06-30 16:01 | 3.4.7.3.5, Не стабильное напряжение у потребителя, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-359 было из-за отсутствия контакта в месте соединения медного кабеля ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом по причине отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и кабеля ответвления к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 №21 от КТП-359 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №21 от КТП-359 ВЛ-0,4 №21 от КТП-359 | 2021-06-30 14:30 | 2021-06-30 16:01
3307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1756 лин.1 | 194 | 2021-06-29 21:57 | 2021-06-29 22:50 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений шлейфа с линейным проводам на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1756 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения шлейфа с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления металла в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта шлейфа с линейным проводом на опоре №5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1756 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения проводов, произошедшем в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1756 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1756 | 2021-06-29 21:57 | 2021-06-29 22:50
3308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.2 | 193 | 2021-06-29 11:09 | 2021-06-29 13:08 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1098 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1098 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1098 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1098 | 2021-06-29 11:09 | 2021-06-29 13:08
3309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1349 лин.2 | 192 | 2021-06-28 22:02 | 2021-06-28 23:30 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений шлейфа с линейным проводам на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения шлейфа с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления металла в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта шлейфа с линейным проводом на опоре №2 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1349 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения проводов, произошедшем в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1349 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1349 | 2021-06-28 22:02 | 2021-06-28 23:30
3310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №365 лин.2 | 189 | 2021-06-28 13:15 | 2021-06-28 14:34 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений шлейфа с линейным проводам на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-365 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения шлейфа с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления металла в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта шлейфа с линейным проводом на опоре №8 ВЛ-0,4 №2 от КТП-365 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения проводов, произошедшем в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-365 ВЛ-0,4 №2 от КТП-365 | 2021-06-28 13:15 | 2021-06-28 14:34
3311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 184 | 2021-06-28 06:01 | 2021-06-28 07:59 | 3.4.12.3, Отключение В. ВЛ -10кВ №7 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве верхнего проводов в пролёте опор №1-2 и его падения на провод другой фазы во время прохождения грозового фронта с порывистым ветром. | 4.13, Обрыв провода от опоры №1 ВЛ-10 №7 Заливская произошел в месте ослабленного контакта крепления провода на изоляторе при перенапряжении, возникшем при грозе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №7 Заливская ВЛ-10 №7 Заливская | 2021-06-28 06:01 | 2021-06-28 07:59
3312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 182 | 2021-06-24 18:37 | 2021-06-24 19:43 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 в КТП-1528 ВЛ 0,4 кВ №1 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода в середине пролета опор №1-2 и его падения на нижний фазный провод по причине наброса металлической проволоки на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 произошел вследствие обрыва проволок провода при коротком замыкании проводов, возникшем в результате попадания на провода куска металлической проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 | 2021-06-24 18:37 | 2021-06-24 19:43
3313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1242 лин.2 | 175 | 2021-06-19 14:38 | 2021-06-19 15:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1242 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 | 2021-06-19 14:38 | 2021-06-19 15:34
3314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.1 | 173 | 2021-06-18 21:21 | 2021-06-18 22:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1232 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №4 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232 | 2021-06-18 21:21 | 2021-06-18 22:11
3315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №531 лин.1 | 171 | 2021-06-17 21:21 | 2021-06-17 22:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 531 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-531 произошел вследствие обрыва проволок вязки крепления провода, при её перетерания о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-531 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-531 | 2021-06-17 21:21 | 2021-06-17 22:11
3316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Октябрьская | 169 | 2021-06-13 10:02 | 2021-06-13 11:50 | 3.4.12.3, Отключение В. ВЛ-10 №25 на ПС Октябрьская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине обрыва верхнего провода и его падения на провод другой фазы на опоре опор №109 при не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер, дождь и гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №109 ВЛ-10 №25 Октябрьская произошел из-за перетерания проволок провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок верхнего повива провода на ВЛ-10 №25 Октябрьская ВЛ-10 №25 Октябрьская | 2021-06-13 10:02 | 2021-06-13 11:50
3317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1133 лин.1 | 165 | 2021-06-12 13:05 | 2021-06-12 15:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1133 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1133 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1133 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1133 | 2021-06-12 13:06 | 2021-06-12 15:03
3318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Шебалино | 161 | 2021-06-09 22:29 | 2021-06-09 23:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Шебалино вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №3-9 из-за разрушения колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №3-9 на ВЛ-10 №5 Шебалино произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора. на ВЛ-10 №5 Шебалино ВЛ-10 №5 Шебалино | 2021-06-09 22:29 | 2021-06-09 23:50
3319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.1 | 158 | 2021-06-04 12:30 | 2021-06-04 13:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за ухудшения контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1312 по причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ухудшение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1312 произошло по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение контакта на опоре №15 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.1 Опора П1-4 | 2021-06-04 12:30 | 2021-06-04 13:30
3320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1349 лин.2 | 154 | 2021-06-02 13:55 | 2021-06-02 15:45 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 и схлеста с нижним проводом при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 10 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 произошел вследствие обрыва вязки провода, что привело к перетиранию о шейку изолятора и обрыву фазного провода при длительной ветровой нагрузке с порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№9-10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1349 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-02 13:55 | 2021-06-02 15:45
3321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1236 | 153 | 2021-06-02 11:14 | 2021-06-02 13:10 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-1236 возник при увеличении переходного сопротивления в месте их соединения по причине изменения физических свойств и структуры материалов. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-1236 возник при увеличении переходного сопротивления в месте их соединения по причине изменения физических свойств и структуры материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на проходном изоляторе фазы "А" на КТП 10кВ №1236 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2021-06-02 11:14 | 2021-06-02 13:10
3322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1427 лин.1 | 146 | 2021-05-31 19:44 | 2021-05-31 20:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "А" на опоре №24 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 и касания провода фазы "А" с нижним проводом под действием ветровых нагрузок с порывами до 9 м/с. Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №24 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 в пролете опор №№24-25 произошел вследствие обрыва вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора при ветровых нагрузках с порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№24-25 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1427 лин.1 Пролет:5*А 25 | 2021-05-31 19:44 | 2021-05-31 20:42
3323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.3 | 138 | 2021-05-17 17:30 | 2021-05-17 18:45 | 3.4.12.5, ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1468 выведена в ремонт из-за отклонения опоры №8 поперек оси линии сверх допустимых норм. Отклонение опоры №8 произошло по причине подвижки грунта в месте установки опоры вследствие выпадения осадков и при сильном ветре с порывами до 9 м/с. | 4.14, Отклонение опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1468 поперек оси линии сверх допустимых норм произошло по причине подвижки грунта в месте установки опоры вследствие выпадения осадков и сильного ветра с порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры №8 поперек оси линии на ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.3 Опора ПН-1ДБ | 2021-05-17 17:30 | 2021-05-17 18:45
3324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1278 | 137 | 2021-05-14 18:50 | 2021-05-14 20:05 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1278 проведена по причине нарушения контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1278 произошло из-за отсутствия проводимости по причине окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на выводах главного рубильника 0,4 кВ на КТП-1278 КТП-1278 | 2021-05-14 18:50 | 2021-05-14 20:05
3325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1346 | 136 | 2021-05-14 17:32 | 2021-05-14 19:30 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1346 проведена по причине нарушения контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1346 произошло из-за отсутствия проводимости по причине окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на выводах главного рубильника 0,4 кВ на КТП-1346 КТП-1346 | 2021-05-14 17:32 | 2021-05-14 19:30
3326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1348 лин.2 | 124 | 2021-04-24 13:56 | 2021-04-24 15:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1348 произошло из-за междуфазного короткого замыкания по причине срыва изолятора на опоре №4 и схлёста провода фазы "В" с нижним проводом в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1348 из-за разрушения колпачка крепления изолятора. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине срыва изолятора на опоре №4 и схлёста провода фазы "В" с нижним проводом в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1348. Срыв изолятора на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1348 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств колпачка крепления изолятора из полипропилена на опоре №4 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1348 лин.2 Опора ПН-1ДБ | 2021-04-24 13:56 | 2021-04-24 15:00
3327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.1 | 117 | 2021-04-15 22:41 | 2021-04-15 23:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло по причине обрыва нулевого провода к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода к жилому дому от опоры №8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.1 Опора ПН-1ДБ | 2021-04-15 22:41 | 2021-04-15 23:40
3328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1634 | 111 | 2021-04-09 12:20 | 2021-04-09 14:04 | 3.4.12.2.1, Нестабильное напряжение у потребителя от КТП-1634 произошло из-за ухудшения контакта в месте соединения шлейфа от ЛР КТП с проходным изолятором РУ-10 кВ фазы "В" в процессе длительной эксплуатации при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 18 м/с. | 4.4.4, Ухудшение контакта в месте соединения шлейфа от ЛР КТП с проходным изолятором РУ-10 кВ фазы "В" произошло по причине изменения свойств материалов в месте соединения в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение контакта в месте соединения шлейфа от ЛР КТП с проходным изолятором на КТП 10кВ №1634 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2021-04-09 12:20 | 2021-04-09 14:04
3329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №310 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1253 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1313 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1298 лин.1 | 110 | 2021-04-08 18:05 | 2021-04-09 18:37 | 3.4.12.2.1, 1. Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за обрыва шлейфа фазы "А" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-310 под длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 18 м/с. 2. Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за обрыва нулевого провода от фасада жилого дома до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1253 под длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 18 м/с. 3. Нарушение электроснабжения потребителя могло произойти из-за разрегулировки стрелы провеса ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1313 на участке от опоры №1-4 к жилому дому при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 18 м/с. 4. Отключение АВ-0,4 кВ фидера №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1298 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1298 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №7 и схлёста проводов в пролете опор №№7-8 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 18 м/с. | 4.4.4, 1. Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-310 произошел по причине ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации под длительным воздействием ветровой нагрузки. 2. Обрыва нулевого провода от фасада жилого дома до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1253 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки. 3. Разрегулировка стрелы провеса ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1313 на участке от опоры №1-4 к жилому дому произошла из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки. 4. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1298 произошел из-за обрыва вязальной проволоки от старения в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №310 лин.2 Опора УА1-4, Обрыв нулевого провода от фасада жилого дома до опоры №1 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1253 лин.2 Опора АКН-1ДБ (концевая), Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ от КТП №1313 лин.3 Опора А1-4, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1298 лин.1 Опора П1-4 | 2021-04-08 18:05 | 2021-04-09 18:37
3330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1620 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1449 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №216 лин.1 | 107 | 2021-04-06 10:15 | 2021-04-06 17:50 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-0,4 кВ фидера №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1620 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1620 из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №11 и схлёста проводов в пролете опор №№11-12 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. 2. Отключение АВ-0,4 кВ фидера №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1449 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1449 из-за обрыва провода фазы "С" на опоре №13 и схлёста проводов в пролете опор №№13-14 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. 3. Отключение АВ-0,4 кВ фидера №1 в РУ 0,4 кВ КТП-216 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-216 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №3 и схлёста проводов в пролете опор №№3-4 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. | 4.4.4, 1. Обрыв провода фазы "В" на опоре №11 и схлёст проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1620 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. 2. Обрыв провода фазы "С" на опоре №13 и схлёст проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1449 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. 3. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №3 и схлёст проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-216 произошел из-за перетирания и обрыва вязальной проволоки вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1620 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2, Обрыв провода фазы "С" на опоре №13 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1449 лин.2 Пролет:4*АС 50/8,0, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №216 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-04-06 10:15 | 2021-04-06 17:50
3331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1081 | 105 | 2021-04-06 08:28 | 2021-04-06 10:08 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ в КТП-1081. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1081 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток ТМ-100 кВА на КТП 10кВ №1081 Трансформатор ТМ-100/10 | 2021-04-06 08:28 | 2021-04-06 10:08
3332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 104 | 2021-04-05 18:45 | 2021-04-05 20:04 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-10 на ПС 35 кВ Жутово-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине обрыва шлейфа фазы "А" на опоре №45 ВЛ 10 кВ 310 ПС Жутово-2 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами ветра до 16 м/с. | 4.4.4, Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №45 ВЛ 10 кВ №10 ПС Жутово-2 произошёл в месте дефекта контактного соединения провода при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №45 на ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 Опора УП10-3ДБ | 2021-04-05 18:45 | 2021-04-05 20:04
3333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1611 лин.3 | 99 | 2021-04-03 11:50 | 2021-04-03 13:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ КТП-1611 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1611, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "В" и его падения на нулевой провод в пролете опор №№2-3 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и порывах ветра до 9 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В" и падение на нулевой провод в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1611 произошло по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1611 лин.3 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-04-03 11:50 | 2021-04-03 13:13
3334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.3 | 96 | 2021-03-31 22:00 | 2021-03-31 23:02 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №12-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №12-2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на опоре №12-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.3 Опора ПН-1ДБ | 2021-03-31 22:00 | 2021-03-31 23:02
3335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1639 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1226 лин.1 | 85 | 2021-03-19 01:17 | 2021-03-19 13:12 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1639 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1639 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №5 и схлёста проводов в пролете опор №№4-6 при длительном воздействии ветровой нагрузки. 2. Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1226 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1226 из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №8 и схлёста проводов в пролете опор №№7-9 при длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.4.4, 1. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №5 и схлёст проводов в пролете опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1639 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. 2. Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №8 и схлёст проводов в пролете опор №№7-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1226 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №5 и схлёст проводов в пролете опор №№4-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1639 лин.1 Опора ПН-1ДБ, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №8 и схлёст проводов в пролете опор №№7-9 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1226 лин.1 Опора ПН-1Д | 2021-03-19 01:17 | 2021-03-19 13:12
3336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 | 75 | 2021-03-05 13:51 | 2021-03-05 14:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "в" на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №4 на ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 Опора ПН-1ДБ | 2021-03-05 13:51 | 2021-03-05 14:53
3337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1125 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1425 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.2 | 71 | 2021-03-03 09:40 | 2021-03-03 13:58 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-0,4 кВ фидера №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1125 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1125 из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 при неблагоприятных метеорологических явлениях и длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 15 м/с. 2. Отключение АВ-0,4 кВ фидера №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1425 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1425 из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №7 при неблагоприятных метеорологических явлениях и длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 15 м/с. 3. Отключение АВ-0,4 кВ фидера №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1111 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1111 из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №№1-1 - 1-2 при неблагоприятных метеорологических явлениях и длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 15 м/с. | 4.4.4, 1. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1125 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 15 м/с. 2. Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1425 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 15 м/с. 3. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-1 - 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1111 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1125 лин.2 Пролет:4*АС 25/4,2, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1425 лин.2 Опора УПН-1ДБ, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-1 - 1-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.2 Пролет:3*А 35 | 2021-03-03 09:40 | 2021-03-03 13:58
3338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1524 лин.1 | 69 | 2021-03-01 12:54 | 2021-03-01 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1524 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№3 - 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1524 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1524 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№3 - 1-1 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№3 - 1-1 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1524 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2021-03-01 12:54 | 2021-03-01 13:50
3339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1533 | 66 | 2021-02-24 22:24 | 2021-02-25 00:20 | 3.4.7.3.5, Ослабление контактного соединения проводника на выводах 0,4 кВ силового трансформатора фазы "А" КТП-1533 произошло при ухудшении переходного сопротивления в месте их соединения. | 4.1.3, Ухудшение переходного сопротивления в месте контактного соединения проводника на выводах 0,4 кВ силового трансформатора фазы "А" КТП-1533 произошло по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на выводах 0,4 кВ силового трансформатора фазы "А" на КТП 10кВ №1533 Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-02-24 22:24 | 2021-02-25 00:20
3340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 | 64 | 2021-02-24 11:52 | 2021-02-24 13:51 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-402 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2021-02-24 11:52 | 2021-02-24 13:51
3341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №310 лин.1 | 56 | 2021-02-13 10:00 | 2021-02-13 11:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 310 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 | 2021-02-13 10:00 | 2021-02-13 11:50
3342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1652 лин.2 | 53 | 2021-02-10 13:43 | 2021-02-10 15:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1652 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2-1 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2-1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1652 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1652 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1652 | 2021-02-10 13:43 | 2021-02-10 15:07
3343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1084 лин.1 | 50 | 2021-02-09 11:26 | 2021-02-09 13:26 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №8-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-807 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №8-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-807 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-807 ВЛ-0,4 №1 от КТП-807 | 2021-02-09 11:26 | 2021-02-09 13:26
3344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1675 лин.1 | 47 | 2021-02-05 23:56 | 2021-02-06 01:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1675 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №8 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1675 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1675 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1675 | 2021-02-05 23:56 | 2021-02-06 01:27
3345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1551 лин.3 | 46 | 2021-02-05 21:47 | 2021-02-05 23:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1551 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки верхнего провода на опоре №21 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №21 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1551 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1551 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1551 | 2021-02-05 21:47 | 2021-02-05 23:05
3346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №108 лин.1 | 42 | 2021-02-01 20:45 | 2021-02-01 21:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 108 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-108 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-108 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-108 | 2021-02-01 20:45 | 2021-02-01 21:31
3347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1753 лин.1 | 35 | 2021-01-23 14:46 | 2021-01-23 15:46 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1753 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1753 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1753 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1753 | 2021-01-23 14:46 | 2021-01-23 15:46
3348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №310 лин.1 | 34 | 2021-01-21 22:24 | 2021-01-21 23:55 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-310 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-310 ВЛ-0,4 №1 от КТП-310 | 2021-01-21 22:24 | 2021-01-21 23:55
3349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 32 | 2021-01-17 16:30 | 2021-01-17 17:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опорах №18/104 ВЛ-10 кВ №5 Дружба произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №18/105 ВЛ-10кВ №5 Дружба типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №5 Дружба ВЛ-10кВ №5 Дружба | 2021-01-17 16:30 | 2021-01-17 17:44
3350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ № 5 Абганерово ВЛ 10кВ № 13 Октябрьская ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба | 27 | 2021-01-16 11:06 | 2021-01-16 15:42 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Абганерово вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы на опоре №81 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы и провисания верхнего провода . Срыв изолятора произошёл из-за раскачивания проводов порывистым ветром. Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба и ВЛ-10 кВ №13 на ПС Октябрьская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №81 на ВЛ-10 №5 Абганерово произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба и ВЛ-10 кВ №13 на ПС Октябрьская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №5 Абганерово ВЛ-10 №5 Абганерово | 2021-01-16 11:06 | 2021-01-16 15:42
3351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №108 лин.1 | 26 | 2021-01-16 03:48 | 2021-01-16 04:36 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-108 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-108 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-108 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-108 | 2021-01-16 03:48 | 2021-01-16 04:36
3352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1511 лин.1 | 21 | 2021-01-14 02:17 | 2021-01-14 03:33 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1511 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №8 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511 | 2021-01-14 02:17 | 2021-01-14 03:33
3353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.1 | 20 | 2021-01-14 00:49 | 2021-01-14 02:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1102 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1102 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1102 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1102 | 2021-01-14 00:49 | 2021-01-14 02:00
3354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1212 | 18 | 2021-01-13 15:30 | 2021-01-13 16:10 | 3.4.12.1, Срабатывание ПК-10 в КТП-1212 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли и снега через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1212 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1212 КТП-1212 | 2021-01-13 15:30 | 2021-01-13 16:10
3355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 10 | 2021-01-13 10:20 | 2021-01-13 12:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 №10 Заливская произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва верхнего провода от изолятора на опоре №11/1 и его падения на нижний провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв провода от опоры №11/1 ВЛ-10 №10 Заливская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №10 Заливская ВЛ-10 №10 Заливская | 2021-01-13 10:20 | 2021-01-13 12:20
3356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1757 лин.1 | 4 | 2021-01-08 10:30 | 2021-01-08 11:46 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1757 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1757 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1757 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1757 | 2021-01-08 10:30 | 2021-01-08 11:46
3357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 67 | 2021-12-26 07:23 | 2021-12-26 07:23 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №124 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №124 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новоаннинская | 66 | 2021-12-25 17:58 | 2021-12-25 18:47 | 3.4.7.3.5, Причинной неселективного отключения ВВ-10-Т-1 и ЭВ-110-Т-1, явилась неисправность диодного моста в выходном реле РП-341 МТЗ-10, что выразилось в его нестабильном срабатывании. | 4.1.3, Неисправность диодного моста в выходном реле РП-341 МТЗ-10, что выразилось в его нестабильном срабатывании. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность диодного моста на ПС 110 кВ Новоаннинская ВВ-10-Т-1
3359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС ВЛ | 35 35 | ПС 35 кВ Новокиевская ВЛ 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) | 65 | 2021-12-25 16:13 | 2021-12-26 19:18 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие из-за старение изоляции и изменение свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ от ШР-10-Т-1 к МВ-10-Т-1 | 4.11, Поверхностное перекрытие из-за старение изоляции и изменение свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ от ШР-10-Т-1 к МВ-10-Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ПС 35 кВ Новокиевская Трансформатор ТМ-4000/35/10, Старение изоляции на ПС 35 кВ Новокиевская РВЗ-10/400 I | 2021-12-25 16:13 | 2021-12-25 19:05
3360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 64 | 2021-12-21 23:09 | 2021-12-21 23:09 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №140 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №140 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 63 | 2021-12-21 03:30 | 2021-12-21 03:30 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А", "С" на опоре №167 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А", "С" на опоре №167 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянд изоляторов на ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 62 | 2021-12-18 10:20 | 2021-12-18 10:20 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 ВЛ 110 кВ №664 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №74 ВЛ 110 кВ №664 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 61 | 2021-12-17 21:19 | 2021-12-17 21:19 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №155 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №155 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) | 60 | 2021-11-22 19:58 | 2021-11-22 19:58 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №270 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №270 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в вечерние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) | 59 | 2021-11-02 09:39 | 2021-11-02 09:39 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №319 ВЛ 110 кВ №665 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №319 ВЛ 110 кВ №665 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподания росы в утренние часы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) ПС 110 кВ Черкесовская-1 | 58 | 2021-10-28 10:19 | 2021-10-29 15:51 | 3.4.7.3.5, Изменении свойств материала опорно-стержневых изоляторов ОП-110-Т-1 ф "В" и "С", изоляции РВС-110-Т-1 ф "С". | 4.12, Снижение сопротивления изоляции опорно-стержневых изоляторов ОП-110-Т-1 ф "В" и "С" ниже нормы, превышение тока утечки РВС-110-Т-1 ф "С" выше нормы. (прил. 7, 8) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение токов утечки на ПС 110 кВ Черкесовская-1 РВС-110М ф"С", снижение изолящии на ПС 110 кВ Черкесовская-1 ОП-110-Т-1 | 2021-10-28 10:19 | 2021-10-28 10:37
3367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) | 57 | 2021-10-03 06:05 | 2021-10-03 06:05 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №182 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №182 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 56 | 2021-10-02 06:12 | 2021-10-02 06:12 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №111 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №111 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 111 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
3369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 55 | 2021-09-27 05:47 | 2021-09-27 05:47 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №238 ВЛ 110 кВ №648 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №238 ВЛ 110 кВ №648 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (№604) ПС 110 кВ Искра | 54 | 2021-09-25 21:44 | 2021-09-26 18:45 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции, изменение свойств материалов подставных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" шинного моста 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Искра. | 4.11, Перекрытие по поверхности подставных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" шинного моста 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Искра из-за изменений свойств материалов и старение изоляции подставных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменений свойств материалов и старение изоляции на ПС 110 кВ Искра шинного моста 10 кВ Т-1 | 2021-09-25 23:00 | 2021-09-26 00:26
3371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 53 | 2021-09-24 11:26 | 2021-09-24 11:48 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №23 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2021-09-24 11:26 | 2021-09-24 11:48
3372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 52 | 2021-09-24 10:12 | 2021-09-24 10:12 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №15 ВЛ 110 кВ №664 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №15 ВЛ 110 кВ №664 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) Опора № 15 / Опора пром. ПБ 110-8
3373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) | 51 | 2021-09-24 05:47 | 2021-09-24 05:47 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №67 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №67 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) Опора № 67 / Опора У-110-2
3374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) | 50 | 2021-09-21 21:47 | 2021-09-21 21:47 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №120 ВЛ 110 кВ №663 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №120 ВЛ 110 кВ №663 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в вечернии часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 49 | 2021-09-18 05:52 | 2021-09-18 05:52 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №224 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №224 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 48 | 2021-09-18 05:38 | 2021-09-18 05:38 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С"на опоре №163 ВЛ 110 кВ №648 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №163 ВЛ 110 кВ №648 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Новокиевская – Тростянская (Тростянcкая) | 47 | 2021-09-17 16:28 | 2021-09-17 16:28 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №81 ВЛ 35 кВ ЛЭП-Тростянская при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №81 ВЛ 35 кВ ЛЭП-Тростянская при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 35 кВ Новокиевская – Тростянская (Тростянcкая) Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г)
3378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 46 | 2021-09-17 05:36 | 2021-09-17 05:36 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 45 | 2021-09-17 05:32 | 2021-09-17 05:32 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №281 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №281 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 281 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
3380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 44 | 2021-09-13 05:40 | 2021-09-13 05:40 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №131 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №131 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 43 | 2021-09-13 05:30 | 2021-09-13 05:30 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №57 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №57 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Новокиевская – Тростянская (Тростянcкая) | 42 | 2021-09-12 15:30 | 2021-09-12 15:30 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №56 ЛЭП-Тростянская при их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №56 ЛЭП-Тростянская продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов. на ВЛ 35 кВ Новокиевская – Тростянская (Тростянcкая) Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г)
3383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) | 41 | 2021-09-08 05:14 | 2021-09-08 05:14 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №147 ВЛ 110 кВ №665 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №147 ВЛ 110 кВ №665 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподания росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 40 | 2021-09-07 05:14 | 2021-09-07 05:14 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "С" на опоре №112 ВЛ 110 кВ №659 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхостное перекрытие полимерного изолятора фазы "С" на опоре №112 ВЛ 110 кВ №659 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподания росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Нехаевская Верхнереченская (Верхнереченская) | 39 | 2021-09-01 01:02 | 2021-09-01 01:43 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №8 ВЛ 35 кВ Верхнереченская грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №8 ВЛ 35 кВ Верхнереченская под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Нехаевская Верхнереченская (Верхнереченская) Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | 2021-09-01 01:02 | 2021-09-01 01:43
3386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 38 | 2021-08-16 05:04 | 2021-08-16 05:04 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №33 ВЛ 110 кВ №657 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №33 ВЛ 110 кВ №657 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Нехаевская – Каменка (Каменка) ПC 35 кВ Каменка | 37 | 2021-08-14 01:08 | 2021-08-14 19:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметичности заделки в проходном изоляторе из-за старения материалов. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в проходном изоляторе из-за старения материалов в результате длительной эксплуатации что привело к протеканию по стержню проходного изолятора во время дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности на ПC 35 кВ Каменка ВМГ-133-630-20 с ПП-67 | 2021-08-14 04:20 | 2021-08-14 04:21
3388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) ПС 110 кВ Рябовская | 36 | 2021-08-10 00:35 | 2021-08-10 18:15 | 3.4.10.1, Проникновение животного (куницы) на зажимы шин 10кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора Т-2. | 4.11, Перекрытия шин 10кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора Т-2 животным ( куницей). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание животного на шины 10 кВ на ПС 110 кВ Рябовская Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 2021-08-10 00:35 | 2021-08-10 02:45
3389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 35 | 2021-08-04 09:49 | 2021-08-04 09:49 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №145 ВЛ 110 кВ №664 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №145 ВЛ 110 кВ №664 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 34 | 2021-08-04 04:38 | 2021-08-04 04:38 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №151 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №151 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 151 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
3391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 33 | 2021-08-03 22:20 | 2021-08-03 22:20 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №7 ВЛ 110 кВ №663 (661) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №7 ВЛ 110 кВ №663 и фаз "В", "С" ВЛ 110 кВ №661 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) Опора анк. мет.У110-4 (сталь)
3392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ПС 110 кВ АМО | 32 | 2021-08-03 13:25 | 2021-08-05 16:42 | 3.4.12.3, Воздействие на элементы трансформатора Т-1 ПС "АМО" грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Воздействие на элементы трансформатора Т-1 атмосферных перенапряжений (грозы). (прил. 7, 8, 9). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие грозового разряда на ПС 110 кВ АМО Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 4.4.4, Разрушение ОПН-35 фазы "А" на Т-1 вследствии грозового перенапряжения. (прил. 6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ограничителя перенапряжений на ПС 110 кВ АМО Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 2021-08-03 13:25 | 2021-08-03 15:36
3393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) | 31 | 2021-07-30 21:56 | 2021-07-30 21:56 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №106 ВЛ 110 кВ №669 грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №669 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) Опора № 106 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 30 | 2021-07-30 21:13 | 2021-07-30 21:13 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №189 ВЛ 110 кВ №649 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Нехаевская – Каменка (Каменка) | 29 | 2021-07-30 20:48 | 2021-07-30 20:49 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №112 ВЛ 35 кВ Нехаевская – Каменка (Каменка) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №112 ВЛ 35 кВ Нехаевская – Каменка (Каменка) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Нехаевская – Каменка (Каменка) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2021-07-30 20:48 | 2021-07-30 20:49
3396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 28 | 2021-07-29 14:55 | 2021-07-29 14:55 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой по поверхности полимерного изолятора фаз "В" и "С" на опоре № 98 ВЛ 110 кВ № 659 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) | 27 | 2021-07-28 02:09 | 2021-07-28 02:09 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №309 ВЛ 110 кВ №606 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №309 ВЛ 110 кВ №606 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 26 | 2021-07-21 19:07 | 2021-07-21 19:16 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между шлейфом фазы "В" и опорой № 215 ВЛ 110 кВ № 650 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между шлейфом фазы "В" и опорой на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 215 / Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | 2021-07-21 19:07 | 2021-07-21 19:16
3399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 25 | 2021-07-16 03:53 | 2021-07-16 03:53 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №7 ВЛ 110 кВ №657 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №7 ВЛ 110 кВ №657 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 24 | 2021-07-08 04:11 | 2021-07-08 04:11 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №16 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации . | 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №16 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 23 | 2021-07-08 03:44 | 2021-07-08 03:44 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №297 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №297 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 297 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) | 22 | 2021-07-04 06:01 | 2021-07-04 06:01 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №134 ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №134 ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г)
3403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Роднички – Солонка (Солонка) | 21 | 2021-07-03 21:45 | 2021-07-03 21:53 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №78 ВЛ 35 кВ Роднички – Солонка (Солонка) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №78 ВЛ 35 кВ Роднички – Солонка (Солонка) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Роднички – Солонка (Солонка) Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | 2021-07-03 21:45 | 2021-07-03 21:53
3404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) | 20 | 2021-06-30 03:57 | 2021-06-30 03:57 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" между проводом и траверсой на опоре № 335 ВЛ 110 кВ № 606 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) Опора пром. мет.П110-5 (сталь)
3405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) | 19 | 2021-06-28 04:17 | 2021-06-28 04:29 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №39 ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, оверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №39 ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) Опора пром. ж/б.ПВ-2 | 2021-06-28 04:17 | 2021-06-28 04:29
3406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 18 | 2021-06-22 14:08 | 2021-06-22 14:08 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №60 ВЛ 110 кВ №603 при их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Поверхостное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №60 ВЛ 110 кВ №603 из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора № 60 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) | 17 | 2021-06-11 17:54 | 2021-06-11 17:59 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №11 ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №11 ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2021-06-11 17:54 | 2021-06-11 17:59
3408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) | 16 | 2021-06-11 08:22 | 2021-06-11 08:22 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №58 ВЛ 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №58 ВЛ 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г)
3409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (№604) | 15 | 2021-06-10 14:44 | 2021-06-11 04:10 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 6 ВЛ 110 кВ № 601 и перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на этой же опоре №6 (совместный подвес) ВЛ 110 кВ № 601 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" между проводом и траверсой на опоре № 38 ВЛ 110 кВ № 604 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г), перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Опора № 6 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г), перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на ВЛ 110 кВ Безымяновская – Искра (№604) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) | 14 | 2021-06-08 14:45 | 2021-06-08 14:54 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №22 ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №22 ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) Опора пром. ж/б.ПВ-2 | 2021-06-08 14:45 | 2021-06-08 14:54
3411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 13 | 2021-05-31 04:08 | 2021-05-31 04:08 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №149 ВЛ 110 кВ №605 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №149 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) | 12 | 2021-05-30 13:00 | 2021-05-30 13:00 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 270 ВЛ 110 кВ № 606, под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 11 | 2021-05-30 03:25 | 2021-05-30 03:25 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №650 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 128 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) | 10 | 2021-05-26 03:57 | 2021-05-26 03:57 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №134 ВЛ 110 кВ №606 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №134 ВЛ 110 кВ №606 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 9 | 2021-05-23 22:10 | 2021-05-23 22:10 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №216 ВЛ 110 кВ №605 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №216 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 8 | 2021-05-18 08:31 | 2021-05-18 08:31 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между траверсой фазы "С" и проводом фазы "В" на опора №123 по крупной птице (ворон). (прил. 8) | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между траверсой фазы "С" и проводом фазы "В" на опора №123 по крупной птице (ворон). (прил. 8) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытиевоздушного промежутка между траверсой и проводом на ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (№667) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | 7 | 2021-05-08 04:02 | 2021-05-08 04:02 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №67 ВЛ 110 кВ №611 при их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №67 ВЛ 110 кВ №611 продуктами жизнедеятельности птиц и выподения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) Опора анк.ж/б.УБ110-1
3418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 6 | 2021-05-06 04:05 | 2021-05-06 04:05 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №11 ВЛ 110 кВ №657 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц . | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №11 ВЛ 110 кВ №657 продуктами жизнедеятельности птиц и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 5 | 2021-05-05 04:27 | 2021-05-05 04:27 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №109 ВЛ 110 кВ №601 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц . | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №109 ВЛ 110 кВ №601 продуктами жизнедеятельности птиц и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 4 | 2021-04-18 05:03 | 2021-04-18 05:03 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №66 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №66 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Урюпинская | 3 | 2021-04-15 11:10 | 2021-04-16 16:33 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств материала сальника изоляционной приводной колонки фазы "А". | 4.7, Подтекание масла между сальником и изоляционным приводным валом изоляционной приводной колонки фазы "А" (прил 12). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала сальника на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1250-20
3422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Урюпинская | 2 | 2021-03-26 10:32 | 2021-03-27 10:17 | 3.4.7.3.5, Старение материала сальника изоляционной приводной колонки фазы "А". | 4.7, Подтекание масла между сальником и изоляционным приводным валом изоляционной приводной колонки фазы "А" (прил 12). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение материала сальника на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1250-20
3423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Урюпинская | 1 | 2021-01-28 09:36 | 2021-01-29 14:52 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние уплотнений маслоуказательного стекла СМВ-110,приведшее к утечкам азота в разрывах полюсов фаз "В" и "С" СМВ-110 со стороны 2с-110 при резких перепадах температур. | 4.1, Нарушение структуры материала уплотнителей маслоуказательного стекла СМВ-110, приведшее к утечкам азота в разрывах полюсов фаз "В" и "С" СМВ-110 со стороны 2с-110 при резких перепадах температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1600-31,5 У1 с ЗПМ 70000
3424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1491 | 148 | 2021-12-29 14:25 | 2021-12-29 16:18 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1491 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-29 14:25 | 2021-12-29 16:18
3425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4240 | 147 | 2021-12-27 10:40 | 2021-12-27 11:37 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4240 Пролет:5*А 35 | 2021-12-27 10:40 | 2021-12-27 11:37
3426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1090 | 92 | 2021-12-26 11:19 | 2021-12-26 13:19 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №1090 Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-12-26 11:19 | 2021-12-26 13:19
3427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4003 | 146 | 2021-12-26 10:45 | 2021-12-26 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4003 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-26 10:45 | 2021-12-26 11:50
3428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1423 | 145 | 2021-12-26 01:23 | 2021-12-26 02:12 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1423 Пролет:4*А 16 | 2021-12-26 01:23 | 2021-12-26 02:12
3429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1491 | 144 | 2021-12-25 22:18 | 2021-12-25 23:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1491 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-25 22:18 | 2021-12-25 23:45
3430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1090 | 143 | 2021-12-25 21:50 | 2021-12-25 23:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1090 Пролет:3*А 25 | 2021-12-25 21:50 | 2021-12-25 23:00
3431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 | 142 | 2021-12-25 13:20 | 2021-12-25 14:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-25 13:20 | 2021-12-25 14:50
3432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 | 141 | 2021-12-25 11:10 | 2021-12-25 12:38 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 Пролет:4*А 35 | 2021-12-25 11:10 | 2021-12-25 12:38
3433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1835 | 140 | 2021-12-25 08:54 | 2021-12-25 10:21 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1835 Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 08:54 | 2021-12-25 10:21
3434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3044 | 139 | 2021-12-20 16:34 | 2021-12-20 18:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3044 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-20 16:34 | 2021-12-20 18:10
3435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1101 | 138 | 2021-12-20 16:15 | 2021-12-20 17:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1101 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-20 16:15 | 2021-12-20 17:50
3436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1116 | 137 | 2021-12-19 12:45 | 2021-12-19 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1116 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-12-19 12:45 | 2021-12-19 13:40
3437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 7 АМО | 79 | 2021-12-19 10:45 | 2021-12-19 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 7 АМО Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-19 10:45 | 2021-12-19 12:30
3438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 | 136 | 2021-12-18 14:40 | 2021-12-18 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2021-12-18 14:40 | 2021-12-18 15:45
3439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 6 Панфилово | 76 | 2021-12-18 11:40 | 2021-12-18 13:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ЛЭП-10 кВ № 6 Панфилово Опора П10-7ДБ | 2021-12-18 11:40 | 2021-12-18 13:25
3440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-233 | 135 | 2021-12-05 10:31 | 2021-12-05 11:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-233 Пролет:3*А 16 | 2021-12-05 10:31 | 2021-12-05 11:51
3441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1053 | 134 | 2021-11-30 14:56 | 2021-11-30 16:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1053 Пролет:5*А 25 | 2021-11-30 14:56 | 2021-11-30 16:03
3442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 | 133 | 2021-11-30 13:00 | 2021-11-30 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 Пролет:3*А 25 | 2021-11-30 13:00 | 2021-11-30 14:30
3443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1003 | 132 | 2021-11-30 10:36 | 2021-11-30 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1003 Пролет:4*А 25 | 2021-11-30 10:36 | 2021-11-30 12:10
3444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1833 | 131 | 2021-11-30 00:02 | 2021-11-30 00:39 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1833 Пролет:4*А 25 | 2021-11-30 00:02 | 2021-11-30 00:39
3445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-208 | 130 | 2021-11-28 16:37 | 2021-11-28 17:54 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-208 Пролет:3*А 16 | 2021-11-28 16:37 | 2021-11-28 17:54
3446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1473 | 129 | 2021-11-21 11:15 | 2021-11-21 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1473 Пролет:4*А 16 | 2021-11-21 11:15 | 2021-11-21 12:10
3447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 | 128 | 2021-11-21 09:30 | 2021-11-21 10:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 Пролет:5*А 50 | 2021-11-21 09:30 | 2021-11-21 10:30
3448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 | 127 | 2021-11-20 21:17 | 2021-11-20 22:47 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 Пролет:4*А 35 | 2021-11-20 21:17 | 2021-11-20 22:47
3449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1465 Ф-1 Ф-2 | 126 | 2021-11-20 19:07 | 2021-11-20 20:32 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1465 Ф-1 Ф-2 Пролет:3*А 16 | 2021-11-20 19:07 | 2021-11-20 20:32
3450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1113 | 125 | 2021-11-20 15:41 | 2021-11-20 17:17 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1113 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-20 15:41 | 2021-11-20 17:17
3451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 | 124 | 2021-11-20 15:25 | 2021-11-20 17:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 Пролет:3*А 16 | 2021-11-20 15:25 | 2021-11-20 17:00
3452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1847 | 123 | 2021-11-20 11:48 | 2021-11-20 12:46 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1847 Пролет:4*А 25 | 2021-11-20 11:48 | 2021-11-20 12:46
3453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1468 | 122 | 2021-11-13 15:00 | 2021-11-13 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1468 Пролет:3*А 16 | 2021-11-13 15:00 | 2021-11-13 15:50
3454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 | 121 | 2021-11-12 10:33 | 2021-11-12 11:44 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулировка провода в пролёте Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 Пролет:2*А 25 | 2021-11-12 10:33 | 2021-11-12 11:44
3455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3014 | 120 | 2021-11-07 09:18 | 2021-11-07 10:52 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3014 Пролет:4*А 25 | 2021-11-07 09:18 | 2021-11-07 10:52
3456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3005 | 119 | 2021-11-05 13:10 | 2021-11-05 13:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3005 Пролет:4*А 16 | 2021-11-05 13:10 | 2021-11-05 13:45
3457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3014 | 118 | 2021-11-04 10:33 | 2021-11-04 11:53 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3014 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-04 10:33 | 2021-11-04 11:53
3458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 | 117 | 2021-11-01 11:40 | 2021-11-01 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2021-11-01 11:40 | 2021-11-01 12:45
3459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 | 116 | 2021-10-21 16:15 | 2021-10-21 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 Пролет:4*А 25 | 2021-10-21 16:15 | 2021-10-21 17:45
3460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Ф-1-3 | 115 | 2021-10-21 15:48 | 2021-10-21 17:12 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Ф-1-3 Пролет:4*А 50 | 2021-10-21 15:48 | 2021-10-21 17:12
3461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 114 | 2021-10-17 11:45 | 2021-10-17 13:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2021-10-17 11:45 | 2021-10-17 13:30
3462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 | 113 | 2021-10-14 15:15 | 2021-10-14 16:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Пролет:5*А 50 | 2021-10-14 15:15 | 2021-10-14 16:51
3463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4025 | 112 | 2021-10-14 10:45 | 2021-10-14 12:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4025 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-10-14 10:45 | 2021-10-14 12:30
3464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4024 | 111 | 2021-10-10 17:40 | 2021-10-10 19:32 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4024 Пролет:4*А 25 | 2021-10-10 17:40 | 2021-10-10 19:32
3465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1021 | 110 | 2021-10-09 17:00 | 2021-10-09 17:54 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1021 Пролет:4*А 35 | 2021-10-09 17:00 | 2021-10-09 17:54
3466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 109 | 2021-10-09 12:17 | 2021-10-09 14:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 Пролет:3*А 35 | 2021-10-09 12:17 | 2021-10-09 14:10
3467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4270 | 108 | 2021-10-08 15:40 | 2021-10-08 16:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4270 Пролет:4*А 35 | 2021-10-08 15:40 | 2021-10-08 16:07
3468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1028 | 107 | 2021-10-03 11:37 | 2021-10-03 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1028 Пролет:5*А 35 | 2021-10-03 11:37 | 2021-10-03 12:20
3469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 106 | 2021-10-03 10:21 | 2021-10-03 11:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2021-10-03 10:21 | 2021-10-03 11:05
3470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4270 | 105 | 2021-09-26 13:40 | 2021-09-26 14:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4270 Пролет:4*А 35 | 2021-09-26 13:40 | 2021-09-26 14:35
3471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3014 | 104 | 2021-09-23 11:10 | 2021-09-23 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3014 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-23 11:10 | 2021-09-23 12:10
3472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1025 | 103 | 2021-09-15 15:35 | 2021-09-15 17:17 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1025 Пролет:5*А 25 | 2021-09-15 15:35 | 2021-09-15 17:17
3473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1837 | 102 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 16:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1837 Пролет:4*А 25 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 16:08
3474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1061 | 101 | 2021-09-04 16:20 | 2021-09-04 17:34 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1061 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-09-04 16:20 | 2021-09-04 17:34
3475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1431 | 100 | 2021-09-03 17:25 | 2021-09-03 18:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1431 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-03 17:25 | 2021-09-03 18:55
3476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4231 | 99 | 2021-09-03 14:36 | 2021-09-03 16:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4231 Пролет:5*А 25 | 2021-09-03 14:36 | 2021-09-03 16:15
3477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4230 | 98 | 2021-09-03 11:30 | 2021-09-03 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4230 Пролет:4*А 35 | 2021-09-03 11:30 | 2021-09-03 13:20
3478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-241 | 97 | 2021-09-01 12:50 | 2021-09-01 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-241 Пролет:4*А 16 | 2021-09-01 12:50 | 2021-09-01 13:40
3479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-922 | 96 | 2021-09-01 10:30 | 2021-09-01 11:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-922 Пролет:3*А 35 | 2021-09-01 10:30 | 2021-09-01 11:07
3480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1024 | 95 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 09:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1024 Пролет:5*А 35 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 09:45
3481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 | 94 | 2021-08-21 11:12 | 2021-08-21 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 Пролет:5*А 25 | 2021-08-21 11:12 | 2021-08-21 13:00
3482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 | 93 | 2021-08-20 21:05 | 2021-08-20 22:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 Пролет:4*А 35 | 2021-08-20 21:05 | 2021-08-20 22:10
3483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4270 | 92 | 2021-08-20 17:38 | 2021-08-20 18:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4270 Пролет:4*А 35 | 2021-08-20 17:38 | 2021-08-20 18:08
3484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 54 | 2021-08-20 15:36 | 2021-08-20 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Черкесовская-2 Пролет:3*А 35 | 2021-08-20 15:36 | 2021-08-20 15:40
3485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1092 | 91 | 2021-08-18 21:20 | 2021-08-18 22:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1092 Пролет:3*А 16 | 2021-08-18 21:20 | 2021-08-18 22:50
3486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3055 | 90 | 2021-08-16 21:00 | 2021-08-16 21:50 | 3.4.12.2, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3055 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-16 21:00 | 2021-08-16 21:50
3487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 | 89 | 2021-08-15 08:25 | 2021-08-15 09:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 Пролет:4*А 25 | 2021-08-15 08:25 | 2021-08-15 09:03
3488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 88 | 2021-08-11 11:45 | 2021-08-11 13:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2021-08-11 11:45 | 2021-08-11 13:10
3489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 | 87 | 2021-08-11 08:55 | 2021-08-11 09:53 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 Пролет:4*А 35 | 2021-08-11 08:55 | 2021-08-11 09:53
3490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 | 86 | 2021-08-08 15:44 | 2021-08-08 17:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2021-08-08 15:44 | 2021-08-08 17:10
3491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 | 85 | 2021-08-08 13:15 | 2021-08-08 15:06 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 Пролет:4*А 35 | 2021-08-08 13:15 | 2021-08-08 15:06
3492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС 110/10 Новоанненская | 53 | 2021-08-04 16:18 | 2021-08-04 16:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №20 ПС 110/10 Новоанненская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-08-04 16:18 | 2021-08-04 16:21
3493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 2 Новокиевская | 52 | 2021-08-03 21:25 | 2021-08-03 23:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязок проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок проводов на ЛЭП-10 кВ № 2 Новокиевская Опора П10-7ДБ | 2021-08-03 21:25 | 2021-08-03 23:00
3494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4280 | 84 | 2021-08-01 10:27 | 2021-08-01 11:47 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4280 Пролет:5*А 35 | 2021-08-01 10:27 | 2021-08-01 11:47
3495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1419 | 83 | 2021-07-31 20:40 | 2021-07-31 21:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2021-07-31 20:40 | 2021-07-31 21:30
3496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 | 82 | 2021-07-30 23:23 | 2021-07-31 01:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 Пролет:4*А 25 | 2021-07-30 23:23 | 2021-07-31 01:05
3497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-924 | 81 | 2021-07-30 14:05 | 2021-07-30 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-924 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-30 14:05 | 2021-07-30 14:45
3498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1431 | 80 | 2021-07-30 10:20 | 2021-07-30 11:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1431 Пролет:4*А 25 | 2021-07-30 10:20 | 2021-07-30 11:08
3499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 | 79 | 2021-07-29 17:32 | 2021-07-29 18:41 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 Пролет:4*А 25 | 2021-07-29 17:32 | 2021-07-29 18:41
3500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 | 78 | 2021-07-29 12:00 | 2021-07-29 13:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 Пролет:3*А 25 | 2021-07-29 12:00 | 2021-07-29 13:10
3501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1024 | 77 | 2021-07-24 12:35 | 2021-07-24 13:14 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1024 Пролет:5*А 35 | 2021-07-24 12:35 | 2021-07-24 13:14
3502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1182 | 76 | 2021-07-23 15:50 | 2021-07-23 17:25 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1182 Пролет:4*А 25 | 2021-07-23 15:50 | 2021-07-23 17:25
3503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4024 | 75 | 2021-07-22 14:40 | 2021-07-22 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4024 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-22 14:40 | 2021-07-22 15:25
3504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская | 49 | 2021-07-22 12:50 | 2021-07-22 13:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской линии. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к повреждению на потребительской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской отпайке на ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская Отпайка ЛИН-25-29 | 2021-07-22 12:50 | 2021-07-22 13:10
3505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-272 | 74 | 2021-07-22 11:20 | 2021-07-22 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-272 Пролет:3*А 35 | 2021-07-22 11:20 | 2021-07-22 11:50
3506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1181 | 73 | 2021-07-22 10:00 | 2021-07-22 10:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2021-07-22 10:00 | 2021-07-22 10:40
3507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 7 Деминская | 41 | 2021-07-21 22:56 | 2021-07-22 00:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 7 Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-21 22:56 | 2021-07-22 00:28
3508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4287 | 72 | 2021-07-17 15:44 | 2021-07-17 16:24 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4287 Пролет:3*А 25 | 2021-07-17 15:44 | 2021-07-17 16:24
3509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 71 | 2021-07-15 20:28 | 2021-07-15 21:57 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2021-07-15 20:28 | 2021-07-15 21:57
3510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1489 | 70 | 2021-07-15 16:15 | 2021-07-15 17:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1489 Опора ПН-1Д | 2021-07-15 16:15 | 2021-07-15 17:20
3511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1469 | 69 | 2021-07-13 16:40 | 2021-07-13 17:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1469 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-07-13 16:40 | 2021-07-13 17:10
3512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1488 | 68 | 2021-07-09 19:35 | 2021-07-09 20:27 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1488 Пролет:4*А 25 | 2021-07-09 19:35 | 2021-07-09 20:27
3513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Новоанненская | 36 | 2021-07-04 07:33 | 2021-07-04 07:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Новоанненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-04 07:33 | 2021-07-04 07:35
3514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3035 | 67 | 2021-06-28 11:10 | 2021-06-28 11:47 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3035 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-06-28 11:10 | 2021-06-28 11:47
3515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 | 66 | 2021-06-28 09:40 | 2021-06-28 10:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 Пролет:4*А 16 | 2021-06-28 09:40 | 2021-06-28 10:15
3516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3056 | 65 | 2021-06-13 10:00 | 2021-06-13 10:43 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3056 Пролет:5*А 35 | 2021-06-13 10:00 | 2021-06-13 10:43
3517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4256 | 64 | 2021-06-12 09:34 | 2021-06-12 10:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4256 Пролет:4*А 50 | 2021-06-12 09:34 | 2021-06-12 10:07
3518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 63 | 2021-06-06 12:58 | 2021-06-06 14:38 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:5*А 50 | 2021-06-06 12:58 | 2021-06-06 14:38
3519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 | 62 | 2021-06-05 11:40 | 2021-06-05 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2021-06-05 11:40 | 2021-06-05 13:15
3520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1117 | 61 | 2021-06-05 11:05 | 2021-06-05 12:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1117 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-06-05 11:05 | 2021-06-05 12:30
3521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1058 | 60 | 2021-05-30 10:30 | 2021-05-30 12:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1058 Пролет:4*А 25 | 2021-05-30 10:30 | 2021-05-30 12:03
3522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-276 | 59 | 2021-05-22 12:05 | 2021-05-22 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-276 Пролет:4*А 35 | 2021-05-22 12:05 | 2021-05-22 13:20
3523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1835 | 58 | 2021-05-21 15:00 | 2021-05-21 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1835 Пролет:4*А 16 | 2021-05-21 15:00 | 2021-05-21 15:50
3524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4270 | 57 | 2021-05-19 19:40 | 2021-05-19 21:01 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4270 Пролет:4*А 25 | 2021-05-19 19:40 | 2021-05-19 21:01
3525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-924 | 56 | 2021-05-18 20:30 | 2021-05-18 21:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-924 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-05-18 20:30 | 2021-05-18 21:30
3526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 | 55 | 2021-05-17 17:45 | 2021-05-17 18:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 Пролет:4*А 50 | 2021-05-17 17:45 | 2021-05-17 18:30
3527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1488 | 54 | 2021-05-17 16:00 | 2021-05-17 16:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1488 Пролет:4*А 25 | 2021-05-17 16:00 | 2021-05-17 16:40
3528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 | 53 | 2021-05-17 13:30 | 2021-05-17 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 Пролет:4*А 16 | 2021-05-17 13:30 | 2021-05-17 14:45
3529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 52 | 2021-05-10 20:17 | 2021-05-10 21:21 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 Пролет:4*А 50 | 2021-05-10 20:17 | 2021-05-10 21:21
3530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2447 | 51 | 2021-05-10 15:10 | 2021-05-10 17:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2447 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-05-10 15:10 | 2021-05-10 17:05
3531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 | 50 | 2021-05-10 14:50 | 2021-05-10 16:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 Пролет:4*А 25 | 2021-05-10 14:50 | 2021-05-10 16:30
3532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1149 | 49 | 2021-05-09 17:35 | 2021-05-09 18:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1149 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-05-09 17:35 | 2021-05-09 18:20
3533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1403 | 48 | 2021-05-09 09:15 | 2021-05-09 09:59 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1403 Пролет:4*А 25 | 2021-05-09 09:15 | 2021-05-09 09:59
3534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1090 | 47 | 2021-05-07 14:00 | 2021-05-07 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1090 Пролет:3*А 25 | 2021-05-07 14:00 | 2021-05-07 15:15
3535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1418 | 46 | 2021-05-06 17:00 | 2021-05-06 18:42 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1418 Пролет:4*А 25 | 2021-05-06 17:00 | 2021-05-06 18:42
3536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1199 | 45 | 2021-04-27 15:14 | 2021-04-27 16:26 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1199 Пролет:4*А 35 | 2021-04-27 15:14 | 2021-04-27 16:26
3537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 | 44 | 2021-04-27 14:35 | 2021-04-27 16:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2021-04-27 14:35 | 2021-04-27 16:03
3538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 43 | 2021-04-24 20:10 | 2021-04-24 21:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2021-04-24 20:10 | 2021-04-24 21:50
3539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 | 42 | 2021-04-24 18:47 | 2021-04-24 20:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 Пролет:5*А 35 | 2021-04-24 18:47 | 2021-04-24 20:20
3540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 | 41 | 2021-04-24 18:25 | 2021-04-24 19:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 Пролет:3*А 16 | 2021-04-24 18:25 | 2021-04-24 19:55
3541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 7 АМО | 27 | 2021-04-21 06:01 | 2021-04-21 06:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 7 АМО Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-21 06:01 | 2021-04-21 06:04
3542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 | 40 | 2021-04-20 17:02 | 2021-04-20 17:33 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 Пролет:4*А 25 | 2021-04-20 17:02 | 2021-04-20 17:33
3543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 | 39 | 2021-04-20 16:14 | 2021-04-20 16:38 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-20 16:14 | 2021-04-20 16:38
3544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1473 | 38 | 2021-04-17 15:15 | 2021-04-17 16:58 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1473 Пролет:2*А 25 | 2021-04-17 15:15 | 2021-04-17 16:58
3545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-924 | 37 | 2021-04-13 16:45 | 2021-04-13 17:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-924 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-13 16:45 | 2021-04-13 17:51
3546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1154 | 36 | 2021-04-12 17:17 | 2021-04-12 18:14 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1154 Пролет:3*А 25 | 2021-04-12 17:17 | 2021-04-12 18:14
3547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 | 35 | 2021-03-28 17:14 | 2021-03-28 18:19 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 Пролет:4*А 25 | 2021-03-28 17:14 | 2021-03-28 18:19
3548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1182 | 34 | 2021-03-28 15:27 | 2021-03-28 17:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1182 Пролет:4*А 25 | 2021-03-28 15:27 | 2021-03-28 17:05
3549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3032 | 33 | 2021-03-18 12:53 | 2021-03-18 13:31 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3032 Пролет:4*А 25 | 2021-03-18 12:53 | 2021-03-18 13:31
3550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1462 | 32 | 2021-02-27 10:49 | 2021-02-27 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1462 Пролет:4*А 35 | 2021-02-27 10:49 | 2021-02-27 11:35
3551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1060 | 31 | 2021-02-26 22:34 | 2021-02-26 23:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1060 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-02-26 22:34 | 2021-02-26 23:45
3552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 | 30 | 2021-02-25 17:16 | 2021-02-25 18:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2021-02-25 17:16 | 2021-02-25 18:10
3553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1154 | 29 | 2021-02-07 15:10 | 2021-02-07 16:23 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1154 Пролет:4*А 25 | 2021-02-07 15:10 | 2021-02-07 16:23
3554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 | 28 | 2021-02-06 15:40 | 2021-02-06 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 Пролет:4*А 25 | 2021-02-06 15:40 | 2021-02-06 17:20
3555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 | 27 | 2021-02-06 10:30 | 2021-02-06 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 Пролет:4*А 35 | 2021-02-06 10:30 | 2021-02-06 11:50
3556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4277 | 26 | 2021-02-06 09:50 | 2021-02-06 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4277 Пролет:4*А 35 | 2021-02-06 09:50 | 2021-02-06 11:00
3557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4287 | 25 | 2021-02-05 20:15 | 2021-02-05 22:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4287 Пролет:4*А 25 | 2021-02-05 20:15 | 2021-02-05 22:45
3558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 15 | 2021-02-02 17:05 | 2021-02-02 18:30 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции трансформатора тока в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора тока на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 КРУН-10 | 2021-02-02 17:05 | 2021-02-02 18:30
3559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1057 | 24 | 2021-01-27 09:20 | 2021-01-27 10:55 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1057 Пролет:4*А 35 | 2021-01-27 09:20 | 2021-01-27 10:55
3560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 АМО | 14 | 2021-01-23 11:30 | 2021-01-23 13:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №220 ЛИН-1-4 и изолятора фазы "А" на опоре №300 ЛИН-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ЛЭП-10 кВ № 1 АМО Опора П10-2, разрушение изолятора на ЛЭП-10 кВ № 1 АМО Опора П10-2 | 2021-01-23 11:30 | 2021-01-23 13:25
3561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4018 | 23 | 2021-01-23 11:00 | 2021-01-23 12:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4018 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-01-23 11:00 | 2021-01-23 12:35
3562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 | 22 | 2021-01-20 14:41 | 2021-01-20 16:02 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 Пролет:3*А 16 | 2021-01-20 14:41 | 2021-01-20 16:02
3563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 | 21 | 2021-01-17 14:45 | 2021-01-17 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 Пролет:4*А 25 | 2021-01-17 14:45 | 2021-01-17 15:50
3564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 АМО | 12 | 2021-01-16 21:25 | 2021-01-16 23:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязок проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ЛЭП-10 кВ № 1 АМО Опора П10-1, обрыв вязки на ЛЭП-10 кВ № 1 АМО Опора П10-2 | 2021-01-16 21:25 | 2021-01-16 23:15
3565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4029 | 20 | 2021-01-16 20:20 | 2021-01-16 21:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4029 Пролет:4*А 16 | 2021-01-16 20:20 | 2021-01-16 21:15
3566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4024 | 19 | 2021-01-16 19:35 | 2021-01-16 21:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4024 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-01-16 19:35 | 2021-01-16 21:35
3567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3008 | 18 | 2021-01-16 15:10 | 2021-01-16 16:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3008 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-16 15:10 | 2021-01-16 16:03
3568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №262 | 8 | 2021-01-15 14:00 | 2021-01-15 16:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепежа обмоток на КТП-10кВ №262 Трансформатор ТМ-100/10 | 2021-01-15 14:00 | 2021-01-15 16:15
3569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4256 | 17 | 2021-01-15 13:00 | 2021-01-15 14:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4256 Пролет:4*А 35 | 2021-01-15 13:00 | 2021-01-15 14:40
3570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3032 | 16 | 2021-01-15 10:50 | 2021-01-15 12:49 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3032 Пролет:5*А 25 | 2021-01-15 10:50 | 2021-01-15 12:49
3571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1404 | 15 | 2021-01-15 10:00 | 2021-01-15 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1404 Пролет:3*А 25 | 2021-01-15 10:00 | 2021-01-15 11:40
3572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3051 | 14 | 2021-01-14 21:00 | 2021-01-14 22:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3051 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-14 21:00 | 2021-01-14 22:55
3573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 13 | 2021-01-14 20:43 | 2021-01-14 22:32 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:5*А 50 | 2021-01-14 20:43 | 2021-01-14 22:32
3574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 | 12 | 2021-01-14 15:09 | 2021-01-14 16:27 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 Пролет:4*А 35 | 2021-01-14 15:09 | 2021-01-14 16:27
3575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3057 | 11 | 2021-01-14 13:58 | 2021-01-14 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3057 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-14 13:58 | 2021-01-14 15:15
3576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1137 | 10 | 2021-01-14 13:37 | 2021-01-14 14:44 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-14 13:37 | 2021-01-14 14:44
3577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская | 6 | 2021-01-14 11:20 | 2021-01-14 11:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-01-14 11:20 | 2021-01-14 11:48
3578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4230 | 9 | 2021-01-14 01:45 | 2021-01-14 03:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4230 Пролет:4*А 35 | 2021-01-14 01:45 | 2021-01-14 03:00
3579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1050 | 8 | 2021-01-13 22:00 | 2021-01-13 23:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1050 Пролет:4*А 16 | 2021-01-13 22:00 | 2021-01-13 23:10
3580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1014 | 7 | 2021-01-13 20:15 | 2021-01-13 21:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1014 Пролет:4*А 35 | 2021-01-13 20:15 | 2021-01-13 21:10
3581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская | 3 | 2021-01-13 18:07 | 2021-01-13 18:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-01-13 18:07 | 2021-01-13 18:10
3582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1133 | 6 | 2021-01-10 13:50 | 2021-01-10 15:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1133 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-10 13:50 | 2021-01-10 15:10
3583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4021 | 5 | 2021-01-09 13:58 | 2021-01-09 14:21 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4021 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-09 13:58 | 2021-01-09 14:21
3584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1151 | 4 | 2021-01-08 12:00 | 2021-01-08 13:52 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1151 Пролет:3*А 35 | 2021-01-08 12:00 | 2021-01-08 13:52
3585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3051 | 3 | 2021-01-08 09:55 | 2021-01-08 11:47 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3051 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-08 09:55 | 2021-01-08 11:47
3586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1195 | 2 | 2021-01-06 14:15 | 2021-01-06 15:41 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1195 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-01-06 14:15 | 2021-01-06 15:41
3587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3049 | 1 | 2021-01-02 21:50 | 2021-01-02 22:41 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3049 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-02 21:50 | 2021-01-02 22:41
3588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-918 | 94 | 2021-12-29 09:42 | 2021-12-29 10:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-918 Пролет:4*А 25 | 2021-12-29 09:42 | 2021-12-29 10:23
3589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-939 | 93 | 2021-12-28 04:06 | 2021-12-28 05:00 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-939 Пролет:4*А 50 | 2021-12-28 04:06 | 2021-12-28 05:00
3590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1436 | 92 | 2021-12-26 08:42 | 2021-12-26 09:16 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-26 08:42 | 2021-12-26 09:16
3591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Зубриловская | 91 | 2021-12-25 20:45 | 2021-12-25 20:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Зубриловская Пролет:3*ПС 25 | 2021-12-25 20:45 | 2021-12-25 20:51
3592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2573 | 91 | 2021-12-25 17:16 | 2021-12-25 17:46 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2573 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-25 17:16 | 2021-12-25 17:46
3593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2520 | 90 | 2021-12-25 16:26 | 2021-12-25 16:59 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2520 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-25 16:26 | 2021-12-25 16:59
3594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 | 89 | 2021-12-25 13:53 | 2021-12-25 14:49 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 13:53 | 2021-12-25 14:49
3595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2576 | 88 | 2021-12-25 12:52 | 2021-12-25 13:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2576 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-25 12:52 | 2021-12-25 13:47
3596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2737 | 87 | 2021-12-25 12:04 | 2021-12-25 12:38 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2737 Пролет:3*А 16 | 2021-12-25 12:04 | 2021-12-25 12:38
3597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-507 | 86 | 2021-12-25 10:28 | 2021-12-25 11:16 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-507 Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 10:28 | 2021-12-25 11:16
3598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 | 85 | 2021-12-25 10:10 | 2021-12-25 11:25 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-25 10:10 | 2021-12-25 11:25
3599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-918 | 84 | 2021-12-25 09:14 | 2021-12-25 10:03 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-918 Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 09:14 | 2021-12-25 10:03
3600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2753 | 83 | 2021-12-20 20:31 | 2021-12-20 21:06 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2753 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-20 20:31 | 2021-12-20 21:06
3601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 Элеваторная | 80 | 2021-12-20 02:44 | 2021-12-20 02:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*А 70 | 2021-12-20 02:44 | 2021-12-20 02:46
3602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2700 | 82 | 2021-12-19 14:18 | 2021-12-19 15:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2700 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-12-19 14:18 | 2021-12-19 15:30
3603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Ярыженская | 78 | 2021-12-19 01:22 | 2021-12-19 01:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Ярыженская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-12-19 01:22 | 2021-12-19 01:25
3604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная | 77 | 2021-12-18 14:45 | 2021-12-18 14:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-12-18 14:45 | 2021-12-18 14:49
3605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2563 | 81 | 2021-12-18 09:30 | 2021-12-18 10:37 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2563 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-18 09:30 | 2021-12-18 10:37
3606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1000 | 80 | 2021-12-14 10:15 | 2021-12-14 10:59 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1000 Пролет:4*А 35 | 2021-12-14 10:15 | 2021-12-14 10:59
3607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Заводская | 74 | 2021-12-12 14:15 | 2021-12-12 14:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Заводская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-12-12 14:15 | 2021-12-12 14:17
3608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 РУ-10 Красноармеец | 73 | 2021-12-08 09:04 | 2021-12-08 09:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 РУ-10 Красноармеец Пролет:3*А 50 | 2021-12-08 09:04 | 2021-12-08 09:52
3609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-584 | 79 | 2021-11-30 16:04 | 2021-11-30 16:56 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-584 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-30 16:04 | 2021-11-30 16:56
3610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2554 | 78 | 2021-11-30 13:51 | 2021-11-30 14:39 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2554 Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-30 13:51 | 2021-11-30 14:39
3611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-573 | 77 | 2021-11-30 11:08 | 2021-11-30 12:09 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-573 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-30 11:08 | 2021-11-30 12:09
3612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5343 | 76 | 2021-11-30 10:14 | 2021-11-30 10:45 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5343 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-11-30 10:14 | 2021-11-30 10:45
3613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 | 75 | 2021-11-30 08:59 | 2021-11-30 10:00 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-30 08:59 | 2021-11-30 10:00
3614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2571 | 74 | 2021-11-30 02:23 | 2021-11-30 03:26 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2571 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-30 02:23 | 2021-11-30 03:26
3615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2509 | 73 | 2021-11-25 08:47 | 2021-11-25 09:14 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2509 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-25 08:47 | 2021-11-25 09:14
3616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-574 | 72 | 2021-11-24 21:53 | 2021-11-24 23:09 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-574 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-24 21:53 | 2021-11-24 23:09
3617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 | 71 | 2021-11-20 16:11 | 2021-11-20 17:09 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-20 16:11 | 2021-11-20 17:09
3618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 | 70 | 2021-11-20 15:45 | 2021-11-20 16:29 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-20 15:45 | 2021-11-20 16:29
3619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-504 | 69 | 2021-11-20 14:15 | 2021-11-20 15:04 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-504 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-20 14:15 | 2021-11-20 15:04
3620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Купава | 68 | 2021-11-20 13:28 | 2021-11-20 13:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ № 6 Купава Пролет:3*А 50
3621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-563 | 68 | 2021-11-20 12:14 | 2021-11-20 13:16 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-563 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-20 12:14 | 2021-11-20 13:16
3622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-598 | 67 | 2021-11-19 14:31 | 2021-11-19 15:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-598 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-19 14:31 | 2021-11-19 15:15
3623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная | 66 | 2021-11-05 21:00 | 2021-11-05 21:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0
3624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-305 | 66 | 2021-09-20 08:54 | 2021-09-20 10:46 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-305 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-20 08:54 | 2021-09-20 10:46
3625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-103 | 65 | 2021-09-19 11:08 | 2021-09-19 11:56 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-103 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-19 11:08 | 2021-09-19 11:56
3626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 | 64 | 2021-09-03 19:45 | 2021-09-03 21:35 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 / Пролет:4*А 35 | 2021-09-03 19:45 | 2021-09-03 21:35
3627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 | 63 | 2021-09-03 11:52 | 2021-09-03 13:28 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 / Пролет:4*А 35 | 2021-09-03 11:52 | 2021-09-03 13:28
3628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-962 | 62 | 2021-09-03 11:42 | 2021-09-03 12:57 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-962 Пролет:4*А 35 | 2021-09-03 11:42 | 2021-09-03 12:57
3629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Зубриловская | 59 | 2021-09-01 10:29 | 2021-09-01 10:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Зубриловская Пролет:3*ПС 25 | 2021-09-01 10:29 | 2021-09-01 10:35
3630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Кардаильская | 57 | 2021-09-01 09:46 | 2021-09-01 09:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Кардаильская Пролет:3*АС 16/2,7
3631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2559 | 61 | 2021-08-21 21:56 | 2021-08-21 23:16 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2559 Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 / Пролет:4*А 35 | 2021-08-21 21:56 | 2021-08-21 23:16
3632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5319 | 60 | 2021-08-21 21:25 | 2021-08-21 22:16 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5319 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-21 21:25 | 2021-08-21 22:16
3633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1444 | 59 | 2021-08-21 16:35 | 2021-08-21 18:08 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1444 Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 / Пролет:4*А 35 | 2021-08-21 16:35 | 2021-08-21 18:08
3634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1436 | 58 | 2021-08-21 10:50 | 2021-08-21 11:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1436 Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 / Пролет:4*А 35 | 2021-08-21 10:50 | 2021-08-21 11:40
3635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-103 | 57 | 2021-08-21 08:44 | 2021-08-21 09:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-103 Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*А 35 | 2021-08-21 08:44 | 2021-08-21 09:20
3636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-514 | 56 | 2021-08-20 22:14 | 2021-08-20 23:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-514 Пролет:4*А 35 | 2021-08-20 22:14 | 2021-08-20 23:15
3637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2721 | 55 | 2021-08-20 20:34 | 2021-08-20 21:25 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2721 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-20 20:34 | 2021-08-20 21:25
3638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-305 | 54 | 2021-08-16 19:22 | 2021-08-16 20:44 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-305 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-16 19:22 | 2021-08-16 20:44
3639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 | 53 | 2021-08-14 12:49 | 2021-08-14 13:46 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-14 12:49 | 2021-08-14 13:46
3640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 52 | 2021-08-14 09:04 | 2021-08-14 10:08 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-14 09:04 | 2021-08-14 10:08
3641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-593 | 51 | 2021-08-14 02:09 | 2021-08-14 03:16 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-593 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-08-14 02:09 | 2021-08-14 03:16
3642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-524 | 50 | 2021-08-11 10:26 | 2021-08-11 12:26 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-524 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-11 10:26 | 2021-08-11 12:26
3643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-949 | 49 | 2021-08-08 17:59 | 2021-08-08 18:37 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-949 Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:4*А 35 | 2021-08-08 17:59 | 2021-08-08 18:37
3644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-994 | 48 | 2021-07-29 17:23 | 2021-07-29 18:59 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-994 Пролет:4*А 50 | 2021-07-29 17:23 | 2021-07-29 18:59
3645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 | 47 | 2021-07-25 08:36 | 2021-07-25 09:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-07-25 08:36 | 2021-07-25 09:40
3646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 | 46 | 2021-07-23 11:01 | 2021-07-23 12:41 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-07-23 11:01 | 2021-07-23 12:41
3647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2716 | 45 | 2021-07-23 10:02 | 2021-07-23 11:51 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2716 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-07-23 10:02 | 2021-07-23 11:51
3648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Ярыженская | 43 | 2021-07-21 23:30 | 2021-07-21 23:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Ярыженская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-21 23:30 | 2021-07-21 23:31
3649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-917 | 44 | 2021-07-18 18:13 | 2021-07-18 20:00 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-917 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-18 18:13 | 2021-07-18 20:00
3650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2731 | 43 | 2021-06-11 19:26 | 2021-06-11 20:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2731 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-11 19:26 | 2021-06-11 20:20
3651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 | 42 | 2021-06-10 17:06 | 2021-06-10 18:57 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-10 17:06 | 2021-06-10 18:57
3652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1497 | 41 | 2021-06-09 20:35 | 2021-06-09 21:35 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1497 Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-09 20:35 | 2021-06-09 21:35
3653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-504 | 40 | 2021-06-05 20:18 | 2021-06-05 22:06 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-504 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-05 20:18 | 2021-06-05 22:06
3654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-915 | 39 | 2021-06-04 20:25 | 2021-06-04 21:49 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-915 Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 / Пролет:4*А 35 | 2021-06-04 20:25 | 2021-06-04 21:49
3655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-939 | 38 | 2021-06-04 19:43 | 2021-06-04 21:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-939 Пролет:4*А 50 | 2021-06-04 19:43 | 2021-06-04 21:23
3656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-939 | 37 | 2021-06-04 18:14 | 2021-06-04 18:52 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-939 Пролет:4*А 50 | 2021-06-04 18:14 | 2021-06-04 18:52
3657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2546 | 36 | 2021-06-02 05:14 | 2021-06-02 06:38 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2546 Пролет:4*А 35 | 2021-06-02 05:14 | 2021-06-02 06:38
3658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 | 35 | 2021-05-30 16:04 | 2021-05-30 17:54 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-05-30 16:04 | 2021-05-30 17:54
3659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-62 | 34 | 2021-05-30 04:06 | 2021-05-30 05:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-62 Пролет:3*А 35 | 2021-05-30 04:06 | 2021-05-30 05:10
3660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 | 33 | 2021-05-18 15:52 | 2021-05-18 17:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 АС 35/6,2 | 2021-05-18 15:52 | 2021-05-18 17:30
3661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Кардаильская | 30 | 2021-05-17 12:02 | 2021-05-17 14:01 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.3, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание бетона стойки на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Кардаильская Опора П10-1 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к падению опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Кардаильская Опора П10-1 | 2021-05-17 12:02 | 2021-05-17 14:01
3662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-994 | 32 | 2021-05-15 18:12 | 2021-05-15 19:21 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-994 Пролет:4*А 50 | 2021-05-15 18:12 | 2021-05-15 19:21
3663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 | 31 | 2021-04-24 18:43 | 2021-04-24 19:28 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с дождем, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-04-24 18:43 | 2021-04-24 19:28
3664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-950 | 30 | 2021-04-24 07:21 | 2021-04-24 08:07 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с дождем, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-950 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-24 07:21 | 2021-04-24 08:07
3665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2552 | 29 | 2021-04-21 03:37 | 2021-04-21 04:28 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с дождем, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2552 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-21 03:37 | 2021-04-21 04:28
3666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 | 28 | 2021-04-21 01:46 | 2021-04-21 02:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с дождем, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-21 01:46 | 2021-04-21 02:50
3667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2567 | 27 | 2021-04-21 00:16 | 2021-04-21 00:58 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с дождем, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2567 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-21 00:16 | 2021-04-21 00:58
3668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 | 26 | 2021-04-20 16:35 | 2021-04-20 18:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с дождем, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-20 16:35 | 2021-04-20 18:15
3669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-574 | 25 | 2021-04-19 19:21 | 2021-04-19 20:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-574 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-19 19:21 | 2021-04-19 20:47
3670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-57 | 24 | 2021-04-13 16:56 | 2021-04-13 17:49 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-57 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-13 16:56 | 2021-04-13 17:49
3671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Алексиково-1 | 19 | 2021-03-26 12:58 | 2021-03-26 13:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение муфты на КЛ-10кВ Алексиково-1 ААШв 3х70 | 2021-03-26 12:58 | 2021-03-26 13:37
3672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2587 | 23 | 2021-03-09 08:52 | 2021-03-09 09:16 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2587 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-09 08:52 | 2021-03-09 09:16
3673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2571 | 22 | 2021-03-03 19:29 | 2021-03-03 20:29 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2571 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-03 19:29 | 2021-03-03 20:29
3674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-913 | 21 | 2021-03-02 16:25 | 2021-03-02 17:52 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-913 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-02 16:25 | 2021-03-02 17:52
3675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 | 20 | 2021-02-14 13:19 | 2021-02-14 14:17 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-14 13:19 | 2021-02-14 14:17
3676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-519 | 19 | 2021-02-12 21:28 | 2021-02-12 22:35 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-519 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-02-12 21:28 | 2021-02-12 22:35
3677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 | 18 | 2021-02-12 17:46 | 2021-02-12 18:55 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-12 17:46 | 2021-02-12 18:55
3678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Кардаильская | 16 | 2021-02-12 11:50 | 2021-02-12 13:14 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.16, Износ железобетонной стойки в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание бетона стойки на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Кардаильская Опора П10-1 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к повреждению изолятора на опоре №88 и обрыву вязки провода на опоре №168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сколы юбок фарфорового изолятора на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Кардаильская Опора П10-1, обрыв вязки на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Кардаильская Опора П10-1
3679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 | 17 | 2021-02-11 13:45 | 2021-02-11 15:08 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 Пролет:4*А 35 | 2021-02-11 13:45 | 2021-02-11 15:08
3680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-518 | 16 | 2021-02-07 14:08 | 2021-02-07 14:45 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-518 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-02-07 14:08 | 2021-02-07 14:45
3681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 | 15 | 2021-02-05 21:40 | 2021-02-05 22:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-02-05 21:40 | 2021-02-05 22:30
3682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2573 | 14 | 2021-02-05 19:40 | 2021-02-05 20:32 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2573 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-05 19:40 | 2021-02-05 20:32
3683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2510 | 13 | 2021-01-23 16:41 | 2021-01-23 17:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2510 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-23 16:41 | 2021-01-23 17:40
3684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-158 | 12 | 2021-01-20 02:15 | 2021-01-20 03:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-158 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-20 02:15 | 2021-01-20 03:40
3685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1441 | 11 | 2021-01-14 22:43 | 2021-01-14 23:54 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1441 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-14 22:43 | 2021-01-14 23:54
3686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 | 10 | 2021-01-14 13:52 | 2021-01-14 14:45 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-14 13:52 | 2021-01-14 14:45
3687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 | 9 | 2021-01-14 01:51 | 2021-01-14 02:57 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-14 01:51 | 2021-01-14 02:57
3688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2564 | 8 | 2021-01-13 16:04 | 2021-01-13 17:00 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2564 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-13 16:04 | 2021-01-13 17:00
3689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 | 7 | 2021-01-13 11:49 | 2021-01-13 13:18 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-13 11:49 | 2021-01-13 13:18
3690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-544 | 6 | 2021-01-13 10:04 | 2021-01-13 10:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-544 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-13 10:04 | 2021-01-13 10:50
3691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-522 | 3 | 2021-01-09 15:00 | 2021-01-09 15:36 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-522 Пролет:4*А 25 | 2021-01-09 15:00 | 2021-01-09 15:36
3692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-906 | 5 | 2021-01-08 13:08 | 2021-01-08 13:57 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-906 Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 / Пролет:4*А 35 | 2021-01-08 13:08 | 2021-01-08 13:57
3693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1448 | 4 | 2021-01-08 11:26 | 2021-01-08 12:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1448 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-08 11:26 | 2021-01-08 12:10
3694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Купава | 2 | 2021-01-08 10:04 | 2021-01-08 10:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ № 8 Купава Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-01-08 10:04 | 2021-01-08 10:06
3695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-514 | 2 | 2021-01-02 16:21 | 2021-01-02 17:27 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-514 Пролет:4*А 35 | 2021-01-02 16:21 | 2021-01-02 17:27
3696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-596 | 1 | 2021-01-02 09:01 | 2021-01-02 10:13 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-596 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-02 09:01 | 2021-01-02 10:13
3697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 | 65 | 2021-12-26 10:23 | 2021-12-26 11:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 Пролет:4*А 35 | 2021-12-26 10:23 | 2021-12-26 11:49
3698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1237 | 64 | 2021-12-26 09:58 | 2021-12-26 12:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1237 Пролет:4*А 35 | 2021-12-26 09:58 | 2021-12-26 12:04
3699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 | 63 | 2021-12-25 20:34 | 2021-12-25 21:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-25 20:34 | 2021-12-25 21:45
3700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская | 89 | 2021-12-25 18:05 | 2021-12-25 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-12-25 18:05 | 2021-12-25 19:15
3701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Компрессорная | 86 | 2021-12-25 13:35 | 2021-12-25 15:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №5 ЛИН-13-11 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Компрессорная Опора П10-1 | 2021-12-25 13:35 | 2021-12-25 15:28
3702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 Компрессорная | 85 | 2021-12-25 13:20 | 2021-12-25 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 Компрессорная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-12-25 13:20 | 2021-12-25 15:40
3703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба | 84 | 2021-12-25 13:05 | 2021-12-25 15:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-12-25 13:05 | 2021-12-25 15:17
3704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 | 62 | 2021-12-20 10:53 | 2021-12-20 11:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-20 10:53 | 2021-12-20 11:55
3705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 | 61 | 2021-12-19 19:08 | 2021-12-19 20:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-19 19:08 | 2021-12-19 20:38
3706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1720 | 60 | 2021-12-19 11:45 | 2021-12-19 13:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1720 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-19 11:45 | 2021-12-19 13:00
3707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 | 59 | 2021-12-18 10:18 | 2021-12-18 13:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-18 10:18 | 2021-12-18 13:59
3708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская | 75 | 2021-12-18 07:50 | 2021-12-18 09:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.12, Налипание мокрого снега на проводах и воздействие порывистого ветра, приведшие к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская Опора П10-1 | 2021-12-18 07:50 | 2021-12-18 09:50
3709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1791 | 58 | 2021-12-07 19:10 | 2021-12-07 20:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1791 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-12-07 19:10 | 2021-12-07 20:07
3710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1230 | 57 | 2021-12-02 10:50 | 2021-12-02 12:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1230 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-12-02 10:50 | 2021-12-02 12:04
3711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 56 | 2021-11-30 10:40 | 2021-11-30 11:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2021-11-30 10:40 | 2021-11-30 11:33
3712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1740 | 55 | 2021-11-30 09:30 | 2021-11-30 10:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пр на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1740 Пролет:5*А 35 | 2021-11-30 09:30 | 2021-11-30 10:09
3713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 67 | 2021-11-16 10:50 | 2021-11-16 12:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву вязки провода фазы "А" на опоре №7 ЛИН-18-4 и опусканию его на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Опора П10-1 | 2021-11-16 10:50 | 2021-11-16 12:50
3714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1274 | 54 | 2021-11-14 09:45 | 2021-11-14 11:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пр на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1274 Пролет:4*А 35 | 2021-11-14 09:45 | 2021-11-14 11:28
3715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1604 | 53 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-07 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1604 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-07 15:10
3716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1721 | 52 | 2021-11-07 10:05 | 2021-11-07 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1721 Пролет:4*А 35 | 2021-11-07 10:05 | 2021-11-07 13:30
3717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1212 | 51 | 2021-11-03 15:49 | 2021-11-03 16:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1212 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-03 15:49 | 2021-11-03 16:52
3718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1511 | 50 | 2021-10-24 14:20 | 2021-10-24 16:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1511 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-24 14:20 | 2021-10-24 16:10
3719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 | 49 | 2021-10-16 10:56 | 2021-10-16 11:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-16 10:56 | 2021-10-16 11:42
3720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1238 | 48 | 2021-10-03 13:55 | 2021-10-03 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1238 Пролет:4*А 25 | 2021-10-03 13:55 | 2021-10-03 15:05
3721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1291 | 47 | 2021-09-26 19:07 | 2021-09-26 19:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1291 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-26 19:07 | 2021-09-26 19:53
3722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 | 46 | 2021-09-11 13:05 | 2021-09-11 14:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-11 13:05 | 2021-09-11 14:15
3723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 45 | 2021-09-03 10:30 | 2021-09-03 11:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2021-09-03 10:30 | 2021-09-03 11:59
3724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1308 | 44 | 2021-09-03 09:32 | 2021-09-03 10:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1308 Пролет:3*А 50 | 2021-09-03 09:32 | 2021-09-03 10:06
3725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская | 56 | 2021-09-01 09:27 | 2021-09-01 09:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская Пролет:3*А 50 | 2021-09-01 09:27 | 2021-09-01 09:30
3726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2320 | 43 | 2021-08-24 17:20 | 2021-08-24 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2021-08-24 17:20 | 2021-08-24 18:30
3727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1194 | 42 | 2021-08-21 15:37 | 2021-08-21 16:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1194 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-08-21 15:37 | 2021-08-21 16:24
3728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 | 41 | 2021-08-21 13:05 | 2021-08-21 14:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 Пролет:4*А 50 | 2021-08-21 13:05 | 2021-08-21 14:35
3729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1915 | 40 | 2021-08-20 19:45 | 2021-08-20 20:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1915 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-20 19:45 | 2021-08-20 20:52
3730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 | 39 | 2021-08-20 17:20 | 2021-08-20 18:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-20 17:20 | 2021-08-20 18:50
3731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 38 | 2021-08-14 08:45 | 2021-08-14 10:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2021-08-14 08:45 | 2021-08-14 10:05
3732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1910 | 37 | 2021-08-07 09:57 | 2021-08-07 11:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1910 Пролет:4*А 25 | 2021-08-07 09:57 | 2021-08-07 11:08
3733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1720 | 36 | 2021-07-31 17:35 | 2021-07-31 18:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1720 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-07-31 17:35 | 2021-07-31 18:42
3734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1156 | 35 | 2021-07-24 08:48 | 2021-07-24 10:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1156 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-24 08:48 | 2021-07-24 10:47
3735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1254 | 34 | 2021-07-23 13:00 | 2021-07-23 13:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1254 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-07-23 13:00 | 2021-07-23 13:40
3736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба | 51 | 2021-07-22 14:57 | 2021-07-22 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба Пролет:3*А 50 | 2021-07-22 14:57 | 2021-07-22 15:00
3737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 50 | 2021-07-22 13:40 | 2021-07-22 13:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2021-07-22 13:40 | 2021-07-22 13:43
3738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Андреевская | 48 | 2021-07-22 12:00 | 2021-07-22 12:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Андреевская Пролет:3*АП-50 | 2021-07-22 12:00 | 2021-07-22 12:03
3739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Рябовская | 47 | 2021-07-22 09:30 | 2021-07-22 09:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Рябовская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-07-22 09:30 | 2021-07-22 09:36
3740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская | 45 | 2021-07-22 08:30 | 2021-07-22 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №177 ЛИН-15-6 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская Опора П10-1 | 2021-07-22 08:30 | 2021-07-22 11:40
3741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Солонцы | 44 | 2021-07-22 07:13 | 2021-07-22 07:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Солонцы Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-07-22 07:13 | 2021-07-22 07:16
3742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1794 | 33 | 2021-07-22 06:50 | 2021-07-22 07:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1794 Пролет:4*А 35 | 2021-07-22 06:50 | 2021-07-22 07:29
3743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 Рябовская | 42 | 2021-07-21 23:12 | 2021-07-21 23:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 Рябовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-21 23:12 | 2021-07-21 23:16
3744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2342 | 32 | 2021-07-19 21:05 | 2021-07-19 22:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2342 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-19 21:05 | 2021-07-19 22:30
3745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская | 37 | 2021-07-06 20:20 | 2021-07-06 23:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская Опора П10-7ДБ | 2021-07-06 20:20 | 2021-07-06 23:05
3746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1240 | 31 | 2021-06-27 10:20 | 2021-06-27 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1240 Пролет:5*А 25 | 2021-06-27 10:20 | 2021-06-27 11:10
3747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 30 | 2021-06-27 08:40 | 2021-06-27 09:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2021-06-27 08:40 | 2021-06-27 09:50
3748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 227 | 29 | 2021-06-17 19:55 | 2021-06-17 21:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 227 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-17 19:55 | 2021-06-17 21:03
3749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1601 | 28 | 2021-06-11 19:45 | 2021-06-11 21:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1601 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2021-06-11 19:45 | 2021-06-11 21:03
3750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1908 | 27 | 2021-06-09 19:47 | 2021-06-09 20:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1908 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-09 19:47 | 2021-06-09 20:55
3751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1286 | 26 | 2021-06-08 22:15 | 2021-06-08 22:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1286 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-08 22:15 | 2021-06-08 22:58
3752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1628 | 25 | 2021-06-08 19:25 | 2021-06-08 21:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1628 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-06-08 19:25 | 2021-06-08 21:10
3753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1137 | 24 | 2021-06-06 09:03 | 2021-06-06 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-06 09:03 | 2021-06-06 10:56
3754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 | 23 | 2021-05-29 17:06 | 2021-05-29 18:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-05-29 17:06 | 2021-05-29 18:43
3755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Дружба | 29 | 2021-05-16 09:45 | 2021-05-16 11:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Дружба Опора П10-1 | 2021-05-16 09:45 | 2021-05-16 11:36
3756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1223 | 22 | 2021-05-06 16:10 | 2021-05-06 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1223 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-05-06 16:10 | 2021-05-06 17:10
3757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1269 | 21 | 2021-05-04 10:30 | 2021-05-04 11:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1269 Пролет:4*А 25 | 2021-05-04 10:30 | 2021-05-04 11:26
3758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Компрессорная | 28 | 2021-04-24 15:50 | 2021-04-24 17:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Компрессорная Опора П10-1 | 2021-04-24 15:50 | 2021-04-24 16:48
3759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 | 20 | 2021-04-24 09:55 | 2021-04-24 10:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-24 09:55 | 2021-04-24 10:58
3760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1340 | 19 | 2021-04-21 10:56 | 2021-04-21 11:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1340 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-04-21 10:56 | 2021-04-21 11:48
3761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 297 | 18 | 2021-04-21 10:50 | 2021-04-21 11:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 297 Пролет:3*А 25 | 2021-04-21 10:50 | 2021-04-21 11:45
3762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 226 | 17 | 2021-04-20 23:30 | 2021-04-21 00:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 226 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-04-20 23:30 | 2021-04-21 00:15
3763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1254 | 16 | 2021-04-17 20:00 | 2021-04-17 20:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1254 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-17 20:00 | 2021-04-17 20:52
3764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2302 | 15 | 2021-04-17 13:03 | 2021-04-17 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2302 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-17 13:03 | 2021-04-17 15:00
3765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Компрессорная | 23 | 2021-04-12 17:30 | 2021-04-12 19:27 | 3.4.7.3.5, Не выявлено загнивание деревянной опоры при плановом осмотре. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Компрессорная Опора АК10-3ДБ | 2021-04-12 17:30 | 2021-04-12 19:27
3766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1915 | 14 | 2021-04-08 08:00 | 2021-04-08 08:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1915 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-08 08:00 | 2021-04-08 08:50
3767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Дружба | 21 | 2021-04-01 12:09 | 2021-04-01 13:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Дружба Опора П10-1 | 2021-04-01 12:09 | 2021-04-01 13:28
3768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1791 | 13 | 2021-03-21 14:45 | 2021-03-21 15:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1791 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-03-21 14:45 | 2021-03-21 15:36
3769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1166 | 12 | 2021-03-08 11:41 | 2021-03-08 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1166 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-03-08 11:41 | 2021-03-08 13:35
3770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1776 | 11 | 2021-02-23 10:56 | 2021-02-23 12:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1776 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-23 10:56 | 2021-02-23 12:29
3771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2334 | 10 | 2021-02-20 10:34 | 2021-02-20 11:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2334 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-20 10:34 | 2021-02-20 11:26
3772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 | 9 | 2021-02-06 14:53 | 2021-02-06 15:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-06 14:53 | 2021-02-06 15:35
3773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1917 | 8 | 2021-02-05 20:50 | 2021-02-05 21:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1917 Пролет:4*А 25 | 2021-02-05 20:50 | 2021-02-05 21:54
3774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 227 | 7 | 2021-01-28 11:30 | 2021-01-28 12:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 227 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-28 11:30 | 2021-01-28 12:26
3775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 216 | 6 | 2021-01-23 10:03 | 2021-01-23 10:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 216 Пролет:4*А 25 | 2021-01-23 10:03 | 2021-01-23 10:59
3776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 226 | 5 | 2021-01-22 10:09 | 2021-01-22 11:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 226 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-01-22 10:09 | 2021-01-22 11:45
3777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1625 | 4 | 2021-01-16 16:40 | 2021-01-16 17:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1625 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-16 16:40 | 2021-01-16 17:12
3778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1356 | 3 | 2021-01-15 14:20 | 2021-01-15 15:17 | 3.4.12.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролет на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1356 Пролет:4*А 35 | 2021-01-15 14:20 | 2021-01-15 15:17
3779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 295 | 2 | 2021-01-15 10:40 | 2021-01-15 11:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-15 10:40 | 2021-01-15 11:35
3780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 | 1 | 2021-01-15 09:40 | 2021-01-15 10:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 Пролет:3*А 35 | 2021-01-15 09:40 | 2021-01-15 10:29
3781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба | 4 | 2021-01-13 18:29 | 2021-01-13 18:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрелы провеса провода и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-01-13 18:29 | 2021-01-13 18:31
3782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 | 122 | 2021-12-25 20:15 | 2021-12-25 21:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 20:15 | 2021-12-25 21:47
3783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | 121 | 2021-12-25 18:12 | 2021-12-25 19:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 Пролет:4*А 16 | 2021-12-25 18:12 | 2021-12-25 19:18
3784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1859 | 120 | 2021-12-25 17:06 | 2021-12-25 17:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1859 Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 17:06 | 2021-12-25 17:52
3785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Упорники | 88 | 2021-12-25 15:25 | 2021-12-25 16:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Упорники Пролет:3*АС 70/11 | 2021-12-25 15:25 | 2021-12-25 16:37
3786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Упорники | 87 | 2021-12-25 13:54 | 2021-12-25 14:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Упорники Пролет:3*А 35 | 2021-12-25 13:54 | 2021-12-25 14:18
3787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4465 | 119 | 2021-12-25 13:28 | 2021-12-25 14:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4465 Пролет:4*А 16 | 2021-12-25 13:28 | 2021-12-25 14:17
3788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Дружба | 83 | 2021-12-25 12:47 | 2021-12-25 12:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Дружба Пролет:3*А 95 | 2021-12-25 12:47 | 2021-12-25 12:52
3789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 | 118 | 2021-12-25 11:18 | 2021-12-25 13:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 Пролет:4*А 16 | 2021-12-25 11:18 | 2021-12-25 13:01
3790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Манино | 82 | 2021-12-25 10:15 | 2021-12-25 10:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Манино Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-25 10:15 | 2021-12-25 10:18
3791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4115 | 117 | 2021-12-25 09:03 | 2021-12-25 10:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4115 Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 09:03 | 2021-12-25 10:50
3792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 | 116 | 2021-12-24 14:09 | 2021-12-24 15:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 Пролет:4*А 25 | 2021-12-24 14:09 | 2021-12-24 15:46
3793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | 115 | 2021-12-21 15:12 | 2021-12-21 16:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 Пролет:4*А 25 | 2021-12-21 15:12 | 2021-12-21 16:43
3794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Луковская | 81 | 2021-12-21 09:01 | 2021-12-21 09:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-12-21 09:01 | 2021-12-21 09:08
3795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1701 | 114 | 2021-12-19 22:15 | 2021-12-19 23:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1701 Пролет:5*А 35 | 2021-12-19 22:15 | 2021-12-19 23:35
3796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1682 | 113 | 2021-12-19 21:45 | 2021-12-19 23:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1682 Пролет:5*А 35 | 2021-12-19 21:45 | 2021-12-19 23:30
3797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1510 | 112 | 2021-12-19 17:06 | 2021-12-19 18:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1510 Пролет:4*А 25 | 2021-12-19 17:06 | 2021-12-19 18:12
3798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4493 | 111 | 2021-12-18 16:31 | 2021-12-18 18:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4493 Пролет:4*А 25 | 2021-12-18 16:31 | 2021-12-18 18:06
3799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 | 110 | 2021-12-18 08:16 | 2021-12-18 10:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 Пролет:4*А 35 | 2021-12-18 08:16 | 2021-12-18 10:10
3800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4484 | 109 | 2021-12-13 11:08 | 2021-12-13 12:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4484 Пролет:4*А 35 | 2021-12-13 11:08 | 2021-12-13 12:31
3801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4469 | 108 | 2021-12-08 15:57 | 2021-12-08 17:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4469 Пролет:4*А 35 | 2021-12-08 15:57 | 2021-12-08 17:13
3802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская | 72 | 2021-12-07 12:50 | 2021-12-07 13:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-07 12:50 | 2021-12-07 13:45
3803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1673 | 107 | 2021-12-05 14:45 | 2021-12-05 16:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1673 Пролет:4*А 25 | 2021-12-05 14:45 | 2021-12-05 16:18
3804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1667 | 106 | 2021-12-02 14:32 | 2021-12-02 16:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1667 Пролет:4*А 25 | 2021-12-02 14:32 | 2021-12-02 16:03
3805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1697 | 105 | 2021-11-30 09:58 | 2021-11-30 11:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1697 Пролет:5*А 35 | 2021-11-30 09:58 | 2021-11-30 11:22
3806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 | 104 | 2021-11-30 09:29 | 2021-11-30 10:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 Пролет:4*А 25 | 2021-11-30 09:29 | 2021-11-30 10:54
3807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1858 | 103 | 2021-11-30 08:47 | 2021-11-30 10:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1858 Пролет:4*А 16 | 2021-11-30 08:47 | 2021-11-30 10:13
3808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 | 102 | 2021-11-30 06:29 | 2021-11-30 07:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 Пролет:4*А 16 | 2021-11-30 06:29 | 2021-11-30 07:23
3809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 | 101 | 2021-11-29 13:16 | 2021-11-29 15:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №35-36 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 Пролет:2*А 35 | 2021-11-29 13:16 | 2021-11-29 15:06
3810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 | 100 | 2021-11-27 14:30 | 2021-11-27 16:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 Пролет:4*А 25 | 2021-11-27 14:30 | 2021-11-27 16:05
3811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | 99 | 2021-11-27 09:10 | 2021-11-27 10:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 Пролет:2*А 16 | 2021-11-27 09:10 | 2021-11-27 10:45
3812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1942 | 98 | 2021-11-26 12:02 | 2021-11-26 13:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1942 Пролет:4*А 25 | 2021-11-26 12:02 | 2021-11-26 13:44
3813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 | 97 | 2021-11-22 09:15 | 2021-11-22 10:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 Пролет:4*А 35 | 2021-11-22 09:15 | 2021-11-22 10:46
3814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1864 | 96 | 2021-11-21 08:58 | 2021-11-21 10:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1864 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-21 08:58 | 2021-11-21 10:37
3815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 6 Нехаевская | 70 | 2021-11-21 01:29 | 2021-11-21 02:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 6 Нехаевская Пролет:3*ПС 25 | 2021-11-21 01:29 | 2021-11-21 02:08
3816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1901 | 95 | 2021-11-20 17:39 | 2021-11-20 18:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 1901 Пролет:4*А35 | 2021-11-20 17:39 | 2021-11-20 18:34
3817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1679 | 94 | 2021-11-20 14:27 | 2021-11-20 15:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1679 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-11-20 14:27 | 2021-11-20 15:13
3818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1859 | 93 | 2021-11-20 13:55 | 2021-11-20 15:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1859 Пролет:4*А 25 | 2021-11-20 13:55 | 2021-11-20 15:45
3819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 | 92 | 2021-11-16 13:21 | 2021-11-16 15:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 Пролет:3*А 16 | 2021-11-16 13:21 | 2021-11-16 15:08
3820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 414 | 91 | 2021-11-15 16:46 | 2021-11-15 18:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 414 Пролет:5*А 25 | 2021-11-15 16:46 | 2021-11-15 18:16
3821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 | 90 | 2021-11-07 14:12 | 2021-11-07 15:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 Пролет:4*А 25 | 2021-11-07 14:12 | 2021-11-07 15:32
3822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1529 | 89 | 2021-11-06 08:55 | 2021-11-06 10:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1529 Пролет:3*А 25 | 2021-11-06 08:55 | 2021-11-06 10:44
3823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 | 88 | 2021-11-03 09:47 | 2021-11-03 11:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2021-11-03 09:47 | 2021-11-03 11:28
3824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 | 87 | 2021-11-01 14:43 | 2021-11-01 16:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 Пролет:4*А 16 | 2021-11-01 14:43 | 2021-11-01 16:12
3825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | 86 | 2021-10-25 17:17 | 2021-10-25 18:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 Пролет:4*А 16 | 2021-10-25 17:17 | 2021-10-25 18:28
3826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 | 85 | 2021-10-22 11:05 | 2021-10-22 12:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 Пролет:4*А 25 | 2021-10-22 11:05 | 2021-10-22 12:55
3827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 84 | 2021-10-21 15:37 | 2021-10-21 17:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 Пролет:4*А 16 | 2021-10-21 15:37 | 2021-10-21 17:07
3828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4482 | 83 | 2021-10-21 15:16 | 2021-10-21 16:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4482 Пролет:4*А 25 | 2021-10-21 15:16 | 2021-10-21 16:24
3829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1660 | 82 | 2021-10-21 09:50 | 2021-10-21 11:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1660 Пролет:4*А 16 | 2021-10-21 09:50 | 2021-10-21 11:39
3830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1705 | 81 | 2021-10-21 09:15 | 2021-10-21 10:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1705 Пролет:4*А 35 | 2021-10-21 09:15 | 2021-10-21 10:58
3831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4463 | 80 | 2021-10-21 08:47 | 2021-10-21 10:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4463 Пролет:4*А 35 | 2021-10-21 08:47 | 2021-10-21 10:28
3832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1537 | 79 | 2021-10-19 15:11 | 2021-10-19 16:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1537 Пролет:4*А 25 | 2021-10-19 15:11 | 2021-10-19 16:37
3833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1687 | 78 | 2021-10-06 14:53 | 2021-10-06 16:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1687 Пролет:4*А 35 | 2021-10-06 14:53 | 2021-10-06 16:09
3834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4471 | 77 | 2021-09-26 19:50 | 2021-09-26 21:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4471 Пролет:4*А 25 | 2021-09-26 19:50 | 2021-09-26 21:20
3835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 | 76 | 2021-09-26 16:10 | 2021-09-26 17:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 Пролет:3*А 16 | 2021-09-26 16:10 | 2021-09-26 17:53
3836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 | 75 | 2021-09-15 16:36 | 2021-09-15 17:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 Пролет:4*А 16 | 2021-09-15 16:36 | 2021-09-15 17:47
3837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1534 | 74 | 2021-09-05 19:56 | 2021-09-05 21:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1534 Пролет:4*А 35 | 2021-09-05 19:56 | 2021-09-05 21:32
3838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1653 | 73 | 2021-09-04 16:25 | 2021-09-04 17:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1653 Пролет:4*А 35 | 2021-09-04 16:25 | 2021-09-04 17:47
3839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 3 Нехаевская | 60 | 2021-09-04 16:09 | 2021-09-04 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10кВ № 3 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-09-04 16:09 | 2021-09-04 16:14
3840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1944 | 72 | 2021-09-03 15:11 | 2021-09-03 16:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1944 Пролет:4*А 35 | 2021-09-03 15:11 | 2021-09-03 16:44
3841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 | 71 | 2021-09-03 09:14 | 2021-09-03 10:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 Пролет:3*А 16 | 2021-09-03 09:14 | 2021-09-03 10:49
3842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1696 | 70 | 2021-09-01 15:58 | 2021-09-01 17:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1696 Пролет:4*А 25 | 2021-09-01 15:58 | 2021-09-01 17:34
3843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 | 69 | 2021-09-01 11:52 | 2021-09-01 13:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 Пролет:4*А 16 | 2021-09-01 11:52 | 2021-09-01 13:42
3844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1914 | 68 | 2021-09-01 09:20 | 2021-09-01 10:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1914 Пролет:3*А 25 | 2021-09-01 09:20 | 2021-09-01 10:51
3845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1610 | 67 | 2021-09-01 08:24 | 2021-09-01 10:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1610 Пролет:4*А 35 | 2021-09-01 08:24 | 2021-09-01 10:08
3846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1660 | 66 | 2021-08-28 10:42 | 2021-08-28 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1660 Пролет:4*А 16 | 2021-08-28 10:42 | 2021-08-28 11:30
3847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 65 | 2021-08-21 19:58 | 2021-08-21 21:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2021-08-21 19:58 | 2021-08-21 21:12
3848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 | 64 | 2021-08-21 18:06 | 2021-08-21 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 Пролет:4*А 25 | 2021-08-21 18:06 | 2021-08-21 19:45
3849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 | 63 | 2021-08-21 11:09 | 2021-08-21 12:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 Пролет:2*А 16 | 2021-08-21 11:09 | 2021-08-21 12:37
3850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | 62 | 2021-08-20 22:14 | 2021-08-20 23:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 Пролет:4*А 16 | 2021-08-20 22:14 | 2021-08-20 23:31
3851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1864 | 61 | 2021-08-20 20:56 | 2021-08-20 22:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1864 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-20 20:56 | 2021-08-20 22:44
3852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 | 60 | 2021-08-20 20:35 | 2021-08-20 21:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 Пролет:4*А 16 | 2021-08-20 20:35 | 2021-08-20 21:46
3853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 | 59 | 2021-08-20 18:29 | 2021-08-20 20:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 Пролет:4*А 25 | 2021-08-20 18:29 | 2021-08-20 20:08
3854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1980 | 58 | 2021-08-20 17:45 | 2021-08-20 19:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1980 Пролет:4*А 35 | 2021-08-20 17:45 | 2021-08-20 19:23
3855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 | 57 | 2021-08-20 17:07 | 2021-08-20 18:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 Пролет:4*А 16 | 2021-08-20 17:07 | 2021-08-20 18:51
3856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 | 56 | 2021-08-18 01:03 | 2021-08-18 01:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 Пролет:4*А 16 | 2021-08-18 01:03 | 2021-08-18 01:49
3857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 | 55 | 2021-08-16 14:58 | 2021-08-16 16:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2021-08-16 14:58 | 2021-08-16 16:25
3858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1649 | 54 | 2021-08-11 10:06 | 2021-08-11 11:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1649 Пролет:4*А 25 | 2021-08-11 10:06 | 2021-08-11 11:42
3859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4461 | 53 | 2021-07-22 09:25 | 2021-07-22 11:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4461 Пролет:4*А 35 | 2021-07-22 09:25 | 2021-07-22 11:07
3860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 | 52 | 2021-07-22 08:50 | 2021-07-22 10:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 Пролет:4*А 16 | 2021-07-22 08:50 | 2021-07-22 10:33
3861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Упорники | 40 | 2021-07-21 22:39 | 2021-07-21 22:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Упорники Пролет:3*А 35 | 2021-07-21 22:39 | 2021-07-21 22:44
3862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Луковская | 39 | 2021-07-20 16:52 | 2021-07-20 16:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-07-20 16:52 | 2021-07-20 16:58
3863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Верхнереченская | 38 | 2021-07-20 14:58 | 2021-07-20 15:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Верхнереченская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-20 14:58 | 2021-07-20 15:04
3864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 | 51 | 2021-07-11 16:55 | 2021-07-11 18:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 Пролет:2*А 16 | 2021-07-11 16:55 | 2021-07-11 18:26
3865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4471 | 50 | 2021-07-04 18:07 | 2021-07-04 18:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4471 Пролет:4*А 25 | 2021-07-04 18:07 | 2021-07-04 18:41
3866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 | 49 | 2021-07-04 11:34 | 2021-07-04 13:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 Пролет:2*А 16 | 2021-07-04 11:34 | 2021-07-04 13:22
3867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 48 | 2021-07-03 21:37 | 2021-07-03 23:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2021-07-03 21:37 | 2021-07-03 23:31
3868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Искра | 35 | 2021-06-30 08:39 | 2021-06-30 08:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Искра Пролет:3*АС 70/11 | 2021-06-30 08:39 | 2021-06-30 08:44
3869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1954 | 47 | 2021-06-28 15:50 | 2021-06-28 17:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1954 Пролет:4*А 16 | 2021-06-28 15:50 | 2021-06-28 17:05
3870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 46 | 2021-06-27 19:20 | 2021-06-27 20:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2021-06-27 19:20 | 2021-06-27 20:33
3871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 | 45 | 2021-06-26 15:48 | 2021-06-26 17:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №32-33 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 Пролет:4*А 35 | 2021-06-26 15:48 | 2021-06-26 17:24
3872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1534 | 44 | 2021-06-21 21:04 | 2021-06-21 22:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1534 Пролет:4*А 35 | 2021-06-21 21:04 | 2021-06-21 22:34
3873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | 43 | 2021-06-18 11:57 | 2021-06-18 13:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 Пролет:4*А 25 | 2021-06-18 11:57 | 2021-06-18 13:25
3874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | 42 | 2021-06-16 11:40 | 2021-06-16 13:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 Пролет:5*А 25 | 2021-06-16 11:40 | 2021-06-16 13:26
3875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская | 34 | 2021-06-11 21:59 | 2021-06-11 23:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрелы провеса провода и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-11 21:59 | 2021-06-11 23:12
3876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 | 41 | 2021-06-10 14:21 | 2021-06-10 16:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 Пролет:4*А 35 | 2021-06-10 14:21 | 2021-06-10 16:01
3877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 3 Нехаевская | 31 | 2021-06-03 18:02 | 2021-06-03 19:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10кВ № 3 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-03 18:02 | 2021-06-03 19:43
3878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 | 40 | 2021-06-02 14:38 | 2021-06-02 15:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2021-06-02 14:38 | 2021-06-02 15:54
3879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1856 | 39 | 2021-05-29 12:38 | 2021-05-29 14:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1856 Пролет:4*А 25 | 2021-05-29 12:38 | 2021-05-29 14:19
3880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 | 38 | 2021-05-21 15:29 | 2021-05-21 17:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 Пролет:4*А 16 | 2021-05-21 15:29 | 2021-05-21 17:06
3881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 | 37 | 2021-05-17 19:14 | 2021-05-17 20:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 Пролет: 2*А16 | 2021-05-17 19:14 | 2021-05-17 20:49
3882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 | 36 | 2021-05-11 13:48 | 2021-05-11 15:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 Пролет:4*А 25 | 2021-05-11 13:48 | 2021-05-11 15:16
3883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | 35 | 2021-05-10 21:04 | 2021-05-10 22:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 Пролет:2*А 25 | 2021-05-10 21:04 | 2021-05-10 22:58
3884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | 34 | 2021-05-10 19:49 | 2021-05-10 21:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 Пролет:4*А 16 | 2021-05-10 19:49 | 2021-05-10 21:42
3885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 | 33 | 2021-05-03 14:47 | 2021-05-03 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 Пролет:4*А 16 | 2021-05-03 14:47 | 2021-05-03 16:38
3886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1971 | 32 | 2021-04-21 09:21 | 2021-04-21 11:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1971 Пролет:4*А 25 | 2021-04-21 09:21 | 2021-04-21 11:07
3887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 31 | 2021-04-20 22:08 | 2021-04-20 23:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:4*А 25 | 2021-04-20 22:08 | 2021-04-20 23:57
3888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1955 | 30 | 2021-04-20 21:15 | 2021-04-20 22:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1955 Пролет:2*А 16 | 2021-04-20 21:15 | 2021-04-20 22:56
3889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1944 | 29 | 2021-04-11 16:05 | 2021-04-11 17:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1944 Пролет:4*А 35 | 2021-04-11 16:05 | 2021-04-11 17:36
3890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 28 | 2021-04-08 15:05 | 2021-04-08 16:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:4*А 25 | 2021-04-08 15:05 | 2021-04-08 16:39
3891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1984 | 27 | 2021-04-07 19:33 | 2021-04-07 21:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1984 Пролет:4*А 25 | 2021-04-07 19:33 | 2021-04-07 21:07
3892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1655 | 26 | 2021-04-07 16:54 | 2021-04-07 18:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1655 Пролет:4*А 25 | 2021-04-07 16:54 | 2021-04-07 18:04
3893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 25 | 2021-04-04 13:47 | 2021-04-04 15:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2021-04-04 13:47 | 2021-04-04 15:36
3894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 | 24 | 2021-03-21 09:59 | 2021-03-21 11:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 Пролет:4*А 25 | 2021-03-21 09:59 | 2021-03-21 11:46
3895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 | 23 | 2021-03-21 09:34 | 2021-03-21 10:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 Пролет: 2*А16 | 2021-03-21 09:34 | 2021-03-21 10:58
3896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 | 22 | 2021-03-20 09:38 | 2021-03-20 11:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 Пролет:4*А 25 | 2021-03-20 09:38 | 2021-03-20 11:29
3897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1954 | 21 | 2021-03-18 17:48 | 2021-03-18 18:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1954 Пролет:4*А 16 | 2021-03-18 17:48 | 2021-03-18 18:46
3898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 | 20 | 2021-03-18 14:06 | 2021-03-18 15:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 Пролет:1*СИП 2 2Х16 | 2021-03-18 14:06 | 2021-03-18 15:58
3899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1524 | 19 | 2021-03-07 21:29 | 2021-03-07 22:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1524 Пролет:4*А 16 | 2021-03-07 21:29 | 2021-03-07 22:58
3900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4109 | 18 | 2021-03-02 21:16 | 2021-03-02 22:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4109 Пролет:4*А 25 | 2021-03-02 21:16 | 2021-03-02 22:34
3901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1901 | 17 | 2021-02-26 08:42 | 2021-02-26 10:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1901 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2021-02-26 08:42 | 2021-02-26 10:35
3902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1529 | 15 | 2021-02-23 17:17 | 2021-02-23 18:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1529 Пролет:2*А 35 | 2021-02-23 17:17 | 2021-02-23 18:37
3903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1690 | 16 | 2021-02-23 12:51 | 2021-02-23 14:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1690 Пролет:4*А 35 | 2021-02-23 12:51 | 2021-02-23 14:21
3904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 14 | 2021-02-19 14:51 | 2021-02-19 16:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2021-02-19 14:51 | 2021-02-19 16:33
3905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 | 13 | 2021-02-13 13:55 | 2021-02-13 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:4*А 16 | 2021-02-13 13:55 | 2021-02-13 15:15
3906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2082 | 12 | 2021-02-13 10:37 | 2021-02-13 12:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2082 Пролет:4*А 25 | 2021-02-13 10:37 | 2021-02-13 12:22
3907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | 11 | 2021-02-05 15:45 | 2021-02-05 17:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 Пролет:4*А 16 | 2021-02-05 15:45 | 2021-02-05 17:33
3908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1875 | 10 | 2021-01-30 15:06 | 2021-01-30 16:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1875 Пролет:4*А 25 | 2021-01-30 15:06 | 2021-01-30 16:39
3909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1639 | 9 | 2021-01-18 08:55 | 2021-01-18 10:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1639 Пролет:4*А 16 | 2021-01-18 08:55 | 2021-01-18 10:29
3910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1676 | 8 | 2021-01-15 14:21 | 2021-01-15 15:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1676 Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:4*А 35 | 2021-01-15 14:21 | 2021-01-15 15:45
3911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 | 7 | 2021-01-14 20:44 | 2021-01-14 22:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2021-01-14 20:44 | 2021-01-14 22:32
3912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | 6 | 2021-01-14 12:43 | 2021-01-14 14:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 Пролет:2*А 25 | 2021-01-14 12:43 | 2021-01-14 14:42
3913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1649 | 5 | 2021-01-13 22:33 | 2021-01-13 23:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1649 Пролет:4*А 25 | 2021-01-13 22:33 | 2021-01-13 23:55
3914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 | 4 | 2021-01-13 20:36 | 2021-01-13 21:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 Пролет:4*А 35 | 2021-01-13 20:36 | 2021-01-13 21:55
3915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 | 3 | 2021-01-13 18:56 | 2021-01-13 20:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №34-35 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 Пролет:2*А 16 | 2021-01-13 18:56 | 2021-01-13 20:21
3916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 | 2 | 2021-01-13 18:32 | 2021-01-13 19:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 / Пролет:2*А 16 | 2021-01-13 18:32 | 2021-01-13 19:53
3917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1861 | 1 | 2021-01-13 07:50 | 2021-01-13 09:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1861 Пролет:4*А 16 | 2021-01-13 07:50 | 2021-01-13 09:23
3918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 | 90 | 2021-12-26 00:30 | 2021-12-26 02:25 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фаз "А","В". на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 Опора УАН-4ДБ | 2021-12-26 00:30 | 2021-12-26 02:25
3919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 111 | 89 | 2021-12-25 19:55 | 2021-12-25 21:45 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фаз "А","В". на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 111 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2021-12-25 19:55 | 2021-12-25 21:45
3920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 508 | 88 | 2021-12-25 14:50 | 2021-12-25 15:50 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 508 Пролет:4*А 16 | 2021-12-25 14:50 | 2021-12-25 15:50
3921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 90 | 87 | 2021-12-25 12:30 | 2021-12-25 14:20 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 90 Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 12:30 | 2021-12-25 14:20
3922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 494 | 86 | 2021-12-25 11:51 | 2021-12-25 13:10 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 494 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-25 11:51 | 2021-12-25 13:10
3923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 111 | 85 | 2021-12-25 10:53 | 2021-12-25 12:17 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 111 Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 10:53 | 2021-12-25 12:17
3924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 | 84 | 2021-12-25 10:33 | 2021-12-25 11:50 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 10:33 | 2021-12-25 11:50
3925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 408 | 83 | 2021-12-19 01:39 | 2021-12-19 02:44 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 408 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-19 01:39 | 2021-12-19 02:44
3926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 409 | 82 | 2021-12-18 23:03 | 2021-12-19 01:03 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 409 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-12-18 23:03 | 2021-12-19 01:03
3927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 302 | 81 | 2021-12-18 12:49 | 2021-12-18 14:27 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления . на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 302 Пролет:4*А 25 | 2021-12-18 12:49 | 2021-12-18 14:27
3928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 98 | 80 | 2021-12-07 14:33 | 2021-12-07 15:09 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 98 Пролет:4*А 35 | 2021-12-07 14:33 | 2021-12-07 15:09
3929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 | 79 | 2021-11-30 11:06 | 2021-11-30 12:50 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирована стела провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 Пролет:4*А 35, Разрегулирована стела провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 Пролет:4*А 35, Разрегулирована стела провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 Пролет:4*А 35, Разрегулирована стела провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 Пролет:4*А 35, Разрегулирована стела провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 Пролет:4*А 35, Разрегулирована стела провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 Пролет:4*А 35 | 2021-11-30 11:06 | 2021-11-30 12:50
3930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 175 | 78 | 2021-11-29 23:15 | 2021-11-30 00:12 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 175 Пролет:4*А 25 | 2021-11-29 23:15 | 2021-11-30 00:12
3931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 | 77 | 2021-11-22 10:14 | 2021-11-22 11:51 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы"А" . на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 Пролет:4*А 35 | 2021-11-22 10:14 | 2021-11-22 11:51
3932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-180 (Потр) | 76 | 2021-11-21 22:01 | 2021-11-21 23:38 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-180 (Потр) 611a2370-d890-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2021-11-21 22:01 | 2021-11-21 23:38
3933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 733 | 75 | 2021-11-20 21:58 | 2021-11-20 23:55 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 733 Пролет:4*А 50 | 2021-11-20 21:58 | 2021-11-20 23:55
3934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 64 | 74 | 2021-11-20 16:38 | 2021-11-20 17:50 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 64 Пролет:4*А 35 | 2021-11-20 16:38 | 2021-11-20 17:50
3935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №5 от КТП 603 | 73 | 2021-11-20 15:10 | 2021-11-20 16:06 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №5 от КТП 603 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-20 15:10 | 2021-11-20 16:06
3936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2009 | 69 | 2021-11-20 14:10 | 2021-11-20 15:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект состояния контактных соединений на выводах автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ при плановом осмотре. | 4.10, Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе, приведшее к термическому повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на КТП-10кВ №2009 ВА 57-Ф35 100А | 2021-11-20 14:10 | 2021-11-20 15:50
3937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 85 | 72 | 2021-11-07 12:17 | 2021-11-07 13:52 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 85 Пролет:4*А 25 | 2021-11-07 12:17 | 2021-11-07 13:52
3938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 266 | 71 | 2021-11-07 01:16 | 2021-11-07 03:12 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрушение изоляторов фаз "А", "С" на оп.№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 266 Опора ПН-4ДБ | 2021-11-07 01:16 | 2021-11-07 03:12
3939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 118 | 70 | 2021-11-05 11:04 | 2021-11-05 12:59 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрушение изолятора фазы "В" на оп.№4, фазы "С" на оп.№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 118 Опора П1-4, Разрушение изолятора. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 118 Опора П1-4 | 2021-11-05 11:04 | 2021-11-05 12:59
3940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3559 | 69 | 2021-11-04 21:56 | 2021-11-04 23:48 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрушение изолятора фазы "В" на оп.№12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3559 Опора АКН-2Д (концевая) | 2021-11-04 21:56 | 2021-11-04 23:48
3941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1572 | 65 | 2021-11-04 19:15 | 2021-11-04 21:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №1572 Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-11-04 19:15 | 2021-11-04 21:10
3942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 256 | 68 | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-04 15:07 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 256 Пролет:4*А 35 | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-04 15:07
3943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 | 67 | 2021-11-03 15:20 | 2021-11-03 16:59 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25, Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25, Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25, Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25 | 2021-11-03 15:20 | 2021-11-03 16:59
3944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 820 | 66 | 2021-10-23 09:03 | 2021-10-23 10:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 820 Пролет:4*А 35 | 2021-10-23 09:03 | 2021-10-23 10:20
3945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная | 64 | 2021-10-21 15:10 | 2021-10-21 17:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №47 и изолятора фазы "В" на опоре №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная Опора П10-1, разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная Опора П10-1 | 2021-10-21 15:10 | 2021-10-21 17:09
3946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2004 | 65 | 2021-10-14 20:25 | 2021-10-14 22:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2004 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-14 20:25 | 2021-10-14 22:07
3947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 217 | 64 | 2021-09-28 22:30 | 2021-09-29 00:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А","В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 217 Опора П2-4 | 2021-09-28 22:30 | 2021-09-29 00:23
3948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 49 | 63 | 2021-09-26 21:37 | 2021-09-26 22:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 49 Пролет:4*А 35 | 2021-09-26 21:37 | 2021-09-26 22:22
3949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2035 | 63 | 2021-09-26 10:37 | 2021-09-26 11:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлены дефекты уплотнения проходных изоляторов 10 кВ при плановом осмотре. | 4.12, Межфазное замыкание в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на КТП-10кВ №2035 Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2021-09-26 10:37 | 2021-09-26 11:47
3950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1573 | 62 | 2021-09-26 07:19 | 2021-09-26 08:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1573 Пролет:5*А 25 | 2021-09-26 07:19 | 2021-09-26 08:09
3951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 49 | 61 | 2021-09-25 21:33 | 2021-09-25 22:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 49 Пролет:4*А 35 | 2021-09-25 21:33 | 2021-09-25 22:53
3952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 402 | 60 | 2021-09-22 21:24 | 2021-09-22 21:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 402 Пролет:4*А 25 | 2021-09-22 21:24 | 2021-09-22 21:52
3953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Добринская | 62 | 2021-09-22 06:28 | 2021-09-22 06:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Добринская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-09-22 06:28 | 2021-09-22 06:32
3954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 497 | 59 | 2021-09-20 23:01 | 2021-09-21 00:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 497 Пролет:4*А 25 | 2021-09-20 23:01 | 2021-09-21 00:40
3955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 732 | 58 | 2021-09-19 20:42 | 2021-09-19 22:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 732 Пролет:4*А 35 | 2021-09-19 20:42 | 2021-09-19 22:14
3956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Ждановская | 58 | 2021-09-01 09:50 | 2021-09-01 09:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Ждановская Пролет:3*А 70 | 2021-09-01 09:50 | 2021-09-01 09:56
3957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Россошинская | 55 | 2021-09-01 08:19 | 2021-09-01 08:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Россошинская Пролет:3*А 50 | 2021-09-01 08:19 | 2021-09-01 08:32
3958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | 56 | 2021-09-01 00:01 | 2021-09-01 00:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 Пролет:4*А 25 | 2021-09-01 00:01 | 2021-09-01 00:43
3959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 103 | 55 | 2021-08-21 20:03 | 2021-08-21 21:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 103 Пролет:4*А 35 | 2021-08-21 20:03 | 2021-08-21 21:28
3960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 453 | 54 | 2021-08-21 10:09 | 2021-08-21 11:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 453 Пролет:5*А 25 | 2021-08-21 10:09 | 2021-08-21 11:32
3961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 343 | 53 | 2021-08-20 22:00 | 2021-08-20 23:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 343 Пролет:4*А 25 | 2021-08-20 22:00 | 2021-08-20 23:24
3962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1573 | 52 | 2021-08-20 18:09 | 2021-08-20 18:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1573 Пролет:5*А 25 | 2021-08-20 18:09 | 2021-08-20 18:52
3963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2183 | 57 | 2021-08-17 00:06 | 2021-08-17 01:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2183 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-17 00:06 | 2021-08-17 01:00
3964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2052 | 51 | 2021-07-29 21:15 | 2021-07-29 21:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2052 Пролет:4*А 25 | 2021-07-29 21:15 | 2021-07-29 21:36
3965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 408 | 50 | 2021-07-25 12:52 | 2021-07-25 14:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 408 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-25 12:52 | 2021-07-25 14:15
3966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 269 | 49 | 2021-07-22 13:52 | 2021-07-22 15:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 269 Пролет:4*А 25 | 2021-07-22 13:52 | 2021-07-22 15:36
3967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 717 | 48 | 2021-07-11 15:40 | 2021-07-11 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 717 Пролет:4*А 35 | 2021-07-11 15:40 | 2021-07-11 17:10
3968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 85 | 47 | 2021-07-01 17:25 | 2021-07-01 18:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 85 Пролет:4*А 25 | 2021-07-01 17:25 | 2021-07-01 18:51
3969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 340 | 46 | 2021-06-19 14:30 | 2021-06-19 15:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 340 Пролет:4*А 35 | 2021-06-19 14:30 | 2021-06-19 15:35
3970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 702 | 45 | 2021-06-13 10:43 | 2021-06-13 12:07 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 702 Пролет:2*А16 | 2021-06-13 10:43 | 2021-06-13 12:07
3971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 | 44 | 2021-06-11 23:04 | 2021-06-11 23:53 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | 4.14, Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №1-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2266. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 Пролет:4*А 25, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 Пролет:4*А 25, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 Пролет:4*А 25, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 Пролет:4*А 25 | 2021-06-11 23:04 | 2021-06-11 23:53
3972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2331 | 43 | 2021-06-11 20:36 | 2021-06-11 22:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2331 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-06-11 20:36 | 2021-06-11 22:20
3973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 191 | 42 | 2021-06-11 18:06 | 2021-06-11 18:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 191 Пролет:3*А 25 | 2021-06-11 18:06 | 2021-06-11 18:49
3974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная | 33 | 2021-06-10 00:03 | 2021-06-10 00:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная Пролет:3*А 120 | 2021-06-10 00:03 | 2021-06-10 00:05
3975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 41 | 41 | 2021-06-09 23:17 | 2021-06-09 23:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 41 Пролет:4*А 50 | 2021-06-09 23:17 | 2021-06-09 23:59
3976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №57 Урюпинская | 32 | 2021-06-09 17:50 | 2021-06-09 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10кВ №57 Урюпинская Пролет:3*А 95 | 2021-06-09 17:50 | 2021-06-09 18:00
3977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2230 | 40 | 2021-06-05 11:15 | 2021-06-05 12:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2230 Пролет:4*А 25 | 2021-06-05 11:15 | 2021-06-05 12:33
3978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3550 | 39 | 2021-06-03 21:12 | 2021-06-03 22:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3550 Пролет:4*А 35 | 2021-06-03 21:12 | 2021-06-03 22:36
3979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3514 | 38 | 2021-05-30 19:57 | 2021-05-30 20:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3514 Пролет:4*А 35 | 2021-05-30 19:57 | 2021-05-30 20:48
3980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3519 | 37 | 2021-05-29 18:04 | 2021-05-29 18:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3519 Пролет:4*А 50 | 2021-05-29 18:04 | 2021-05-29 18:29
3981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 407 | 36 | 2021-05-28 21:24 | 2021-05-28 22:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 407 Пролет:4*А 25 | 2021-05-28 21:24 | 2021-05-28 22:06
3982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 107 | 35 | 2021-05-27 20:38 | 2021-05-27 21:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 107 Пролет:4*А 35 | 2021-05-27 20:38 | 2021-05-27 21:39
3983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 18 | 34 | 2021-05-27 18:06 | 2021-05-27 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 18 Пролет:4*А 35 | 2021-05-27 18:06 | 2021-05-27 18:45
3984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 308 | 33 | 2021-05-20 19:26 | 2021-05-20 20:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 308 Пролет:4*А 35 | 2021-05-20 19:26 | 2021-05-20 20:00
3985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 268 | 32 | 2021-05-18 23:08 | 2021-05-19 00:24 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | 4.14, Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №5-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-268. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 268 Пролет:4*А 50, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 268 Пролет:4*А 50 | 2021-05-18 23:08 | 2021-05-19 00:24
3986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 462 | 31 | 2021-05-10 21:30 | 2021-05-10 22:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 462 Пролет:4*А 16 | 2021-05-10 21:30 | 2021-05-10 22:18
3987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 | 30 | 2021-05-10 19:15 | 2021-05-10 20:48 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-724 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 Опора П2-4 | 2021-05-10 19:15 | 2021-05-10 20:48
3988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 78 | 29 | 2021-05-10 14:30 | 2021-05-10 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 78 Пролет:4*А 25 | 2021-05-10 14:30 | 2021-05-10 15:10
3989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 112 | 28 | 2021-04-24 20:55 | 2021-04-24 22:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 112 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-24 20:55 | 2021-04-24 22:14
3990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 200 | 27 | 2021-04-21 02:49 | 2021-04-21 03:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 200 Пролет:4*А 35 | 2021-04-21 02:49 | 2021-04-21 03:19
3991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Тепикинская | 26 | 2021-04-20 23:47 | 2021-04-20 23:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Тепикинская Пролет:3*А 50 | 2021-04-20 23:47 | 2021-04-20 23:52
3992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 46 | 26 | 2021-04-20 23:05 | 2021-04-21 00:52 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-46 при плановом осмотре. | 4.14, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 46 Пролет:4*А 50 | 2021-04-20 23:05 | 2021-04-21 00:52
3993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2221 | 25 | 2021-04-20 22:41 | 2021-04-20 23:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2221 Пролет:4*А 16 | 2021-04-20 22:41 | 2021-04-20 23:07
3994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 488 | 24 | 2021-04-20 18:20 | 2021-04-20 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 488 Пролет:4*А 16 | 2021-04-20 18:20 | 2021-04-20 18:45
3995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 454 | 23 | 2021-04-17 16:37 | 2021-04-17 18:25 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-454 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 454 Опора О1-4 | 2021-04-17 16:37 | 2021-04-17 18:25
3996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №109 | 22 | 2021-04-04 02:13 | 2021-04-04 03:25 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на КТП-10кВ №109 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2021-04-04 02:13 | 2021-04-04 03:25
3997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3553 | 22 | 2021-03-31 20:14 | 2021-03-31 21:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3553 Пролет:4*А 35 | 2021-03-31 20:14 | 2021-03-31 21:23
3998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3520 | 21 | 2021-03-28 13:40 | 2021-03-28 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3520 Пролет:2*А 35 | 2021-03-28 13:40 | 2021-03-28 14:20
3999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3562 | 20 | 2021-03-27 16:45 | 2021-03-27 18:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3562 Пролет:4*А 25, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3562 Пролёт:4*А 50 | 2021-03-27 16:45 | 2021-03-27 18:04
4000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 103 | 19 | 2021-03-26 20:15 | 2021-03-26 21:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 103 Пролет:4*А 35 | 2021-03-26 20:15 | 2021-03-26 21:29
4001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 РП ПТФ | 20 | 2021-03-26 16:12 | 2021-03-26 16:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10кВ №17 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11
4002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2283 | 18 | 2021-03-25 21:16 | 2021-03-25 22:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2283 Пролет:4*А 35 | 2021-03-25 21:16 | 2021-03-25 22:19
4003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 38 | 17 | 2021-03-16 21:18 | 2021-03-16 23:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 38 Пролёт: 4А*35 | 2021-03-16 21:18 | 2021-03-16 23:12
4004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2276 | 16 | 2021-03-08 16:20 | 2021-03-08 16:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2276 Пролет:4*А 25 | 2021-03-08 16:20 | 2021-03-08 16:43
4005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 303 | 15 | 2021-02-28 09:48 | 2021-02-28 11:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 303 Пролет:3*А 25 | 2021-02-28 09:48 | 2021-02-28 11:07
4006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 90 | 14 | 2021-02-27 19:40 | 2021-02-27 20:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 90 Пролет:5*А 25 | 2021-02-27 19:40 | 2021-02-27 20:10
4007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10Салтынская | 17 | 2021-02-24 09:28 | 2021-02-24 11:24 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект провода фазы "С" в пролете опор №63-64 при плановом осмотре. | 4.13, Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10Салтынская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-02-24 09:28 | 2021-02-24 11:24
4008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 190 | 13 | 2021-02-09 14:40 | 2021-02-09 16:39 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-190 при плановом осмотре. | 4.14, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-190. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 190 Пролет:4*А 25 | 2021-02-09 14:40 | 2021-02-09 16:39
4009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2009 | 12 | 2021-01-31 19:18 | 2021-01-31 20:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2009 Пролет:5*А 16 | 2021-01-31 19:18 | 2021-01-31 20:07
4010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3562 | 11 | 2021-01-27 05:18 | 2021-01-27 06:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к повреждению изолятора на опоре №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол изолятора S > 1 см2 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3562 Опора УАН-1Д | 2021-01-27 05:18 | 2021-01-27 06:48
4011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №507 | 9 | 2021-01-16 17:51 | 2021-01-16 19:23 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора на КТП-10кВ №507 ИОС-10-8УХЛ1 | 2021-01-16 17:51 | 2021-01-16 19:23
4012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2197 | 10 | 2021-01-14 16:50 | 2021-01-14 18:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2197 Пролет:4*А 50 | 2021-01-14 16:50 | 2021-01-14 18:28
4013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 | 9 | 2021-01-14 15:19 | 2021-01-14 16:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.1, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 Пролет:4*А 25 | 2021-01-14 15:19 | 2021-01-14 16:27
4014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 173 | 8 | 2021-01-14 13:59 | 2021-01-14 15:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 173 Пролет:4*А 35 | 2021-01-14 13:59 | 2021-01-14 15:11
4015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 89 | 7 | 2021-01-13 21:10 | 2021-01-13 22:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 89 Пролет:4*А 25 | 2021-01-13 21:10 | 2021-01-13 22:14
4016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 12 | 6 | 2021-01-13 19:56 | 2021-01-13 20:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 12 Пролет:4*А 25 | 2021-01-13 19:56 | 2021-01-13 20:39
4017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 РП ПТФ | 5 | 2021-01-13 18:41 | 2021-01-13 20:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.12, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №17 РП ПТФ Опора П10-2 | 2021-01-13 18:41 | 2021-01-13 20:21
4018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 | 5 | 2021-01-09 20:52 | 2021-01-09 22:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | 4.14, Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №4-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 Пролет:4*А 35, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 Пролет:4*А 35, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 Пролет:4*А 35, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 Пролет:4*А 35 | 2021-01-09 20:52 | 2021-01-09 22:50
4019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 105 | 4 | 2021-01-09 12:29 | 2021-01-09 14:09 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | 4.14, Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №4-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 105 Пролет:4*А 35, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 105 Пролет:4*А 35, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 105 Пролет:4*А 35 | 2021-01-09 12:29 | 2021-01-09 14:09
4020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2002 | 3 | 2021-01-08 12:26 | 2021-01-08 15:59 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изоляторов фаз "А ","В","С" на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-2002 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2002 Опора П2-4 | 2021-01-08 12:26 | 2021-01-08 15:59
4021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3559 | 2 | 2021-01-08 11:46 | 2021-01-08 14:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "А и С" на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-3559 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3559 Опора ПН-4ДД | 2021-01-08 11:46 | 2021-01-08 14:50
4022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 | 1 | 2021-01-07 12:00 | 2021-01-07 13:35 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2043 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 Опора П2-4 | 2021-01-07 12:00 | 2021-01-07 13:35
4023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Беспаловская | 1 | 2021-01-02 19:29 | 2021-01-02 20:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к повреждению изоляторов на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол изолятора S > 1 см2 на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Беспаловская Опора П10-1 | 2021-01-02 19:29 | 2021-01-02 20:42
4024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 674 | 65 | 2021-12-25 21:48 | 2021-12-25 22:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 674 Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:4*А 35 | 2021-12-25 21:48 | 2021-12-25 22:35
4025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 677 | 64 | 2021-12-25 19:24 | 2021-12-25 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 677 Пролет:4*А 35 | 2021-12-25 19:24 | 2021-12-25 19:55
4026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 8 Киквидзе-2 | 90 | 2021-12-25 18:35 | 2021-12-25 18:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 8 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 50/8,0
4027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2419 | 63 | 2021-12-25 16:54 | 2021-12-25 17:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2419 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-25 16:54 | 2021-12-25 17:40
4028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 62 | 2021-12-25 12:53 | 2021-12-25 13:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-25 12:53 | 2021-12-25 13:39
4029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5005 | 61 | 2021-12-25 10:22 | 2021-12-25 10:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5005 Пролет:4*А 25 | 2021-12-25 10:22 | 2021-12-25 10:50
4030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 674 | 60 | 2021-12-19 17:41 | 2021-12-19 18:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 674 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-19 17:41 | 2021-12-19 18:10
4031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5090 | 59 | 2021-12-12 13:03 | 2021-12-12 13:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5090 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-12 13:03 | 2021-12-12 13:36
4032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 642 | 58 | 2021-12-10 15:27 | 2021-12-10 16:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 642 Пролет:4*А 35 | 2021-12-10 15:27 | 2021-12-10 16:21
4033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 714 | 57 | 2021-12-08 11:33 | 2021-12-08 12:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 787 Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 / Пролет:4*А 25 | 2021-12-08 11:33 | 2021-12-08 12:08
4034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 787 | 56 | 2021-12-08 09:00 | 2021-12-08 09:25 | 3.4.12.2, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 787 Пролет:4*А 25 | 2021-12-08 09:00 | 2021-12-08 09:25
4035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 828 | 55 | 2021-12-05 11:10 | 2021-12-05 11:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 828 Пролет:4*А 25 | 2021-12-05 11:10 | 2021-12-05 11:47
4036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 5005 | 54 | 2021-11-30 13:58 | 2021-11-30 14:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 5005 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-30 13:58 | 2021-11-30 14:28
4037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 3 Киквидзе-2 | 71 | 2021-11-30 08:50 | 2021-11-30 10:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 3 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-30 08:50 | 2021-11-30 10:16
4038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 605 | 53 | 2021-11-20 16:09 | 2021-11-20 17:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 605 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-20 16:09 | 2021-11-20 17:19
4039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 52 | 2021-11-14 10:25 | 2021-11-14 11:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-14 10:25 | 2021-11-14 11:03
4040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2407 | 51 | 2021-10-23 09:21 | 2021-10-23 10:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2407 Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-10-23 09:21 | 2021-10-23 10:01
4041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 721 | 50 | 2021-10-22 10:59 | 2021-10-22 11:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 721 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-10-22 10:59 | 2021-10-22 11:51
4042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Мачеха | 61 | 2021-09-20 10:06 | 2021-09-20 12:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ЛЭП-10 кВ № 1 Мачеха Опора П10-1 | 2021-09-20 10:06 | 2021-09-20 12:02
4043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2436 | 49 | 2021-09-19 18:15 | 2021-09-19 18:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2436 Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-19 18:15 | 2021-09-19 18:48
4044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 48 | 2021-09-19 17:05 | 2021-09-19 17:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-19 17:05 | 2021-09-19 17:45
4045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 | 47 | 2021-09-19 14:35 | 2021-09-19 14:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-19 14:35 | 2021-09-19 14:59
4046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 802 | 46 | 2021-09-05 08:03 | 2021-09-05 08:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 802 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-05 08:03 | 2021-09-05 08:30
4047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2409 | 45 | 2021-09-03 19:20 | 2021-09-03 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2409 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-03 19:20 | 2021-09-03 19:55
4048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2407 | 44 | 2021-09-03 09:18 | 2021-09-03 10:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2407 Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-03 09:18 | 2021-09-03 10:42
4049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 | 43 | 2021-09-02 20:20 | 2021-09-02 21:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.3, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-09-02 20:20 | 2021-09-02 21:00
4050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 747 | 42 | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 747 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:05
4051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 | 41 | 2021-08-20 16:56 | 2021-08-20 17:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-20 16:56 | 2021-08-20 17:53
4052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 877 | 40 | 2021-08-16 20:50 | 2021-08-16 21:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 877 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-16 20:50 | 2021-08-16 21:20
4053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 832 | 39 | 2021-08-15 10:35 | 2021-08-15 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 832 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-15 10:35 | 2021-08-15 11:30
4054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2441 | 38 | 2021-08-04 15:12 | 2021-08-04 16:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2441 Пролет:3*А 25 | 2021-08-04 15:12 | 2021-08-04 16:05
4055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 849 | 37 | 2021-08-04 11:11 | 2021-08-04 11:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 849 Пролет:4*А 25 | 2021-08-04 11:11 | 2021-08-04 11:55
4056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 663 | 36 | 2021-08-04 10:55 | 2021-08-04 11:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 663 Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 / Пролет:4*А 25 | 2021-08-04 10:55 | 2021-08-04 11:48
4057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2439 | 35 | 2021-08-03 21:06 | 2021-08-03 21:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2439 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-03 21:06 | 2021-08-03 21:57
4058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 | 34 | 2021-08-03 17:45 | 2021-08-03 18:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 Пролет:4*А 25 | 2021-08-03 17:45 | 2021-08-03 18:44
4059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 | 33 | 2021-07-31 07:23 | 2021-07-31 09:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-07-31 07:23 | 2021-07-31 09:17
4060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 821 | 32 | 2021-07-25 13:39 | 2021-07-25 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 821 Пролет:4*А 35 | 2021-07-25 13:39 | 2021-07-25 14:20
4061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 | 31 | 2021-07-24 18:58 | 2021-07-24 20:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 Пролет:4*А 35 | 2021-07-24 18:58 | 2021-07-24 20:29
4062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №2 Ежовская-2 | 46 | 2021-07-22 09:15 | 2021-07-22 09:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ №2 Ежовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-22 09:15 | 2021-07-22 09:21
4063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5021 | 30 | 2021-07-12 17:44 | 2021-07-12 18:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5021 Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-12 17:44 | 2021-07-12 18:27
4064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5090 | 29 | 2021-07-12 04:05 | 2021-07-12 04:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5090 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-12 04:05 | 2021-07-12 04:49
4065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 876 | 28 | 2021-07-01 18:00 | 2021-07-01 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 876 Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-07-01 18:00 | 2021-07-01 18:25
4066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2419 | 27 | 2021-06-27 12:09 | 2021-06-27 12:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2419 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-27 12:09 | 2021-06-27 12:52
4067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 818 | 26 | 2021-06-20 16:07 | 2021-06-20 16:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 818 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-20 16:07 | 2021-06-20 16:36
4068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-754 (Потр) | 25 | 2021-06-13 11:00 | 2021-06-13 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 754 Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-13 11:00 | 2021-06-13 11:30
4069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5078 | 24 | 2021-06-11 19:33 | 2021-06-11 21:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5078 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-06-11 19:33 | 2021-06-11 21:10
4070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5088 | 23 | 2021-06-09 19:32 | 2021-06-09 20:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5088 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-09 19:32 | 2021-06-09 20:11
4071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 654 | 22 | 2021-06-04 11:09 | 2021-06-04 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 654 Пролет:4*А 25 | 2021-06-04 11:09 | 2021-06-04 11:40
4072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 837 | 21 | 2021-05-25 21:16 | 2021-05-25 21:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 837 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-05-25 21:16 | 2021-05-25 21:45
4073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 844 | 20 | 2021-05-19 18:46 | 2021-05-19 19:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 844 Пролет:4*А 25 | 2021-05-19 18:46 | 2021-05-19 19:27
4074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 | 19 | 2021-05-18 17:59 | 2021-05-18 19:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-05-18 17:59 | 2021-05-18 19:34
4075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2421 | 18 | 2021-05-10 10:36 | 2021-05-10 12:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2421 Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-05-10 10:36 | 2021-05-10 12:11
4076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 687 | 17 | 2021-05-07 16:00 | 2021-05-07 17:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 687 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-05-07 16:00 | 2021-05-07 17:12
4077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 840 | 16 | 2021-04-25 09:27 | 2021-04-25 10:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 840 Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-25 09:27 | 2021-04-25 10:46
4078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 875 | 15 | 2021-04-24 08:25 | 2021-04-24 09:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 875 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-24 08:25 | 2021-04-24 09:54
4079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 638 | 14 | 2021-04-21 10:58 | 2021-04-21 11:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 638 Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-21 10:58 | 2021-04-21 11:25
4080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 12 Киквидзе-2 | 25 | 2021-04-20 22:45 | 2021-04-20 22:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 12 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 70/11
4081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 802 | 13 | 2021-04-20 22:24 | 2021-04-20 23:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 802 Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-20 22:24 | 2021-04-20 23:49
4082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №7 Киквидзе-2 | 24 | 2021-04-20 20:30 | 2021-04-20 20:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ №7 Киквидзе-2 Пролет:3*А 50
4083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 12 | 2021-04-07 22:30 | 2021-04-07 23:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-07 22:30 | 2021-04-07 23:10
4084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 | 18 | 2021-03-25 11:15 | 2021-03-25 12:56 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов на КТП-10кВ №632 ИОС-10-8УХЛ1 | 2021-03-25 11:15 | 2021-03-25 12:56
4085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 | 11 | 2021-03-24 11:04 | 2021-03-24 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 Пролет:4*А 25 | 2021-03-24 11:04 | 2021-03-24 11:30
4086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 834 | 10 | 2021-03-07 15:48 | 2021-03-07 16:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 834 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-07 15:48 | 2021-03-07 16:20
4087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 613 | 9 | 2021-02-18 22:58 | 2021-02-18 23:43 | 3.4.9.3, Схлестывание проводов потребительского ввода. |  | 2021-02-18 22:58 | 2021-02-18 23:43
4088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 638 | 8 | 2021-02-07 12:26 | 2021-02-07 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 638 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-07 12:26 | 2021-02-07 13:10
4089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 647 | 7 | 2021-02-05 19:25 | 2021-02-05 20:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 647 Пролет:4*А 35 | 2021-02-05 19:25 | 2021-02-05 20:42
4090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 886 | 6 | 2021-01-21 09:48 | 2021-01-21 10:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 886 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-21 09:48 | 2021-01-21 10:16
4091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 3 Киквидзе-2 | 13 | 2021-01-16 21:58 | 2021-01-16 22:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 3 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2021-01-16 21:58 | 2021-01-16 22:14
4092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 6 Киквидзе-2 | 11 | 2021-01-16 19:47 | 2021-01-16 20:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 6 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2021-01-16 19:47 | 2021-01-16 20:10
4093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №8 Ежовская-2 | 10 | 2021-01-16 19:02 | 2021-01-16 19:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ №8 Ежовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-01-16 19:02 | 2021-01-16 19:05
4094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 627 | 5 | 2021-01-15 17:25 | 2021-01-15 18:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 627 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-15 17:25 | 2021-01-15 18:07
4095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 12 Киквидзе-2 | 7 | 2021-01-15 09:33 | 2021-01-15 11:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 12 Киквидзе-2 Пролет:3*А 95 | 2021-01-15 09:33 | 2021-01-15 11:13
4096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 501 | 4 | 2021-01-14 11:09 | 2021-01-14 12:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 501 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-01-14 11:09 | 2021-01-14 12:10
4097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 | 3 | 2021-01-14 09:56 | 2021-01-14 10:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-14 09:56 | 2021-01-14 10:32
4098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 5005 | 2 | 2021-01-13 22:55 | 2021-01-13 23:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 5005 Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-01-13 22:55 | 2021-01-13 23:30
4099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5078 | 1 | 2021-01-13 19:13 | 2021-01-13 20:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5078 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-13 19:13 | 2021-01-13 20:09